КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.07.2026 № 135-п

г. Прокопьевск

Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса на 2027 год с перспективой до 2040 года.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ

«О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»,

администрация Прокопьевского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса на 2027 год с перспективой до 2040 года, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Признать утратившим силу постановление администрации Прокопьевского  муниципального  округа  от  02.06.2025  №  88-п

«Об актуализации схем водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса на 2026 год с перспективой до 2040 года».

- Настоящее постановление опубликовать в газете «Сельская новь» и разместить на официальном сайте администрации Прокопьевского муниципального округа по адресу: http://prokopmo.ru/.

- Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы округа по ЖКХ, дорожному хозяйству, транспорту и связи Пушкареву О.В.

Глава Прокопьевского

муниципального округа	Н.Г. Шабалина

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Прокопьевского муниципального округа на период до 2040 года

16-03-2026-ОМ-ПЗ

Краснодар, 2026

Заказчик: Управление по делам жизнеобеспечения населенных пунктов Прокопьевского муниципального района

Муниципальный контракт № 42-2026 от «16» марта 2026 г.

«АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.

«СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

16-03-2026-ОМ-ПЗ

Индивидуальный

предприниматель		 М.А. Хагар

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание	3

Состав отчетной технической документации	10

Термины и определения	12

Перечень сокращений и обозначений	18

Введение	19

Краткая характеристика муниципального образования	20

Часть 1 Схема водоснабжения Прокопьевского муниципального округа	21

Раздел 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа	21

Подраздел 1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны	21

Подраздел 1.1.2 Описание территорий поселения, муниципального округа, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения  23

Подраздел 1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	24

Подраздел 1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	24

Пункт 1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	25

Пункт 1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	29

Пункт 1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	30

Пункт 1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям  33

Пункт 1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, муниципальных округов, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	35

Пункт 1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	35

Подраздел 1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	35

Подраздел 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	36

Раздел 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения   37

Подраздел 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	37

Подраздел 1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	38

Раздел 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	40

Подраздел 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	40

Подраздел 1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	41

Подраздел 1.3.3 Результаты анализа структурного территориального баланса округа по технологическим зонам водоснабжения представлены в таблице Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	41

Подраздел 1.3.4 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	47

Подраздел 1.3.5 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа	47

Подраздел 1.3.6 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	47

Подраздел 1.3.7 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых (открытых) систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	48

Подраздел 1.3.8 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	48

Подраздел 1.3.9 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	48

Подраздел 1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	49

Подраздел 1.3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

.	49

Подраздел 1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий

– баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный

–баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	49

Подраздел 1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	50

Подраздел 1.3.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	50

Раздел 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	52

Подраздел 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	53

Подраздел 1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.	54

Подраздел 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	54

Подраздел 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	54

Подраздел 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

.	55

Подраздел 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа и их обоснование	55

Подраздел 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	55

Подраздел 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	55

Подраздел 1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения55

Раздел 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	56

Подраздел 1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод  56

Подраздел 1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	56

Раздел 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	57

Подраздел 1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	57

Подраздел 1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	58

Раздел 1.7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	61

Подраздел 1.7.1 Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям	61

Подраздел 1.7.2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям	61

Подраздел 1.7.3 Количество перерывов в подаче воды в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год	62

Подраздел 1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды	66

Подраздел 1.7.5 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	67

Раздел 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	68

Подраздел 1.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 68

Часть 2 Схема водоотведения Прокопьевского муниципального округа.	69

Раздел 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа	69

Подраздел 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных

вод на территории поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны	69

Подраздел 2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами  70

Подраздел 2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	71

Подраздел 2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

.	71

Подраздел 2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	72

Подраздел 2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	72

Подраздел 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	73

Подраздел 2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	73

Подраздел 2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа	73

Подраздел 2.1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод	74

Раздел 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения	75

Подраздел 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	75

Подраздел 2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	75

Подраздел 2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении

коммерческих расчетов	76

Подраздел 2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным округам, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	76

Подраздел 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов	76

Раздел 2.3 Прогноз объема сточных вод	77

Подраздел 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	77

Подраздел 2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	77

Подраздел 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам	78

Подраздел 2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	79

Подраздел 2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия  79

Раздел 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения  80

Подраздел 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	80

Подраздел 2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

.	81

Подраздел 2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	82

Подраздел 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	82

Подраздел 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	82

Подраздел 2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	84

Подраздел 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	84

Подраздел 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	85

Раздел 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	86

Подраздел 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды	86

Подраздел 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	86

Раздел 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения  89

Подраздел 2.6.1 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	89

Раздел 2.7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения	94

Подраздел 2.7.1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	94

Подраздел 2.7.2 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке	97

Подраздел 2.7.3 Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	98

Подраздел 2.7.4 Показатели энергетической эффективности	98

Подраздел 2.7.5 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	100

Раздел 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	101

Подраздел 2.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты	101

Список использованных источников	102

СОСТАВ ОТЧЕТНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № тома | Обозначение | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-1 | Том 1. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Большая Талда, Малая Талда, Осиновка. |
| 2 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-2 | Том 2. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат. |
| 3 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-3 | Том 3. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Индустрия, Калачево, Матюшино, Новорождественское, Новый путь. |
| 4 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-4 | Том 4. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Артышка, Еловка, Каменный ключ (деревня), Каменный ключ (посёлок при станции), Кара-Чумыш, Оселки, Дуброво. |
| 5 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-5 | Том 5. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Антоновка, Котино, Кыргай, Лукьяновка, Октябрь, Октябрьский, Соколово, Тыхта. |
| 6 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-6 | Том 6. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Алексеевка, Иганино, Инченково, Малиновка, Михайловка. |
| 7 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-7 | Том 7. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Большой Керлегеш, Верх-Егос, Верх-Тереш, Золх, Кара-Чумыш, Красная Горка, Красная Поляна,Нижний Тереш, Новосафоновский, Новостройка, Свободный, Смышляево, Тайбинка, Томское, Центральный, Чистугаш. |
| 8 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-8 | Том 8. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Кольчегиз, Серп и Молот, Терентьевское, П.ст. Тереньтевское, Тихоновка, Ускатский, Чапаевский. |
| 9 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-9 | Том 9. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Инченково, Калиновка, Канаш, Трудармейский, Тырган, Углерод. |
| 10 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-10 | Том 10. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Егултыс, Ключи, Лучшево, Маяковка, Первомайский, Плодопитомник, Хлебозавода, Шарап, Школьный, Ясная Поляна. |

| 11 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-11 | Том 11. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: пгт. Краснобродский. |
| --- | --- | --- |
| 12 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ | Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа |

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей работе применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Абонент	— физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения

[2]

Автоматизированная	система — человеко-машинная  система  на  основе  средств  промышленной

управления	технологическими процессами

автоматизации и телекоммуникаций, обеспечивающая комплексное автоматическое и автоматизированное управление технологическими процессами объектов и сооружений централизованных систем водоснабжения и водоотведения

[59]

Авария на водопроводной сети	— повреждения трубопроводов, сооружений и оборудования на сети или

нарушение их эксплуатации, вызывающие полное или частичное прекращение подачи воды абонентам, затопление территории

[18]

Авария на канализационной сети  — внезапные разрушения труб и сооружений или их закупорка с

прекращением отведения сточных вод и изливом их на территорию [18]

Водный объект	— сосредоточение природных вод из поверхности суши либо в горных

породах, имеющее характерные формы распространения и черты режима

[36]

Водовод	— гидротехническое сооружение для подвода и отвода воды в заданном направлении

[37]

Водозабор	— отбор воды из водоема, водотока или подземного источника для хозяйственных целей

[37]

Водозаборная скважина	— скважина для забора подземных вод, оборудованная, как правило, обсадными трубами и фильтром

[38]

Водозаборное сооружение	— гидротехническое сооружение, предназначенное для водозабора

[37]

Водонапорная башня	— напорный резервуар для воды на искусственной опорной конструкции

[38]

Водоотведение	— прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием

централизованной системы водоотведения [2]

Водоподготовка	— обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве

питьевой или технической воды [2]

Водопользование (использование — использование	различными	способами	водных	объектов	для водных объектов)	удовлетворения потребностей Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации, муниципальных образований, физических лиц, юридических лиц

[39]

Водопровод	— комплекс сооружений, включающий водозабор, водопроводные насосные станции, станцию очистки воды или водоподготовки, водопроводную сеть и резервуары для обеспечения водой определенного качества потребителей

[38]

Водопроводная насосная станция — сооружение	водопровода,	оборудованное	насосно-силовой

установкой для подъема и подачи воды в водоводы и водопроводную сеть

[38]

Водопроводная сеть	— комплекс технологически связанных между собой инженерных

сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения

[2]

Водопроводный колодец	— сооружение на водопроводной сети, предназначенное для установки арматуры и эксплуатации сети

[38]

Водоснабжение	— водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической

воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение)

[2]

Выпуск сточных вод	— трубопровод, отводящий очищенные сточные воды в водный объект

[40]

Гарантирующая организация	— организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или)

водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом), которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Горячая вода	— вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой

[2]

Зона санитарной охраны	— территория  и  акватория,  на  которых  устанавливается  особый

санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и для охраны водопроводных сооружений

[39]

Источник	питьевого — водный объект (или его часть), который содержит воду, отвечающую водоснабжения		установленным гигиеническим нормативам для источников питьевого

водоснабжения, и используется или может быть использован для забора воды в системы питьевого водоснабжения

[41]

Исходная вода	— вода, поступающая из водного объекта [38]

Инвестиционная	программа — программа	мероприятий	по	строительству,	реконструкции	и

организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение	и	(или) водоотведение

модернизации	объектов	централизованной	системы	горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Канализационная	насосная — сооружение	канализации,	оборудованное	насосно-силовой станция		установкой для подъема и подачи сточных вод по канализационной

сети [2]

Канализационная сеть	— комплекс технологически связанных между собой инженерных

сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод [2]

Канализационные	очистные — комплекс зданий, сооружений и устройств, предназначенных для сооружения		обработки сточных вод с целью разрушения или удаления из них

определенных веществ [2]

Канализационный выпуск	— трубопровод, отводящий сточные воды из зданий и сооружений в

канализацию [40]

Канализационный колодец	— сооружение на канализационной сети, предназначенное для установки арматуры и эксплуатации сети

[2]

Канализация	— Отведение бытовых, промышленных и ливневых сточных вод [2]

Качество и безопасность воды	— совокупность	показателей,	характеризующих	физические,

химические,	бактериологические,	органолептические	и	другие свойства воды, в том числе ее температуру

[2]

Коммерческий	учет	воды	и — определение количества поданной (полученной) за определенный сточных вод				период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств

измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом [2]

Компактные	установки	для — Локальные	очистные	сооружения,	относящиеся	к	категории очистки бытовых сточных вод		сверхмалых очистных сооружений производительностью до 30 м3/сут

и предназначенные для очистки хозяйственно-бытовых и близких по составу сточных вод непосредственно в местах их происхождения способом биологической очистки без применения расходных химических и биологических компонентов

[42]

Локальное очистное сооружение	— сооружение или устройство, обеспечивающие очистку сточных вод

абонента до их отведения (сброса) в централизованную систему водоотведения (канализации)

[2]

Насосная станция	— комплекс сооружений и оборудования для осуществления забора воды и/или подъема воды насосами

[37]

Нецентрализованная	система — сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые горячего водоснабжения		пункты, с использованием которых приготовление горячей воды

осуществляется абонентом самостоятельно [2]

Нецентрализованная	система — сооружения	и	устройства,	технологически		не	связанные	 с холодного водоснабжения		централизованной		системой		холодного	водоснабжения	и

предназначенные	для	общего	пользования	или	пользования ограниченного круга лиц

[2]

Нормативы состава сточных вод  — устанавливаемые в целях охраны водных объектов от загрязнения

показатели концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод абонента, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения (канализации)

[2]

Объект	централизованной — инженерное  сооружение,  входящее  в  состав  централизованной

системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Очистка сточных вод	— обработка сточных вод с целью разрушения или удаления из них

определенных веществ [39]

Организация,  осуществляющая — юридическое	лицо,	осуществляющее	эксплуатацию горячее водоснабжение	централизованной  системы  горячего  водоснабжения,  отдельных

объектов такой системы. В целях [2] к организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем

[2]

Организация,	осуществляющая — юридическое	лицо,	осуществляющее	эксплуатацию

холодное водоснабжение и (или) водоотведение	(организация водопроводно-канализационного хозяйства)

централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем. В целях [2] к организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организациям водопроводно-канализационного хозяйства), приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем

[2]

Орган регулирования тарифов в — уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской

сфере	водоснабжения	и водоотведения

Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения

[2]

Питьевая вода	— вода,	за	исключением	бутилированной	питьевой		воды, предназначенная	для	питья,	приготовления	пищи	и		других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции

[2]

Показатели надежности, качества, — показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств

энергетической эффективности объектов	централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов [2]

Приготовление горячей воды	— нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая

подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой [2]

Резервуар для воды	— закрытое сооружение для хранения воды [38]

Санитарно-защитная зона	— специальная территория с особым режимом использования, размер

которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения

[33]

Сливная станция	— сооружение, осуществляющее прием сточных вод жидких фракций,

доставляемых с	неканализованных объектов ассенизационным транспортом, и обработку их перед сбросом в канализационную сеть [53]

Станция водоподготовки	— комплекс зданий, сооружений и устройств для водоподготовки

[38]

Состав и свойства сточных вод   — совокупность   показателей,   характеризующих   физические,

химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах

[2]

Сточные воды централизованной — принимаемые	от	абонентов	в	централизованные	системы системы водоотведения	водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные,

поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод

[2]

Схемы	водоснабжения	и — совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных водоотведения		коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы,

космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития

[8]

Техническая вода	— вода,  подаваемая  с  использованием  централизованной  или

нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции

[2]

Техническое	обследование — оценка  технических  характеристик  объектов  централизованных

централизованных систем

горячего	водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Технологическая	зона — часть централизованной системы водоотведения (канализации), водоотведения		отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект

через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект)

[8]

Технологическая	зона — часть	водопроводной	сети,		принадлежащей		организации, водоснабжения		осуществляющей	горячее	водоснабжение	или		холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные

значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды

[8]

Транзитная организация	— организация, осуществляющая эксплуатацию водопроводных и (или)

канализационных сетей и (или) сооружений на них, оказывающая услуги по транспортировке воды и (или) сточных вод и соответствующая утвержденным Правительством Российской Федерации критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)

[2]

Транспортировка воды (сточных — перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием вод)	водопроводных (канализационных) сетей

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных водоотведения (канализации)	сооружений, предназначенных для водоотведения

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных

водоотведения	поселения, муниципального округа или городского округа

сооружений, предназначенных для водоотведения с территории поселения, муниципального округа или городского округа

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных горячего водоснабжения		сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем

отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных холодного водоснабжения		сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки

и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам [2]

Эксплуатационная зона	— зона    эксплуатационной    ответственности    организации,

осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

[8]

Эксплуатация  централизованных — стадия  жизненного  цикла  объектов,  на  которой  реализуется,

систем	и	сооружений водоснабжения и водоотведения

поддерживается и восстанавливается их качество (работоспособное состояние)

[59]

Электронная	модель	систем — информационная  система,  включающая  в  себя  базы  данных,

водоснабжения	и	(или) водоотведения

программное и техническое обеспечение, предназначенная для хранения, мониторинга и актуализации информации о технико-экономическом состоянии централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, осуществления механизма оперативно-диспетчерского управления в указанных централизованных системах, обеспечения проведения гидравлических расчетов

[8]

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящей работе применяют следующие сокращения и обозначения:

АСУ ТП	— автоматизированная система управления технологическими процессами ВНБ	— водонапорная башня

ВНС	— водопроводная насосная станция

ООО «Энергоресурс»	— Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» ЗСО	— зона санитарной охраны

КНС	— канализационная насосная станция

КОС	— канализационные очистные сооружения

МКД	— многоквартирный жилой дом

н.д.	— нет данных

Объект ЦС ГВС, ХВС и — объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного (или) ВО	водоснабжения и (или) водоотведения (соответственно)

Организация ВКХ	— организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства)

ПНС	— повысительная насосная станция

ПЭ	— полиэтиленовый трубопровод

РдВ	— резервуар для воды

СВП	— станция водоподготовки

СЗЗ	— санитарно-защитная зона

Схема ВСиВО	— схема водоснабжения и водоотведения ТЗ ВС	— технологическая зона водоснабжения

ТЗ ВО	— технологическая зона водоотведения

ЦС ВО	— централизованная система водоотведения (канализации)

ЦС ГВС	— централизованная система горячего водоснабжения

ЦС ХВС	— централизованная система холодного водоснабжения

ЧВР	— чугунный водонапорный раструбный трубопровод

ЭМ	— электронная модель

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая актуализация Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа (далее – Прокопьевское МО), произведена в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ и ПП РФ от 05.09.2013 № 782.

Настоящая актуализация Схемы ВСиВО Прокопьевского МО произведена на основании муниципального контракта от 16.03.2026 № 42-2026 «по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа» (далее

–Муниципальный контракт), заключённого между Управлением по делам жизнеобеспечения населенных пунктов Прокопьевского муниципального района (далее

–Заказчик работ) и индивидуальным предпринимателем Хагар Максим Ахметович (далее

–Исполнитель работ).

Состав и содержание отчётной технической документации, разработанной в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского МО, соответствуют Требованиям к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утверждённым ПП РФ от 05.09.2013

№ 782, и пункту 7 технического задания (далее – Техническое задание).

Настоящая актуализация Схемы ВСиВО Прокопьевского МО в соответствии с пунктом 6 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782, произведена на перспективный период 2026-2040 гг.

В качестве исходных данных в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского МО использованы актуальные на 01.03.2026 редакции (версии) нормативных правовых актов, документов и материалов, указанных в пункте 7 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782.

Помимо указанного, в соответствии с пунктом 3 Технического задания использованы дополнительные материалы (исходные данные), предоставленные Муниципальным заказчиком и организациями ВКХ, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории Прокопьевского МО.

Полный состав работ, выполненных в рамках Муниципального контракта, приведен в начале настоящего документа (см. состав отчетной технической документации).

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Таблица 1 – Краткая характеристика Прокопьевского муниципального округа

| № п.п. | Административная принадлежность |  | Административный центр | Количество населённых пунктов |  | Общая площадь земель в установленных границах, га | Численность постоянного населения на (01.01.2024), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Субъект Российской Федерации | Муниципальное образования верхнего уровня |  | городски е | сельские |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Кемеровская область | Кемеровская область | г. Прокопьевск | 0 | 78 | 348 237 га | 43450 |

Муниципальное образование – Прокопьевский муниципальный округ Кемеровской области является самостоятельным муниципальным образованием в составе Кемеровской области.

Прокопьевский округ (ранее – район) образован 4 сентября 1924 года на основании решения Томского губисполкома и решения заседания Сибревкома № 40 от 04.09.1924г.

В современных границах округ (ранее - район) образован Указом Президиума ВС РСФСР от 26.01.1943 г., когда из состава Новосибирской области была выделена Кемеровская область, в состав которой вошел Прокопьевский округ.

В соответствии с законом Кемеровской области – Кузбасса от 05 августа 2019 года

№ 68-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований (с изменениями на 24 декабря 2019 года)» Прокопьевский муниципальный округ преобразован из муниципальных образований, входящих в состав Прокопьевского муниципального округа: Большеталдинское сельское поселение, Бурлаковское сельское поселение, Калачевское сельское поселение, Каменно-Ключевское сельское поселение, Кузбасское сельское поселение, Михайловское сельское поселение, Сафоновское сельское поселение, Терентьевское сельское поселение, Трудармейское сельское поселение, Яснополянское сельское поселение путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, во вновь образованное муниципальное образование. К тому же в соответствии с законом Кемеровской области - Кузбасса от 04.04.2022 № 32-ОЗ "О преобразовании Краснобродского городского округа и Прокопьевского муниципального округа" - в округ входит Краснобродский территориальный отдел (поселки Краснобродский, Артышта и поселок при станции Дуброво).

К территории Прокопьевского муниципального округа примыкают самостоятельные муниципальные образования – городские округа: Киселевск и Прокопьевск.

Рисунок 1 – Границы Прокопьевского муниципального округа

Часть 1 Схема водоснабжения Прокопьевского муниципального округа

Раздел 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа

Подраздел 1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны

В соответствии с пунктом 1 статьи 31 главы 6 [2], к регулируемым видам деятельности в сфере холодного водоснабжения относятся:

- холодное водоснабжение, в том числе:

  - транспортировка воды, включая распределение воды;

  - подвоз воды в случаях, установленных частью 3 настоящей статьи;

Перечень организаций ВКХ, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения на территории Прокопьевского муниципального округа, представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Перечень организаций ВКХ, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения на территории Прокопьевского муниципального округа

| № п.п. | Полное наименование | Сокращенное наименование | Юридический адрес | ИНН КПП | Виды осуществляемой регулируемой деятельности в сфере водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10. Офис 312 | 4205284720 420501001 | - Холодное водоснабжение; - Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения |

В Прокопьевском муниципальном округе эксплуатацию централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения осуществляет организация - ООО «Энергоресурс», действующая на основании Концессионного соглашения.

Схема водоснабжения населенного пункта определена видом источника водоснабжения, качеством воды в нем, рельефом местности, режимом водопотребления.

Системой водоснабжения населенного пункта является комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Важнейшим элементом системы водоснабжения округа являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на: магистральные и распределительные.

Магистральные сети предназначены, в основном, для подачи воды транзитом к отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды.

Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, и транзитные потоки там незначительны.

Водопроводные сети проложены в земле, ниже уровня проникновения в грунт отрицательных температур. Часть сети водопровода проложены совместно с тепловыми сетями в железобетонных каналах.

Водоснабжение населенных пунктов округа организовано от централизованных систем водоснабжения, децентрализованных источников – одиночных скважин, водоразборных колонок, шахтных колодцев общего и частного пользования.

Источником водоснабжения территории населенных пунктов Прокопьевского муниципального округа служат подземные воды. Подъем воды осуществляется погружными насосами отечественного производства марок ЭЦВ, ПОТОК, водомётами и компрессорами. От водозаборных скважин вода подается в водонапорные башни (ВБ) и далее под гидростатическим давлением поступает в разводящую сеть поселков. Часть скважин работают в автоматическом режиме. Производится автоматическое включение -отключение насосов и регулирование наполнения ёмкостей ВБ, за счёт установленных датчиков уровня воды.

Специфика системы водоснабжения заключается в том, что она выполняет все функции по добычи воды и раздачи потребителям. При этом отдельные устройства и сооружения значительно удалены друг от друга. Для управления сложной системой водоснабжения из одного пункта рекомендуется применять современные средства автоматического контроля и управления.

В настоящее время, на территории округа расположены – 98 водозаборов (артезианских скважин), из которых 80 находятся в эксплуатации, 18 – в резерве.

Централизованное водоснабжение отсутствует в 15 населенных пунктах округа:

д. Осиновка, с. Иганино, с. Еловка, п. Хлебозавода, п. Матюшино, п. Новый путь, д. Кыргай, с. Калиновка, с. Канаш, п. Верх Тереш, п. Нижний Тереш, п. Красная Горка, п. Золх, п. Томское, п. Красная Поляна. Жители указанных населенных пунктов пользуются водой из шахтных колодцев и индивидуальных артезианских скважин.

Источников водоснабжения следующих населенных пунктов служит городской водопровод: п. Севск, с. Кутоново, п. Свободный, п. Новосафоновского, п. Большой Керлегеш, с. Верх-Егос, п. Новостройка, п. Центральный,

В настоящее время на территории следующих населенных пунктов имеются развитые сети централизованного водоснабжения:

- с. Бурлаки, п. Пушкино, п. Севск, с. Кутоново, с. Карагайла, п. Тихоновка, с.

Старосергеевка, п. Ивановка, п.ст Ускат;

- п. Ясная Поляна, п. Ключи, п. Первомайский, с. Шарап, с. Лучшево, п. Школьный, п. Егултыс, п. Маяковка, п. Плодопитомник.

Сети централизованного водоснабжения, оцениваемые как слаборазвитые, расположены на территории следующих населенных пунктов округа:

- п. Новосафоновский, п. Смышляево, п. Большой Керлегеш, п. Чистугаш, п. Кара-Чумыш, п. Новостройка, с. Верх-Егос, п. Тайбинка, п. Центральный, п. Свободный;

- п. Калачево, п. Индустрия, с. Новорождественское;

- с. Большая Талда, д. Малая Талда;

- с. Михайловка, с. Инченково, д. Алексеевка, с. Малиновка;

- п.ст Каменный Ключ, д. Каменный Ключ, с. Оселки, с. Кара-Чумыш;

- п. Октябрьский, д. Лукьяновка, д. Антоновка, п. Майский, с. Котино, п. Тыхта, с.

Октябрь, с. Соколово;

- п. Трудармейский, п. ст. Инченково, п. ст. Тырган, п. ст. Углерод.

Суммарная протяженность водопроводных сетей в населенных пунктах округа составляет 343,083 км.

Статьей 2 главы 1 [2] даны следующие определения:

- ЦС ХВС – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

- ЦС ГВС – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее – открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)) или

из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее – закрытая система горячего водоснабжения).

Пунктом 2 [8] введены следующие понятия:

  эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Все территории Прокопьевского муниципального округа, на которых осуществляются регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения, находятся в эксплуатационной зоне ООО «Энергоресурс».

Все ЦС ХВС Прокопьевского муниципального округа относятся к водоснабжению питьевой водой. Водоснабжение технической водой на территории Прокопьевского муниципального округа не осуществляется, следовательно, ЦС ХВС технической водой отсутствуют и далее не рассматриваются в рамках настоящего документа.

Описание ЦС ГВС с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, действующих на территории Прокопьевского муниципального округа, деление территории муниципального округа на эксплуатационные зоны (в части горячего водоснабжения) приведено ниже в составе Пункта 1.1.4.6.

Подраздел 1.1.2 Описание территорий поселения, муниципального округа, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В статье 2 главы 1 [2] приведены следующие определения:

- нецентрализованная система холодного водоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

- нецентрализованная система горячего водоснабжения – сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно.

На территории Прокопьевского муниципального округа действует централизованная система водоснабжения, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

Централизованными системами водоснабжения не охвачены следующие населенные пункты:

К перечню территорий Прокопьевского муниципипального округа, не охваченных ЦС ХВС, относятся:

  - д. Осиновка,

  - с. Иганино,

  - с. Еловка,

  - п. Хлебозавода,

  - п. Матюшино,

  - п. Новый путь,

  - д. Кыргай,

  - с. Калиновка,

  - с. Канаш,

  - п. Верх Тереш,

  - п. Нижний Тереш,

  - п. Красная Горка,

  - п. Золх,

  - п. Томское,

  - п. Красная Поляна.

Перечень территорий Прокопьевского муниципального округа, не охваченных ЦС ГВС с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, представлен в составе Пункта 1.1.4.6.

Подраздел 1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Перечень ЦС ХВС Прокопьевского муниципального округа приведен выше в составе Подраздела 1.1.1.

Описание зон ЦС ГВС с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, перечень таких ЦС ГВС Прокопьевского муниципального округа приведены в составе Пункта 1.1.4.6.

Описание зон нецентрализованного водоснабжения Прокопьевского муниципального округа приведено в составе Подраздела 1.1.2.

Пунктом 2 [8] введено следующее понятие:

  ТЗ ВС – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Исходя из определений, указанных выше в настоящем подразделе, а также в составе Подраздела 1.1.1, следует сделать вывод о том, что в границах действия одной ЦС ХВС может быть выделено как несколько ТЗ ВС, разграничиваемых по признаку принадлежности (эксплуатационной ответственности) объектов централизованных систем водоснабжения к той или иной организации ВКХ, так и одна ТЗ ВС в том случае, если все входящие в ЦС ХВС объекты централизованных систем водоснабжения принадлежат (находятся в эксплуатационной зоне) одной организации ВКХ (при соблюдении нормативных значений напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды).

Подраздел 1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

В статье 2 главы 1 [2] дано следующее определение:

  техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения – оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Техническое обследование объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии с Требованиями к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными приказом Минстроя РФ от 05.08.2014 № 437/пр, проводилось техническое обследование объектов централизованного водоснабжения и водоотведения.

Ниже в пунктах 1.1.4.1-1.1.4.6 приведено описание и характеристики объектов централизованных систем водоснабжения, действующих на территории Прокопьевского муниципального округа, составленное на основании материалов (исходных данных), предоставленных Заказчиком работ и организациями ВКХ, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения на территории Прокопьевского муниципального округа и результатов анализа объектов на 2026 г.

Пункт 1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

В соответствии с [41]:

  Источник питьевого водоснабжения – водный объект (или его часть), который содержит воду, отвечающую установленным гигиеническим нормативам для источников питьевого водоснабжения, и используется или может быть использован для забора воды в системы питьевого водоснабжения.

В соответствии с [37]:

- Водозаборное сооружение – гидротехническое сооружение, предназначенное для водозабора;

- Водозабор – отбор воды из водоема, водотока или подземного источника для хозяйственных целей.

Исходя из определений, указанных выше следует заключить, что водозабор может осуществляться как из поверхностного, так и из подземного источника.

В качестве поверхностных источников водоснабжения используются поверхностные водные объекты (водоемы и водотоки), пригодные для использования в целях водоснабжения.

Аналогичным образом в качестве подземных источников водоснабжения используются подземные водные объекты, пригодные для использования в целях водоснабжения.

На территории населенных пунктов округа расположены 98 водозаборных скважин: в эксплуатации находятся 80 скважин, 18 скважин в резерве. Все источники находятся в муниципальной собственности (Комитет по управлению муниципальной собственностью Прокопьевского муниципального округа) и переданы в хозяйственное ведение ООО

«Энергоресурс».

В результате проведенного анализа существующих источников водоснабжения, составлен перечень технических характеристик источников водоснабжения населенных пунктов округа, находящихся в эксплуатации. Полная характеристика источников водоснабжения населенных пунктов приведена в томах 1-11.

Сводные данные по всем артезианским скважинам приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Данные анализа по эксплуатируемым источникам водоснабжения

| № п/п | Место расположения | Проектная производительность тыс. м3/год | Фактическая производительность тыс. м3/год | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Большеталдинский сектор |  |  |  |  |
| с. Большая Талда |  |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная, 72а (на въезде); ул. Центральная, 40 | 91,98 | 14,0 | 70,0 |
| д. Малая Талда |  |  |  |  |
| 2 | ул. Центральная | 35,04 | 3,52 | 70,0 |
| Бурлаковский сектор |  |  |  |  |
| с. Бурлаки |  |  |  |  |
| 3 | ул. Центральная, 14б; ул. Центральная; 3. ж/отделение №1, ул. Орловская; 4. ул. Кирова | 61,336 | 39,201 | 20,0-40,0 |
| п. Пушкино |  |  |  |  |
| 4 | ул. Центральная | 10,628 | 8,775 | 40,0 |
| с. Карагайла |  |  |  |  |
| 5 | 1. в поле дальняя; 2. в поле | 38,935 | 32,242 | 20,0-30,0 |

| пос. Тихоновка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ул. Энтузиастов; ул. Молодежная | 34,894 | 9,528 | 30,0-40,0 |
| с. Старосергеевка |  |  |  |  |
| 7 | в поле | 9,077 | 0,445 | 80,0 |
| п. Ивановка |  |  |  |  |
| 8 | ул. Луговая, водонапорная башня | 6,276 | 2,727 | 40,0 |
| п.ст. Ускат |  |  |  |  |
| 9 | Скважина буровая ул. Центральная | 4,745 | 0,08 | 80,0 |
| Калачевский сектор |  |  |  |  |
| п. Калачево |  |  |  |  |
| 10 | - ул. Майская; - ул. Азарова; - ул. Бобровская; - ул. Линейная; - ул. Нагорная; - ул. Казарма (Совхозная) | 405,588 | 31,67 | 60,0-80,0 |
| с. Новорождественское |  |  |  |  |
| 11 | - ул. Заречная; - ул. Молодежная | 91,98 | 4,08 | 70,0 |
| п. Индустрия |  |  |  |  |
| 12 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Каменно-Ключевской сектор |  |  |  |  |
| п.ст. Каменный Ключ |  |  |  |  |
| 13 | ул. Магистральная; ул. Линейная | 23,584 | 15,955 | 40,0 |
| д. Каменный Ключ |  |  |  |  |
| 14 | ул. Центральная | 4,07 | 1,280 | 40,0 |
| с. Кара-Чумыш |  |  |  |  |
| 15 | в поле | 6,075 | 2,392 | 40,0 |
| с. Оселки |  |  |  |  |
| 16 | за деревней | 22,949 | 1,639 | 50,0 |
| Кузбасский сектор |  |  |  |  |
| п. Октябрьский |  |  |  |  |
| 17 | ул. Юбилейная | 34,451 | 25,42 | 40,0 |
| д. Лукьяновка |  |  |  |  |
| 18 | за деревней | 5,887 | 4,093 | 60,0 |
| д. Антоновка |  |  |  |  |
| 19 | в поле | 4,969 | 1,825 | 60,0 |
| с. Котино |  |  |  |  |
| 20 | ул. Мира; за деревней | 27,336 | 23,314 | 20,0 |

| п. Тыхта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | ул. Молодежная | 7,862 | 3,162 | 60,0 |
| п. Октябрь |  |  |  |  |
| 22 | ул. Карла Маркса | 17,419 | 3,336 | 60,0 |
| с. Соколово |  |  |  |  |
| 23 | ул. Школьная; ул. Центральная | 17,214 | 10,681 | 30,0 |
| Михайловский сектор |  |  |  |  |
| с. Михайловка |  |  |  |  |
| 24 | ул. Почтовая в поле; ул. Садовая, 1б; ул.Весенняя, 33а; ул. Лесная, 28а | 25,456 | 16,98 | 40,0-50,0 |
| с. Инченково |  |  |  |  |
| 25 | ул. Молодежная, 5а; ул. Береговая; ул. Школьная | 6,979 | 3,376 | 40,0 |
| д. Алексеевка |  |  |  |  |
| 26 | ул. Центральная | 0,835 | 0,288 | 40,0 |
| с. Малиновка |  |  |  |  |
| 27 | ул. Центральная | 1,884 | 1,137 | - |
| Сафоновский сектор |  |  |  |  |
| п. Тайбинка |  |  |  |  |
| 28 | ул. Осенняя | 55,188 | 5,179 | 70,0 |
| п. Смышляево |  |  |  |  |
| 29 | За селом, у дороги | 55,188 | 7,845 | 70,0 |
| Терентьевский сектор |  |  |  |  |
| с. Терентьевское |  |  |  |  |
| 30 | ул.Чернова; ул.Гагарина; ул.Строителей; ул. Молодежная; ул. Центральная; ул. Октябрьская; ул. Железнодорожная; ул. Полевая; ул. Геологов | 588,672 | 46,619 | 50,0-70,0 |
| п. Серп и Молот |  |  |  |  |
| 31 | ул. Центральная | 55,188 | 0,756 | 60,0 |
| п. Тихоновка |  |  |  |  |
| 32 | ул. Весенняя (Молодежная),88; ул. Центральная 72а | 113,88 | 2,498 | 40,0 |
| п. Чапаевский |  |  |  |  |
| 33 | ул. Игнатьева | 21,647 | 6,906 | 40,0 |
| п. Ускатский |  |  |  |  |
| 34 | ул. Центральная | 7,609 | 4,84 | 40,0 |
| п. Кольчегиз |  |  |  |  |
| 35 | ул.Игнатьева; ул. Им. Колхоза 20 лет Октября | - | 22,215 | 40,0-60,0 |

| п. ст. Терентьевкая |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | ул. Сосновая, 1; ул. Сосновая, 2 | 110,376 | 26,57 | 60,0 |
| Трудармейский сектор |  |  |  |  |
| п. Трудармейский |  |  |  |  |
| 37 | ул. Советская; ул. Советская 13а (Агрохимия); ул. Линейная; ул. 60 Октября в колодце; ул. 60 Октября; ул. Лесная | 214,448 | 133,624 | 30,0-50,0 |
| п.ст. Инченково |  |  |  |  |
| 38 | ул. Линейная | 16,841 | 0,79 | 40,0 |
| п.ст. Тырган |  |  |  |  |
| 39 | ул. Центральная | 41,661 | 4,468 | 50,0 |
| п.ст. Углерод |  |  |  |  |
| 40 | ул. Вокзальная | 4,651 | 1,476 | 40,0 |
| Яснополянский сектор |  |  |  |  |
| п. Ясная Поляна |  |  |  |  |
| 41 | в поле (дальняя) | 134,78 | 45,229 | 30,0 |
| п. Плодопитомник |  |  |  |  |
| 42 | ул. Садовая | 54,76 | 15,278 | 30,0 |
| п. Ключи |  |  |  |  |
| 43 | на окраине села | 54,76 | 3,466 | 30,0 |
| п. Первомайский |  |  |  |  |
| 44 | ул. Центральная | 33,69 | 8,416 | 30,0 |
| с. Шарап |  |  |  |  |
| 45 | ул. Гагарина; за рекой | 138,99 | 30,705 | 30,0-40,0 |
| с. Лучшево |  |  |  |  |
| 46 | ул. Т. Щадук; ул. Крупской; ул. Огородная | 164,26 | 26,695 | 30,0 |
| п. Школьный |  |  |  |  |
| 47 | за стадионом (ближняя); за стадионом (дальняя); на территории агроколледжа | 109,51 | 21,449 | 30,0 |
| п. Маяковка |  |  |  |  |
| 48 | ул. Центральная | 54,76 | 7,757 | 30,0 |
| п. Егултыс |  |  |  |  |
| 49 | ул. Центральная | 35,38 | 2,129 | 30,0 |

Водоснабжение муниципального округа осуществляется от подземных вод. Износ отдельных участков сетей водопровода составляет от 20 - 40%.

Для стабильного и качественного водоснабжения, необходимо произвести, в первую очередь, капитальный ремонт водопроводных сетей.

Система водоснабжения округа включает в себя: водопроводные камеры и колодцы магистральных сетей, водопроводные камеры и колодцы распределительных сетей. Запорная арматура большей частью выработала свой ресурс и требует замены.

На настоящий момент производительность водозаборных и водоочистных сооружений округа составляет 9644,07 м3/сут м3/сут.

Сведения по анализам проб воды на водозаборных скважинах Прокопьевского

муниципального округа за 2025 год, выявившим отклонения от допустимых нормативов [34], приведены ниже в составе Пункта 1.1.4.2.

Пункт 1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В соответствии с [38]:

- Исходная вода – вода, поступающая из водного объекта;

- Станция водоподготовки – комплекс зданий, сооружений и устройств для водоподготовки.

В соответствии с [2]:

- Водоподготовка – обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

- Питьевая вода – вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

- Техническая вода – вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции.

Подготовка воды – технологический процесс по приданию воде, забираемой из источников водоснабжения качественных характеристик, отвечающих установленным нормативам и требованиям водопотребителя.

На территории Прокопьевского муниципального округа функционирует несколько станций водоподготовки:

В настоящее время на территории округа расположены 13 водоочистных станций. Технологический цикл водоочистки представлен пятиступенчатой системой, работающей по следующей схеме. Вода из скважины подается в систему очистки. Первая ступень –система напорной аэрации, работает в автоматическом режиме и предназначена для насыщения воды кислородом. Вторая ступень - два параллельно работающих фильтра обезжелезивания и удаления нитратов (фильтры работают одновременно с попеременным входом в регенерацию). Третья ступень – фильтры с ионообменной смолой, удаляют соли жесткости из воды. Четвертая ступень – сорбционный фильтр с активированным углем. Пятая ступень – уф - стерилизатор.

Суммарная производительность водоочистных станций составляет 3,12 тыс. м³/сут.

Система очистки воды установлена в следующих населенных пунктах муниципального округа:

- с. Большая Талда;

- с. Бурлаки, с. Карагайла;

- п. Октябрьский;

- с. Михайловка;

- с. Терентьевское, п.ст. Терентьевская;

- п. Трудармейский;

- п. Ясная Поляна, с. Шарап, с. Лучшево.

Таблица 4 – Характеристики водоочистных сооружений муниципального округа

| Место расположения | Оборудование | Год постройки | Производительность, м3/ч | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Большая Талда, скв. №13, на въезде | ХВП | 2010 | 10,0 | 50,0 |

| с. Бурлаки, ул. Центральная | -аэрационная колонна; -фильтр обезжелезивания; -установка умягчения; -установка адсорбции; -УФ-стерилизатор. | 2012 | 10,0 | 15,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Карагайла, на окраине села | -установка умягчения; -установка адсорбции; -УФ-стерилизатор | 2015 | 10,0 | 4,0 |
| п. Октябрьский, ул. Подгорная | - | 2008 | 6,0 | 15 |
| с. Михайловка, ул. Почтовая | -установка озонирования воды; -установка умягчения; -установка денитрификации; -установка адсорбции. | 2015 | 6,0 | 0 |
| ВОС с. Терентьевское, скв № 16, ул.Чернова | ХВП | 2011 | 10,0 | 60,0 |
| ВОС п.ст. Терентьевская, скв №19, п.ст. Терентьевская скв № 20 | ХВП | 2011 | 10,0 | 45,0 |
| ВОС с. Терентьевское, скв №28, ул. Гагарина | ХВП | 2010 | 10,0 | 50,0 |
| ВОС с. Терентьевское, скв № 26, ул.Центральная | ХВП | 2009 | 7,0 | 45,0 |
| п. Трудармейский, ул. Советская 30 | ХВП | 2017 | 15,0 | 0 |
| ВОС п. Ясная Поляна | ХВП | 2012 | 20,0 | 40 |
| ВОС с. Шарап | ХВП | 2012 | 10,0 | 40 |
| ВОС с. Лучшево | ХВП | 2018 | 6,0 | 0 |

Пункт 1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Согласно результатам проведенного анализа состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций на территории населенных пунктов муниципального округа выявлены 98 насосных централизованных станций. Физический износ насосного оборудования округа находится в диапазоне от 20 до 80 %.

Подъем воды осуществляется погружными насосами отечественного производства следующих марок: ЭЦВ, ПОТОК, Ручеек-25, водомётами и компрессорами. От водозаборных скважин вода подается в водонапорные башни (ВБ) и далее под гидростатическим давлением поступает в разводящую сеть поселков. Часть скважин работают в автоматическом режиме. Производится автоматическое включение -отключение насосов и регулирование наполнения ёмкостей ВБ, за счёт установленных датчиков уровня воды.

Данные анализа состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций на территории населенных пунктов, подробно отражены в Томах 1-11.

Таблица 5 - Укрупненные данные анализа состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

| № п/п | Наименование населенного пункта | Существующий источник водоснабжения | Наименование объекта | Компоновка объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокопьевский муниципальный округ | подземные воды | погружные насосы | насосы отечественного производства марок: ЭЦВ, ПОТОК, Ручеек- 25, водомёты и компрессоры |

На территории муниципального округа в эксплуатации находятся 50 водонапорных башен, 22 бака запаса воды. Технические характеристики водонапорных башен и баков, расположенных на территории населенных пунктов, подробно отражены в Томах 1-11. В таблице 6 отражена сводная характеристика сооружений.

Таблица 6 - Характеристика водонапорных башен

| Наименование сектора | Место расположение | Количество водонапорных башен, шт. | Количество баков запаса, шт. | Общий объем запаса воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Большеталдинский | с. Большая Талда | 3 | - | 33,0 |
|  | д. Малая Талда |  |  |  |
| Бурлаковский | с. Бурлаки | 5 | 5 | 280,0 |
|  | п. Ивановка |  |  |  |
|  | с. Карагайла |  |  |  |
|  | п. Пушкино |  |  |  |
|  | с. Старосергевка |  |  |  |
|  | п. Тихоновка |  |  |  |
|  | п.ст. Ускат |  |  |  |
| Калачевский | п. Калачево | 7 | - | 92,5 |
|  | с. Новорождественское |  |  |  |
| Каменно-Ключевской | п.ст. Каменный Ключ | 1 | 4 | 83,0 |
|  | д. Каменный Ключ |  |  |  |
|  | с. Кара-Чумыш |  |  |  |
|  | с. Оселки |  |  |  |
|  | д. Антоновка | 6 | 2 | 225,0 |
|  | п. Котино |  |  |  |
|  | п. Лукьяновка |  |  |  |

| Кузбасский | п. Октябрь |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. Октябрьский |  |  |  |
|  | с. Соколово |  |  |  |
|  | д. Тыхта |  |  |  |
| Михайловский | д. Алексеевка | 1 | 7 | 198,0 |
|  | с. Инченково |  |  |  |
|  | с. Малиновка |  |  |  |
|  | с. Михайловка |  |  |  |
| Сафоновский | с. Смышляево | 2 | - | 100,0 |
|  | п. Тайбинка |  |  |  |
| Терентьевский | п. Тихоновка | 14 | 1 | 500,0 |
|  | с. Терентьевское |  |  |  |
|  | п. Серп и Молот |  |  |  |
|  | п.Кольчегиз |  |  |  |
|  | п.Ускатский |  |  |  |
|  | п.ст. Терентьевская |  |  |  |
|  | п.Чапаевский |  |  |  |
| Трудармейский | п.ст. Инченково | 3 | 3 | 141,0 |
|  | п. Трудармейский |  |  |  |
|  | п.ст. Тырган |  |  |  |
|  | п. Углерод |  |  |  |
| Яснополянский | п. Ясная Поляна | 8 | - | 150,0 |
|  | п. Плодопитомник |  |  |  |
|  | п. Ключи |  |  |  |
|  | п. Первомайский |  |  |  |
|  | с. Лучшево |  |  |  |
|  | п. Школьный |  |  |  |
|  | п. Маяковка |  |  |  |
|  | п. Егултыс |  |  |  |

Пункт 1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Суммарная протяженность сетей ВС на территории Прокопьевского муниципального округа составляет 343,083 км, средний износ 31 %. Сети выполнены преимущественно из стали и чугуна, частично из полиэтилена/полипропилена, диаметры от 20 мм до 150 мм. Сводные данные по материальным характеристикам сетей ВС приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Характеристика водопроводных сетей

| Наименование сектора | Населенный пункт | Водопровод, км | Кол-во колонок, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Большеталдинский | с. Большая Талда | 11,945 | 21 |
|  | д. Малая Талда |  |  |
| Бурлаковский | с. Бурлаки | 61,92 | 8 |
|  | п. Ивановка |  |  |
|  | с. Карагайла |  |  |
|  | п. Пушкино |  |  |
|  | с. Старосергеевка |  |  |
|  | п. Тихоновка |  |  |
|  | п. ст Ускат |  |  |
|  | п. Севск |  |  |
|  | п. Кутоново |  |  |
| Калачевский | п. Калачево | 25,79 | 9 |
|  | с. Новорождественское |  |  |
|  | п. Индустрия |  |  |
| Каменно- Ключевской | п.ст. Каменный Ключ | 16,988 | 11 |
|  | д. Каменный Ключ |  |  |
|  | с. Кара-Чумыш |  |  |
|  | с. Оселки |  |  |
| Кузбасский | п. Октябрьский | 35,625 | 5 |
|  | д. Лукьяновка |  |  |
|  | д. Антоновка |  |  |
|  | с. Котино |  |  |

|  | п. Тыхта |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | п. Октябрь |  |  |
|  | с. Соколово |  |  |
| Михайловский | с. Михайловка | 15,769 | 3 |
|  | с. Инченково |  |  |
|  | д. Алексеевка |  |  |
|  | с. Малиновка |  |  |
| Сафоновский | п. Свободный | 61,938 | - |
|  | п. Смышляево |  |  |
|  | п. Тайбинка |  |  |
|  | п. Центральный |  |  |
|  | п. Новосафоново |  |  |
|  | п. Новостройка |  |  |
|  | п. Верх-Егос |  |  |
|  | п. Большой Керлегеш |  |  |
| Терентьевский | с. Терентьевское | 34,553 | 3 |
|  | п. Серп и Молот |  |  |
|  | п. Тихоновка |  |  |
|  | п. ст. Терентьевская |  |  |
|  | п. Кольчегиз |  |  |
|  | п. Ускатский |  |  |
|  | п. Чапаевский |  |  |
| Трудармейский | п. Трудармейский | 20,655 | 7 |
|  | п. ст. Инченково |  |  |
|  | п. ст. Тырган |  |  |
|  | Углерод |  |  |
| Яснополянский | п. Ясная Поляна | 57,9 | 2 |
|  | п. Плодопитомник |  |  |
|  | п. Ключи |  |  |

|  | п. Первомайский |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Шарап |  |  |
|  | с. Лучшево |  |  |
|  | п. Школьный |  |  |
|  | п. Маяковка |  |  |
|  | п. Егултыс |  |  |
| Итого |  | 343,083 | 69 |

Пункт 1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, муниципальных округов, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В результате проведенного анализа состояния и функционирования системы холодного водоснабжения Прокопьевского муниципального округа выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- изношенность инженерных сетей;

- изношенность запорно-регулирующей арматуры;

- морально и физически устаревшее насосное оборудование. Износ основного корпуса, обширные течи и эрозия металла водонапорных башен (п. Оселки, д. Антоновка, п. Октябрь, с. Соколово, с. Инченково, с. Инченково); дефицит воды из поверхностных источников (с. Бурлаки, п. Карагайла, п. Кольчегиз);

- слабое	развитие централизованного холодного водоснабжения. Централизованное водоснабжение отсутствует в 15 населенных пунктах округа;

- неудовлетворительное качество питьевой воды.

Пункт 1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В населенных	пунктах секторов: Большеталдинский, Бурлаковский, Калачевский, Кузбасский, Сафоновский, Терентьевский, Трудармейский Прокопьевского муниципального округа частично существует открытая система горячего централизованного водоснабжения, в секторах: Михайловский, Каменно- Ключевской, Яснополянский система горячего водоснабжения отсутствует.

Подраздел 1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

В Прокопьевском муниципальном округе отсутствуют территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем на рассматриваемом в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа не предусматривается разработки технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды.

Подраздел 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

ООО «Энергоресурс» обслуживает объекты централизованной системы водоснабжения на основании Концессионного соглашения, заключенного между ООО

«Энергоресурс» и Комитетом по управлению муниципальной собственностью Прокопьевского муниципального округа. При этом право собственности на объекты принадлежит муниципалитету.

Раздел 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение следующих целей:

Охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

Повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

Снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

Обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

Обеспечения развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ общими принципами государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения являются:

Приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

Создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

Обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

Достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

Установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

Обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

Обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

Открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

Исходя из обозначенных целей и принципов государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, а также в соответствии с пунктом 10 Правил разработки и утверждения    схем    водоснабжения    и    водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782, в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа сформированы следующие основные задачи развития централизованных систем водоснабжения:

- Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

- Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

- Сокращение потерь воды при ее транспортировке;

- Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации;

- Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.

Для выполнения перечисленных выше задач по развитию централизованных систем водоснабжения Прокопьевского муниципального округа разработаны мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, приведенные ниже в разделе 1.4.

В соответствии с пунктом 2 Перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденного приказом Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр, к показателям развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения относятся:

- Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

- Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- Показатели очистки сточных вод;

- Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Применительно	к	централизованным	системам	водоснабжения	Прокопьевского муниципального округа данные показатели приведены ниже в разделе 1.7.

Подраздел 1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

Сценарии развития системы водоснабжения Прокопьевского муниципального округа сформированы исходя из общих направлений социально-экономического развития, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития Прокопьевского муниципального округа до 2035 года.

Стратегией предусматривается, что социально-экономическое развитие округа будет осуществляться под воздействием основных тенденций экономического роста, наметившихся в предыдущие годы. Предполагается, что округ получит развитие на основе увеличения объемов работ и роста валовой продукции бюджетообразующих отраслей хозяйства – промышленного производства, обрабатывающих производств, развития транспортного комплекса, предпринимательской деятельности, торговли.

Стратегией, в качестве приоритетных направлений устойчивого развития, определены следующие:

- рост благосостояния и социального благополучия населения;

- рост экономического потенциала;

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;

- улучшение качества среды проживания жителей;

- улучшение окружающей природной среды.

На долгосрочную перспективу предусмотрены мероприятия по капитальному и текущему ремонту конструкционных, внутридомовых инженерных сетей и т.д.

Для обеспечения надежного и бесперебойного удовлетворения потребности округа в инженерных ресурсах планируются мероприятия по ремонту котельных, реконструкции тепловых, замене ветхих водопроводных и канализационных сетей.

Кроме того, планируется улучшение качественных характеристик жилищных условий.

В основу сценариев развития системы водоснабжения округа на период до 2040 года заложены показатели уровня потенциального спроса потребителей на услуги коммунальной инфраструктуры, а также учтены требования законодательства Российской Федерации в части обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения.

Настоящей схемой водоснабжения и водоотведения предлагается возможность перспективного развития систем водоснабжения муниципального округа по нескольким сценариям развития.

Инерционный сценарий отражает развитие систем водоснабжение в условиях сохранения существующей инфраструктуры;

Оптимистический сценарий предполагает комплексную реализацию мероприятий по развитию систем водоснабжения с использованием инновационных, современных технологий.

При выборе основного сценария развития системы водоснабжения основными ориентирами будут следующие факторы:

- объем финансовых вложений;

- формы и способы достижения целей;

- существующая интенсивность инновационных преобразований. Инерционный сценарий характеризуется следующим параметрами.

Сценарий предполагает проведение незначительной модернизации оборудования, отслужившего нормативный срок эксплуатации. Данный сценарий не предусматривает строительство (модернизацию) новых сетей и объектов водоснабжения.

В рамках инерционного развития системы водоснабжения округа могут быть реализованы следующие мероприятия:

- Ремонт существующего оборудования системы водоснабжения.

- Ремонт участков водопроводных сетей.

Оптимистический сценарий предлагается развитие системы водоснабжения, строительство новых объектов и сетей для подключения существующих общественных и жилых зданий, а также перспективных потребителей в округах существующей и перспективной застройки.

Для реализации данного сценария предлагается провести следующие мероприятия:

- Замена вводов и водопроводных сетей, в том числе аварийных;

- Реконструкция водонапорных башен;

- Бурение скважин;

- Перекладка действующих водопроводных сетей;

- Оснащение всех потребителей (жилые, бюджетные) счетчиками воды на вводах в здания;

- Строительство новых водопроводных сетей в округах проектируемой застройки.

Исходя из целей разработки Схемы водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа на период до 2040 года, в качестве сценария реализации схемы водоснабжения принимается комбинированный сценарий – представляющий собой одновременное исполнение мероприятий инерционного и оптимистического сценариев развития.

Сформированные на основании указанных выше данных перспективные балансы и мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения Прокопьевского муниципального округа приведены ниже в разделе 1.3 и в разделе 1.4 соответственно, по централизованным системам водоотведения – в разделе 2.3 и в разделе 2.4 соответственно.

воды

Раздел 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической

Подраздел 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку

структурных	составляющих	потерь	горячей,	питьевой,	технической	воды	при	ее производстве и транспортировке

Результаты	анализа	общего	водного	баланса	подачи	и	реализации	холодного водоснабжения в Прокопьевском муниципальном округе приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Общий баланс подачи и реализации воды Прокопьевского муниципального округа

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 1271,9 |
| 2 | Объем покупной воды | тыс. м3 | 611,66 |
| 3 | Объем потерь ХВС | тыс. м3 | 340,64 |
| 4 | Объем потерь ХВС | % | 26,78 |
| 5 | Объем полезного отпуска ХВС потребителям | тыс. м3 | 931,26 |
| 6 | Общий объем реализации ХВС потребителям | тыс. м3 | 1542,92 |

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы. Объем полезного отпуска холодной воды от источников по Прокопьевскому округу в 2025 годах составил 931,26 тыс. м3, объем покупной воды – 611,66 тыс. м3.

Фактический объем потерь воды при реализации составил 340,64 тыс. м3 или 26,78 %. Объем забора воды из источника водоснабжения, фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды систематически производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды.

В результате проведенного анализа, неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей в муниципальном округе можно разделить на:

Полезные расходы:

- Расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

  - чистка резервуаров;

  - промывка тупиковых сетей;

  - на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

  - расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

  - промывка канализационных сетей.

- Организационно-учетные расходы, в том числе:

  - не зарегистрированные средствами измерения;

  - не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

  - не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров. Основные направления потерь из водопроводных сетей:

  - Потери из водопроводных сетей в результате аварий;

  - Скрытые утечки из водопроводных сетей;

  - Утечки из уплотнения сетевой арматуры;

  - Расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

  - Утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

Подраздел 1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Фактическое потребление воды по Прокопьевскому округу (включая потери в сетях и объем покупной воды) составляет 1883,56 тыс. м3/год, в среднем за сутки 5,16 тыс. м3/сут, в сутки максимального водопотребления 6,71 тыс. м3/сут.

Результаты анализа структурного территориального баланса округа по технологическим зонам водоснабжения представлены в таблице 9.

Таблица 9. Структурный территориальный баланс водопотребления по технологическим зонам водоснабжения

| № п/п | Наименование технологической зоны водоснабжения | Фактическое водопотребление тыс. м3/год | Среднее водопотребление тыс. м3/сут | Максимальное водопотребление, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Энергоресурс» | 1271,9 | 3,48 | 4,53 |
| 2 | Покупная вода | 611,66 | 1,68 | 2,18 |
| Итого: |  | 1883,56 | 5,16 | 6,71 |

Подраздел 1.3.3 Результаты анализа структурного территориального баланса округа по технологическим зонам водоснабжения представлены в таблице Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Результаты анализа структурного баланса реализации питьевой воды по группам абонентов в муниципальном округе приведены в таблице Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Общее фактическое потребление населением холодной воды Прокопьевского муниципального округа за 2025 г. составило ~1378,72 тыс. м³.

Таблица 10. Структурный баланс реализации питьевой воды

| Наименование сектора | ХВС тыс. м3/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные организации | Прочие | Итого |
| Большеталдинский | 38,031 | 1,6159 | 3,85899 | 43,5059 |
| Бурлаковский | 157,004 | 7,14997 | 12,256 | 176,41 |
| Калачевский | 47,3452 | 2,39247 | 16,5491 | 66,2868 |
| Каменно-Ключевской | 24,4545 | 1,32959 | 3,45082 | 29,2349 |
| Кузбасский | 84,3529 | 3,76521 | 10,2041 | 98,3222 |
| Михайловский | 24,3233 | 1,90614 | 3,00556 | 29,235 |
| Сафоновский | 197,933 | 41,9616 | 102,827 | 342,722 |
| Терентьевский | 122,233 | 7,79162 | 36,2411 | 166,266 |
| Трудармейский | 155,22 | 9,88366 | 17,6252 | 182,729 |
| Яснополянский | 166,672 | 13,1688 | 64,1631 | 244,004 |
| Итого по группам: | 1017,57 | 90,965 | 270,181 | 1378,72 |

По данным проведенного анализа можно сделать вывод, что в муниципальном округе значительная доля потребления питьевой воды приходится на Сафоновский, Яснополянский, Трудармейский, Бурлаковский сектора. Основной объем потребления питьевой воды отмечается по группе абонентов – население, что составляет 73,8 % от общего объема полезного отпуска.

Таблица	11	–	Нормативы удельного	потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Прокопьевского муниципального округа

| № п/п | Степень благоустройства | Норматив потребления коммунальной услуги, куб. метр на 1 человека в месяц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодное водоснабжен ие | Горячее водоснабжение | Водоотведение |
| 1.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 5,01 | 3,37 | 8,38 |
| 1.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500- 1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 8,38 | - | 8,38 |
| 2.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,97 | 3,31 | 8,28 |
| 2.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 8,28 | - | 8,28 |
| 2.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,70 | - | 4,70 |
| 3.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,52 | 2,76 | 7,28 |

| 3.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 7,28 | - | 7,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,36 | 1,32 | 4,68 |
| 4.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,68 | - | 4,68 |
| 4.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,06 | - | 3,06 |
| 5.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,27 | 1,32 | 3,59 |
| 5.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 3,59 | - | 3,59 |
| 5.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,61 | - | 2,61 |
| 5.4. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 1,53 | 0,83 | - |

| 5.5. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,36 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.6. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 1,38 | - | - |
| 6.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами | 1,24 | - | - |
| 6.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами | 2,08 | - | 2,08 |
| 7.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 3,07 | 1,69 | 4,76 |
| 7.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 4,76 | - | 4,76 |
| 8.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 2,40 | 0,86 | 3,26 |
| 8.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 3,26 | - | 3,26 |
| 8.3. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими | 1,92 | - | 1,92 |

|  | раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,61 | 1,00 | 2,61 |
| 9.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 2,61 | - | 2,61 |
| 9.3. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,50 | - | 1,50 |
| 9.4. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,31 | 0,86 | - |
| 9.5. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 2,17 | - | - |
| 9.6. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,28 | - | - |
| 10.1 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,18 | 0,56 | - |
| 10.2 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,74 | - | - |
| 10.3 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,14 | - | - |
| 11.1 | Жилые помещения с холодным водоснабжением из уличной колонки или дворового крана | 1,08 | - | - |

*При степени благоустройства «водоотведение в выгребные ямы через внутридомовые сети» норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению применяется в случае наличия договора с ресурсоснабжающей организацией на услугу «водоотведение и очистка сточных вод»

Приказом управления Государственного регулирования цен и тарифов Кемеровской области [60] установлены тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Амурской области с 21.06.2021 по 31.12.2030, сведения по которым приведены в таблице 12.

Таблица 12 – Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Прокопьевского муниципального округа с 21.06.2021 по 31.12.2030 (за исключением пгт. Краснобродский, п. Артышта)

| № п / п | Наимен ование услуг, потреб ителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |
|  |  | с 25.06. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.12. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07 . по 31.12 . | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | Населен ие (с НДС) | 61,69 | 61,69 | 61,69 | 64,01 | 61,69 | 62,8 | 62,8 | 64,78 | 64,78 | 66,9 | 66,9 | 69,23 | 69,23 | 71,64 | 71,64 | 74,14 | 74,14 | 75,12 |
| 1. 2. | Прочие потреби тели (без НДС) | 51,41 | 51,41 | 51,41 | 53,54 | 51,41 | 52,33 | 52,33 | 53,98 | 53,98 | 55,75 | 55,75 | 57,69 | 57,69 | 59,7 | 59,7 | 61,78 | 61,78 | 62,6 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | Населен ие (с НДС) | 23,45 | 23,45 | 23,92 | 26,17 | 24,4 | 24,43 | 24,43 | 25,28 | 25,28 | 26,16 | 26,16 | 27,07 | 27,07 | 28,02 | 28,02 | 28,99 | 28,99 | 31,14 |
| 2. 2. | Прочие потреби тели (без НДС) | 19,54 | 19,54 | 19,93 | 21,81 | 20,33 | 20,36 | 20,36 | 21,07 | 21,07 | 21,8 | 21,8 | 22,56 | 22,56 | 23,35 | 23,35 | 24,16 | 24,16 | 25,95 |

Постановлением Региональной энергетической комиссии [61] установлены тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Кемеровский области с 22.12.2023 по 31.12.2030, сведения по которым приведены в таблице 13.

Таблица 13. – Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Прокопьевского муниципального округа с 22.12.2023 по 31.12.2030 (для пгт. Краснобродский, п. Артышта)

| № п/ п | Наимено вание услуг, потребит елей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |
|  |  | с 22.12 по 31.12 | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | Населени е (с НДС) | 66,84 | 66,84 | 71,87 | 71,87 | 76,2 | 76,2 | 81,3 | 81,3 | 83,1 | 83,1 | 83,86 | 83,17 | 83,17 | 79,28 | 79,28 |
| 1. 2. | Прочие потребите ли (без НДС) | 55,7 | 55,7 | 59,89 | 59,89 | 63,5 | 63,5 | 67,75 | 67,75 | 69,25 | 69,25 | 69,88 | 69,31 | 69,31 | 66,07 | 66,07 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | Населени е (с НДС) | 57,97 | 57,97 | 60,76 | 60,76 | 63,05 | 63,05 | 64,08 | 64,08 | 65,56 | 65,56 | 66,79 | 66,79 | 69,46 | 69,46 | 72,79 |
| 2. 2. | Прочие потребите ли (без НДС) | 48,31 | 48,31 | 50,63 | 50,63 | 52,54 | 52,54 | 53,4 | 53,4 | 54,63 | 54,63 | 55,66 | 55,66 | 57,88 | 57,88 | 60,66 |

Подраздел 1.3.4 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с частью 5 статьи 13 главы 3 [4] собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу [4], обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии.

В соответствии с пунктом 381 [10] в случае если собственники помещений в многоквартирном доме не обеспечили оснащение такого дома коллективным (общедомовым) прибором учета используемого коммунального ресурса и при этом был установлен коллективный (общедомовой) прибор учета, собственники помещений обязаны оплатить расходы на установку такого прибора учета, за исключением случаев, когда такие расходы были учтены в составе платы за содержание жилого помещения и (или) в составе установленных для членов товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива обязательных платежей и (или) взносов, связанных с оплатой расходов на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества.

Счета на оплату расходов на установку коллективного (общедомового) прибора учета с указанием общего размера расходов на установку такого прибора учета и доли расходов на установку такого прибора учета, бремя которых несет собственник помещения, выставляются собственникам помещений организацией, осуществившей установку коллективного (общедомового) прибора учета. Доля расходов на установку коллективного (общедомового) прибора учета, бремя которых несет собственник помещения, определяется исходя из его доли в праве общей собственности на общее имущество.

Также в соответствии с частью 9 статьи 13 главы 3 [4] организации, осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют.

Подраздел 1.3.5 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения по каждому населенному пункту Прокопьевского муниципального округа приведен в томах 1-11 в подразделе 1.3.1.

Подраздел 1.3.6 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Прогнозные балансы потребления питьевой воды в Прокопьевском муниципальном округе рассчитаны в соответствии со СП 31.13330.2012

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Согласно проведенному анализу объема фактического питьевого водопотребления в населенных пунктах муниципального округа, среднесуточный расход воды в 2025 годах

составил – 51,86 л/сут на одного жителя.

В соответствии со статистическими данными, численность населения в муниципальном округе по состоянию на 01.01.2021 год составила 30444 человека. Данные по прогнозу численности населения округа на период до 2040 года сформированы исходя из прогнозных данных, приведенных в Генеральных планах населенных пунктов (ранее -поселений), а также с учетом ранее принятых в Схеме прогнозных показателей по численности населения в населенных пунктах.

Прогнозируется следующая численность постоянного населения (расчетный метод): на 2025 год – 33157 человек, на 2030 год – 34318 человек, на 2040 год – 35282 человека.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qcут.m, м3/сут, на хозяйственно питьевые нужды в муниципальном образовании определяется по формуле:

Qж= ∑ qж Nж/1000

где qж - удельное водопотребление, принимаемое 51,86 л/сут; Nж - расчетное число жителей в округах жилой застройки.

Динамика увеличения объемов потребления холодной воды в Прокопьевском округе на перспективу до 2040 года приведена в таблице 14.

Таблица 14. Прогнозные балансы потребления воды в Прокопьевском округе на перспективу до 2040 года

| Год | Балансы водопотребления ХВС, тыс. м3/год |
| --- | --- |
| 2021 | 1164,445 |
| 2025 | 1719,39 |
| 2030 | 1779,3 |
| 2040 | 1829,73 |

Подраздел 1.3.7 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых (открытых) систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Описание централизованных систем горячего водоснабжения с использованием закрытых (открытых) систем горячего водоснабжения, отражающих технологические особенности казанной системы по каждому населенному пункту Прокопьевского муниципального округа приведен в томах 1-11 в подразделе 1.3.1.

Подраздел 1.3.8 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Анализ фактического и ожидаемого потребления питьевой воды в Прокопьевском муниципальном округе позволил сделать следующие выводы.

Фактическое потребление питьевой воды за 2025 годы составило (включая потери в сетях и объем покупной воды) 989,745 тыс. м3/год, в среднем за сутки 2,82 тыс. м3/сут, в сутки максимального водопотребления 3,67 тыс. м3/сут.

Плановое потребление питьевой воды к 2040 году по округу составит 1132,562 тыс. м3/год, в среднем за сутки 3,23 тыс.м3/сут, в сутки максимального водоразбора – 4,19 тыс.м3/сут.

Подраздел 1.3.9 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам, по Прокопьевскому муниципальному округу приведено выше в подразделе 1.3.1.

Подраздел 1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Результаты прогноза распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов округа приведены в таблице 15.

Таблица 15. Результаты прогноза распределения расходов питьевой воды по группам

| № п/п | Год | Водоснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, тыс. м3/год | Прочие потребители, тыс. м3/год |
| 1 | 2021 | 775,666 | 188,779 |
| 2 | 2025 | 1017,57 | 127.31 |
| 3 | 2030 | 1053.18 | 131.77 |
| 4 | 2040 | 1090.02 | 136.38 |

Прогнозные балансы потребления воды в муниципальном округе рассчитаны с учетом параметров перспективного развития, приведенных в Стратегии социально-экономического развития Прокопьевского муниципального округа на период до 2035 года.

Подраздел 1.3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Анализ информации о потерях питьевой воды при ее транспортировке позволил сделать вывод, что в 2025 годах средние потери воды в сетях холодного водоснабжения Прокопьевского муниципального округа составили 26,74 % от общего количества поднятой воды. Потери связаны предположительно с износом водопроводных сетей и устаревшим оборудованием на существующих источниках водоснабжения, в связи с чем, предлагается провести мероприятия по замене ветхих и аварийных участков сетей водоснабжения с заменой оборудования системы водоснабжения на более современное.

Внедрение комплекса мероприятий по энергосбережению и водосбережению (организация системы диспетчеризации, реконструкции действующих трубопроводов, с установкой датчиков протока, давления на основных магистральных развязках (колодцах)) позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

Подраздел 1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Результаты анализа общего, территориального и структурного водного баланса подачи и реализации воды в Прокопьевском муниципальном округе на 2040 год приведены в таблице 16.

Таблица 16. Общий баланс подачи и реализации питьевой воды в Прокопьевском муниципальном округе

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 1829,73 |
| 2 | Объем потерь ХВП | тыс. м3 | 353,5 |
| 3 | Объем потерь ХВП | % | 19,32 |
| 4 | Объем полезного отпуска ХПВ потребителям | тыс. м3 | 1476,23 |

Подраздел 1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности оборудования системы водоснабжения произведен на основе расчетных расходов воды, соответствующих плановому периоду:

- объем отпуска в сеть от водозаборных сооружений составит: 811476,46 м3/год;

- расчетная производительность водозаборных сооружений составляет: 811476,46/ 351*1,3 = 3005,47 м3/сут;

- существующая производительность водозаборных сооружений составляет 9644,07 м3/сут;

- запас производительности водозаборных сооружений рассчитаем, исходя из существующей мощности: (1-3004,47/9644,07) *100 = 31,14 %;

- реализуемая производительность сооружений составляет: 100-31,14 = 68,86 %.

Анализ результатов расчета показывает, что при прогнозируемой тенденции к увеличению численности населения Прокопьевского муниципального округа и подключению новых потребителей, при существующих мощностях водозаборных сооружений имеется резерв производительности технологического оборудования – 68,86% от существующей мощности системы водоснабжения. Наиболее значительный резерв производственной мощности системы водоснабжения отмечается в секторах: Калачевский, Терентьевский, Яснополянский.

Вместе с тем, при прогнозируемой численности населения Прокопьевского округа в секторах Бурлаковский и Михайловский к 2040 году отмечается дефицит производительности технологического оборудования, что потребует реконструкции или строительства источников водоснабжения.

Подраздел 1.3.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Положениями [2] введены и определены следующие понятия и требования:

- статья 2 главы 1: гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом), которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- статья 6 главы 2: к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений, муниципальных округов, городских округов по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относится определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа гарантирующей организации;

- пункт 1 статьи 12 главы 3: органы местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом) для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется;

- пункт 2 статьи 12 главы 3: организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- пункт 2 статьи 42 главы 8: до 1 июля 2013 года органы местного самоуправления поселения, городского округа осуществляют инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении (транспортировке воды и сточных вод), утверждают схему водоснабжения и водоотведения, определяют гарантирующую организацию, устанавливают зоны ее деятельности.

На момент настоящей актуализации Схемы ВСиВО для ЦС ХВС, действующих на территории Прокопьевского муниципального округа статусом гарантирующей наделена одна организация ВКХ - ООО «Энергоресурс».

Раздел 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 [2] государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение следующих целей:

- охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

- повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- обеспечения	развития	централизованных	систем	горячего	водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 [2] общими принципами государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения являются:

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

Для выполнения перечисленных выше задач по развитию ЦС ХВС Прокопьевского муниципального округа разработаны мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, приведенные ниже в составе подразделов 1.4.1-1.4.3.

В соответствии с пунктом 2 [20] к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:

- Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

- Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- Показатели очистки сточных вод;

- Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Подраздел 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

По результатам анализа сведений о существующей системе водоснабжения, а также Программ развития населенных пунктов, предложены следующие мероприятия перспективного развития системы водоснабжения Прокопьевского муниципального округа:

На первый этап (среднесрочный период) 2021-2026 год:

- Реконструкция водонапорных башен (7 шт.);

- Строительство станций очистки воды (8 шт.);

- Реконструкция 39 артезианских скважин, в том числе в: с. Старосергеевка (1 шт.), с. п.ст. Ускат (1 шт.), с. Оселки (1 шт.);

-Строительство 7 скважин, в том числе в: д. Алексеевка, с. Иганино, п. Кольчегиз, п.

Октябрь, п. Тыхта, д. Кыргай, с. Бурлаки;

- Строительство емкости запаса воды в п. Октябрь;

- Реконструкция бака запаса воды в с. Оселки, с. Кара-Чумыш;

- Реконструкция ВЗУ;

- Установка системы автоматики, преобразователя чистоты в п. Калачево;

- Реконструкция ветхих водопроводных сетей (37,48 км), в том числе в: с. Бурлаки ул. Мира; с. Карагайла ул. Ленина; п. Новосафоновский пер. Садовый,1-пер. Сосновый, 30 (180 м), ул. Молодежная,18-22, (120 м), д/сад "Солнышко" (47 м), ул. Строителей (8,10,12,14), пер. Дружбы, ул. Российская (1000 м); п. Новостройка ул.Солнечная,1-5 -ул.Солнечна,9а -14 (100 м), п. Большой Керлегеш ул. Лесная-Олимпиец (3 прокола), 290 м, пер. Дальний,1а - ул. Полевая (300 м), ул. Центральная - ул. Полевая- ул. Весенняя (220 м); п. Свободный ул.Ветеранов,2 (45 м); п. Смышляево ул. Мухачева,1-17 (80 м);

- Строительство новых водопроводных сетей (23,17 км), в том числе в:

с. Игнанино (3 км); с. Михайловка ул. Западная, д 63 (550 м); д. Кыргай (2 км);

п. Трудармейский ул. Фабричная, д 63, 300м, от Киселевского водоканала (12,5 км) до п. Трудармейский; п. Калачево ул. Дружбы (Весенняя) 600 м, ул. Российская-18 до пер. Российского, 10а, д 63 (170 м);п. Новосафоновский ул. Дальняя, д 63 (560 м); п. Большой Кергелеш ул. Луговая-ул. Полевая (700 м), по ул. Степная, 2- 12, (197 м), пер. Кедровый, 39 (проведено до 38 дома), 296 м, ул. Школьная (от 28 дома) (670м), ул. Полевая (300 м); п. Свободный ул. Дачная с д № 5 по 18 (520 м), по ул. Луговая, д 63 № 3- № 5 (230 м), по ул. Полевая, 8б (170 м); - п. Смышляево ул. Верхняя (700 м); - п. Школьный.

На второй этап (долгосрочный период) 2026-2040 год:

- Реконструкция артезианских скважин (23 шт.);

- Строительство 2 скважин в с. Еловка, п. Ускатский;

- Реконструкция водонапорных башен (30 шт.);

- Строительство станций очистки воды (28 шт.);

- Реконструкция ветхих водопроводных сетей (42,52 км);

- Строительство новых водопроводных сетей (17,0 км) в том числе в с. Еловка (2 км); в п. Большой Керлегеш 2 км новых улиц, в п. Смышляево 3 км;

- Создание системы диспетчеризации и автоматизации.

Подраздел 1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Проведенный анализ показал, что к 2040 году резерв производственных мощностей существующих водозаборных сооружений Прокопьевского муниципального округа будет достаточным для обеспечения подачи абонентам необходимого объема воды установленного качества (за исключением Бурлаковского и Михайловского секторов), а также воды на пожарные и поливочные нужды, в связи с чем, предлагаются следующие мероприятия:

- Строительство и реконструкция водопроводных сетей (120,17 км);

- Строительство систем водоочистки.

Подраздел 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения Прокопьевского муниципального округа отсутствуют.

Подраздел 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Анализ ситуации по развитию систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения в Прокопьевском муниципальном округе показал необходимость внедрения новых высокоэффективных энергосберегающих технологий, таких как создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления водоснабжением.

В рамках реализации данной схемы необходимо установить частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на насосных станциях.

Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары. Также, посредством преобразователей достигается эффект круглосуточного бесперебойного водоснабжения на верхних этажах жилых домов.

Основными задачами внедрения автоматизированной системы является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- контроль состава поступающих вод согласно плану-графику;

- сигнализация возникновения отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

Подраздел 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Результаты анализа ситуации в сфере обеспеченности Прокопьевского округа приведены в таблице 17.

Таблица 17. Обеспеченность приборами учета

| Наименование населенного пункта | Жилой фонд, % | Бюджетные организации, % | Прочие потребители, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Прокопьевский муниципальный округ | 90% | 100% | 100% |

При отсутствии приборов учета, расчеты с населением ведутся по действующим нормативам.

Для рационального использования коммунальных ресурсов необходимо проводить работы по установке счетчиков, при этом рекомендуется устанавливать счетчики с импульсным выходом. Необходимо запланировать диспетчеризацию коммерческого учета водопотребления для своевременного выявления увеличения или снижения потребления, контроля возникновения потерь воды и для установления энергоэффективных режимов подачи.

Подраздел 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа и их обоснование

Трассы прокладки перспективных водопроводных следует выбирать с учетом обеспечения кратчайшего расстояния до точек подключения перспективных абонентов, рельефа местности, искусственных и естественных преград.

Трассы прокладки перспективных водопроводных сетей и места расположения площадок иных объектов централизованных систем водоснабжения подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов.

Подраздел 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В рамках настоящей работы изменение мест размещения насосных станций и резервуаров не предусмотрено.

Подраздел 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения новых объектов централизованной системы водоснабжения подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования с учетом существующих Проектов санитарно-защитных зон.

Подраздел 1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения приведены в Томах 1-11 Схемы водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа.

Раздел 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия в процессе водоподготовки будет использоваться ресурсосберегающая, природоохранная технология повторного использования промывных воды. Промывные воды после фильтров должны поступать в централизованную систему водоотведения для дальнейшей очистки на КОС.

Все перспективные проекты по строительству ВОС рекомендуется разрабатывать с использованием технологии повторного использования промывных воды.

Подраздел 1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

На перспективу при эксплуатации ВОС предполагается использовать технологии без применения хлора. Вместо жидкого хлора используются новые эффективные обеззараживающие реагенты (гипохлорит кальция). Это позволяет не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повышает безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества – жидкого хлора.

Раздел 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Оценка объемов капитальных вложений (стоимости) в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения произведена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- [22];

10) [23];

11) [24];

12) [25];

13) [26];

14) [27].

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации водопроводных сетей и прочих объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии с [23] и [24] приняты следующие положения:

- применение при строительстве, реконструкции и модернизации водопроводных сетей из полиэтиленовых труб;

- способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3, глубина – 2 м);

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определен и принят в соответствии с [27] Kпер=1,12;

- иные переводные коэффициенты (зональный коэффициент изменения стоимости строительства (Kпер/зон), коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями (Kрег1 = 1,02), коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району (Kс)) положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определены и приняты в размере 1,00.

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации прочих объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии с НЦС 81-02-19-2025 приняты следующие положения:

коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации Kпер=1,08;

зональный коэффициент изменения стоимости строительства Kпер/зон=1,00; коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях

субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями Kрег1=1,03;

коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району Kс=1,00.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения объема капитальных вложений на мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения, предусмотренные Схемой водоснабжения, к прогнозным ценам соответствующих лет были использованы макроэкономические параметры, установленные Министерством экономического развития Российской Федерации:

  Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 апреля 2025 года);

  Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 сентября 2025 года).

На момент разработки Схемы водоснабжения был выбран базовый вариант сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, учитывающий особенности экономической ситуации в стране и отражающий более точный прогноз изменения цен.

Применяемые при расчётах стоимости реализации мероприятий Схемы водоснабжения индексы-дефляторы по отрасли строительство приведены в таблице 18. Данные индексы-дефляторы подлежат актуализации в соответствии с макроэкономической ситуацией в Российской Федерации. Последняя актуализация индексов-дефляторов состоялась в апреле 2026 года.

Таблица 18 – Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 105,3 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| 100 | 105,6 | 111,2 | 116,2 | 121,6 | 126,9 | 132,2 | 137,5 | 142,8 | 148,1 | 153,4 | 158,7 | 164 | 169,3 | 174,6 |

Мероприятия носят рекомендательный характер и не обязывают организации выполнять данные мероприятия в указанные сроки, несут в себе функцию представления общих объёмов работ, необходимых для улучшения эффективности функционирования системы холодного водоснабжения и повышения качества предоставляемых услуг.

Сроки и стоимость реализации долгосрочных мероприятий установлены ориентировочные, окончательные сроки и инвестиции необходимо актуализировать после разработки проектно-сметной документации, либо выделения соответствующего финансирования.

Для реализации мероприятий по строительству новых объектов необходимо предусмотреть выделение требующихся земельных участков и их оформление, а также сопутствующие финансовые затраты.

В таблице ниже приведён укрупнённый расчёт финансовых потребностей и капитальных затрат на реализацию, предлагаемых в Схеме водоснабжения, мероприятий в ценах 2026 года и прогнозных ценах, соответствующих годам реализации.

Подраздел 1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования приведена в таблице 19.

Таблица 19. Финансирование мероприятий по развитию системы водоснабжения Прокопьевского муниципального округа

| № п/п | Планирование работ и затрат | Наименование сектора | Годы реализации | Объем инвестиций, тыс. руб.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство станций водоочистки (36 ед.) | Большеталдинский, Бурлаковский, Каменно-Ключевской, Михайловский, Кузбасский, Михайловский, Сафоновский, Терентьевский, Трудармейский, Калачевский | 2021- 2040 гг. | 458000,0 |
| 2 | Реконструкция (замена) действующих водопроводных сетей ХВС (80,0 км) | Большеталдинский, Бурлаковский, Каменно-Ключевской, Михайловский, Кузбасский, Калачевский, Сафоновский, Терентьевский, Трудармейский, Яснополянский | 2021- 2040гг. | 153472,0 |
| 3 | Реконструкция водонапорных башен (37 ед.) | Большеталдинский, Бурлаковский, Каменно-Ключевской, Михайловский, Кузбасский, Калачевский, Сафоновский, Терентьевский, Трудармейский | 2021- 2040 гг. | 61500,0 |
| 4 | Реконструкция артезианских скважин (39 ед.) | Бурлаковский, Каменно-Ключевской, Михайловский, Кузбасский, Калачевский, Сафоновский, Терентьевский, Трудармейский | 2021- 2040 гг. | 9300,0 |
| 5 | Реконструкция бака запаса воды в с. Оселки, с. Кара-Чумыш | Бурлаковский | 2021- 2025 гг. | 3000,0 |
| 6 | Строительство скважин (9 ед.) | Бурлаковский, Каменно-Ключевской, Михайловский, Кузбасский, Терентьевский | 2021- 2040 гг. | 40000,0 |
| 7 | Строительство емкости запаса воды в п. Октябрь | Кузбасский | 2021- 2025 гг. | 1400,0 |

| 8 | Строительство водопроводных сетей ХВС (40,17 км) | Большеталдинский, Каменно-Ключевской, Михайловский, Кузбасский, Калачевский, Сафоновский, Трудармейский, Яснополянский | 2021- 2040 гг. | 84882,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Создание системы диспетчеризации и автоматизации | Большеталдинский, Бурлаковский, Каменно-Ключевской, Михайловский, Кузбасский, Калачевский, Сафоновский, Терентьевский, Трудармейский, Яснополянский | 2021- 2040 гг. | 153472,0 |
| 10 | Модернизация скважин, с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы скважин, контроля доступа водоразборного узла скважин (35 ед.) | Бурлаковский, Каменно-Ключевской, Михайловский, Кузбасский, Калачевский, Сафоновский, Терентьевский, Трудармейский | 2021- 2040гг. | 7139,5 |
| Итого: |  |  |  | 848694,4 |

* - приведены оценочные данные, фактический объем инвестиций будет определен согласно разработанным проектно-сметным документациям

На предпроектной стадии обоснования инвестиций в капитальное строительство определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства, которая формируется по укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. Таким образом, при разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо проводить уточнение стоимости посредством формирования проектно-сметной документации.

Стоимость работ устанавливается на каждой стадии проектирования, чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. При этом ориентировочные цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Раздел 1.7 Плановые	значения	показателей	развития	централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.7.1 Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям

Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям определяется по формуле:

Дпс

= Кнп ∗ 100%

Кп

где	Дпс	–	доля	проб	питьевой	воды	с	источников	водоснабжения,	не соответствующих требованиям в общем объеме проб (%);

Кнп	–	количество	проб	питьевой	воды	с	источников	водоснабжения,	не соответствующих требованиям (шт.);

Кп – общее количество проб питьевой воды с источников водоснабжения (шт.).

В процессе очистки воды в эксплуатационной зоне ООО «Дельта» обеспечивается соответствующее гигиеническим нормативам качество воды (СанПиН 1.2.3685-21).

С учётом вводом в эксплуатацию новых систем подготовки воды, в перспективе доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, не прогнозируется выше 0,01%.

Подраздел 1.7.2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, определяется по формуле:

Дпрс

= Кпрс ∗ 100%

Кп

где Дпрс – доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих требованиям в общем объеме проб (%);

Кпрс – количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих требованиям (шт.);

Кп – общее количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети (шт.).

В технологических зонах водоснабжения Прокопьевского муниципального округа в процессе транспортировки обеспечивается в целом соответствующее гигиеническим нормативам качество воды (СанПиН 1.2.3685-21), однако присутствуют редкие проскоки неудовлетворительных проб, что является признаком вторичного загрязнения вследствие высокого износа трубопроводов, корродирующих материалов трубопроводов, наличия тупиковых сетей при слабом водоразборе.

3а 2024-2025 годы доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, составила от 2 до 4 %.

Динамика изменения количества неудовлетворительных проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети напрямую зависит от объемов ежегодной замены ветхих и аварийных водопроводных сетей из корродирующих материалов.

Доля неудовлетворительных проб питьевой воды в сети не прогнозируется ниже 2,5

% в связи с влиянием ряда факторов:

  водопроводные сети имеют высокий износ, а прогнозируемая замена не охватывает весь объём сети, что приводит к ухудшению качества транспортируемой воды – повторному загрязнению (например, появление цветности, мутности, неприятного привкуса);

  объединённый хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод в отдалённых районах (частный сектор, окраины города) предусматривает намного больший расход воды для постоянного водообмена, чем приходится в действительности. Малый расход воды обуславливает появление застойных зон и ухудшение качества воды, особенно в жаркую погоду.

Подраздел 1.7.3 Количество перерывов в подаче воды в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год

Удельное количество перерывов в подаче воды в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год определяется по формуле:

П =	Ка

н	𝐿сеть

где Пн – показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения – количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год (ед./км);

Ка – количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения (ед.);

𝐿сеть – протяжённость водопроводной сети (км).

Высокий износ трубопроводов водоснабжения обуславливает большое количество перерывов в подаче воды. Удельное количество перерывов в подаче воды в расчёте на протяжённость водопроводной сети в 2024–2025 годах составило 0,43–0,5 ед./км.

Для улучшения показателей надежности и бесперебойности систем водоснабжения предусматриваются следующие мероприятия в рамках как инвестиционных, так и производственных программ:

- в первом этапе – разработка и реализация программы мероприятий по реконструкции наиболее ветхих и аварийных водопроводных сетей (первоочередных объектов) на основании статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования;

- на расчетный срок – планомерная комплексная реконструкция (замена, перекладка, санация, ремонт) ветхих и аварийных водопроводных сетей;

- постоянно на всем горизонте планирования – оптимизация гидравлических режимов водопроводных сетей:

  планомерное внедрение систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов подачи и распределения при реконструкциях объектов;

  совершенствование системы контроля давления и распределения воды в системе;

  устранение зон с избыточным напором.

Для обоснования достижения снижения удельного количества перерывов, аварий, отказов в водопроводных сетях (аварийности на сетях) и общих потерь в водопроводных сетях была разработана Математическая модель оценки влияния реконструкции ветхих и аварийных сетей и материальных характеристик трубопровода на аварийность.

Основой для разработки Математической модели являются:

- Методические указания «Методика выбора объектов реконструкции и перекладки трубопроводов водоснабжения и водоотведения», утвержденные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в 2018 году.

- Строительные нормы и правила.

- Данные мониторингов и анализов баз данных аварийности на водопроводных сетях, проведенных организациями ВКХ крупных и крупнейших городов.

Аварии, отказы, перерывы в водоснабжении, прорывы и повреждения на сетях водоснабжения распределяются в зависимости от срока эксплуатации трубопроводов, применительно к материалу трубопровода. Срок полезного использования (нормативный срок службы) сетей водоснабжения принимается в зависимости от материала трубопровода на основании опыта эксплуатации, данных заводов-изготовителей и нормативной документации:

  стальной трубопровод – 30 лет;

  чугунный трубопровод – 50 лет;

  полиэтиленовый трубопровод (ПНД, ПВХ и др.) – 50 лет;

  асбестоцементный трубопровод – 20 лет;

  керамический трубопровод – 50 лет;

  железобетонный трубопровод – 40 лет.

Для определения состояния надежности трубопроводов в Математической модели использованы полученные на практике факторы, дестабилизирующие надежность труб, и дополненные теоретическими выкладками по рейтингам или баллам значимости:

  материал труб и его качество;

  возраст трубопроводов;

  диаметр трубы;

  гидравлические показатели (величина и динамика изменения напоров в сети, скоростей течения);

  глубина залегания труб;

  качественные характеристики транспортируемой воды.

Влияние каждого дестабилизирующего фактора в той или иной мере зависит от срока эксплуатации, материала и диаметра трубопровода. В водоснабжении наиболее существенный дестабилизирующий фактор, влияющий на аварийность (нарушение герметичности трубопровода) – превышение срока эксплуатации трубопровода над нормативным сроком службы.

На основании балльного (рейтингового) ранжирования трубопроводов по комплексному воздействию дестабилизирующих надежность труб факторов и условий эксплуатации определяется зависимость количества отказов (перерывов, аварий) от плановой ежегодной замены (перекладке) ветхих сетей. При замене (перекладке) сетей водоснабжения Математической моделью предусматриваются трубопроводы с повышенными эксплуатационными характеристиками и сроком службы в 50 лет и более (как правило, полимерные), а также последующее влияние старения вновь проложенных трубопроводов с течением срока эксплуатации.

На основании моделирования, с учетом полученных совокупных данных по ряду крупных городов, выведена средневзвешенная зависимость изменения показателя надежности водоснабжения от процентного показателя замены (перекладки) ветхих сетей на всем горизонте планирования (диаграмма на рисунке 2).

Рисунок 2 – Зависимость показателя надежности водоснабжения от реконструкции сетей Например, при планомерной замене (реконструкции) всех (100 %) трубопроводов на

трубопроводы из современных материалов (ПНД) предусматривается улучшение показателя надежности на 70 % относительно базового года, а замена менее 30 % не будет приводить к положительному эффекту, ввиду превалирующего влияния состояния ветхих сетей.

Сбор и анализ статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования с последующей разработкой (актуализацией) перечня наиболее ветхих и аварийных водопроводных сетей и применение его при выборе приоритетных участков при плановой реконструкции (замене, перекладки, санации, ремонте) ветхих и аварийных водопроводных сетей позволяет в первые годы реализации улучшить показатель надежности и бесперебойности водоснабжения с более интенсивной динамикой. Наряду с оптимизацией гидравлических режимов водопроводных сетей и внедрением систем АСУ ТП, показатель надежности и бесперебойности по опыту в сопоставимых городах может быть дополнительно улучшен на 15-20 %. Диаграмма на рисунке 3 показывает динамику изменения показателя надежности и бесперебойности в горизонте планирования 50 лет или при замене 2% сетей ежегодно (принят по сроку службы полимерных трубопроводов с повышенными эксплуатационными характеристиками, которые рекомендуются к применению).

Рисунок 3 - Динамика изменения показателя надежности и бесперебойности Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоснабжения

выполнен с учетом следующих допущений:

  Строительство сетей водоснабжения на территориях перспективной застройки, в частности, на застроенных территориях в рамках комплексного развития, предусматривает как строительство новых, так и реконструкцию и вывод из эксплуатации существующих водопроводных сетей и распределяется в соотношении: 50 % – новое строительство, 50 % – реконструкция существующих сетей.

  Динамика изменения показателя надежности и бесперебойности водоснабжения по существующим водопроводным сетям принята на основе Математической модели в зависимости от объемов замены ветхих и аварийных сетей.

  Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения по новым водопроводным сетям принят «экспертно» в размере 0,05 ед./км, на который влияют факторы, не зависящие от состояния непосредственно трубопроводов: неисправности ЗРА, несовершенство строительно-монтажных работ, прорывы при проведении земельных работ и другие.

Прогноз рассматривается в двух вариантах:

  Вариант № 1 «Реалистичный». Прогнозирование на основе текущего состояния в зоне действия организации ВКХ с учетом предусмотренной Схемой программы по замене ветхих и аварийных сетей.

  Вариант № 2 «Оптимистичный». Прогнозирование на основе реализации всего объема строительства объектов жилищного, общественно-делового и производственного назначений, предусмотренного Генеральным планом города с учетом строительства новых водопроводных сетей к данным объектам.

Таблица 20. Плановые значения целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения Прокопьевского муниципального округа

| № п/п | Индикаторы | Ед. измерения | 2021 год | 2025 год | 2030 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | Ед/км | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций и иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

| 2.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | 17,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергетическая эффективность |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтꞏч/ куб.м | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВтꞏч/ куб.м | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |

Далее принимается вариант № 1 «Реалистичный», как наиболее приближенный к текущим условиям и отражающий существующую динамику последних лет.

Подраздел 1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

Замена (перекладка) ветхих водопроводных сетей напрямую влияет на объем технологических расходов и потерь воды при транспортировке, в частности на следующие структурные показатели:

- Расходы на промывку водопроводных сетей. Основной объем воды расходуется на промывку при ремонтах участков сетей.

- Расходы на дезинфекцию водопроводных сетей, которая проводится, как правило, для отремонтированного после аварии участка.

- Расход воды при опорожнении трубопроводов, присутствуют, как правило, при замене труб и арматуре.

- Утечки воды при повреждениях (коррозионные свищи, трещины в трубах, переломы и разрывы труб).

- Скрытые утечки и потери по не выявленным причинам.

Поэтому планируемое уменьшение потерь связано с реконструкцией (перекладкой, санацией, реновацией, капитальным ремонтом) существующих водопроводных сетей и водоводов, а также выявлением незаконных врезок и подключений к сетям водоснабжения. В абсолютном и в процентном выражении потери питьевой воды на расчетный срок предполагаются к снижению с учетом реализации запланированных Схемой мероприятий по реконструкции водопроводных сетей и оптимизации гидравлического режима, а также проведения комплексной работы по выявлению и пресечению незаконного водопотребления (коммерческие потери) с последующим оказанием данным абонентам услуг на договорных условиях. В горизонте планирования предполагается снижение потерь

воды при транспортировке до 30% при запланированных темпах замены (перекладки) ветхих и аварийных водопроводных сетей.

С целью расчёта значений удельных расходов электрической энергии, потребляемой в технологических процессах подготовки и транспортировки питьевой воды, используется следующая структура потребления электрической энергии:

  Технологический процесс подготовки питьевой воды:

  - насосные станции I подъема;

  - сооружения водоподготовки (в т.ч. обеззараживания);

  - насосные станции II подъема.

  Технологический процесс транспортировки питьевой воды:

  - водопроводные насосные станции III подъема;

  - повысительные насосные станции IV и последующих подъемов на водопроводных сетях.

Изменение потребления электрической энергии в технологическом процессе подготовки питьевой воды предполагается в связи с:

  реконструкцией (модернизацией) насосных станций 1-2 подъемов с заменой насосных агрегатов на более энергоэффективные с внедрением частотного регулирования, где необходимо;

  вводом в эксплуатацию водопроводного комплексов с очистными сооружениями.

Значения удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды планируются к:

  снижению вследствие реконструкции водопроводных насосных станций с заменой насосных агрегатов на более энергоэффективные с внедрением частотного регулирования;

  увеличению вследствие строительства новых насосных станций для подачи питьевой воды к необеспеченным территориям.

Основное влияние на снижение электропотребления является реализация мероприятий по замене насосных агрегатов на новые, с высоким КПД и подходящих под потребности конкретной насосной станции с учётом перспективного изменения расхода воды, оптимизации гидравлических схемы, установке преобразователей частоты на насосные агрегаты. Применение преобразователей частоты на оборудовании с сильно завышенными характеристиками даёт снижение общего КПД насосной станции, особенно при поддержании низких оборотов вращения двигателей. Наличие станций с работой агрегатов на частоте ниже 25 Гц, снижает КПД и увеличивает вероятность поломки насосного агрегата.

Дальнейшая оптимизация потребления электроэнергии воды возможна путём:

  улучшения гидравлики насосных станций (исключение избыточных потерь на трубопроводной арматуре, внезапных изменениях диаметров труб, снижение кавитации за счёт ревизии/изменения всасывающей стороны насосных агрегатов, замена старых изношенных труб и арматуры на новые);

  развития системы мониторинга параметров работы насосных станций.

Подраздел 1.7.5 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, иные показатели функционирования в сфере централизованного водоснабжения на момент настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа не установлены.

Раздел 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В соответствии с [2] по вопросам эксплуатации бесхозяйных объектов определено следующее:

- пункт 5 статьи 8 главы 3: «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством»;

- пункт 6 статьи 8 главы 3: «Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации»;

- пункт 7 статьи 8 главы 3: «В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих ее безопасность».

Подраздел 1.8.1 Перечень	выявленных	бесхозяйных	объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

По представленной информации, в Прокопьевском округе бесхозяйные сети централизованных систем водоснабжения отсутствуют.

Часть 2 Схема водоотведения Прокопьевского муниципального округа

Раздел 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа

Подраздел 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны

В соответствии с пунктом 7 статьи 31 главы 6 [2] к регулируемым видам деятельности в сфере водоотведения относятся:

- водоотведение, в том числе очистка сточных вод, обращение с осадком сточных

вод;

- прием и транспортировка сточных вод;

- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе

водоотведения.

Перечень организаций ВКХ, осуществляющих эксплуатацию объектов ЦС ВО на территории Прокопьевского муниципального округа, приведен в таблице 21.

Таблица 21 – Перечень организаций ВКХ, осуществляющих эксплуатацию объектов ЦС ВО на территории Прокопьевского муниципального округа

| № п.п. | Полное наименование | Сокращенное наименование | Юридический адрес | ИНН КПП | Виды осуществляемой регулируемой деятельности в сфере водоотведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1) водоотведение, в том |
|  |  |  |  |  | числе очистка сточных |
|  |  |  |  |  | вод, обращение с |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10. Офис 312 | 4205284720 420501001 | осадком сточных вод; - прием и транспортировка точных вод; - подключение (технологическое |
|  |  |  |  |  | присоединение) к |
|  |  |  |  |  | централизованной |
|  |  |  |  |  | системе водоотведения |

Централизованная система водоотведения в муниципальном округе имеется в п.

Ясная Поляна, п. Школьный и с. Шарап, п. Новосафоновский, с. Верх-Егос и п. Новостройка, с. Карагайла, п. Большой Керлегеш, с. Терентьевское, п. ст. Терентьевская. В остальных населенных пунктах централизованная канализация отсутствует.

ООО «Энергоресурс» - организация, осуществляющая отвод сточных вод в населенных пунктах: п. Новосафоновский, с. Верх-Егос и п. Новостройка, с. Карагайла, п. Большой Керлегеш, с. Терентьевское, п. ст. Терентьевская, п. Ясная Поляна, п. Школьный и с. Шарап.

Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод включает в себя систему самотечных канализационных трубопроводов, с размещенными на них комплексами очистных сооружений канализации.

Статьей 2 главы 1 [2] определено:

  централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

Пунктом 2 [8] введены следующие понятия:

  эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей  горячее  водоснабжение  или  холодное  водоснабжение  и  (или)

водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Исходя из определения эксплуатационной зоны водоотведения, в централизованной системе водоотведения Прокопьевского муниципального округа, можно выделить следующие зоны водоотведения:

- зона п. Ясная Поляна;

- зона п. Школьный;

- зона с. Шарап;

- зона п. Новосафоновский;

- с. Верх-Егос;

- зона п. Новостройка;

- зона с. Карагайла;

- зона п. Большой Керлегеш;

- зона с. Терентьевское;

- зона п. ст. Терентьевская.

Прокопьевский муниципальный округ обеспечен как централизованным канализированием, так и местным. Сброс сточных вод от жилых домов, предприятий и организаций, подключенных к централизованной системе канализации, осуществляется по канализационным коллекторам на очистные сооружения (КОС).

Водоотведение от абонентов, оборудованных местной канализацией, осуществляется в выгребные ямы, с последующим вывозом.

Подраздел 2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В статье 2 главы 1 [2] дано следующее определение:

  техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения – оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Техническое обследование централизованных систем водоотведения должно проводиться в соответствии с требованиями [19].

Схема канализации с. Верх-Егос - сточные воды от многоквартирной и, частично, индивидуальной жилой застройки и общественных зданий собираются системой самотечных коллекторов на биологические очистные сооружения производительностью 35,3 м3/сут. В состав канализационной станции входят следующие сооружения: приемная камера, 2 камеры аэротенков и контактный резервуар. Очистные сооружения села находятся в неудовлетворительном состоянии (износ 90%). Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в реку Тайбан. В 2015 году были введены в эксплуатацию новые канализационные очистные сооружения производительностью 20 м3/сут.

Сточные воды от п. Новосафоновский отводятся системой самотечных коллекторов на биологические пруды, расположенные к югу от поселка.

В п. Новостройка сточные воды жилых и общественных зданий собираются канализационным коллектором и далее сбрасываются на рельеф без очистки.

Схема канализации п. Ясная Поляна, следующая: сточные воды от жилой застройки и общественных зданий собираются системой самотечных коллекторов в КНС, откуда по напорному коллектору транспортируются на очистные сооружения. Производительность КОС в п. Ясная Поляна – 81,04 м3/сут. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в

р. Тогул.

В п. ст. Терентьевская, п. Большой Керлегеш, п. Школьный и с. Шарап сточные воды по самотечному коллектору транспортируются на очистные сооружения. Состояние очистных сооружений оценивается как неудовлетворительное.

В с. Карагайла сточные воды по самотечному коллектору транспортируются в выгребную яму.

В с. Терентьевское выпуск неочищенных сточных вод осуществляется в р. Нижняя

Тыхта.

Ситуацию	с	системами	хозяйственно-бытовой	канализации	Прокопьевского

муниципального округа следует признать неудовлетворительной. Это связано с необеспеченностью населенных пунктов и предприятий канализационными системами, отсутствием очистных сооружений.

Подраздел 2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В соответствии со статьей 2 главы 1 [2]:

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

В соответствии с пунктом 2 Требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782:

& технологическая зона водоотведения – часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект).

& «эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Исходя из приведенных определений, в централизованной системе водоотведения Прокопьевского муниципального округа, можно выделить следующие зоны:

- технологическая зона системы централизованного водоотведения - самотечные канализационные сети ООО «Энергоресурс» в п. Новосафоновский, с. Верх-Егос и п. Новостройка, п. Карагайла, п. Большой Керлегеш, с. Терентьевское, п. ст. Терентьевская, п. Ясная Поляна, п. Школьный и с. Шарап.

- эксплуатационная зона системы централизованного водоотведения - зона эксплуатационной ответственности ООО «Энергоресурс», осуществляющей отвод сточных вод по самотечным канализационным сетям в п. Новосафоновский, с. Верх- Егос и п. Новостройка, п. Карагайла, п. Большой Керлегеш, с. Терентьевское, п. ст. Терентьевская, п. Ясная Поляна, п. Школьный и с. Шарап.

Подраздел 2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Выпуск очищенных сточных вод в с. Верх-Егос осуществляется в реку Тайбан. Сточные воды от п. Новосафоновский отводятся системой самотечных коллекторов на

биологические пруды, расположенные к югу от поселка.

В п. Новостройка сточные воды жилых и общественных зданий собираются канализационным коллектором и далее сбрасываются на рельеф без очистки.

В п. ст. Терентьевская, п. Большой Керлегеш, п. Школьный и с. Шарап сточные воды по самотечному коллектору транспортируются на очистные сооружения. Состояние очистных сооружений оценивается как неудовлетворительное.

В с. Карагайла сточные воды по самотечному коллектору транспортируются в выгребную яму.

В с. Терентьевское выпуск неочищенных сточных вод осуществляется в р. Нижняя

Тыхта.

В остальных населенных пунктах централизованная канализация отсутствует,

сточные воды от индивидуальных жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреб и септики на приусадебных участках или непосредственно на рельеф в пониженные места.

Осадок сточных вод утилизируется на полигоне ТКО.

Подраздел 2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется по канализационным сетям на очистные сооружения, выгребные ямы, а также непосредственно на рельеф.

Канализационные сети выполнены из стальных, чугунных и железобетонных трубопроводов, протяженность по статистическим данным составляет 26,13 км. Уровень износа канализационных сетей составляет ~90 %.

Подраздел 2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия населенных пунктов. По системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов отводятся на очистку все сточные воды, проходящие через систему централизованного водоотведения.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому особое внимание должно уделяться ее реконструкции и модернизации.

Вопросы повышения надежности в первую очередь связаны с эффективным энергоснабжением.

В условиях плотной застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

При эксплуатации биологических очистных сооружений канализации наиболее

чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются аэротенки.

Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений:

- перебои в энергоснабжении;

- поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт	эксплуатации	сооружений	в	различных	условиях	позволят	оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность

работы очистных сооружений.

Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации.

Подраздел 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм предельно допустимой концентрации рыбохозяйственных водоёмов согласно СанПиН 4630-88 «Охрана поверхностных вод от загрязнений».

Показатели качества сточных и (или) дренажных вод должны определяться инструментальными методами по показаниям аттестованных средств измерений. Сбрасываемые сточные воды должны соответствовать требованиям СанПин 4630-88

«Охрана поверхностных вод от загрязнений».

Система водоотведения во многих населенных пунктах Прокопьевского муниципального округа отсутствует.

Подраздел 2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Централизованная система водоотведения в Прокопьевском муниципальном округа отсутствует в населенных пунктах: Большая Талда и Малая Талда, Осиновка, Бурлаки, Ивановка, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат, п. Калачево, п. Матюшино, п. Индустрия, с. Новорождественское, п. Новый путь, с. Еловка, д. Каменный Ключ, п.ст. Каменный Ключ, с. Кара-Чумыш, с. Оселки, п. Октябрьский, д. Лукьяновка, д. Антоновка, п. Майский, с. Котино, п. Тыхта, д. Кыргай, с. Октябрь, с. Соколово, д. Алексеевка, с. Инченково, п. Малиновка, с. Михаловка, с. Иганино, п. Смышляево, п. Верх Тереш, п. Нижний Тереш, п. Красная Горка, п. Золх, п. Чистугаш, п. Кара-Чумыш, п. Томское, п. Тайбинка, п. Центральный, п. Свободный,

п. Красная Поляна, п. Кольчегиз, п. Серп и Молот, п. Тихоновка, п. Ускатский, п. Чапаевский, п. Трудармейский, с. Канаш, с. Калиновка, п. ст. Инченково, п. ст. Тырган, п. ст. Углерод, п. Ключи, п. Первомайский, с. Лучшево, п. Егултыс, п. Маяковка, п. Хлебозавода, п. Плодопитомник.

Cточные воды от индивидуальных жилых домов и общественных зданий отводятся в откачиваемые выгребные ямы.

Подраздел 2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа

Одной из важнейших проблем коммунального хозяйства Прокопьевского муниципального округа в настоящее время является неудовлетворительное состояние системы водоотведения, а также отсутствие системы водоотведения во многих населенных пунктах.

В результате анализа системы водоотведения Прокопьевского муниципального округа выявлена проблема - высокий уровень износа канализационных сетей. Загрязнения атмосферного воздуха, почвы, водных объектов. Неконтролируемая утилизация сточных вод.

Подраздел 2.1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Согласно пункта 4 постановления Правительства РФ от 31.05.2019 г. № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов» централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности следующих критериев:

а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), составляет более 50 % общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации);

б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, является деятельность по сбору и обработке сточных вод.

Сточные воды, централизованных систем водоотведения Прокопьевского муниципального округа отводятся через канализационные сети, эксплуатируемые ООО

«Энергоресурс».

На основании вышеизложенных критериев и фактов, централизованную систему водоотведения, эксплуатируемую ООО «Энергоресурс» можно отнести к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, установленных требованием постановления Правительства РФ от 31.05.2019 г. № 691.

Раздел 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

Подраздел 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс поступления сточных вод в ЦС ВО и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения Прокопьевского муниципального округа приведены в таблице 22.

В настоящее время в Прокопьевском муниципальном округе эксплуатируются системы водоотведения в населенных пунктах: п. Ясная Поляна, п. Школьный и с. Шарап, п. Новосафоновский, с. Верх-Егос и п. Новостройка, с. Карагайла, п. Большой Керлегеш, с. Терентьевское, п. ст. Терентьевская.

Сточные воды, образующиеся в результате деятельности организаций и населения отводятся через централизованные системы водоотведения на очистные сооружения, в выгребные ямы, а также непосредственно на рельеф.

При этом, в муниципальном округе не все населенные пункты имеют централизованную систему водоотведения. В значительной части потребителей, сточные воды поступают в накопители сточных вод (выгреб), откуда в дальнейшем транспортируются на очистные сооружения, а также непосредственно на рельеф.

Баланс поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения и количество сточных вод в неканализованных населенных пунктах по секторам Прокопьевского муниципального округа представлен в таблице 22.

Таблица 22 – Баланс поступления сточных вод в ЦС ВО и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения Прокопьевского муниципального округа

| № п/п | Наименование | Приток сточных вод, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | централизованная система | местная система | Общий |
| 1 | Большеталдинский сектор | - | 27900 | 27900 |
| 2 | Бурлаковский сектор | 9353 | 100845 | 110198 |
| 3 | Калачевский сектор | - | 41426,7 | 41427 |
| 4 | Каменно-Ключевской сектор | - | 21400 | 21400 |
| 5 | Кузбасский сектор | - | 68258,5 | 68259 |
| 6 | Михайловский сектор | - | 20690 | 20690 |
| 7 | Сафоновский сектор | 36983 | 183497 | 220480 |
| 8 | Терентьевский сектор | 34757 | 72474,3 | 107231 |
| 9 | Трудармейский сектор | - | 128900 | 128900 |
| 10 | Яснополянский сектор | 23515 | 129558,5 | 153074 |
| Итого |  | 104608 | 794950 | 899558 |

Подраздел 2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Ливневая канализация в населенных пунктах Прокопьевского муниципального округа отсутствует. Дождевые стоки отводятся по рельефу местности. Объемы фактических притоков неорганизованного стока отсутствуют.

Подраздел 2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

На момент настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа расчет объемов реализации сбрасываемых абонентами сточных вод по ЦС ВО Прокопьевского муниципального округа производится расчетным методом исходя из объемов потребления холодной и горячей воды.

Подраздел 2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным округам, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Расчетный баланс поступления сточных вод по Прокопьевскому муниципальному округу с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей за последние 5 лет представлен в таблице 23.

Таблица 23. Баланс притока сточных вод

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Приток сточных вод, тыс.м3/год | 899,558 |
| Среднегодовой объем стоков, м3/сутки | 2464,5 |
| Производительность очистных сооружений, м3/сутки | 568,3 |
| +Резерв/-дефицит, м3/сутки | -1896,2 |

Из данных таблицы видно, что за последние 5 лет в населенных пунктах Прокопьевского муниципального округа наблюдается дефицит производственных мощностей централизованных систем водоотведения, ввиду отсутствия очистных сооружений.

Подраздел 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов

Прогнозные балансы поступления сточных вод в ЦС ВО и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет в соответствии со сценарием развития Прокопьевского муниципального округа, приведенным выше в подразделе 1.2.2, а также учитывающие эффекты от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов ЦС ВО, приведены ниже в подразделе 2.3.1.

Раздел 2.3 Прогноз объема сточных вод

Подраздел 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

В населенных пунктах Прокопьевского муниципального округа в период до 2040 года планируется рост численности населения, что приведет к росту объема водоотведения.

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в населенных пунктах представлены в таблице 24.

Таблица 24. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод

| № | Наименование системы водоотведения | Объем сточных вод, тыс.м3/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2025 | 2030 | 2040 |
| 1 | Большеталдинский сектор | 27,9 | 35 | 46,5 | 49,25 |
| 2 | Бурлаковский сектор | 110,198 | 122,11 | 122,75 | 123,56 |
| 3 | Калачевский сектор | 41,39 | 45,13 | 47,7 | 53,8 |
| 4 | Каменно-Ключевской сектор | 21,4 | 22,46 | 22,82 | 23,24 |
| 5 | Кузбасский сектор | 68,26 | 68,54 | 69,24 | 69,55 |
| 6 | Михайловский сектор | 20,69 | 24,32 | 28,94 | 29,47 |
| 7 | Сафоновский сектор | 220,48 | 236,9 | 241,9 | 247,2 |
| 8 | Терентьевский сектор | 107,231 | 123,85 | 125,97 | 128,54 |
| 9 | Трудармейский сектор | 128,9 | 143,7 | 148,9 | 159,8 |
| 10 | Яснополянский сектор | 153,07 | 155,4 | 158 | 165,6 |
| Итого |  | 899,519 | 977,41 | 1012,72 | 1050,01 |

Расчётное перспективное водоотведение к 2040 г. с учетом прогнозируемой численности населения, возрастет на 150,491 тыс. м3/год.

Подраздел 2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Схема канализации с. Верх-Егос - сточные воды от многоквартирной и, частично, индивидуальной жилой застройки и общественных зданий собираются системой самотечных коллекторов на биологические очистные сооружения производительностью 35,3 м3/сут. В состав канализационной станции входят следующие сооружения: приемная камера, 2 камеры аэротенков и контактный резервуар. Очистные сооружения села находятся в неудовлетворительном состоянии (износ 90%). Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в реку Тайбан. В 2015 году были введены в эксплуатацию новые канализационные очистные сооружения производительностью 20 м3/сут.

Сточные воды от п. Новосафоновский отводятся системой самотечных коллекторов на биологические пруды, расположенные к югу от поселка.

В п. Новостройка сточные воды жилых и общественных зданий собираются канализационным коллектором и далее сбрасываются на рельеф без очистки.

Схема канализации п. Ясная Поляна, следующая: сточные воды от жилой застройки и общественных зданий собираются системой самотечных коллекторов в КНС, откуда по напорному коллектору транспортируются на очистные сооружения. Производительность КОС в п. Ясная Поляна – 81,04 м3/сут. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в

р. Тогул.

В п. ст. Терентьевская, п. Большой Керлегеш, п. Школьный и с. Шарап сточные воды по самотечному коллектору транспортируются на очистные сооружения. Состояние очистных сооружений оценивается как неудовлетворительное.

В п. Карагайла сточные воды по самотечному коллектору транспортируются в выгребную яму.

В с. Терентьевское выпуск неочищенных сточных вод осуществляется в р. Нижняя

Тыхта.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 года № 644 "Об

утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - Правила) отведение (прием) поверхностных сточных вод в централизованные системы водоотведения осуществляется на основании договора водоотведения. Договор водоотведения, предусматривающий отведение (прием) поверхностных сточных вод, заключается между организацией водопроводно-канализационного хозяйства и лицом, владеющим на законном основании объектом недвижимого имущества, в том числе земельным участком, зданием, сооружением, находящимся в зоне централизованного водоотведения поверхностных сточных вод, определенной в схеме водоснабжения и водоотведения. До утверждения схемы водоснабжения и водоотведения новые договоры водоотведения заключаются с абонентами, согласно решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, применяются тарифы на водоотведение для поверхностных сточных вод.

В соответствии с пунктом 40 Правил - зона централизованного водоотведения поверхностных сточных вод определяется органом местного самоуправления в схеме водоснабжения и водоотведения в отношении каждой организации водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющей отведение (прием) поверхностных сточных вод.

Территория	Прокопьевского	муниципального	округа	делится	на технологические и эксплуатационные зоны:

- зона п. Ясная Поляна;

- зона п. Школьный;

- зона с. Шарап;

- зона п. Новосафоновский;

- зона с. Верх-Егос;

- зона п. Новостройка;

- зона с. Карагайла;

- зона п. Большой Керлегеш;

- зона с. Терентьевское;

- зона п. ст. Терентьевская.

Подраздел 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей с разбивкой по годам в рассматриваемый период представлен в таблице 25.

Таблица 25. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей с разбивкой по годам

| Наименование показателя | 2022 | 2025 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод, тыс.м3/год | 899,519 | 977,41 | 1012,72 | 1050,01 |
| Среднегодовой объем стоков, м3/сут | 2464,5 | 2677,8 | 2774,6 | 2876,7 |
| производительность очистных сооружений, м3/сут | 568,3 | 568,3 | 568,3 | 568,3 |
| Дефицит/резерв | -1896,1 | 2109,5 | 2206,3 | 2308,4 |

Для приема сточных вод с учетом перспективных потребителей и очистки сточных вод до нормативных требований схемой предлагается строительство сетей канализации и локальных очистных сооружений в населенных пунктах Прокопьевского муниципального округа (КОС).

Подраздел 2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Гидравлические режимы канализационной сети, работающей как при самотечном режиме с частичным наполнением сечения трубопровода, так и при напорном режиме, зависят от рельефа местности, грунтовых условий и расположения КНС в точке приема стоков. Фактические гидравлические режимы и режимы работы элементов централизованной системы водоотведения диктуются проектными решениями, реализованными при их строительстве, типами и состоянием применяемого насосного оборудования.

Цель расчета – моделирование гидравлического режима сетей водоотведения. В результате расчета определяются:

- Потокораспределение – расходы и скорости движения по участкам сети

- Уклоны участков водоотведения;

- Среднее заполнение на участке, при расчете в статическом режиме и заполнение в начале и конце участка при расчете в динамическом режиме;

- Заполнение в колодцах и изливы, если они будут иметь место;

- Участки с напорным движением и точки с полным заполнением.

Любой режим определяется топологией сети, заданными в колодцах расходами, коэффициентом шероховатости (в зависимости от материала трубы/канала) и уклонами участков.

Требования к содержанию программного обеспечения для разработки гидравлической электронной модели системы водоотведения приведены в [8].

Подраздел 2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Централизованная система водоотведения в муниципальном округе имеется в п. Ясная Поляна, п. Школьный и с. Шарап, п. Новосафоновский, с. Верх-Егос и п. Новостройка, с. Карагайла, п. Большой Керлегеш, с. Терентьевское, п. ст. Терентьевская,

Раздел 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 [2] государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение следующих целей:

- Охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

- Повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- Снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- Обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- Обеспечения развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 [2] общими принципами государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения являются:

- Приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

- Создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- Обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- Достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

- Установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

- Обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- Обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

- Открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

Исходя из обозначенных целей и принципов государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, а также в соответствии с пунктом 10 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782, в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа сформированы следующие основные задачи развития ЦС ВО:

- Обеспечение	надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения;

- Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует;

- Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.

Для выполнения перечисленных выше задач по развитию ЦС ВО Прокопьевского муниципального округа разработаны мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных ЦС ВО, приведенные в подразделе 2.4.

В соответствии с пунктом 2 Перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабженияи	(или) водоотведения,

утвержденного приказом Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр, к показателям развития централизованных	систем	горячего	водоснабжения,	холодного	водоснабжения	и водоотведения относятся:

- Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

- Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- Показатели очистки сточных вод;

- Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Применительно к ЦС ВО Прокопьевского муниципального округа данные показатели приведены ниже в разделе 2.7.

Подраздел 2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Основные необходимые мероприятия для оптимизации развития системы водоотведения Прокопьевского муниципального округа:

На 1 этап (среднесрочный период) 2023-2025гг.:

- Строительство КНС (10 шт.);

- Реконструкция ветхих сетей водоотведения (3 км.);

- Строительство новых сетей водоотведения (77 км);

- Перекладка канализации, ул. Боровская, 30, 60м, 63д (п. Новосафоновский);

- Ремонт канализационных сетей ППИ (200 м.);

- Строительство БОС;

- Строительство канализационных сетей протяженностью 1 км в с. Карагайла;

- Реконструкция очистных сооружений с. Карагайла;

- Строительство очистных сооружений п. Трудармейский;

- Строительство канализационных сетей протяженностью 1,5 км в п. Трудармейский;

- Строительство	канализационных	сетей протяженностью	1,5 км	в	п. Новосафоново.

На 2 этап (долгосрочный период) 2025-2040 год:

- Строительство КОС (7 шт.);

- Строительство КНС (3 шт.);

- Установка септика ул. Новая, с. Терентьевское;

- строительство БОС;

- Реконструкция БОС в п. Шарап;

- Строительство новых сетей водоотведения (44 км);

- Реконструкция очистных сооружений п. Большой Керлегеш;

- Строительство	канализационных	сетей протяженностью	1,5	км	в п. Новостройка;

- Строительство очистных сооружений с. Терентьевское;

- Реконструкция очистных сооружений п. Ясная Поляна;

- Реконструкция очистных сооружений с. Верх-Егос;

- Реконструкция очистных сооружений п. Школьный;

- Реконструкция очистных сооружений п.ст. Терентьевская;

- Строительство очистных сооружений п. Севск.

Подраздел 2.4.3 Технические	обоснования	основных	мероприятий	по реализации схем водоотведения

В связи с отсутствием централизованной системы водоотведения во многих населенных пунктах Прокопьевского муниципального округа, а также учитывая планируемый прирост населения в период до 2040 года, рекомендуется строительство новый сетей, канализационных насосных станций, реконструкция сетей и очистных сооружений.

Также, проведение мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту сетей обусловлено высоким процентом износа сетей и сооружений на них. Планово-предупредительный ремонт сетей водоотведения повысит эффективность работы сети и снизит аварийность.

Подраздел 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Вывод из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения Прокопьевского муниципального округа не планируется.

Подраздел 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

К числу основных особенностей ЦС ВО, как целого комплекса объектов автоматизации, относятся:

Высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения их надёжной и бесперебойной работы;

Работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки; Зависимость режима работы сооружений от изменения состава сточных вод;

Сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого качества очистки сточных вод;

Необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках канализационных сетей;

Значительная инерционность ряда технологических процессов, большое запаздывание в изменении показателей очистки сточных вод в ответ на управляющее воздействие.

Задачи автоматизации процессов транспортировки и очистки сточных вод в основном состоят в следующем:

Создание оптимальных условий работы отдельных сооружений, интенсификации всего процесса очистки;

Улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов ЦС ВО и ходом процесса очистки в целом;

Улучшение	условий	труда	эксплуатационного	персонала	с одновременным сокращением штатов обслуживающего персонала;

Уменьшение себестоимости очистки сточных вод при соблюдении соответствия стоков действующим нормам.

На реконструируемых и вновь строящихся КОС предлагается предусматривать

комплексную автоматизацию, включающую в себя как технологическую часть, так и управление инженерными системами объекта (вентиляция, отопление), в т.ч.:

Работа приёмных решёток должна быть автоматизирована по определённому алгоритму;

Биологическая очистка должна быть автоматизирована с поддержанием диктующих параметров по заданному алгоритму;

Подача сжатого воздуха в аэротенки должна быть осуществлена с использованием частотного регулирования;

Автоматизированная система вентиляции и отопления для поддержания требуемых параметров микроклимата и кратности воздухообмена в помещениях;

Управление насосами и илососами должно быть автоматизировано.

Для КНС в случае их реконструкции или строительства должны применяться следующие подходы к автоматизации:

Управление без постоянного обслуживающего персонала, автоматическое – в зависимости от технологических параметров (уровень воды в приёмном резервуаре);

С целью снижения пусковых токов и повышения надёжности функционирования объектов на насосных станциях должен быть предусмотрен плавный пуск двигателей основных насосов;

Предусмотреть защиту от заиливания – автоматические кратковременные тестовые пуски насосов;

Желательно предусмотреть автоматическое чередование работающих насосов для равномерной выработки моторесурса;

При аварийном отключении рабочих насосных агрегатов следует предусматривать автоматическое включение резервного агрегата;

Должна быть предусмотрена защита двигателей по току, асимметрии напряжения по фазам.

На основных КНС требуется предусмотреть контроль следующих параметров:

- Наличие напряжения на вводах;

- Уровень в приёмном резервуаре;

- Расход перекачиваемой воды;

- Работающие насосные агрегаты;

- Наработка каждого насосного агрегата;

- Потребляемый ток (мощность) каждым насосным агрегатом;

- Аварийные ситуации.

При проектировании систем автоматизации объектов ЦС ВО необходимо до начала проектирования		разработать	техническое	задание,	а	в	процессе	проектирования общесистемные	решения:	организационную	структуру		диспетчерского	управления; функциональную структуру, т.е. состав автоматизируемых функций управления и алгоритмы решения задач; программное, математическое и информационное обеспечения, т.е. программы выполнения на компьютерах и контроллерах; техническое обеспечение, т.е. комплекс технических средств, необходимых для реализации функций автоматизации. Подробное описание системы диспетчерского управления, разработка конкретных технических решений, состав оборудования и		перечень необходимых материалов необходимо предусматривать соответствующим проектом. Предпочтение в проекте следует отдавать современным технологиям автоматизации, с целью разработки и внедрения технических решений, способных оставаться актуальными на протяжении

многих лет эксплуатации объектов.

Подраздел 2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории населенных пунктов Прокопьевского муниципального округа. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций. Точное место прокладки новых труб будет определенно по результатам проектно- изыскательских работ.

Подраздел 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами [33]:

Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса – 1 000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса – 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса – 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса – 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса – 50 м. К классу I относятся:

  - поля фильтрации и (или) поля орошения с расчетной производительностью очистных сооружений от 50 тыс. м3/сут;

  - сооружения для механической и биологической очистки, а также иловые площадки с расчетной производительностью очистных сооружений от 280 тыс. м3/сут.

К классу II относятся:

- сооружения для механической и биологической очистки в, а также иловые площадки с расчетной производительностью очистных сооружений от 50 до 280 тыс. м3/сут;

- сооружения для механической и биологической очистки с механической и (или) термической обработкой осадка в закрытых помещениях с расчетной производительностью очистных сооружений от 50 до 280 тыс. м3/сут – ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет 400 м;

- поля фильтрации и (или) поля орошения с расчетной производительностью очистных сооружений от 5 до 50 тыс. м3/сут – ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет 400 м;

К классу III относятся:

- сооружения для механической и биологической очистки, а также иловые площадки с расчетной производительностью очистных сооружений от 5 до 50 тыс. м3/сут;

- сооружения для механической и биологической очистки с механической и (или) термической обработкой осадка в закрытых помещениях с расчетной производительностью очистных сооружений от 5 до 50 тыс. м3/сут;

- поля фильтрации с расчетной производительностью очистных сооружений от 0,2 до 5 тыс. м3/сут; с расчетной производительностью до 0,2 тыс. м3/сут – ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет 200 м;

- биологические пруды с расчетной производительностью более 5 тыс. м3/сут –ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет 300 м; с расчетной производительностью до 5 тыс. м3/сут – ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет 200 м;

- сливные станции;

- поля орошения с расчетной производительностью очистных сооружений от 0,2 до 5 тыс. м3/сут – ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет 200 м; с расчетной производительностью до 0,2 тыс. м3/сут – ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет 150 м.

К классу IV относятся:

- сооружения для механической и биологической очистки, а также иловые площадки с расчетной производительностью очистных сооружений до 5 тыс. м3/сут;

- сооружения для механической и биологической очистки с механической и (или) термической обработкой осадка в закрытых помещениях с расчетной производительностью очистных сооружений до 5 тыс. м3/сут;

- очистные сооружения поверхностного стока открытого типа;

- снеготаялки, снегосплавные пункты. К классу V относятся:

  - насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения производительностью более 50 тыс. м3/сут – ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет 30 м; более 0,2 тыс. м3/сут до 50,0 тыс. м3/сут

–ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет 20 м; до 0,2 тыс. м3/сут

–ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет 15 м;

  - поля подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сут;

  - очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа.

Подраздел 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения новых объектов централизованной системы водоотведения Прокопьевского муниципального округа подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования совместно с разработкой Проектов санитарно- защитных зон.

Раздел 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Экологические эффекты от реализации схемы водоотведения:

Реконструкция изношенных сетей водоотведения, насосных станций приведет к снижению утечек и аварийного сброса стоков, что окажет положительной влияние на экологию в целом.

строительство и развитие существующих централизованных систем водоотведения, а также локальных гидроизолированных выгребных ям (септиков), при соответствующем технико-экономическом обосновании, позволит снизить уровень локального загрязнения грунтовых и поверхностных вод хозяйственно-бытовыми стоками. В канализационных очистных сооружениях рекомендуется комбинированное применение следующих технологий очистки: механическая очистка; биологическая очистка; анаэробная очистка; доочистка; обезвоживание осадка на установках механического обезвоживания.

применение современного автоматизированного электропривода насосных агрегатов позволит снизить удельное потребление электроэнергии при перекачке сточных вод, что, в конечном счете, приведет к уменьшению выбросов парниковых газов.

рациональное расположение объектов ЦС ВО обеспечит самотечное прохождение основного потока сточных вод через сооружения с использованием уклона местности, что позволит снизить удельное потребление электроэнергии при перекачке сточных вод, что, в конечном счете, приведет к уменьшению выбросов парниковых газов.

Подраздел 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

В настоящее время в населенных пунктах Прокопьевского муниципального округа утилизация осадков сточных вод производится путем вывоза отходов.

Сточные воды являются основным источником микробного загрязнения объектов окружающей среды, в том числе поверхностных пресных вод, подземных водоносных горизонтов, питьевой воды и почвы, что является фактором риска распространения возбудителей инфекций с фекально-оральным механизмом передачи.

К наиболее опасным, в эпидемиологическом отношении относят следующие виды сточных вод:

- хозяйственно-бытовые сточные воды;

- городские смешанные (промышленно-бытовые) сточные воды;

- сточные воды инфекционных больниц;

- сточные воды от животноводческих и птицеводческих объектов и предприятий по переработке продуктов животноводства и т.д.;

- поверхностно-ливневые стоки;	шахтные и карьерные сточные воды; дренажные воды.

Для хозяйственно-бытовых сточных вод характерно относительно стабильное качество (при соблюдении норм водопользования). Эти стоки отличаются высоким уровнем микробного загрязнения на фоне значительной концентрации взвешенных частиц и органических веществ. Поэтому перед обеззараживанием необходима их механическая и биологическая очистка.

В зимний период возрастает риск микробного загрязнения водоемов у мест водозаборов из-за снижения их самоочищающей способности. Следствием этого является более длительная выживаемость и сохранение вирулентных свойств патогенных микроорганизмов в холодной воде. Кроме того, одновременное ухудшение условий

очистки и обеззараживания на водопроводных станциях при низкой температуре может привести к нарушению безопасности хозяйственно-питьевого водопользования населения. В соответствии с санитарными правилами по охране поверхностных вод от загрязнения, сточные воды, опасные в эпидемическом отношении, должны подвергаться

обеззараживанию.

Обеззараживание сточных вод следует организовывать на заключительном этапе их очистки, поскольку эффект существенно зависит от качества поступающего на обеззараживание стока. Основное значение имеет вид и уровень микробного загрязнения, способ дезинфекции, доза, время контакта, условия внесения дезинфектанта, степень смешения и т.п. Кроме того, в зависимости от используемого способа дезинфекции имеют значение рН, температура воды, концентрация взвешенных веществ и другие факторы.

К наиболее распространенным методам обеззараживания сточных вод в настоящее время относятся: хлорирование, озонирование, ультрафиолетовое облучение (УФО) и их сочетание. Кроме того, перспективны разрабатываемые обеззараживающие технологии сточных вод, такие как гамма-облучение, электрический импульсный разряд, виброакустический, термический и другие способы.

При выборе метода обеззараживания сточных вод необходимо учитывать гигиеническую надежность бактерицидного и вирулицидного эффекта, медико-биологические последствия при дальнейшем использовании обеззараженных стоков, эксплуатационную и экономическую целесообразность.

Обеззараживание сточных вод хлором и озоном относится к реагентным способам. Обеззараживание сточных вод хлором является наиболее простым технологическим решением. В результате хлорирования возможно образование нескольких десятков высокотоксичных веществ, включая канцерогенные, мутагенные, с величинами ПДК на уровне сотых и тысячных мг/л. Появление таких веществ в сточных водах после хлорирования ужесточает условия сброса в водоем, влияет на здоровье населения при водопользовании. При отведении хлорированных сточных вод в водоем поступают значительные концентрации хлора. В результате может иметь место гибель водных биоценозов (планктона, сапрофитной микрофлоры) и практически полное прекращение процессов самоочищения, в т.ч. и от патогенной микрофлоры. Решить эту проблему можно путем адекватного дехлорирования обеззараженных хлором стоков перед их сбросом в водоемы.

Необходимо учитывать также попадание в водоемы хлорустойчивых штаммов как индикаторных, так и патогенных микроорганизмов, что создает проблему при водоподготовке питьевой воды на водопроводных станциях.

Применение озона на крупных очистных станциях может быть целесообразным, так как образуется гораздо меньше новых вредных веществ, в основном альдегидов и кетонов, не обладающих высокой токсичностью. Озон, как сильный окислитель, обеспечивает не только обеззараживание, но и при озонировании некоторых видов стоков (в зависимости от их состава) происходит улучшение органолептических свойств воды, а при озонировании других - возможно ухудшение физико-химических показателей.

При использовании УФО бактерицидный эффект, как правило, не сопровождается образованием токсичных продуктов трансформации химических соединений сточных вод, вследствие чего нет необходимости обезвреживания их после обработки. Отсутствие пролонгированного биоцидного действия также является существенным преимуществом метода УФО, т.к. сток при сбросе в водоем не оказывает влияния на водные биоценозы. При обеззараживании стоков УФО необходимо учитывать возможность репарации (фотореактивации) под действием солнечного света микроорганизмов, поврежденных в процессе облучения.

При строительстве и реконструкции централизованных систем водоотведения возможно также применение технологии нулевого сброса на промышленных предприятиях. Система нулевого стока Краун позволяет исключить сброс сточных вод экстракционного

завода. В системе нулевого стока, сточные воды концентрируются в специально сконструированной емкости под давлением, и преобразуется в пар под давлением 2.8 бара и возвращаются в процесс.

Сточная вода из шламовыпаривателя насосом подается в накопительную емкость сточных вод, куда дозируется раствор каустика для регулирования pH воды. Установленная в емкости мешалка обеспечивает равномерное перемешивание каустика. Из накопительной емкости вода насосом прокачивается через дистиллятор с принудительной циркуляцией. Нагрев дистиллятора из коррозионностойкого материала осуществляется глухим паром, в результате получаем перегретый пар низкого давления для подачи в тостер в качестве острого пара. В зависимости от типа цеха, этот пар может составлять от 75 до 100% объема острого пара, используемого в тостере. Оставшиеся сточные воды (обычно около 5-10 процентов от входящего потока) постоянно сливается в накопительную емкость концентрированной воды. Кроме того, большой объем воды возвращается назад в дистиллятор для обеспечения высокой скорости расхода воды в трубках и предотвращения их засорения. Накопительная емкость концентрированной воды оборудована мешалкой для предотвращения образования осадка. Из данной емкости концентрированная (грязная) вода насосом перекачивается в любое место внутри предприятия, где она полностью используется. Это могут быть линии гранулирования шелухи или шрота, выгрузки шрота или сушки шрота.

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения Прокопьевского муниципального округа позволит улучшить санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку.

При соблюдении строительных норм и правил нормативно-технической базы РФ новое строительство или реконструкция объектов централизованных систем водоотведения не приведет к воздействию на водный бассейн.

На рисунке 4 представлен технологический цикл обработки осадков сточных вод, который включает в себя все виды обработки, ликвидации и утилизации.

Рисунок 4 Технологический цикл обработки осадков сточных вод

Раздел 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.6.1 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Оценка объемов капитальных вложений (стоимости) в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения произведена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

  - [22];

  - [23];

  - [24];

  - [25];

  - [26];

  - [27].

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации канализационных сетей и прочих объектов централизованных систем водоотведения в соответствии с [23] и [24] приняты следующие положения:

  - применение при строительстве, реконструкции и модернизации водопроводных сетей из полиэтиленовых труб;

  - способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3, глубина – 2 м);

  - коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определен и принят в соответствии с [27] Kпер=1,11;

  - иные переводные коэффициенты (зональный коэффициент изменения стоимости строительства (Kпер/зон), коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями (Kрег1=1,03), коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району (Kс)) положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определены и приняты в размере 1,00.

При определении стоимости восстановления озеленения приняты следующие положения:

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации принят в соответствии с [27] Kпер(оз)=1,11;

- показатель нормативов цены строительства: озеленение магистральных улиц с площадью газонов 90%.

При определении стоимости восстановления дорожного покрытия приняты следующие положения:

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации принят в соответствии с [27] Kпер(асф.) = 1,11;

- показатель нормативов цены строительства: площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 до 2,5 м с покрытием из асфальтобетонной смеси двухслойные.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения объема капитальных вложений на мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов, централизованной систем ВСиВО, предусмотренные Схемой водоотведения, к

прогнозным ценам соответствующих лет были использованы макроэкономические параметры, установленные Министерством экономического развития Российской Федерации:

  сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 апреля 2025 года);

  прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 сентября 2025 года).

На момент разработки Схемы водоотведения был выбран базовый вариант сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, учитывающий особенности экономической ситуации в стране и отражающий более точный прогноз изменения цен.

Применяемые при расчётах стоимости реализации мероприятий Схемы водоотведения индексы-дефляторы по отрасли строительство приведены в таблице ниже. Данные индексы-дефляторы подлежат актуализации в соответствии с макроэкономической ситуацией в Российской Федерации. Последняя актуализация индексов-дефляторов состоялась в апреле 2025 года.

Таблица 26 – Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 105,3 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| 100 | 105,6 | 111,2 | 116,2 | 121,6 | 126,9 | 132,2 | 137,5 | 142,8 | 148,1 | 153,4 | 158,7 | 164 | 169,3 | 174,6 |

Мероприятия носят рекомендательный характер и не обязывают организации выполнять данные мероприятия в указанные сроки, несут в себе функцию представления общих объёмов работ, необходимых для улучшения эффективности функционирования соответствующих систем водоотведения.

Сроки и стоимость реализации долгосрочных мероприятий установлены ориентировочные, окончательные сроки и инвестиции необходимо актуализировать после разработки проектно-сметной документации, либо выделения соответствующего финансирования.

Для реализации мероприятий по строительству новых объектов необходимо предусмотреть выделение требующихся земельных участков и их оформление, а также сопутствующие финансовые затраты.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования представлена в таблице 27.

Таблица 27 – Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

| № п/п | Планирование работ и затрат | Годы реализации | Объем инвестиций, тыс. руб.* |
| --- | --- | --- | --- |
| Большеталдинский сектор |  |  |  |
| 1 | Строительство новых сетей водоотведения (9 км) | 2023-2025 гг. | 27000 |
| 2 | Строительство КНС (1 ед.) | 2023-2025 гг. | 5000 |
| 3 | Строительство канализационных очистных сооружений (1 ед.) | 2025-2040 гг. | 20000 |
| Бурлаковский сектор |  |  |  |
| 4 | Строительство КНС (1 ед.) | 2023-2025 гг. | 5000 |
| 5 | Строительство канализационных сетей протяженностью 1 км в с. Карагайла | 2023-2025 гг. | 2235,7 |
| 6 | Реконструкция очистных сооружений с. Карагайла | 2023-2025 гг. | 22038,6 |
| 7 | Строительство канализационных очистных сооружений (1 ед.) | 2025-2040 гг. | 20000 |
| 8 | Строительство новых сетей водоотведения (9 км) | 2025-2040 гг. | 27000 |
| 9 | Строительство очистных сооружений п. Севск | 2025-2040 гг. | 32954,9 |
| Калачевский сектор |  |  |  |
| 10 | Строительство новых сетей водоотведения (10 км) | 2023-2025 гг. | 20000 |
| 11 | Строительство КНС (1 ед.) | 2023-2025 гг. | 3000 |
| 12 | Строительство блочных очистных сооружений (1 ед.) | 2025-2040 гг. | 20000 |
| Каменно-Ключевской сектор |  |  |  |
| 13 | Строительство канализационных очистных сооружений (1 ед.) | 2025-2040 гг. | 20000 |
| 14 | Строительство новых сетей водоотведения (10 км) | 2025-2040 гг. | 18000 |
| 15 | Строительство КНС (1 ед.) | 2025-2040 гг. | 5000 |
| Кузбасский сектор |  |  |  |
| 16 | Строительство канализационных очистных сооружений (1 ед.) | 2025-2040 гг. | 20000 |
| 17 | Строительство новых сетей водоотведения (10 км) | 2025-2040 гг. | 30000 |

| 18 | Строительство КНС (1 ед.) | 2025-2040 гг. | 5000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Михайловский сектор |  |  |  |
| 19 | Строительство новых сетей водоотведения (10 км) | 2023-2040 гг. | 33000 |
| 20 | Строительство канализационных очистных сооружений (1 ед.) | 2025-2040 гг. | 20000 |
| 21 | Строительство КНС (1 ед.) | 2025-2040 гг. | 3000 |
| Сафоновский сектор |  |  |  |
| 22 | Строительство канализационных сетей протяженностью 1,5 км в п. Новосафоново | 2023-2025 гг. | 7130,4 |
| 23 | Строительство канализационных очистных сооружений (1 ед.) | 2025-2040 гг. | 20000 |
| 24 | Строительство новых сетей водоотведения (14 км) | 2025-2040 гг. | 42000 |
| 25 | Строительство КНС (1 ед.) | 2025-2040 гг. | 5000 |
| 26 | Модернизация очистных сооружений, с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы, контроля доступа ул. Боровская д 35 п. Новостройка | 2025-2040 гг. | 75,563 |
| 27 | Модернизация очистных сооружений, с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы, контроля доступа с. Верх-Егос | 2025-2040 гг. | 75,563 |
| 28 | Реконструкция очистных сооружений п. Большой Керлегеш | 2025-2040 гг. | 25594,2 |
| 29 | Строительство канализационных сетей протяженностью 1,5 км в п. Новостройка | 2025-2040 гг. | 4265,7 |
| 30 | Реконструкция очистных сооружений с. Верх-Егос | 2025-2040 гг. | 30561,9 |
| Терентьевский сектор |  |  |  |
| 31 | Строительство новых сетей водоотведения (15 км) | 2023-2025 гг. | 45000 |
| 32 | Строительство КНС (1 ед.) | 2023-2025 гг. | 5000 |
| 33 | Строительство канализационных очистных сооружений (1 ед.) | 2025-2040 гг. | 20000 |
| 34 | Установка септика ул. Новая, с. Терентьевское | 2025-2040 гг. | Будет определен проектно-сметной документацией |
| 35 | Реконструкция очистных сооружений п.ст. Терентьевская | 2025-2040 гг. | 42379,8 |
| 36 | Строительство очистных сооружений с. Терентьевское | 2025-2040 гг. | 22512,4 |
| Трудармейский сектор |  |  |  |
| 37 | Строительство очистных сооружений п. Трудармейский | 2023-2025 гг. | 24071 |

| 38 | Строительство канализационных сетей протяженностью 1,5 км в п. Трудармейский | 2023-2025 гг. | 3610,6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 | Строительство БОС | 2023-2025 гг. | 18510 |
| 40 | Строительство КНС (1 ед.) | 2023-2025 гг. | 5000 |
| 41 | Строительство новых сетей водоотведения (30 км) | 2025-2040 гг. | 12000 |
| Яснополянский сектор |  |  |  |
| 42 | Модернизация очистных сооружений, с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы, контроля доступа п. Ясная Поляна | 2023-2025 гг. | 75,563 |
| 43 | Модернизация очистных сооружений, с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы, контроля доступа с.Шарап | 2023-2025 гг. | 75,563 |
| 44 | Реконструкция ветхих сетей водоотведения 3 км | 2025-2040 гг. | 9000 |
| 45 | Строительство новых сетей водоотведения 5 км | 2025-2040 гг. | 15000 |
| 46 | строительство КНС, 3 шт. | 2025-2040 гг. | 15000 |
| 47 | Реконструкция очистных сооружений п. Школьный | 2025-2040 гг. | 34062,6 |
| 48 | Реконструкция очистных сооружений п. Ясная Поляна | 2025-2040 гг. | 30016,5 |
| 49 | строительство БОС п. Школьный | 2025-2040 гг. | 30000 |
| Итого |  |  | 824244,552 |

* - приведены оценочные данные, фактический объем инвестиций будет определен согласно разработанным проектно-сметным документациям

Раздел 2.7 Плановые	значения	показателей	развития	централизованных систем водоотведения

Подраздел 2.7.1 Удельное	количество	аварий	и	засоров	в	расчете	на протяженность канализационной сети в год

Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год рассчитывается по формуле:

П =  Ка н	𝐿сеть

где Пн – показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения - удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год (ед./км);

Ка – количество аварий и засоров на канализационных сетях (ед.);

𝐿сеть – протяжённость канализационной сети (км).

Текущее состояние трубопроводов канализации и уровень социальной (гражданской) ответственности населения обуславливают большое количество аварий и засоров. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в 2024-2025 году составило 9,0–9,7 ед./км.

Для улучшения показателей надежности и бесперебойности систем водоотведения предусматриваются следующие мероприятия в рамках как инвестиционных, так и производственных программ:

- в первом этапе – разработка и реализация программы мероприятий по реконструкции (санации) наиболее ветхих и аварийных канализационных сетей (первоочередных объектов) на основании статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования;

- на расчетный срок – планомерная комплексная реконструкция (замена, перекладка, санация, ремонт) ветхих и аварийных канализационных сетей;

- постоянно на всем горизонте планирования:

	оптимизация режимов работы сетей водоотведения, прогноза их состояния, планирования реконструкций и ремонтов;

	внедрение системы диагностики канализационных сетей с применением системы телеинспекции и специальной техники;

	приобретение современного оборудования и каналопромывочной спецтехники;

	увеличение объемов профилактических промывок канализационных сетей;

  постоянная профилактическая работа с населением о правилах пользования системой канализации для повышения уровня социальной (гражданской) ответственности;

  проведение проверочных и профилактических работ с организациями общепита, медицины, ТСЖ, УК и другими.

С точки зрения надежности самотечные канализационные сети являются наиболее слабым элементом системы водоотведения города. По статистическим данным, причиной 99 % отказов функционирования канализационной сети являются засоры.

При анализе причин возникновения засоров получены следующие результаты (статистические данные Водоканалов России), что около 40 % засоров, как правило, не зависят от состояния канализационной сети и возникают из-за сброса посторонних предметов и жировых отходов. Их снижение может быть достигнуто путем проведения проверочных и профилактических работ с организациями общепита, медицины, ТСЖ, УК и другими. Экспертное снижение предполагается на 10 % в течении всего срока проекта. Дальнейшее снижение возможно лишь только при увеличении уровня социальной (гражданской) ответственности населения, что зависит от множества факторов и перспективе не рассматривается.

Оставшаяся часть засоров (60 %) обусловлена прочими причинами, которые зависят от состояния сети, в основном связанных с гидравлическим и пропускным режимом сети, заиливанием, прорастанием корней и прочих факторов. Большая часть засоров (более 97 %) происходит на трубопроводах диаметром до 250 мм (75–80 % на сетях диаметром до 150 мм, 15-20 % на сетях диаметром 200-250 мм). Радикальными мерами по повышению надежности функционирования самотечной канализационной сети являются: реконструкция участков трубопроводов с диаметрами менее 250 мм с повышением пропускной способности, использованием материалов трубопроводов с пониженной шероховатостью, увеличенные объемы профилактических промывок канализационных сетей.

В свою очередь, непосредственно реконструкция канализационной сети влияет в меньшей степени на засоряемость системы, чем производство комплексных профилактических мероприятий ввиду того, что доля засоров, вызванных техническим состоянием трубопровода, намного меньше, чем вызванных прочими причинами, как правило, человеческого фактора.

Для обоснования достижения снижения удельного количества аварий и засоров в канализационных сетях была разработана Математическая модель оценки влияния перекладки ветхих сетей и материальных характеристик трубопровода на аварийность.

Основой для разработки Математической модели являются:

- Методические указания «Методика выбора объектов реконструкции и перекладки трубопроводов водоснабжения и водоотведения», утвержденные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в 2018 г.

- Шувалов М.В., Сопыряев М.Н. «Анализ работы городских канализационных сетей». Водоснабжение и санитарная техника. № 9-2/2011.

- Строительные нормы и правила.

- Данные мониторингов и анализов баз данных аварийности на канализационных сетях, проведенных организациями ВКХ крупных и крупнейших городов.

Срок полезного использования (нормативный срок службы) сетей канализации принимается в зависимости от материала трубопровода на основании опыта эксплуатации, данных заводов-изготовителей и нормативной документации:

  стальной трубопровод – 30 лет;

  чугунный трубопровод – 50 лет;

  полиэтиленовый трубопровод (ПНД, ПВХ и др.) – 50 лет;

  асбестоцементный трубопровод –30 лет;

  керамический трубопровод – 50 лет;

  железобетонный трубопровод – 40 лет.

Для определения состояния надежности трубопроводов в Математической модели использованы полученные на практике факторы, дестабилизирующие надежность труб, и дополненные теоретическими выкладками по рейтингам или баллам значимости:

  материал труб и его качество;

  наличие и качество изоляционного покрытия;

  возраст трубопроводов;

  диаметр трубы;

  глубина залегания труб;

  тип грунта (грунтовые условия).

Влияние каждого дестабилизирующего фактора в той или иной мере зависит от срока эксплуатации, материала и диаметра трубопровода, а также типа системы (напорная/самотечная). В напорных коллекторах водоотведения наиболее существенный дестабилизирующий фактор, влияющий на аварийность (нарушение герметичности трубопровода) – превышение срока эксплуатации трубопровода над нормативным сроком службы.

На основании балльного (рейтингового) ранжирования трубопроводов по комплексному воздействию дестабилизирующих надежность труб факторов и условий эксплуатации определяется зависимость количества отказов (аварий, засоров) от плановой ежегодной замены (перекладке) ветхих сетей. Математической моделью предусматриваются трубопроводы с повышенными эксплуатационными характеристиками и сроком службы в 50 лет и более (как правило, полимерные).

На основании моделирования, с учетом полученных совокупных данных по ряду крупных городов, выведена средневзвешенная зависимость изменения показателя надежности и бесперебойности водоотведения от процентного показателя замены (перекладки) ветхих сетей на всем горизонте планирования (диаграмма на рисунке 5).

Рисунок 5 – Зависимость изменения показателя надёжности сетей ВО от их замены Таким образом выведено следующее распределение степени влияния технических и

организационных мероприятий на показатель надежности и бесперебойности систем водоотведения:

  замена (перекладка) ветхих сетей – 40 % (при 100 % замене в течении срока проекта);

  комплексная профилактическая промывка системы усиленными темпами – 20 % (в первые 10 лет);

  профилактическая работа с организациями и населением – до 10 % в течение всего срока проекта.

Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоотведения рассматривается в двух вариантах:

  Вариант № 1 «Реалистичный». Прогнозирование на основе текущего состояния в зоне действия организации ВКХ с учетом предусмотренной Схемой программы по замене ветхих и аварийных сетей и реализацией организационных и технических профилактических мероприятий.

  Вариант № 2 «Оптимистичный». Прогнозирование на основе реализации всего объема строительства объектов жилищного, общественно-делового и производственного назначений, предусмотренного Генеральным планом города с учетом строительства новых водопроводных сетей к данным объектам.

Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоотведения представлен в таблице 28.

Таблица 28 – Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | 2023 год | 2025 год | 2030 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,00007 | 0,00007 | 0,00006 | 0,00005 |
| Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Объем сточных вод, не подвергающихся очистке, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/к уб. м | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/к уб. м | н/д | н/д | н/д | н/д |

Далее принимается вариант № 1 «Реалистичный», как наиболее приближенный к текущим условиям и отражающий существующую динамику последних лет.

Подраздел 2.7.2 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке

Дсвно

=  𝑉нос ∗ 100%

𝑉об

щ

где Дсвно – доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%);

𝑉нос – объем сточных вод, не подвергшихся очистке (тыс. м3);

𝑉общ – общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (тыс. м3).

Общий объем сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных

вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, оценивается для определённых случаев: отсутствуют очистные сооружения как объект (не предусмотрены изначально); ОСК разрушены, либо не функционируют; сброс сточных вод производится на рельеф или в пруды отстойники без очистки.

По всем технологическим зонам централизованных системы водоотведения весь объем сточных вод недостаточно очищенные. Информация о прямых выпусках централизованных систем хозяйственно-бытовой канализации в водные объекты не поступала.

Подраздел 2.7.3 Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы

Днн

= Кпнндс ∗ 100%

Кп

где Днн – доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, в общем объеме проб (%);

Кпнндс – количество проб сточных вод не соответствующих НДС, лимитам на сброс

(шт.);

Кп – общее количество проб сточных вод (шт.).

Показатели качества очистки сточных вод в прогнозный период рассчитываются по

показателям временно согласованных сбросов, в случае расчета по нормам предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения показатель будет значительно выше.

Влияние на прогнозное значение показателя очистки сточных вод оказывают следующие факторы:

	наличие или отсутствие утвержденных нормативов допустимых сбросов;

	эффективность работы очистных сооружений по отношению к НДС или ПДК для рыбохозяйственных водоемов;

	реализация	мероприятий	по	реконструкции	существующих	очистных сооружений с доведением показателей очистки до установленных норм;

	реализация мероприятий по организации системы анализа качества сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения;

	реализация мероприятий по строительству сливных станции;

	организация работы по пресечению несанкционированных сливов ЖБО в централизованную систему водоотведения;

	прочие мероприятия, влияющие на качественный состав поступающих сточных

вод.

Показатель	качества	очистки	сточных	вод	(доля	проб	сточных	вод,	не

соответствующих установленным требованиям) напрямую зависит от реконструкции очистных сооружений канализации. Однако не все сооружения ОСК при их реконструкции напрямую влияют на качество очистки.

После реализации всех мероприятий должно быть обеспечено соответствие требованиям наилучших доступных технологий.

Подраздел 2.7.4 Показатели энергетической эффективности

Удельный	расход	электрической	энергии,	потребляемой	в	технологическом процессе очистки сточных вод определяется по формуле:

Урост

=  Кэ

𝑉общ

где Урост – удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод (кВт*ч/м3);

Кэ – общее колличество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе (тыс.кВт);

Vобщ - общий объем сточных вод, подвергающихся очистке (тыс.м3).

Удельное потребление электрической энергии на очистку сточных вод по ОСК за 2024-2025 гг. составляет около 0,66 кВт*ч/м3.

Очистка сточных вод на очистных сооружениях канализации является весьма энергоёмким процессом и зависит от многих факторов, поэтому разброс удельных показателей очистки велик. Основные факторы, от которых зависит удельное энергопотребление очистных:

  исходный состав сточных вод;

  технология очистки;

  состав и режимы работы оборудования очистных сооружений;

  организация систем жизнеобеспечения зданий.

Прогноз величины удельного потребления электрической энергии при реконструкции очистных сооружений осложняется тем, что при полной реконструкции очистных сооружений канализации расчет энергопотребления сооружений производится технологами (проектной организацией), уточняется при пусконаладочных работах, он слабо предсказуем при отсутствии прочих данных.

При реконструкции ОСК возможно изменение удельного расхода электрической энергии на очистку сточных вод, при этом будет происходить как снижение потребления электроэнергии в ряде производственных процессов (связанных с подачей воздуха за счёт использования современных систем аэрации), так и увеличение потребления за счёт добавления необходимых процессов (УФ-обеззараживание, доочистка, обезвоживание осадка).

Чем меньше производительность – тем больше удельное электропотребление на единицу объема очищаемых сточных вод. Для очистных сооружений малой мощности удельное потребление электроэнергии в разы больше. ЛОС производительностью до 500 м3/сут. в среднем (в зависимости от завода-изготовителя и состава оборудования) имеют удельное потребление электроэнергии 2-2,5 кВт*ч/м3.

При реконструкции очистных сооружений предполагается доведение качества очистки сточных вод к нормативным показателям, в связи чем необходимо внедрение новых технологических процессов очистки сточных вод, обработки и утилизации осадков, соответственно, планируется увеличение удельного расхода электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод.

Распределение статей затрат и принятые значения удельного потребления электроэнергии могут быть изменены от принятых технологий к реализации в соответствии с проектным решением.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод определяется по формуле:

Урп

= 	Кэ

𝑉общ тр осв

где Урп – удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/м3);

Кэ – общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе (тыс. кВт*ч);

Vобщ тр осв – общий объем транспортируемых сточных вод (тыс. м3).

С целью расчёта значений показателя «Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объёма транспортируемых сточных вод» принимаются значения, отражённые в балансах сточных вод в графе «Объем сточных вод, поступивших на ОСК». Для расчета приняты значения объемов потребления электрической энергии и транспортируемых сточных вод за 2023 год, при этом значение показателя составило 0,305кВтꞏч/м3.

Основное снижение потребления электроэнергии на транспортировку сточных вод прогнозируется за счёт проведения мероприятий по выводу из эксплуатации более половины канализационных насосных станций ввиду изменения потокораспределения сточных вод.

Дополнительное снижение потребления электроэнергии на транспортировку сточных вод прогнозируется за счёт проведения реконструкции канализационных насосных станций с устранением проблем, в том числе:

  реконструкция трубопроводов и запорной арматуры с улучшением гидравлики насосной станции;

  улучшение режимов работы насосных агрегатов за счёт ремонта или модернизации решёток, дробилок (уменьшение включений в перекачиваемую воду);

  установка новых современных насосных агрегатов с высоким КПД и необходимыми техническими характеристиками с целью обеспечения транспортировки необходимого перспективного расхода сточных вод;

  развитие системы мониторинга параметров работы насосных станций, внедрение АСУ ТП и комплексной автоматизации.

Увеличение потребления электроэнергии на транспортировку сточных вод прогнозируется за счёт строительства новых канализационных насосных станций в целях:

  канализования территорий необеспеченных услугой централизованного водоотведения;

  развития новых незастроенных территорий города.

Влияние мероприятий по реконструкции сетей водоотведения на данный показатель в настоящей работе не рассматривается вследствие отсутствия объективных данных по шероховатости и степени зарастания трубопроводов в настоящее время, а, следовательно, и динамики их изменения при продолжении эксплуатации сетей.

Подраздел 2.7.5 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, иные показатели на момент разработки Схемы не установлены.

Раздел 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Подраздел 2.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты

В соответствии с ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ по вопросам эксплуатации бесхозяйных объектов определено следующее:

пункт 5 статьи 8 главы 3: «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путём эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьёй 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством»;

пункт 6 статьи 8 главы 3: «Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными Правительством Российской Федерации»;

пункт 7 статьи 8 главы 3: «В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утверждёнными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих её безопасность».

По представленной к моменту актуализации Схемы водоотведения информации, бесхозяйственные участки сетей на территории Прокопьевского муниципального округа отсутствуют.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Конституция

- Конституция Российской Федерации, принятая на всенародном голосовании

Федеральные законы

- Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации».

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, муниципальных округов, городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, перечня случаев, при которых для создания горных выработок в ходе ведения горных работ не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1430 «Об утверждении технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских округов».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий».

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов Российской Федерации, их должностных лиц и пр.

- Приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30.12.1999 № 168 «Об утверждении «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» (МДК 3-02.2001).

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке»

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.05.2019 № 314/пр «Об утверждении Методики разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 131/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-14-2025. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 136/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2025. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025№ 133/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-16-2025. Сборник № 16. Малые архитектурные формы».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 134/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-17-2025. Сборник № 17. Озеленение».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15.05.2023 № 340/пр «Об определении Особенностей установления начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на поставку (выполнение, оказание) товаров (работ, услуг) для обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения и восстановления объектов инфраструктуры, а также особенностей приемки и оплаты таких товаров (работ, услуг)».

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.04.2018 № 154 «Об утверждении перечня объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, относящихся к I категории, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации составляет не менее чем 60 процентов».

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09.11.2020 № 903 «Об утверждении Порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их качества».

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811

«Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии».

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 19179-73 «Гидрология суши. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.10.1973 № 2394.

- Национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  70214-2022

«Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.07.2022 № 619-ст.

- Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 25151-82 (СТ СЭВ 2084-80)

«Водоснабжение. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.02.1982 № 830.

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.09.2020 № 705-ст.

- Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 25150-82 «Канализация. Термины и определения», утвержденный постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.02.1982 № 805.

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 30813-2002 «Вода и водоподготовка. Термины и определения», введенный в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 12.11.2002 № 409-ст.

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 70707-2023 «Установки компактные для очистки бытовых сточных вод. Общие технические условия», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 04.04.2023 № 184-ст.

- Национальный стандарт ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.11.2010 № 522-ст.

- Национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  56062-2014

«Производственный экологический контроль. Общие положения», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09.07.2014 № 711-ст.

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 24.104-2023 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования», введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14.09.2023 № 843-ст.

- Национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  59853-2021

«Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19.11.2021 № 1520-ст.

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53491.1-2009 (DIN 19643-1:1997 (NEQ)) «Бассейны. Подготовка воды. Часть 1. Общие требования», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.12.2009 № 685-ст.

- Государственный стандарт СССР ГОСТ 25855-83 (СТ СЭВ 3546-82 и СТ СЭВ 3547-82) «Уровень и расход поверхностных вод. Общие требования к измерению», введенный в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.07.1983 № 2982.

- Свод правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержденный приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.03.2020

№ 225.

- Свод правил СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка» (СНиП П 89 80* «Генеральные планы промышленных предприятий»)», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.09.2019 № 544/пр.

- Свод правил СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 920/пр.

- Свод правил СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.12.2021 № 1016/пр.

- Свод правил СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2018 № 860/пр.

- Свод правил СП 42.13330 «СНиП 2.07.01 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016

№ 1034/пр.

- Свод правил СП 129.13330.2019 «СНиП 3.05.04 85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.12.2019 № 925/пр.

- Свод правил СП 249.1325800.2016 «Коммуникации подземные. Проектирование и строительство закрытым и открытым способами», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 08.07.2016

№ 485/пр.

- Свод правил СП 273.1325800.2016 «Водоснабжение и водоотведение. Правила проектирования и производства работ при восстановлении трубопроводов гибкими полимерными рукавами», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.12.2016 № 892/пр.

- Свод правил СП 399.1325800.2018 «Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.11.2018 № 780/пр.

- Свод правил СП 517.1325800.2022 «Эксплуатация централизованных систем, сооружений водоснабжения и водоотведения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.06.2022

№ 453/пр.

- Постановление Региональной Энергетической комиссии Кузбасса от 22.06.2021

№ 212 Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО "Энергоресурс" (Прокопьевский муниципальный округ, за исключением пгт. Краснобродский, п. Артышта)

- Постановление Региональной Энергетической комиссии Кузбасса от 14.12.2023

№ 586 Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО "Энергоресурс" (Прокопьевский муниципальный округ, пгт. Краснобродский, п. Артышта)

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Прокопьевского муниципального округа на период до 2040 года в составе населенных пунктов: Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат

ТОМ 2

16-03-2026-ОМ-ПЗ-2

Краснодар, 2026

Заказчик: Управление по делам жизнеобеспечения населенных пунктов Прокопьевского муниципального района

Муниципальный контракт № 42-2026 от «16» марта 2026 г.

«АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.

«СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА В СОСТАВЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ: БУРЛАКИ, ИВАНОВКА, КАРАГАЙЛА, КУТОНОВО, ПУШКИНО, СЕВСК, СТАРОСЕРГЕЕВКА, ТИХОНОВКА, УСКАТ»

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТОМ 2

16-03-2026-ОМ-ПЗ-2

Индивидуальный

предприниматель		 М.А. Хагар

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание	3

Состав отчетной технической документации	10

Термины и определения	12

Перечень сокращений и обозначений	18

Введение	19

Краткая характеристика муниципального образования	20

Часть 1 Схема водоснабжения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат	21

Раздел 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа	21

Подраздел 1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны	21

Подраздел 1.1.2 Описание территорий поселения, муниципального округа, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения  22

Подраздел 1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	22

Подраздел 1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	23

Пункт 1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	23

Пункт 1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	25

Пункт 1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	25

Пункт 1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям  27

Пункт 1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, муниципальных округов, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	28

Пункт 1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	28

Подраздел 1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	28

Подраздел 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	28

Раздел 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения   29

Подраздел 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	29

Подраздел 1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	30

Раздел 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	32

Подраздел 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	32

Подраздел 1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	32

Подраздел 1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	33

Подраздел 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	33

Подраздел 1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	38

Подраздел 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа	39

Подраздел 1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	40

Подраздел 1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых (открытых) систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	40

Подраздел 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей,

питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	40

Подраздел 1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	41

Подраздел 1.3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

.	41

Подраздел 1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий

– баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный

–баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	41

Подраздел 1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	42

Подраздел 1.3.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	42

Раздел 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	44

Подраздел 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	45

Подраздел 1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.	45

Подраздел 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	46

Подраздел 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	46

Подраздел 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

.	46

Подраздел 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа и их обоснование	46

Подраздел 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	47

Подраздел 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	47

Подраздел 1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения47

Раздел 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	53

Подраздел 1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод  53

Подраздел 1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	53

Раздел 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	54

Подраздел 1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	54

Подраздел 1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	55

Раздел 1.7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	58

Подраздел 1.7.1 Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям	58

Подраздел 1.7.2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям	58

Подраздел 1.7.3 Количество перерывов в подаче воды в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год	59

Подраздел 1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды	63

Подраздел 1.7.5 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	64

Раздел 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	65

Подраздел 1.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 65

Часть 2 Схема водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных  пунктов:  Бурлаки,  Ивановка,  Карагайла,  Кутоново,  Пушкино,  Севск,

Старосергеевка, Тихоновка, Ускат	66

Раздел 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа	66

Подраздел 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны	66

Подраздел 2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами  67

Подраздел 2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	67

Подраздел 2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

.	67

Подраздел 2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	68

Подраздел 2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	68

Подраздел 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	68

Подраздел 2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	68

Подраздел 2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа	68

Подраздел 2.1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод	68

Раздел 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения	69

Подраздел 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	69

Подраздел 2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	69

Подраздел 2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	69

Подраздел 2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным округам, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	69

Подраздел 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов	69

Раздел 2.3 Прогноз объема сточных вод	71

Подраздел 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	71

Подраздел 2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	71

Подраздел 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам	71

Подраздел 2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	71

Подраздел 2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия  72

Раздел 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения  73

Подраздел 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	73

Подраздел 2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

.	73

Подраздел 2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	73

Подраздел 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	73

Подраздел 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	73

Подраздел 2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс)  по  территории  поселения,  муниципального  округа,  городского  округа,

расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	74

Подраздел 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	74

Подраздел 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	74

Подраздел 2.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения	74

Раздел 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	75

Подраздел 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды	75

Подраздел 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	75

Раздел 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения  76

Подраздел 2.6.1 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	76

Раздел 2.7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения	79

Подраздел 2.7.1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	79

Раздел 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	83

Подраздел 2.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты	83

Список использованных источников	84

СОСТАВ ОТЧЕТНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № тома | Обозначение | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-1 | Том 1. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Большая Талда, Малая Талда, Осиновка. |
| 2 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-2 | Том 2. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат. |
| 3 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-3 | Том 3. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Индустрия, Калачево, Матюшино, Новорождественское, Новый путь. |
| 4 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-4 | Том 4. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Артышка, Еловка, Каменный ключ (деревня), Каменный ключ (посёлок при станции), Кара-Чумыш, Оселки, Дуброво. |
| 5 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-5 | Том 5. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Антоновка, Котино, Кыргай, Лукьяновка, Октябрь, Октябрьский, Соколово, Тыхта. |
| 6 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-6 | Том 6. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Алексеевка, Иганино, Инченково, Малиновка, Михайловка. |
| 7 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-7 | Том 7. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Большой Керлегеш, Верх-Егос, Верх-Тереш, Золх, Кара-Чумыш, Красная Горка, Красная Поляна, Нижний Тереш, Новосафоновский, Новостройка, Свободный, Смышляево, Тайбинка, Томское, Центральный, Чистугаш. |
| 8 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-8 | Том 8. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Кольчегиз, Серп и Молот, Терентьевское, П.ст. Тереньтевское, Тихоновка, Ускатский, Чапаевский. |
| 9 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-9 | Том 9. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Инченково, Калиновка, Канаш, Трудармейский, Тырган, Углерод. |
| 10 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-10 | Том 10. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Егултыс, Ключи, Лучшево, Маяковка, Первомайский, Плодопитомник, Хлебозавода, Шарап, Школьный, Ясная Поляна. |

| 11 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-11 | Том 11. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: пгт. Краснобродский. |
| --- | --- | --- |
| 12 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ | Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа |

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей работе применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Абонент	— физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения

[2]

Автоматизированная	система — человеко-машинная  система  на  основе  средств  промышленной

управления	технологическими процессами

автоматизации и телекоммуникаций, обеспечивающая комплексное автоматическое и автоматизированное управление технологическими процессами объектов и сооружений централизованных систем водоснабжения и водоотведения

[59]

Авария на водопроводной сети	— повреждения трубопроводов, сооружений и оборудования на сети или

нарушение их эксплуатации, вызывающие полное или частичное прекращение подачи воды абонентам, затопление территории

[18]

Авария на канализационной сети  — внезапные разрушения труб и сооружений или их закупорка с

прекращением отведения сточных вод и изливом их на территорию [18]

Водный объект	— сосредоточение природных вод из поверхности суши либо в горных

породах, имеющее характерные формы распространения и черты режима

[36]

Водовод	— гидротехническое сооружение для подвода и отвода воды в заданном направлении

[37]

Водозабор	— отбор воды из водоема, водотока или подземного источника для хозяйственных целей

[37]

Водозаборная скважина	— скважина для забора подземных вод, оборудованная, как правило, обсадными трубами и фильтром

[38]

Водозаборное сооружение	— гидротехническое сооружение, предназначенное для водозабора

[37]

Водонапорная башня	— напорный резервуар для воды на искусственной опорной конструкции

[38]

Водоотведение	— прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием

централизованной системы водоотведения [2]

Водоподготовка	— обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве

питьевой или технической воды [2]

Водопользование (использование — использование	различными	способами	водных	объектов	для водных объектов)	удовлетворения потребностей Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации, муниципальных образований, физических лиц, юридических лиц

[39]

Водопровод	— комплекс сооружений, включающий водозабор, водопроводные насосные станции, станцию очистки воды или водоподготовки, водопроводную сеть и резервуары для обеспечения водой определенного качества потребителей

[38]

Водопроводная насосная станция — сооружение	водопровода,	оборудованное	насосно-силовой

установкой для подъема и подачи воды в водоводы и водопроводную сеть

[38]

Водопроводная сеть	— комплекс технологически связанных между собой инженерных

сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения

[2]

Водопроводный колодец	— сооружение на водопроводной сети, предназначенное для установки арматуры и эксплуатации сети

[38]

Водоснабжение	— водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической

воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение)

[2]

Выпуск сточных вод	— трубопровод, отводящий очищенные сточные воды в водный объект

[40]

Гарантирующая организация	— организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или)

водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом), которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Горячая вода	— вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой

[2]

Зона санитарной охраны	— территория  и  акватория,  на  которых  устанавливается  особый

санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и для охраны водопроводных сооружений

[39]

Источник	питьевого — водный объект (или его часть), который содержит воду, отвечающую водоснабжения		установленным гигиеническим нормативам для источников питьевого

водоснабжения, и используется или может быть использован для забора воды в системы питьевого водоснабжения

[41]

Исходная вода	— вода, поступающая из водного объекта [38]

Инвестиционная	программа — программа	мероприятий	по	строительству,	реконструкции	и

организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение	и	(или) водоотведение

модернизации	объектов	централизованной	системы	горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Канализационная	насосная — сооружение	канализации,	оборудованное	насосно-силовой станция		установкой для подъема и подачи сточных вод по канализационной

сети [2]

Канализационная сеть	— комплекс технологически связанных между собой инженерных

сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод [2]

Канализационные	очистные — комплекс зданий, сооружений и устройств, предназначенных для сооружения		обработки сточных вод с целью разрушения или удаления из них

определенных веществ [2]

Канализационный выпуск	— трубопровод, отводящий сточные воды из зданий и сооружений в

канализацию [40]

Канализационный колодец	— сооружение на канализационной сети, предназначенное для установки арматуры и эксплуатации сети

[2]

Канализация	— Отведение бытовых, промышленных и ливневых сточных вод [2]

Качество и безопасность воды	— совокупность	показателей,	характеризующих	физические,

химические,	бактериологические,	органолептические	и	другие свойства воды, в том числе ее температуру

[2]

Коммерческий	учет	воды	и — определение количества поданной (полученной) за определенный сточных вод				период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств

измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом [2]

Компактные	установки	для — Локальные	очистные	сооружения,	относящиеся	к	категории очистки бытовых сточных вод		сверхмалых очистных сооружений производительностью до 30 м3/сут

и предназначенные для очистки хозяйственно-бытовых и близких по составу сточных вод непосредственно в местах их происхождения способом биологической очистки без применения расходных химических и биологических компонентов

[42]

Локальное очистное сооружение	— сооружение или устройство, обеспечивающие очистку сточных вод

абонента до их отведения (сброса) в централизованную систему водоотведения (канализации)

[2]

Насосная станция	— комплекс сооружений и оборудования для осуществления забора воды и/или подъема воды насосами

[37]

Нецентрализованная	система — сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые горячего водоснабжения		пункты, с использованием которых приготовление горячей воды

осуществляется абонентом самостоятельно [2]

Нецентрализованная	система — сооружения	и	устройства,	технологически		не	связанные	 с холодного водоснабжения		централизованной		системой		холодного	водоснабжения	и

предназначенные	для	общего	пользования	или	пользования ограниченного круга лиц

[2]

Нормативы состава сточных вод  — устанавливаемые в целях охраны водных объектов от загрязнения

показатели концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод абонента, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения (канализации)

[2]

Объект	централизованной — инженерное  сооружение,  входящее  в  состав  централизованной

системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Очистка сточных вод	— обработка сточных вод с целью разрушения или удаления из них

определенных веществ [39]

Организация,  осуществляющая — юридическое	лицо,	осуществляющее	эксплуатацию горячее водоснабжение	централизованной  системы  горячего  водоснабжения,  отдельных

объектов такой системы. В целях [2] к организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем

[2]

Организация,	осуществляющая — юридическое	лицо,	осуществляющее	эксплуатацию

холодное водоснабжение и (или) водоотведение	(организация водопроводно-канализационного хозяйства)

централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем. В целях [2] к организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организациям водопроводно-канализационного хозяйства), приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем

[2]

Орган регулирования тарифов в — уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской

сфере	водоснабжения	и водоотведения

Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения

[2]

Питьевая вода	— вода,	за	исключением	бутилированной	питьевой		воды, предназначенная	для	питья,	приготовления	пищи	и		других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции

[2]

Показатели надежности, качества, — показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств

энергетической эффективности объектов	централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов [2]

Приготовление горячей воды	— нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая

подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой [2]

Резервуар для воды	— закрытое сооружение для хранения воды [38]

Санитарно-защитная зона	— специальная территория с особым режимом использования, размер

которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения

[33]

Сливная станция	— сооружение, осуществляющее прием сточных вод жидких фракций,

доставляемых с	неканализованных объектов ассенизационным транспортом, и обработку их перед сбросом в канализационную сеть [53]

Станция водоподготовки	— комплекс зданий, сооружений и устройств для водоподготовки

[38]

Состав и свойства сточных вод   — совокупность   показателей,   характеризующих   физические,

химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах

[2]

Сточные воды централизованной — принимаемые	от	абонентов	в	централизованные	системы системы водоотведения	водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные,

поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод

[2]

Схемы	водоснабжения	и — совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных водоотведения		коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы,

космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития

[8]

Техническая вода	— вода,  подаваемая  с  использованием  централизованной  или

нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции

[2]

Техническое	обследование — оценка  технических  характеристик  объектов  централизованных

централизованных систем

горячего	водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Технологическая	зона — часть централизованной системы водоотведения (канализации), водоотведения		отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект

через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект)

[8]

Технологическая	зона — часть	водопроводной	сети,		принадлежащей		организации, водоснабжения		осуществляющей	горячее	водоснабжение	или		холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные

значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды

[8]

Транзитная организация	— организация, осуществляющая эксплуатацию водопроводных и (или)

канализационных сетей и (или) сооружений на них, оказывающая услуги по транспортировке воды и (или) сточных вод и соответствующая утвержденным Правительством Российской Федерации критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)

[2]

Транспортировка воды (сточных — перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием вод)	водопроводных (канализационных) сетей

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных водоотведения (канализации)	сооружений, предназначенных для водоотведения

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных

водоотведения	поселения, муниципального округа или городского округа

сооружений, предназначенных для водоотведения с территории поселения, муниципального округа или городского округа

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных горячего водоснабжения		сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем

отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных холодного водоснабжения		сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки

и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам [2]

Эксплуатационная зона	— зона    эксплуатационной    ответственности    организации,

осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

[8]

Эксплуатация  централизованных — стадия  жизненного  цикла  объектов,  на  которой  реализуется,

систем	и	сооружений водоснабжения и водоотведения

поддерживается и восстанавливается их качество (работоспособное состояние)

[59]

Электронная	модель	систем — информационная  система,  включающая  в  себя  базы  данных,

водоснабжения	и	(или) водоотведения

программное и техническое обеспечение, предназначенная для хранения, мониторинга и актуализации информации о технико-экономическом состоянии централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, осуществления механизма оперативно-диспетчерского управления в указанных централизованных системах, обеспечения проведения гидравлических расчетов

[8]

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящей работе применяют следующие сокращения и обозначения:

АСУ ТП	— автоматизированная система управления технологическими процессами ВНБ	— водонапорная башня

ВНС	— водопроводная насосная станция

ООО «Энергоресурс»	— Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» ЗСО	— зона санитарной охраны

КНС	— канализационная насосная станция

КОС	— канализационные очистные сооружения

МКД	— многоквартирный жилой дом

н.д.	— нет данных

Объект ЦС ГВС, ХВС и — объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного (или) ВО	водоснабжения и (или) водоотведения (соответственно)

Организация ВКХ	— организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства)

ПНС	— повысительная насосная станция

ПЭ	— полиэтиленовый трубопровод

РдВ	— резервуар для воды

СВП	— станция водоподготовки

СЗЗ	— санитарно-защитная зона

Схема ВСиВО	— схема водоснабжения и водоотведения ТЗ ВС	— технологическая зона водоснабжения

ТЗ ВО	— технологическая зона водоотведения

ЦС ВО	— централизованная система водоотведения (канализации)

ЦС ГВС	— централизованная система горячего водоснабжения

ЦС ХВС	— централизованная система холодного водоснабжения

ЧВР	— чугунный водонапорный раструбный трубопровод

ЭМ	— электронная модель

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая актуализация Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа (далее – Прокопьевское МО), произведена в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ и ПП РФ от 05.09.2013 № 782.

Настоящая актуализация Схемы ВСиВО Прокопьевского МО произведена на основании муниципального контракта от 16.03.2026 № 42-2026 «по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа» (далее

–Муниципальный контракт), заключённого между Управлением по делам жизнеобеспечения населенных пунктов Прокопьевского муниципального района (далее

–Заказчик работ) и индивидуальным предпринимателем Хагар Максим Ахметович (далее

–Исполнитель работ).

Состав и содержание отчётной технической документации, разработанной в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского МО, соответствуют Требованиям к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утверждённым ПП РФ от 05.09.2013

№ 782, и пункту 7 технического задания (далее – Техническое задание).

Настоящая актуализация Схемы ВСиВО Прокопьевского МО в соответствии с пунктом 6 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782, произведена на перспективный период 2026-2040 гг.

В качестве исходных данных в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского МО использованы актуальные на 01.03.2026 редакции (версии) нормативных правовых актов, документов и материалов, указанных в пункте 7 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782.

Помимо указанного, в соответствии с пунктом 3 Технического задания использованы дополнительные материалы (исходные данные), предоставленные Муниципальным заказчиком и организациями ВКХ, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории Прокопьевского МО.

Полный состав работ, выполненных в рамках Муниципального контракта, приведен в начале настоящего документа (см. состав отчетной технической документации).

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Таблица 1 – Краткая характеристика Прокопьевского муниципального округа

| № п.п. | Административная принадлежность |  | Административный центр | Количество населённых пунктов |  | Общая площадь земель в установленных границах, га | Численность постоянного населения на (01.01.2024), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Субъект Российской Федерации | Муниципальное образования верхнего уровня |  | городски е | сельские |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Кемеровская область | Кемеровская область | г. Прокопьевск | 0 | 78 | 348 237 га | 43450 |

Муниципальное образование – Прокопьевский муниципальный округ Кемеровской области является самостоятельным муниципальным образованием в составе Кемеровской области.

Прокопьевский округ (ранее – район) образован 4 сентября 1924 года на основании решения Томского губисполкома и решения заседания Сибревкома № 40 от 04.09.1924г.

В современных границах округ (ранее - район) образован Указом Президиума ВС РСФСР от 26.01.1943 г., когда из состава Новосибирской области была выделена Кемеровская область, в состав которой вошел Прокопьевский округ.

В соответствии с законом Кемеровской области – Кузбасса от 05 августа 2019 года

№ 68-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований (с изменениями на 24 декабря 2019 года)» Прокопьевский муниципальный округ преобразован из муниципальных образований, входящих в состав Прокопьевского муниципального округа: Большеталдинское сельское поселение, Бурлаковское сельское поселение, Калачевское сельское поселение, Каменно-Ключевское сельское поселение, Кузбасское сельское поселение, Михайловское сельское поселение, Сафоновское сельское поселение, Терентьевское сельское поселение, Трудармейское сельское поселение, Яснополянское сельское поселение путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, во вновь образованное муниципальное образование. К тому же в соответствии с законом Кемеровской области - Кузбасса от 04.04.2022 № 32-ОЗ "О преобразовании Краснобродского городского округа и Прокопьевского муниципального округа" - в округ входит Краснобродский территориальный отдел (поселки Краснобродский, Артышта и поселок при станции Дуброво).

К территории Прокопьевского муниципального округа примыкают самостоятельные муниципальные образования – городские округа: Киселевск и Прокопьевск.

Рисунок 1 – Границы Прокопьевского муниципального округа

Часть 1 Схема водоснабжения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат.

Раздел 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа

Подраздел 1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны

В соответствии с пунктом 1 статьи 31 главы 6 [2], к регулируемым видам деятельности в сфере холодного водоснабжения относятся:

- холодное водоснабжение, в том числе:

  - транспортировка воды, включая распределение воды;

  - подвоз воды в случаях, установленных частью 3 настоящей статьи;

Перечень организаций ВКХ, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения на территории Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат, представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Перечень организаций ВКХ, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения на территории Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат.

| № п.п. | Полное наименование | Сокращенное наименование | Юридический адрес | ИНН КПП | Виды осуществляемой регулируемой деятельности в сфере водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10. Офис 312 | 4205284720 420501001 | - Холодное водоснабжение; - Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения |

В настоящее время на территории населенных пунктов имеются высокоразвитые сети централизованного водоснабжения. Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеют в с. Бурлаки, п. Пушкино, п. Севск, с. Кутоново, с. Карагайла, п. Тихоновка, с. Старосергеевка, п. Ивановка, п.ст Ускат.

Водоснабжение населенных пунктов организовано от: централизованных систем водоснабжения, децентрализованных источников – одиночных скважин, водоразборных колонок, шахтных колодцев общего и частного пользования.

Источником водоснабжения п. Севск и с. Кутоново является городской водопровод. Источником водоснабжения с. Бурлаки, п. Пушкино, с. Карагайла, п. Тихоновка,

с. Старосергеевка, п. Ивановка, и п.ст Ускат являются артезианские скважины.

Водоснабжение осуществляется подземными водами, всего в населенных пунктах эксплуатируются 10 водозаборов, 5 водозаборов находится в резерве. Подъем воды осуществляется погружными насосами отечественного производства марки ЭЦВ, ПОТОК. Суммарная протяженность водопроводных сетей в населенных пунктах составляет

61,92 км. Эксплуатирующей организацией является ООО «Энергоресурс».

Статьей 2 главы 1 [2] даны следующие определения:

- ЦС ХВС – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

- ЦС ГВС – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее – открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее – закрытая система горячего водоснабжения).

Пунктом 2 [8] введены следующие понятия:

  эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Все территории Прокопьевского муниципального округа, на которых осуществляются регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения, находятся в эксплуатационной зоне ООО «Энергоресурс».

Все ЦС ХВС Прокопьевского муниципального округа относятся к водоснабжению питьевой водой. Водоснабжение технической водой на территории Прокопьевского муниципального округа не осуществляется, следовательно, ЦС ХВС технической водой отсутствуют и далее не рассматриваются в рамках настоящего документа.

Подраздел 1.1.2 Описание территорий поселения, муниципального округа, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В статье 2 главы 1 [2] приведены следующие определения:

- нецентрализованная система холодного водоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

- нецентрализованная система горячего водоснабжения – сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно.

На территории Прокопьевского муниципального округа действует централизованная система водоснабжения, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

На территории населенных пунктов: Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат отсутствуют территории, не охваченные централизованным водоснабжением.

Перечень территорий Прокопьевского муниципального округа, не охваченных ЦС ГВС с использованием открытых систем горячего водоснабжения, представлен в составе Пункта 1.1.4.6.

Подраздел 1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Перечень ЦС ХВС Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат., приведен выше в составе Подраздела 1.1.1.

Описание зон ЦС ГВС с использованием открытых систем горячего водоснабжения, перечень таких ЦС ГВС Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат., приведены в составе Пункта 1.1.4.6.

Описание зон нецентрализованного водоснабжения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат., приведено в составе Подраздела 1.1.2.

Пунктом 2 [8] введено следующее понятие:

  ТЗ ВС – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Исходя из определений, указанных выше в настоящем подразделе, а также в составе Подраздела 1.1.1, следует сделать вывод о том, что в границах действия одной ЦС ХВС может быть выделено как несколько ТЗ ВС, разграничиваемых по признаку принадлежности (эксплуатационной ответственности) объектов централизованных систем водоснабжения к той или иной организации ВКХ, так и одна ТЗ ВС в том случае, если все входящие в ЦС ХВС объекты централизованных систем водоснабжения принадлежат (находятся в эксплуатационной зоне) одной организации ВКХ (при соблюдении нормативных значений напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды).

Подраздел 1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

В статье 2 главы 1 [2] дано следующее определение:

  техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения – оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Техническое обследование объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии с Требованиями к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными приказом Минстроя РФ от 05.08.2014 № 437/пр, проводилось техническое обследование объектов централизованного водоснабжения и водоотведения.

Ниже в пунктах 1.1.4.1-1.1.4.6 приведено описание и характеристики объектов централизованных систем водоснабжения, действующих на территории Прокопьевского муниципального округа, составленное на основании материалов (исходных данных), предоставленных Заказчиком работ и организациями ВКХ, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения на территории Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат.

Пункт 1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

В соответствии с [41]:

  Источник питьевого водоснабжения – водный объект (или его часть), который содержит воду, отвечающую установленным гигиеническим нормативам для источников питьевого водоснабжения, и используется или может быть использован для забора воды в системы питьевого водоснабжения.

В соответствии с [37]:

- Водозаборное сооружение – гидротехническое сооружение, предназначенное для водозабора;

- Водозабор – отбор воды из водоема, водотока или подземного источника для хозяйственных целей.

Исходя из определений, указанных выше следует заключить, что водозабор может осуществляться как из поверхностного, так и из подземного источника.

В качестве поверхностных источников водоснабжения используются поверхностные водные объекты (водоемы и водотоки), пригодные для использования в целях водоснабжения.

Аналогичным образом в качестве подземных источников водоснабжения используются подземные водные объекты, пригодные для использования в целях водоснабжения.

На территории населенных пунктов расположены 15 водозаборных скважин: в эксплуатации находятся 10 скважин, 5 скважин в резерве. Все источники находятся в муниципальной собственности (Комитет по управлению муниципальной собственностью Прокопьевского муниципального округа) и переданы в хозяйственное ведение ООО

«Энергоресурс».

В результате проведенного анализа существующих источников водоснабжения, составлен перечень технических характеристик источников водоснабжения населенных пунктов.

Сводные данные по всем артезианским скважинам приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Данные анализа по эксплуатируемым источникам водоснабжения

| Водозабор | Место расположения | Год бурения | № скв. | Оборудование | Глубина скв., L, м | Проектная производительность тыс. м3/год | Фактическая производительность тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Бурлаки | ул. Центральная, 14А | 1967 | № 1 | ЭЦВ-6-10- 140 | 60,0 | 9,519 (в резерве) | 39,201 |
|  | ул. Центральная, 14б | 1990 | №2 | ЭЦВ-6- 6,5-85 | 60,0 | 23,207 |  |
|  | ул. Центральная | 1983 | №5 | - | - | 4,086 |  |
|  | ж/отделение №2, ул. Новая | 1991 | №2 | ЭЦВ-6- 6,5- 125 | 60,0 | 8,065 (в резерве) |  |
|  | ж/отделение №1, ул. Орловская | 1983г. | №6 | ЭЦВ-6- 6,5- 125 | 50,0 | 4,086 |  |
|  | ул. Мира | 1984 | №7 | ЭЦВ-6- 6,5- 125 | 70,0 | 4,967 (в резерве) |  |
|  | ул. Кирова | 1990 | №13 | ЭЦВ-6- 6,5- 125 | 80,0 | 7,406 |  |
| п. Пушкино | ул. Центральная | 1990 | №11 | ЭЦВ-6- 6,5-85 | 50,0 | 10,628 | 8,775 |
| с. Карагайла | в поле дальняя | 1985 | №103 | ЭЦВ-6-10- 140 | 68,0 | 38,935 | 32,242 |
|  | в поле | 1985 | - | ЭЦВ-6- 6,5- 125 | 45,0 | 19,467 (в резерве) |  |
| пос. Тихоновка | ул. Энтузиастов | 1990 | №104 | ЭЦВ-6- 6,5- 125 | 90,0 | 34,894 | 9,528 |
|  | ул. Молодежная | 1990 | - | ЭЦВ-6- 6,5-85 | 40,0 | 0 (в резерве) |  |
| с.Старосергеевка | в поле | 1988 | - | ПОТОК 4,5-6,0 | 100,0 | 9,077 | 0,445 |
| п. Ивановка | ул. Луговая, водонапорная башня | 1969 | - | ЭЦВ-6- 6,5- 125 | 60,0 | 6,276 | 2,727 |
| п.ст. Ускат | Скважина буровая ул. Центральная | 1965 | - | ЭЦВ-6-6,5-125 | 80 | 4,745 | 0,08 |

Пункт 1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В соответствии с [38]:

- Исходная вода – вода, поступающая из водного объекта;

- Станция водоподготовки – комплекс зданий, сооружений и устройств для водоподготовки.

В соответствии с [2]:

- Водоподготовка – обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

- Питьевая вода – вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

- Техническая вода – вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции.

Подготовка воды – технологический процесс по приданию воде, забираемой из источников водоснабжения качественных характеристик, отвечающих установленным нормативам и требованиям водопотребителя.

В результате проведенного анализа системы водоснабжения населенных пунктов установлено, что в настоящее время система очистки воды установлена в с. Бурлаки и с. Карагайла. представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Характеристики водоочистных сооружений муниципального округа в составе населенных пунктов: Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат.

| Место расположения | Оборудование | Год постройки | Производительность, м3/ч | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Бурлаки, ул. Центральная | -аэрационная колонна; -фильтр обезжелезивания; -установка умягчения; -установка адсорбции; -УФ-стерилизатор. | 2012 | 10,0 | 15,0 |
| с. Карагайла, на окраине села | -установка умягчения; -установка адсорбции; -УФ-стерилизатор | 2015 | 10,0 | 4,0 |

Технологический цикл водоочистки представлен системой, обеспечивающей выполнение последовательности следующих действий: насыщение кислородом, очистка от железа, улучшение органолептических показателей качества воды, удаление из воды солей жесткости, обеззараживание воды.

Пункт 1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

В результате проведенного анализа состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций на территории населенных пунктов, составлен

перечень технических характеристик насосного оборудования. Данные анализа отражены в таблице 5.

Таблица	5	-	Укрупненные	данные	анализа	состояния	и	функционирования существующих насосных централизованных станций

| Место расположения | Год бурения | № скв. | Оборудование | Напор, м | Мощность, кВт | Производительность, м3/ч | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Бурлаки |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Центральная, 14А | 1967 | № 1 | ЭЦВ-6-10- 140 | 125 | 4,0 | 6,5 | 30,0 |
| ул. Центральная, 14б | 1990 | №2 | ЭЦВ-6-6,5- 85 | 140 | 4,0 | 6,5 | 30,0 |
| ул. Центральная | 1983 | №5 | - | 110 | 4,0 | 6,5 | 30,0 |
| ж/отделение №2, ул. Новая | 1991 | №2 | ЭЦВ-6-6,5- 125 | 125 | 4,0 | 6,5 | 20,0 |
| ж/отделение №1, ул. Орловская | 1983г. | №6 | ЭЦВ-6-6,5- 125 | 125 | 4,0 | 6,5 | 30,0 |
| ул. Мира | 1984 | №7 | ЭЦВ-6-6,5- 125 | 125 | 4,0 | 6,5 | 30,0 |
| ул. Кирова | 1990 | №13 | ЭЦВ-6-6,5- 125 | 125 | 4,0 | 6,5 | 40,0 |
| п. Пушкино |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Центральная | 1990 | №11 | ЭЦВ-6-6,5- 85 | 85 | 3,0 | 6,5 | 40,0 |
| с. Карагайла |  |  |  |  |  |  |  |
| в поле дальняя | 1985 | №103 | ЭЦВ-6-10- 140 | 140 | 5,5 | 10,0 | 30,0 |
| в поле | 1985 | - | ЭЦВ-6-6,5- 125 | 125 | 4,0 | 6,5 | 20,0 |
| пос. Тихоновка |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Энтузиастов | 1990 | №104 | ЭЦВ-6-6,5- 125 | 125 | 4,5 | 6,5 | 30,0 |
| ул. Молодежная | 1990 | - | ЭЦВ-6-6,5- 85 | 85 | 3,0 | 6,5 | 40,0 |
| с. Старосергеевка |  |  |  |  |  |  |  |
| в поле | 1988 | - | ПОТОК 4,5- 6,0 | 60 | 1,1 | 4,5 | 80,0 |
| п. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Луговая, водонапорная башня | 1969 | - | ЭЦВ-6-6,5- 125 | 125 | 4,0 | 6,5 | 40,0 |
| п.ст. Ускат |  |  |  |  |  |  |  |
| скважина буровая ул. Центральная | 1965 | - | ЭЦВ-6-6,5-125 | 110 | 4,0 | 6,5 | 80,0 |

Технические характеристики водонапорных башен приведены в таблице 6.

Таблица 6 - Характеристика водонапорных башен

| Наименование объекта | Место расположение | Год постройки | Объем запаса воды, м3 | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Бурлаки |  |  |  |  |
| Бак запаса воды | ул. Центральная | 2010 | 35,0 | 30,0 |
| Бак запаса воды | ул. Кирова | 2015 | 20,0 | 8,0 |
| ВНБ | ул. Мира | 1986 | 25,0 | 70,0 |
| ВНБ | ул. Орловская | 1981 | 25,0 | 80,0 |
| п. Ивановка |  |  |  |  |
| Бак запаса воды | - | 2015 | 25,0 | 8,0 |
| с. Карагайла |  |  |  |  |
| ВНБ | - | 2015 | 75,0 | 8,0 |
| п. Пушкино |  |  |  |  |
| Бак запаса воды | - | 2014 | 10,0 | 15,0 |
| с. Старосергевка |  |  |  |  |
| Бак запаса воды | - | 1982 | 15,0 | 100,0 |
| п. Тихоновка |  |  |  |  |
| ВНБ | - | 1990 | 25,0 | 70,0 |
| п.ст. Ускат |  |  |  |  |
| ВНБ | ул. Центральная | н/д | 25,0 | н/д |

Пункт 1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Система водоснабжения абонентов ООО «Энергоресурс» имеет сеть объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. При этом, надежность системы водоснабжения населенных пунктов характеризуется как удовлетворительная. Водопроводная сеть выполнена в основном по радиальной схеме, с тупиковыми участками. Подача воды в водопроводную сеть производится из артезианских скважин.

Протяженность водопроводной сети составляет 61,92 км. Общий износ водопроводных сетей составляет 40%.

Диаметр водопроводов варьируется от 20 до 150 мм. Сети выполнены из таких материалов как чугун, сталь и полиэтилен. Характеристика водопроводных сетей населенных пунктов представлена в таблице 7.

Таблица 7 – Характеристика водопроводных сетей

| № п/п | Населенный пункт | Водопровод, км | Кол-во колонок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Бурлаки | 17,56 | 4 |
| 2 | п. Ивановка | 1,7 | 1 |
| 3 | с. Карагайла | 13,7 | 0 |
| 4 | п. Пушкино | 2,2 | 0 |
| 5 | с. Старосергеевка | 1,06 | 0 |
| 6 | п. Тихоновка | 3,3 | 0 |
| 7 | п. ст Ускат | 1,3 | 0 |
| 8 | п. Севск* | 9,9 | 0 |
| 9 | п. Кутоново* | 11,2 | 3 |
|  | Итого | 61,92 | 8 |

Примечание: *- для водоснабжения данных поселений используется покупная вода, по договору с ПО

«Водоканал», поступающая по трубопроводу с водозабора г. Прокопьевска.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

Пункт 1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, муниципальных округов, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В результате проведенного анализа состояния и функционирования системы холодного водоснабжения населенных пунктов выявлены следующие технические и технологические проблемы:

  - Высокая изношенность инженерных сетей;

  - Высокая изношенность запорно-регулирующей арматуры;

  - Дефицит воды из поверхностных источников (с.Бурлаки ул.Кирова, п. Карагайла в поле ближняя);

  - Неудовлетворительное качество питьевой воды.

Пункт 1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В населенных пунктах частично существует открытая система горячего централизованного водоснабжения.

Подраздел 1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

В Прокопьевском мунципальном округе отсутствуют территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем на рассматриваемом в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа не предусматривается разработки технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды.

Подраздел 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

В результате проведенного анализа принадлежности объектов централизованной системы водоснабжения установлено, что комплекс систем водоснабжения населенных пунктов Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат находится в муниципальной собственности (Комитет по управлению муниципальной собственностью Прокопьевского муниципального округа) и передан в хозяйственное ведение ООО «Энергоресурс».

Раздел 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение следующих целей:

Охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

Повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

Снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

Обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

Обеспечения развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение. В соответствии с пунктом 2 статьи 3 ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ общими принципами государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения являются:

Приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

Создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

Обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

Достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

Установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

Обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

Обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

Открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

Исходя из обозначенных целей и принципов государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, а также в соответствии с пунктом 10 Правил разработки и утверждения   схем   водоснабжения   и   водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782, в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа сформированы следующие основные задачи развития централизованных систем водоснабжения:

- Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

- Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

- Сокращение потерь воды при ее транспортировке;

- Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации;

- Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.

Для выполнения перечисленных выше задач по развитию централизованных систем водоснабжения Прокопьевского муниципального округа разработаны мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, приведенные ниже в разделе 1.4.

В соответствии с пунктом 2 Перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденного приказом Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр, к показателям развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения относятся:

- Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

- Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- Показатели очистки сточных вод;

- Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Применительно к централизованным системам водоснабжения Прокопьевского муниципального округа данные показатели приведены ниже в разделе 1.7.

Подраздел 1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

Сценарии развития системы водоснабжения населенных пунктов: Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат сформированы исходя из перспективных планов по строительству, т.к. в большей степени именно они определяют направления мероприятий, связанных с развитием системы водоснабжения и водоотведения.

Схемой предусмотрено развитие сетей централизованного водоснабжения населенных пунктов, а также 100% подключение новых потребителей к централизованным системам водоснабжения и необходимое качество услуг по водоснабжению.

Схемой рекомендуется проведение следующих мероприятий по развитию системы водоснабжения:

- обеспечение системой водоснабжения нового строительства в новых жилых кварталах населенных пунктов;

- поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных полимерных материалов;

- ремонт и реконструкция скважин, а также экономное расходование воды населением и предприятиями посредством установки водосчетчиков;

- организация объединенного хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода по комбинированной схеме для бесперебойного водоснабжения жилых домов и наружного пожаротушения.

Раздел 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Подраздел 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации холодного водоснабжения приведены в таблице 8.

Таблица 8. Общий баланс подачи и реализации воды Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат.

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 134,79 |
| 3 | Объем потерь ХВС | тыс. м3 | 2,69 |
| 4 | Объем потерь ХВС | % | 2,0 |
| 5 | Объем полезного отпуска ХВС потребителям | тыс. м3 | 132,098 |

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы. Объем реализации холодной воды по населенным пунктам в 2024-2025 годах составил 132,098 тыс. м3. Фактический объем потерь воды при реализации составил 2,69 тыс. м3 или 2,0 %. Объем забора воды из источника водоснабжения, фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.

Подраздел 1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Фактическое потребление воды по населенным пунктам: Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат составило 134,79 тыс. м3/год, в средние сутки 0,38 тыс. м3 /сут, в сутки максимального водопотребления 0,49 тыс. м3/сут.

Результаты анализа структурного территориального баланса представлены в таблице 9.

Таблица 9. Структурный территориальный баланс водопотребления

| № п/п | Наименование населенного пункта | Фактическое водопотребление тыс. м3/год | Среднее водопотребление тыс. м3/сут | Максимальное водопотребление, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Бурлаки | 39,201 | 0,111 | 0,145 |
| 2 | п. Ивановка | 2,727 | 0,008 | 0,01 |
| 3 | с.Карагайла | 32,242 | 0,092 | 0,119 |
| 4 | п. Пушкино | 8,775 | 0,025 | 0,03 |
| 5 | с. Старосергеевка | 0,445 | 0,001 | 0,002 |
| 6 | п. Тихоновка | 9,528 | 0,027 | 0,035 |
| 7 | п. ст. Ускат | 0,08 | 0,0002 | 0,0003 |
| 8 | п. Севск | 31,92 | 0,09 | 0,12 |
| 9 | с. Кутоново | 7,18 | 0,02 | 0,03 |
|  | Итого | 132,098 | 0,38 | 0,49 |

Подраздел 1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Результаты анализа структурного баланса реализации питьевой воды по группам абонентов приведены в таблице 10.

Таблица 10. Структурный баланс реализации питьевой воды в населенных пунктах Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат

| № п/п | Потребитель | Объем потребления ХВС тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 119,68 |
| 2 | Бюджетные организации | 9,115 |
| 3 | Прочие | 3,303 |
| Итого |  | 132,098 |

По данным проведенного анализа можно сделать вывод, что в населенных пунктах потребление воды населением превышает уровень потребления воды организациями. Потребление воды бюджетными организациями незначительно – 6,9 % от общего объема полезного отпуска.

Подраздел 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Действующие в настоящее время в Прокопьевском муниципальном округе нормы удельного водопотребления, утверждены приказом департамента жилищно-коммунального комплекса Кемеровской области от 23.12.2014 г. №116.

Таблица 11. Нормативы удельного потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Прокопьевского муниципального округа

| № п/п | Степень благоустройства | Норматив потребления коммунальной услуги, куб. метр на 1 человека в месяц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение |
| 1.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 5,01 | 3,37 | 8,38 |
| 1.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 8,38 | - | 8,38 |

| 2.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,97 | 3,31 | 8,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 8,28 | - | 8,28 |
| 2.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,70 | - | 4,70 |
| 3.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,52 | 2,76 | 7,28 |
| 3.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 7,28 | - | 7,28 |
| 4.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,36 | 1,32 | 4,68 |
| 4.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,68 | - | 4,68 |

| 4.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,06 | - | 3,06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,27 | 1,32 | 3,59 |
| 5.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 3,59 | - | 3,59 |
| 5.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,61 | - | 2,61 |
| 5.4. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 1,53 | 0,83 | - |
| 5.5. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,36 | - | - |
| 5.6. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 1,38 | - | - |
| 6.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами | 1,24 | - | - |
| 6.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами | 2,08 | - | 2,08 |
| 7.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных | 3,07 | 1,69 | 4,76 |

|  | помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 4,76 | - | 4,76 |
| 8.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 2,40 | 0,86 | 3,26 |
| 8.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 3,26 | - | 3,26 |
| 8.3. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 1,92 | - | 1,92 |
| 9.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,61 | 1,00 | 2,61 |
| 9.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 2,61 | - | 2,61 |
| 9.3. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,50 | - | 1,50 |
| 9.4. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,31 | 0,86 | - |

| 9.5. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 2,17 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.6. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,28 | - | - |
| 10.1 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,18 | 0,56 | - |
| 10.2 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,74 | - | - |
| 10.3 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,14 | - | - |
| 11.1 | Жилые помещения с холодным водоснабжением из уличной колонки или дворового крана | 1,08 | - | - |

*При степени благоустройства «водоотведение в выгребные ямы через внутридомовые сети» норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению применяется в случае наличия договора с ресурсоснабжающей организацией на услугу «водоотведение и очистка сточных вод»

Постановлением Региональной энергетической комиссии [60] установлены тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Кемеровский области с 25.06.2021 по 31.12.2030, сведения по которым приведены в таблице 12.

Таблица 12 – Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Прокопьевского муниципального округа с 21.06.2021 по 31.12.2030

| № п / п | Наимен ование услуг, потреб ителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |
|  |  | с 25.06. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.12. 22 по 31.12. 23 | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | Населен ие (с НДС) | 61,69 | 61,69 | 61,69 | 64,01 | 61,69 | 62,8 | 62,8 | 64,78 | 64,78 | 66,9 | 66,9 | 69,23 | 69,23 | 71,64 | 71,64 | 74,14 | 74,14 | 75,12 |
| 1. 2. | Прочие потреби тели (без НДС) | 51,41 | 51,41 | 51,41 | 53,54 | 51,41 | 52,33 | 52,33 | 53,98 | 53,98 | 55,75 | 55,75 | 57,69 | 57,69 | 59,7 | 59,7 | 61,78 | 61,78 | 62,6 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | Населен ие (с НДС) | 23,45 | 23,45 | 23,92 | 26,17 | 24,4 | 24,43 | 24,43 | 25,28 | 25,28 | 26,16 | 26,16 | 27,07 | 27,07 | 28,02 | 28,02 | 28,99 | 28,99 | 31,14 |
| 2. 2. | Прочие потреби тели (без НДС) | 19,54 | 19,54 | 19,93 | 21,81 | 20,33 | 20,36 | 20,36 | 21,07 | 21,07 | 21,8 | 21,8 | 22,56 | 22,56 | 23,35 | 23,35 | 24,16 | 24,16 | 25,95 |

Подраздел 1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с частью 5 статьи 13 главы 3 [4] собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу [4], обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии.

В соответствии с пунктом 381 [10] в случае если собственники помещений в многоквартирном доме не обеспечили оснащение такого дома коллективным (общедомовым) прибором учета используемого коммунального ресурса и при этом был установлен коллективный (общедомовой) прибор учета, собственники помещений обязаны оплатить расходы на установку такого прибора учета, за исключением случаев, когда такие расходы были учтены в составе платы за содержание жилого помещения и (или) в составе установленных для членов товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива обязательных

платежей и (или) взносов, связанных с оплатой расходов на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества.

Счета на оплату расходов на установку коллективного (общедомового) прибора учета с указанием общего размера расходов на установку такого прибора учета и доли расходов на установку такого прибора учета, бремя которых несет собственник помещения, выставляются собственникам помещений организацией, осуществившей установку коллективного (общедомового) прибора учета. Доля расходов на установку коллективного (общедомового) прибора учета, бремя которых несет собственник помещения, определяется исходя из его доли в праве общей собственности на общее имущество.

Также в соответствии с частью 9 статьи 13 главы 3 [4] организации, осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют.

Подраздел 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа

Анализ резервов и дефицитов мощностей системы водоснабжения представлен в таблице 13.

Таблица 13. Анализ резервов и дефицитов мощностей системы водоснабжения населенных пунктов

| № п/п | Населенный пункт | Проектная производительность ВЗУ, тыс. м3/год | Фактическая производительность ВЗУ, тыс. м3/год | Резерв (+), дефицит (-) производительной мощности, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Бурлаки | 61,336 | 39,201 | +22,14 |
| 2 | п. Ивановка | 6,276 | 2,727 | +3,55 |
| 3 | с.Карагайла | 38,935 | 32,242 | +6,69 |
| 4 | п. Пушкино | 10,628 | 8,775 | +1,85 |
| 5 | с. Старосергеевка | 9,077 | 0,445 | +8,63 |
| 6 | п. Тихоновка | 34,894 | 9,528 | +25,37 |
| 7 | п. ст. Ускат | 4,745 | 0,08 | +4,67 |
| Итого, по населенным пунктам: |  | 165,891 | 92,998 | +72,89 |

В результате проведенного анализа имеющейся информации о технических характеристиках систем водоснабжения населенных пунктов установлено, что в настоящее время по населенным пунктам: Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Пушкино, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат имеется резерв производственных мощностей основного оборудования, который составляет 72,89 тыс. м3/год. Производственные мощности основного оборудования задействованы на 56,1 % от проектной мощности, дефицит производственных мощностей систем водоснабжения отсутствует.

Подраздел 1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Прогнозные балансы потребления воды в населенных пунктах рассчитаны с учетом СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», а также ВНТП-Н-97

«Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Согласно проведенному анализу объема фактического питьевого водопотребления в населенных пунктах Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат, среднесуточный расход воды в 2024-2025 годах составил – 40,46 л/сут на одного жителя.

В соответствии со статистическими данными, численность населения в населенных пунктах по состоянию на 01.01.2023 года составила 3265 человек. С учетом ранее принятых прогнозных показателей по численности населения в населенных пунктах, прогнозируется следующая численность постоянного населения (расчетный метод): на 2025 год – 3618 человек, на 2030 год – 3637 человек, на 2040 год – 3661 человек.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qcут.m, м3/сут, на хозяйственно питьевые нужды в муниципальном образовании определяется по формуле:

Qж= ∑ qж Nж/1000

где qж - удельное водопотребление, принимаемое 40,46 л/сут; Nж - расчетное число жителей в округах жилой застройки.

Динамика увеличения объемов потребления холодной воды в населенных пунктах на перспективу до 2040 года приведена в таблице 14.

Таблица 14. Прогнозные балансы потребления воды населением населенных пунктов

| Год | Балансы водопотребления ХВС населением, тыс. м3/год |
| --- | --- |
| 2021 | 132,098 |
| 2025 | 146,38 |
| 2030 | 147,15 |
| 2040 | 148,12 |

Подраздел 1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых (открытых) систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых (открытых) систем горячего водоснабжения отсутствуют.

Подраздел 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Анализ фактического и ожидаемого потребления питьевой воды в населенных пунктах Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат позволил сделать следующие выводы.

Фактическое потребление питьевой воды за 2024-2025 годы составило 132,098 тыс. м3/год, в среднем за сутки 0,38 тыс.м3/сут, в сутки максимального водоразбора – 0,49 тыс.м3/сут.

Плановое потребление питьевой воды к 2040 году составит 148,12 тыс. м3/год, в среднем за сутки 0,42 тыс.м3/сут, в сутки максимального водоразбора – 0,55 тыс.м3/сут.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) по Прокопьевскому муниципальному округу приведены выше в подразделе 1.3.7.

Подраздел 1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Результаты прогноза распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов приведены в таблице 15.

Таблица 15. Результаты прогноза распределения расходов питьевой воды в населенных пунктах Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат

| № п/п | Год | Водоснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, тыс. м3/год | Прочие потребители, тыс. м3/год |
| 1 | 2021 | 119,68 | 12,418 |
| 2 | 2025 | 132,62 | 13,759 |
| 3 | 2030 | 133,318 | 13,832 |
| 4 | 2040 | 134,197 | 13,923 |

Прогнозные балансы потребления воды в населенных пунктах Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат рассчитаны с учетом параметров перспективного прироста численности населения.

Подраздел 1.3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Анализ информации о потерях питьевой воды при ее транспортировке позволил сделать вывод, что в 2024-2025 годах потери воды в сетях холодного водоснабжения составили 2,0 % от общего количества поднятой воды. Потери связаны предположительно с износом водопроводных сетей и устаревшим оборудованием на существующем источнике водоснабжения, в связи с чем, предлагается провести мероприятия по замене ветхих и аварийных участков сетей водоснабжения с заменой оборудования системы водоснабжения на более современное.

Подраздел 1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Результаты анализа общего, территориального и структурного водного баланса подачи и реализации воды на 2040 год приведены в таблице 16.

Таблица 16. Общий баланс подачи и реализации питьевой воды в Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 151,08 |
| 2 | Объем потерь ХВП | тыс. м3 | 2,96 |
| 3 | Объем потерь ХВП | % | 2,0 |
| 4 | Объем полезного отпуска ХПВ потребителям | тыс. м3 | 148,12 |

Подраздел 1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности оборудования системы водоснабжения произведен на основе расчетных расходов воды, соответствующих плановому периоду:

-объем отпуска в сеть от водозаборных сооружений составит: 151080 м3/год;

-расчетная производительность водозаборных сооружений составляет:

151080/ 351*1,3 =559,56 м3/сут;

-существующая производительность водозаборных сооружений	составляет 472,62 м3/сут;

-запас производительности водозаборных сооружений рассчитаем, исходя из существующей мощности:

(1-559,56/472,62)*100 = -18,0 %.

Анализ результатов расчета показывает, что при прогнозируемой тенденции к увеличению численности населения и подключению новых потребителей при существующих мощностях водозаборных сооружений имеется дефицит производительности технологического оборудования. Решением проблемы дефицита производственных мощностей системы водоснабжения является строительство скважины в с. Бурлаки с установленными параметрами по дефициту мощности производительности водозаборных сооружений.

Подраздел 1.3.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Положениями [2] введены и определены следующие понятия и требования:

- статья 2 главы 1: гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом), которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- статья 6 главы 2: к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений, муниципальных округов, городских округов по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относится определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа гарантирующей организации;

- пункт 1 статьи 12 главы 3: органы местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом) для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую  организацию  и  устанавливают  зоны  ее  деятельности.  Для

централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется;

- пункт 2 статьи 12 главы 3: организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- пункт 2 статьи 42 главы 8: до 1 июля 2013 года органы местного самоуправления поселения, городского округа осуществляют инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении (транспортировке воды и сточных вод), утверждают схему водоснабжения и водоотведения, определяют гарантирующую организацию, устанавливают зоны ее деятельности.

На момент настоящей актуализации Схемы ВСиВО для ЦС ХВС, действующих на территории Прокопьевского муниципального округа статусом гарантирующей наделена одна организация ВКХ - ООО «Энергоресурс».

Раздел 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 [2] государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение следующих целей:

- охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

- повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- обеспечения	развития	централизованных	систем	горячего	водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 [2] общими принципами государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения являются:

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

Для выполнения перечисленных выше задач по развитию ЦС ХВС Прокопьевского муниципального округа разработаны мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, приведенные ниже в составе подразделов 1.4.1-1.4.3.

В соответствии с пунктом 2 [20] к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:

- Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

- Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- Показатели очистки сточных вод;

- Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Подраздел 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

По результатам анализа сведений о существующей системе водоснабжения, а также Программ развития населенных пунктов, предложены следующие мероприятия перспективного развития системы водоснабжения Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат:

На первый этап (среднесрочный период) 2021-2025 год:

  - Реконструкция артезианской скважины в с. Старосергеевка (1 шт.);

  - Реконструкция скважины в с. п.ст. Ускат (1 шт.);

  - Бурение скважины в с. Бурлаки;

  - Реконструкция ветхих водопроводных сетей в с. Бурлаки ул. Мира;

  - Реконструкция ветхих водопроводных сетей в с. Карагайла ул. Ленина;

  - Строительство станций очистки воды (3 шт.). На второй этап (долгосрочный период) 2025-2040 год:

    - Реконструкция артезианских скважин (4 шт.);

    - Реконструкция водонапорных башен (5 шт.);

    - Создание системы диспетчеризации и автоматизации;

    - Строительство станций очистки воды (4 шт.);

    - Реконструкция ветхих водопроводных сетей.

Подраздел 1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Проведенный анализ показал, что к 2040 году производственных мощностей существующих водозаборных сооружений населенных пунктов Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат будет недостаточно для обеспечения подачи абонентам необходимого объема воды установленного качества, а также воды на пожарные и поливочные нужды, в связи с чем, предлагаются следующие мероприятия приведенные в таблице 17.

Таблица 17. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения Прокопьевского муниципального округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ветхих водопроводных сетей (17,8 км); | Повышение качества и надежности ВС |
| 2 | Строительство скважины в с. Бурлаки; | Повышение качества и надежности ВС |
| 3 | Реконструкция артезианской скважины в с. Старосергеевка; | Повышение качества и надежности ВС |
| 4 | Реконструкция скважины в с. п.ст. Ускат; | Повышение качества и надежности ВС |
| 5 | Реконструкция ВЗУ; | Повышение качества и надежности ВС |

| 6 | Реконструкция водонапорных башен; | Повышение качества и надежности ВС |
| --- | --- | --- |
| 7 | Строительство водоочистных сооружений. | Повышение качества и надежности ВС |

Подраздел 1.4.3 Сведения	о	вновь	строящихся,	реконструируемых	и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Проведенный анализ ситуации в населенных пунктах показал необходимость реконструкции ВЗУ.

Кроме того, необходимо решить вопрос с реконструкциями водонапорных башен в связи с ветхостью данных объектов.

К выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения не планируется.

Подраздел 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время в населенных пунктах отсутствует система диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения.

Подраздел 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Результаты анализа ситуации в сфере обеспеченности населенных пунктов Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат приборами учета приведены в таблице 18.

Таблица 18. Обеспеченность приборами учета

| Наименование населенного пункта | Жилой фонд, % | Бюджетные организации, % | Прочие потребители, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат | 90% | 100% | 100% |

При отсутствии приборов учета, расчеты с населением ведутся по действующим нормативам.

Подраздел 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа и их обоснование

Трассы прокладки перспективных водопроводных следует выбирать с учетом обеспечения кратчайшего расстояния до точек подключения перспективных абонентов, рельефа местности, искусственных и естественных преград.

Трассы прокладки перспективных водопроводных сетей и места расположения площадок иных объектов централизованных систем водоснабжения подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов.

Подраздел 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В рамках настоящей работы изменение мест размещения насосных станций и резервуаров не предусмотрено.

Подраздел 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения новых объектов централизованной системы водоснабжения подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования с учетом существующих Проектов санитарно-защитных зон.

Подраздел 1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Рисунок 2. Принципиальная схема водоснабжения с. Бурлаки

Рисунок 3. Принципиальная схема водоснабжения п. Ивановка

Рисунок 4. Принципиальная схема водоснабжения с. Карагайла

Рисунок 5. Принципиальная схема водоснабжения с. Кутоново

Рисунок 6. Принципиальная схема водоснабжения п. Пушкино

Рисунок 7. Принципиальная схема водоснабжения п. Севск

Рисунок 8. Принципиальная схема водоснабжения с. Старосергеевка

Рисунок 9. Принципиальная схема водоснабжения п. Тихоновка

Раздел 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Результаты проведенного анализа показали, что в настоящее время на территории населенных пунктов сброс промывных вод не осуществляется в связи со сбором промывных вод в выгреб при ВОС, с их дальнейшей утилизацией на БОС, что исключает воздействие вредных веществ на водный бассейн в границах населенных пунктов.

Подраздел 1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Сведения об использовании и хранении в населенных пунктах химических реагентов, применяемых в водоподготовке, отсутствуют.

Анализ возможного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке, показал, что при эксплуатации ВОС предполагается использовать технологии без применения хлора. Вместо жидкого хлора используются новые эффективные обеззараживающие реагенты. Это позволяет не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных органических соединений в питьевой воде, но и повышает безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям.

Раздел 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Оценка объемов капитальных вложений (стоимости) в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения произведена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- [22];

10) [23];

11) [24];

12) [25];

13) [26];

14) [27].

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации водопроводных сетей и прочих объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии с [23] и [24] приняты следующие положения:

- применение при строительстве, реконструкции и модернизации водопроводных сетей из полиэтиленовых труб;

- способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3, глубина – 2 м);

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определен и принят в соответствии с [27] Kпер=1,12;

- иные переводные коэффициенты (зональный коэффициент изменения стоимости строительства (Kпер/зон), коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями (Kрег1 = 1,02), коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району (Kс)) положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определены и приняты в размере 1,00.

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации прочих объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии с НЦС 81-02-19-2025 приняты следующие положения:

коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации Kпер=1,08;

зональный коэффициент изменения стоимости строительства Kпер/зон=1,00; коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях

субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями Kрег1=1,03;

коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району Kс=1,00.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения объема капитальных вложений на мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения, предусмотренные Схемой водоснабжения, к прогнозным ценам соответствующих лет были использованы макроэкономические параметры, установленные Министерством экономического развития Российской Федерации:

  Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 апреля 2025 года);

  Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 сентября 2025 года).

На момент разработки Схемы водоснабжения был выбран базовый вариант сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, учитывающий особенности экономической ситуации в стране и отражающий более точный прогноз изменения цен.

Применяемые при расчётах стоимости реализации мероприятий Схемы водоснабжения индексы-дефляторы по отрасли строительство приведены в таблице 19 Данные индексы-дефляторы подлежат актуализации в соответствии с макроэкономической ситуацией в Российской Федерации. Последняя актуализация индексов-дефляторов состоялась в апреле 2026 года.

Таблица 19. Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 105,3 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| 100 | 105,6 | 111,2 | 116,2 | 121,6 | 126,9 | 132,2 | 137,5 | 142,8 | 148,1 | 153,4 | 158,7 | 164 | 169,3 | 174,6 |

Мероприятия носят рекомендательный характер и не обязывают организации выполнять данные мероприятия в указанные сроки, несут в себе функцию представления общих объёмов работ, необходимых для улучшения эффективности функционирования системы холодного водоснабжения и повышения качества предоставляемых услуг.

Сроки и стоимость реализации долгосрочных мероприятий установлены ориентировочные, окончательные сроки и инвестиции необходимо актуализировать после разработки проектно-сметной документации, либо выделения соответствующего финансирования.

Для реализации мероприятий по строительству новых объектов необходимо предусмотреть выделение требующихся земельных участков и их оформление, а также сопутствующие финансовые затраты.

В таблице ниже приведён укрупнённый расчёт финансовых потребностей и капитальных затрат на реализацию, предлагаемых в Схеме водоснабжения, мероприятий в ценах 2026 года и прогнозных ценах, соответствующих годам реализации.

Подраздел 1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования приведена в таблице 20.

Таблица 20 – Финансирование мероприятий по развитию системы водоснабжения населенных пунктов Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат

| № п/п | Планирование работ и затрат | Местонахождение объекта | Годы реализации | Объем инвестиций, тыс. руб.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения (17,8 км) | не определено | 2021- 2040 гг. | 26000,0 |
| 2 | Создание системы диспетчеризации и автоматического управления | не определено | 2025- 2040 гг. | 3000,0 |
| 3 | Строительство станций очистки воды (7 ед.) | не определено | 2021- 2040 гг. | 90000,0 |
| 4 | Реконструкция скважин (6 ед.) | Старосергеевка, Ускат, населенные пункты | 2021- 2040 гг. | 12000,0 |
| 5 | Строительство новой скважины (1 ед.) | с. Бурлаки | 2025- 2040 гг. | 5000,0 |
| 6 | Реконструкция водонапорной башни (5 ед.) | не определено | 2025- 2040 гг. | 7500,0 |
| 7 | Модернизация скважины, с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины, контроля доступа водоразборного узла скважины | с. Бурлаки, ж/отделение №1, ул. Орловская, сооружение 1 | 2023 г. | 162,9 |
| 8 | Модернизация скважины, с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины, контроля доступа водоразборного узла скважины | с. Бурлаки, ж/отделение №1, ул. Новая, сооружение 1 | 2022 г. | 158,8 |
| 9 | Модернизация скважины, с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины, контроля доступа водоразборного узла скважины | с. Бурлаки, ул. Мира, сооружение 1 | 2025- 2040 гг. | 158,8 |
| 10 | Модернизация скважины, с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины, контроля доступа водоразборного узла скважины | с. Бурлаки, ул. Кирова, сооружение 1 | 2025- 2040 гг. | 162,9 |
| 11 | Модернизация скважины, с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины, контроля доступа водоразборного узла скважины | с. Бурлаки, ул. Центральная, 14 А, сооружение 1 | 2021 г. | 158,8 |

| 12 | Модернизация скважины, с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины, контроля доступа водоразборного узла скважины | с. Бурлаки, ул. Центральная, 14 Б, сооружение 1 | 2021 г. | 158,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Модернизация скважины, с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины, контроля доступа водоразборного узла скважины | п. Пушкино, сооружение 1 | 2022 г. | 162,9 |
| 14 | Модернизация скважины, с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины, контроля доступа водоразборного узла скважины | п. Тихоновка, ул. Энтузиастов | 2021 г. | 162,9 |
|  | Итого: |  |  | 144786,8 |

* - приведены оценочные данные, фактический объем инвестиций будет определен согласно разработанным проектно-сметным документациям

Стоимость работ устанавливается на каждой стадии проектирования, чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. При этом ориентировочные цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Раздел 1.7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.7.1 Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Подраздел 1.7.2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, определяется по формуле:

Дпрс

= Кпрс ∗ 100%

Кп

где Дпрс – доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих требованиям в общем объеме проб (%);

Кпрс – количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих требованиям (шт.);

Кп – общее количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети (шт.).

В технологических зонах водоснабжения Прокопьевского муниципального округа в процессе транспортировки обеспечивается в целом соответствующее гигиеническим нормативам качество воды (СанПиН 1.2.3685-21), однако присутствуют редкие проскоки неудовлетворительных проб, что является признаком вторичного загрязнения вследствие высокого износа трубопроводов, корродирующих материалов трубопроводов, наличия тупиковых сетей при слабом водоразборе.

3а 2024-2025 годы доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, составила от 2 до 4 %.

Динамика изменения количества неудовлетворительных проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети напрямую зависит от объемов ежегодной замены ветхих и аварийных водопроводных сетей из корродирующих материалов.

Доля неудовлетворительных проб питьевой воды в сети не прогнозируется ниже 2,5

% в связи с влиянием ряда факторов:

  водопроводные сети имеют высокий износ, а прогнозируемая замена не охватывает весь объём сети, что приводит к ухудшению качества транспортируемой воды – повторному загрязнению (например, появление цветности, мутности, неприятного привкуса);

  объединённый хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод в отдалённых районах (частный сектор, окраины города) предусматривает намного больший расход воды для постоянного водообмена, чем приходится в действительности. Малый

расход воды обуславливает появление застойных зон и ухудшение качества воды, особенно в жаркую погоду.

Подраздел 1.7.3 Количество	перерывов	в	подаче	воды	в	расчёте	на протяжённость водопроводной сети в год

Удельное количество перерывов в подаче воды в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год определяется по формуле:

П =	Ка

н	𝐿сеть

где Пн – показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения – количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год (ед./км);

Ка – количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения (ед.);

𝐿сеть – протяжённость водопроводной сети (км).

Высокий износ трубопроводов водоснабжения обуславливает большое количество перерывов в подаче воды. Удельное количество перерывов в подаче воды в расчёте на протяжённость водопроводной сети в 2024–2025 годах составило 0,43–0,5 ед./км.

Для улучшения показателей надежности и бесперебойности систем водоснабжения предусматриваются следующие мероприятия в рамках как инвестиционных, так и производственных программ:

- в первом этапе – разработка и реализация программы мероприятий по реконструкции наиболее ветхих и аварийных водопроводных сетей (первоочередных объектов) на основании статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования;

- на расчетный срок – планомерная комплексная реконструкция (замена, перекладка, санация, ремонт) ветхих и аварийных водопроводных сетей;

- постоянно на всем горизонте планирования – оптимизация гидравлических режимов водопроводных сетей:

  планомерное внедрение систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов подачи и распределения при реконструкциях объектов;

  совершенствование системы контроля давления и распределения воды в системе;

  устранение зон с избыточным напором.

Для обоснования достижения снижения удельного количества перерывов, аварий, отказов в водопроводных сетях (аварийности на сетях) и общих потерь в водопроводных сетях была разработана Математическая модель оценки влияния реконструкции ветхих и аварийных сетей и материальных характеристик трубопровода на аварийность.

Основой для разработки Математической модели являются:

- Методические указания «Методика выбора объектов реконструкции и перекладки трубопроводов водоснабжения и водоотведения», утвержденные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в 2018 году.

- Строительные нормы и правила.

- Данные мониторингов и анализов баз данных аварийности на водопроводных сетях, проведенных организациями ВКХ крупных и крупнейших городов.

Аварии, отказы, перерывы в водоснабжении, прорывы и повреждения на сетях водоснабжения распределяются в зависимости от срока эксплуатации трубопроводов, применительно к материалу трубопровода. Срок полезного использования (нормативный срок службы) сетей водоснабжения принимается в зависимости от материала трубопровода на основании опыта эксплуатации, данных заводов-изготовителей и нормативной документации:

  стальной трубопровод – 30 лет;

  чугунный трубопровод – 50 лет;

  полиэтиленовый трубопровод (ПНД, ПВХ и др.) – 50 лет;

  асбестоцементный трубопровод – 20 лет;

  керамический трубопровод – 50 лет;

  железобетонный трубопровод – 40 лет.

Для определения состояния надежности трубопроводов в Математической модели использованы полученные на практике факторы, дестабилизирующие надежность труб, и дополненные теоретическими выкладками по рейтингам или баллам значимости:

  материал труб и его качество;

  возраст трубопроводов;

  диаметр трубы;

  гидравлические показатели (величина и динамика изменения напоров в сети, скоростей течения);

  глубина залегания труб;

  качественные характеристики транспортируемой воды.

Влияние каждого дестабилизирующего фактора в той или иной мере зависит от срока эксплуатации, материала и диаметра трубопровода. В водоснабжении наиболее существенный дестабилизирующий фактор, влияющий на аварийность (нарушение герметичности трубопровода) – превышение срока эксплуатации трубопровода над нормативным сроком службы.

На основании балльного (рейтингового) ранжирования трубопроводов по комплексному воздействию дестабилизирующих надежность труб факторов и условий эксплуатации определяется зависимость количества отказов (перерывов, аварий) от плановой ежегодной замены (перекладке) ветхих сетей. При замене (перекладке) сетей водоснабжения Математической моделью предусматриваются трубопроводы с повышенными эксплуатационными характеристиками и сроком службы в 50 лет и более (как правило, полимерные), а также последующее влияние старения вновь проложенных трубопроводов с течением срока эксплуатации.

На основании моделирования, с учетом полученных совокупных данных по ряду крупных городов, выведена средневзвешенная зависимость изменения показателя

надежности водоснабжения от процентного показателя замены (перекладки) ветхих сетей на всем горизонте планирования (диаграмма на рисунке 10).

Рисунок 10 – Зависимость показателя надежности водоснабжения от реконструкции сетей

Например, при планомерной замене (реконструкции) всех (100 %) трубопроводов на трубопроводы из современных материалов (ПНД) предусматривается улучшение показателя надежности на 70 % относительно базового года, а замена менее 30 % не будет приводить к положительному эффекту, ввиду превалирующего влияния состояния ветхих сетей.

Сбор и анализ статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования с последующей разработкой (актуализацией) перечня наиболее ветхих и аварийных водопроводных сетей и применение его при выборе приоритетных участков при плановой реконструкции (замене, перекладки, санации, ремонте) ветхих и аварийных водопроводных сетей позволяет в первые годы реализации улучшить показатель надежности и бесперебойности водоснабжения с более интенсивной динамикой. Наряду с оптимизацией гидравлических режимов водопроводных сетей и внедрением систем АСУ ТП, показатель надежности и бесперебойности по опыту в сопоставимых городах может быть дополнительно улучшен на 15-20 %. Диаграмма на рисунке 4 показывает динамику изменения показателя надежности и бесперебойности в горизонте планирования 50 лет или при замене 2% сетей ежегодно (принят по сроку службы полимерных трубопроводов с повышенными эксплуатационными характеристиками, которые рекомендуются к применению).

Рисунок 11 - Динамика изменения показателя надежности и бесперебойности Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоснабжения

выполнен с учетом следующих допущений:

  Строительство сетей водоснабжения на территориях перспективной застройки, в частности, на застроенных территориях в рамках комплексного развития, предусматривает как строительство новых, так и реконструкцию и вывод из эксплуатации существующих водопроводных сетей и распределяется в соотношении: 50 % – новое строительство, 50 % – реконструкция существующих сетей.

  Динамика изменения показателя надежности и бесперебойности водоснабжения по существующим водопроводным сетям принята на основе Математической модели в зависимости от объемов замены ветхих и аварийных сетей.

  Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения по новым водопроводным сетям принят «экспертно» в размере 0,05 ед./км, на который влияют факторы, не зависящие от состояния непосредственно трубопроводов: неисправности ЗРА, несовершенство строительно-монтажных работ, прорывы при проведении земельных работ и другие.

Прогноз рассматривается в двух вариантах:

  Вариант № 1 «Реалистичный». Прогнозирование на основе текущего состояния в зоне действия организации ВКХ с учетом предусмотренной Схемой программы по замене ветхих и аварийных сетей.

  Вариант № 2 «Оптимистичный». Прогнозирование на основе реализации всего объема строительства объектов жилищного, общественно-делового и производственного назначений, предусмотренного Генеральным планом города с учетом строительства новых водопроводных сетей к данным объектам.

Таблица 21 – Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоснабжения

| № п/п | Индикаторы | Ед. измерения | 2021 год | 2025 год | 2030 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | Ед/км | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций и иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | 17,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Энергетическая эффективность |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтꞏч/ куб.м | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВтꞏч/ куб.м | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |

Далее принимается вариант № 1 «Реалистичный», как наиболее приближенный к текущим условиям и отражающий существующую динамику последних лет.

Подраздел 1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

Замена (перекладка) ветхих водопроводных сетей напрямую влияет на объем технологических расходов и потерь воды при транспортировке, в частности на следующие структурные показатели:

- Расходы на промывку водопроводных сетей. Основной объем воды расходуется на промывку при ремонтах участков сетей.

- Расходы на дезинфекцию водопроводных сетей, которая проводится, как правило, для отремонтированного после аварии участка.

- Расход воды при опорожнении трубопроводов, присутствуют, как правило, при замене труб и арматуре.

- Утечки воды при повреждениях (коррозионные свищи, трещины в трубах, переломы и разрывы труб).

- Скрытые утечки и потери по не выявленным причинам.

Поэтому планируемое уменьшение потерь связано с реконструкцией (перекладкой, санацией, реновацией, капитальным ремонтом) существующих водопроводных сетей и водоводов, а также выявлением незаконных врезок и подключений к сетям водоснабжения. В абсолютном и в процентном выражении потери питьевой воды на расчетный срок предполагаются к снижению с учетом реализации запланированных Схемой мероприятий по реконструкции водопроводных сетей и оптимизации гидравлического режима, а также проведения комплексной работы по выявлению и пресечению незаконного водопотребления (коммерческие потери) с последующим оказанием данным абонентам услуг на договорных условиях. В горизонте планирования предполагается снижение потерь воды при транспортировке до 30% при запланированных темпах замены (перекладки) ветхих и аварийных водопроводных сетей.

С целью расчёта значений удельных расходов электрической энергии, потребляемой в технологических процессах подготовки и транспортировки питьевой воды, используется следующая структура потребления электрической энергии:

  Технологический процесс подготовки питьевой воды:

  - насосные станции I подъема;

  - сооружения водоподготовки (в т.ч. обеззараживания);

  - насосные станции II подъема.

  Технологический процесс транспортировки питьевой воды:

  - водопроводные насосные станции III подъема;

  - повысительные насосные станции IV и последующих подъемов на водопроводных сетях.

Изменение потребления электрической энергии в технологическом процессе подготовки питьевой воды предполагается в связи с:

  реконструкцией (модернизацией) насосных станций 1-2 подъемов с заменой насосных агрегатов на более энергоэффективные с внедрением частотного регулирования, где необходимо;

  вводом в эксплуатацию водопроводного комплексов с очистными сооружениями.

Значения удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды планируются к:

  снижению вследствие реконструкции водопроводных насосных станций с заменой насосных агрегатов на более энергоэффективные с внедрением частотного регулирования;

  увеличению вследствие строительства новых насосных станций для подачи питьевой воды к необеспеченным территориям.

Основное влияние на снижение электропотребления является реализация мероприятий по замене насосных агрегатов на новые, с высоким КПД и подходящих под

потребности конкретной насосной станции с учётом перспективного изменения расхода воды, оптимизации гидравлических схемы, установке преобразователей частоты на насосные агрегаты. Применение преобразователей частоты на оборудовании с сильно завышенными характеристиками даёт снижение общего КПД насосной станции, особенно при поддержании низких оборотов вращения двигателей. Наличие станций с работой агрегатов на частоте ниже 25 Гц, снижает КПД и увеличивает вероятность поломки насосного агрегата.

Дальнейшая оптимизация потребления электроэнергии воды возможна путём:

  улучшения гидравлики насосных станций (исключение избыточных потерь на трубопроводной арматуре, внезапных изменениях диаметров труб, снижение кавитации за счёт ревизии/изменения всасывающей стороны насосных агрегатов, замена старых изношенных труб и арматуры на новые);

  развития системы мониторинга параметров работы насосных станций.

Подраздел 1.7.5 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, иные показатели функционирования в сфере централизованного водоснабжения на момент настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа не установлены.

Раздел 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В соответствии с [2] по вопросам эксплуатации бесхозяйных объектов определено следующее:

- пункт 5 статьи 8 главы 3: «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством»;

- пункт 6 статьи 8 главы 3: «Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации»;

- пункт 7 статьи 8 главы 3: «В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих ее безопасность».

Подраздел 1.8.1 Перечень	выявленных	бесхозяйных	объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

По представленной информации в населенных пунктах Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат бесхозяйные сети централизованных систем водоснабжения отсутствуют.

Часть 2 Схема водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат.

Раздел 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа

Подраздел 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны

В соответствии с пунктом 7 статьи 31 главы 6 [2] к регулируемым видам деятельности в сфере водоотведения относятся:

- водоотведение, в том числе очистка сточных вод, обращение с осадком сточных

вод;

- прием и транспортировка сточных вод;

- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе

водоотведения.

Централизованная система канализации с очисткой стоков на очистных сооружениях в населенных пунктах отсутствует.

Статьей 2 главы 1 [2] определено:

  централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

Пунктом 2 [8] введены следующие понятия:

  эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Централизованная система водоотведения имеется в п. Карагайла. Схема канализации, следующая: сточные воды от многоквартирной и, частично, индивидуальной жилой застройки и общественных зданий собираются системой самотечных коллекторов, выпуск очищенных сточных вод осуществляется в выгребную яму.

В остальных населенных пунктах централизованная канализация отсутствует, сточные воды от индивидуальных жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреб и септики на приусадебных участках или непосредственно на рельеф в пониженные места.

В этих населенных пунктах принята и функционирует полная раздельная система канализации:

- дождевые сточные (поверхностные) воды самотеком отводятся по рельефу;

- хозяйственно-бытовые сточные воды от общественных зданий, школ, детских садов, оборудованных системой канализации, поступают в выгребные ямы.

Общая протяженность одиночной уличной канализационной сети по данным статистики составляет 2454 м. Население частной жилой застройки пользуется надворными туалетами и выгребными ямами, из которых нечистоты ежегодно вывозятся на поля ассенизации.

По наполняемости канализационные ямы очищаются, путем вывоза сточных вод ассенизаторскими машинами. Вывоз сточных вод осуществляется на поле отстойник.

Подраздел 2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В статье 2 главы 1 [2] дано следующее определение:

  техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения – оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Техническое обследование централизованных систем водоотведения должно проводиться в соответствии с требованиями [19].

Анализ результатов технического обследования централизованной системы водоотведения позволяет сделать следующие выводы, что отведение сточных вод производится автотранспортом на рельеф местности. Очистные сооружения по приемке и обеззараживанию сточных вод отсутствуют. Очищение происходит в отстойниках естественным выпариванием.

Ситуацию с системами хозяйственно-бытовой канализации следует признать неудовлетворительной. Это связано с необеспеченностью населенных пунктов и предприятий канализационными системами, отсутствием очистных сооружений.

Подраздел 2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В соответствии со статьей 2 главы 1 [2]:

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

В соответствии с пунктом 2 Требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782:

& технологическая зона водоотведения – часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект).

& «эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

В п. Карагайла, организация ООО «Энергоресурс», осуществляет отвод сточных вод по самотечным канализационным сетям.

Подраздел 2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Техническая возможность утилизации осадков сточных вод отсутствует.

Подраздел 2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения имеется в п. Карагайла.

Подраздел 2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

При условии модернизации системы водоотведения стоков и постройки очистных сооружений безопасность и надежность объектов централизованной системы водоотведения и их управляемость будут соответствовать пределам допустимой нормы.

Подраздел 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм предельно допустимой концентрации рыбохозяйственных водоёмов согласно СанПиН 4630-88 «Охрана поверхностных вод от загрязнений».

Система водоотведения отсутствует.

Подраздел 2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Централизованная система водоотведения имеется в п. Карагайла.

Подраздел 2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа

Одной из важнейших проблем коммунального хозяйства Прокопьевского муниципального округа в настоящее время является неудовлетворительное состояние системы водоотведения, а также отсутствие системы водоотведения во многих населенных пунктах.

В результате анализа системы водоотведения Прокопьевского муниципального округа выявлена проблема - высокий уровень износа канализационных сетей. Загрязнения атмосферного воздуха, почвы, водных объектов. Неконтролируемая утилизация сточных вод.

Подраздел 2.1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Централизованная система водоотведения имеется в п. Карагайла.

Раздел 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

Подраздел 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

В соответствии с положениями СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с Изменением N 1), сформирован расчетный объем притока сточных вод в населенных пунктах Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат и представлен в таблице 22.

Таблица 22. Баланс притока сточных вод

| № п/п | Местонахождение | Приток сточных вод, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат | 110198,0 |

Подраздел 2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Ливневая канализация в населенных пунктах Прокопьевского муниципального округа отсутствует. Дождевые стоки отводятся по рельефу местности. Объемы фактических притоков неорганизованного стока отсутствуют.

Подраздел 2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

На данный момент здания и сооружения не оснащены узлами учета стоков.

Подраздел 2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным округам, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Расчетный баланс поступления сточных вод в Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей за последние 5 лет представлен в таблице 23.

Таблица 23. Баланс притока сточных вод

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Приток сточных вод, тыс.м3/год | 110,198 |
| Среднегодовой объем стоков, м3/сутки | 313,95 |
| Производительность очистных сооружений, м3/сутки | 0 |
| +Резерв/-дефицит, м3/сутки | -313,95 |

Из данных таблицы видно, что за последние 5 лет в населенных пунктах наблюдается дефицит производственных мощностей централизованной системы водоотведения, ввиду отсутствия очистных сооружений.

Подраздел 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов

Прогнозные балансы поступления сточных вод в ЦС ВО и отведения стоков по

технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет в соответствии со сценарием развития Прокопьевского муниципального округа, приведенным выше в подразделе 1.2.2, а также учитывающие эффекты от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов ЦС ВО, приведены ниже в подразделе 2.3.1.

Раздел 2.3 Прогноз объема сточных вод

Подраздел 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

В соответствии со статистическими данными, численность населения в населенных пунктах Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат по состоянию на 01.01.2021 года составила 3265 человек. С учетом ранее принятых прогнозных показателей по численности населения в населенных пунктах, прогнозируется следующая численность постоянного населения (расчетный метод): на 2025 год – 3618 человек, на 2030 год – 3637 человек, на 2040 год – 3661 человек.

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в населенных пунктах представлены в таблице 24.

Таблица 24. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод

| Наименование централизованной системы водоотведения | 2021 | 2025 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод, тыс.м3/год | 110,198 | 122,11 | 122,75 | 123,56 |

Расчётное перспективное водоотведение к 2040 г. с учетом прогнозируемой численности населения, возрастет на 13,362 тыс. м3/год.

Подраздел 2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

В п. Карагайла сточные воды по самотечному коллектору транспортируются в выгребную яму.

Подраздел 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей с разбивкой по годам в рассматриваемый период представлен в таблице 25.

Таблица 25. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей с разбивкой по годам

| Наименование показателя | 2021 | 2025 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат, тыс.м3/год | 110,198 | 122,11 | 122,75 | 123,56 |
| Среднегодовой объем стоков, м3/сут | 313,95 | 347,89 | 349,72 | 352,022 |
| производительность очистных сооружений, м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дефицит/резерв | -313,95 | -347,89 | -349,72 | -352,022 |

Для приема сточных вод с учетом перспективных потребителей и очистки сточных вод до нормативных требований схемой предлагается строительство сетей канализации и локальных очистных сооружений (БОС).

Для приема сточных вод с учетом перспективных потребителей и очистки сточных вод до нормативных требований необходимо предусмотреть строительство очистных сооружений с производительностью до 352,022 м3/сут.

Подраздел 2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

В настоящее время на территории населенных пунктов очистные сооружения

отсутствуют.

Подраздел 2.3.5 Анализ	резервов	производственных	мощностей	очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Централизованная система водоотведения отсутствует.

Раздел 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

| Подраздел | 2.4.2 Перечень основных мероприятий по | реализации схем |
| --- | --- | --- |
| водоотведения с | разбивкой по годам, включая технические | обоснования этих |
| мероприятий Основные | необходимые мероприятия для оптимизации | развития системы |

водоотведения:

На 1 этап (среднесрочный период) 2021-2025гг.:

- строительство КНС (1шт);

- строительство новых сетей водоотведения (4 км.);

- строительство	канализационных	сетей	протяженностью	1  км	в  с.

Карагайла;

- реконструкция очистных сооружений с. Карагайла. На 2 этап (долгосрочный период) 2025-2040 год:

- строительство КОС;

- строительство новых сетей водоотведения (5 км.);

- строительство очистных сооружений п. Севск.

Подраздел	2.4.3	Технические	обоснования	основных	мероприятий	по реализации схем водоотведения

В связи с отсутствием централизованной системы водоотведения, рекомендуется строительство новый сетей, протяженностью 9 км, канализационной насосной станции до 2025 года, строительство канализационных очистных сооружений до 2040 года.

Подраздел 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения отсутствуют.

Подраздел 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Установка систем диспетчеризации и автоматизации не целесообразна в связи с отсутствием централизованной системы водоотведения.

Подраздел 2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории населенных пунктов Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций. Точное место прокладки новых труб будет определенно по результатам проектно-изыскательских работ.

Подраздел 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Границы охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения   определяются   нормативно,   согласно   СП   42.13330.2016

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Санитарно-защитная зона канализационной насосной станции согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 20 м. Санитарно-защитная зона канализационных очистных сооружений согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 200 м.

Подраздел 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения новых объектов централизованной системы водоотведения Прокопьевского муниципального округа подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования совместно с разработкой Проектов санитарно- защитных зон.

Подраздел 2.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения

Принципиальная схема размещения объектов централизованных систем водоотведения п. Карагайла приведена на рисунке 12.

Рисунок 12. Принципиальная схема размещения объектов централизованных систем водоотведения п. Карагайла

Раздел 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Экологические эффекты от реализации схемы водоотведения:

Реконструкция изношенных сетей водоотведения, насосных станций приведет к снижению утечек и аварийного сброса стоков, что окажет положительной влияние на экологию в целом.

строительство и развитие существующих централизованных систем водоотведения, а также локальных гидроизолированных выгребных ям (септиков), при соответствующем технико-экономическом обосновании, позволит снизить уровень локального загрязнения грунтовых и поверхностных вод хозяйственно-бытовыми стоками. В канализационных очистных сооружениях рекомендуется комбинированное применение следующих технологий очистки: механическая очистка; биологическая очистка; анаэробная очистка; доочистка; обезвоживание осадка на установках механического обезвоживания.

применение современного автоматизированного электропривода насосных агрегатов позволит снизить удельное потребление электроэнергии при перекачке сточных вод, что, в конечном счете, приведет к уменьшению выбросов парниковых газов.

рациональное расположение объектов ЦС ВО обеспечит самотечное прохождение основного потока сточных вод через сооружения с использованием уклона местности, что позволит снизить удельное потребление электроэнергии при перекачке сточных вод, что, в конечном счете, приведет к уменьшению выбросов парниковых газов.

Подраздел 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

В настоящее время в населенных пунктах утилизация осадков сточных вод производится путем вывоза отходов.

Раздел 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.6.1 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Оценка объемов капитальных вложений (стоимости) в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения произведена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- [22];

- [23];

- [24];

- [25];

- [26];

- [27].

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации канализационных сетей и прочих объектов централизованных систем водоотведения в соответствии с [23] и [24] приняты следующие положения:

- применение при строительстве, реконструкции и модернизации водопроводных сетей из полиэтиленовых труб;

- способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3, глубина – 2 м);

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определен и принят в соответствии с [27] Kпер=1,11;

- иные переводные коэффициенты (зональный коэффициент изменения стоимости строительства (Kпер/зон), коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями (Kрег1=1,03), коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району (Kс)) положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определены и приняты в размере 1,00.

При определении стоимости восстановления озеленения приняты следующие положения:

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации принят в соответствии с [27] Kпер(оз)=1,11;

- показатель нормативов цены строительства: озеленение магистральных улиц с площадью газонов 90%.

При определении стоимости восстановления дорожного покрытия приняты следующие положения:

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации принят в соответствии с [27] Kпер(асф.) = 1,11;

- показатель нормативов цены строительства: площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 до 2,5 м с покрытием из асфальтобетонной смеси двухслойные.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения объема капитальных вложений на мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов, централизованной систем ВСиВО, предусмотренные Схемой водоотведения, к

прогнозным ценам соответствующих лет были использованы макроэкономические параметры, установленные Министерством экономического развития Российской Федерации:

  сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 апреля 2025 года);

  прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 сентября 2025 года).

На момент разработки Схемы водоотведения был выбран базовый вариант сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, учитывающий особенности экономической ситуации в стране и отражающий более точный прогноз изменения цен.

Применяемые при расчётах стоимости реализации мероприятий Схемы водоотведения индексы-дефляторы по отрасли строительство приведены в таблице ниже. Данные индексы-дефляторы подлежат актуализации в соответствии с макроэкономической ситуацией в Российской Федерации. Последняя актуализация индексов-дефляторов состоялась в апреле 2025 года.

Таблица 26 – Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 105,3 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| 100 | 105,6 | 111,2 | 116,2 | 121,6 | 126,9 | 132,2 | 137,5 | 142,8 | 148,1 | 153,4 | 158,7 | 164 | 169,3 | 174,6 |

Мероприятия носят рекомендательный характер и не обязывают организации выполнять данные мероприятия в указанные сроки, несут в себе функцию представления общих объёмов работ, необходимых для улучшения эффективности функционирования соответствующих систем водоотведения.

Сроки и стоимость реализации долгосрочных мероприятий установлены ориентировочные, окончательные сроки и инвестиции необходимо актуализировать после разработки проектно-сметной документации, либо выделения соответствующего финансирования.

Для реализации мероприятий по строительству новых объектов необходимо предусмотреть выделение требующихся земельных участков и их оформление, а также сопутствующие финансовые затраты.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования представлена в таблице 27.

Таблица 27 – Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

| № п/п | Планирование работ и затрат | Годы реализации | Объем инвестиций, тыс. руб.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство канализационных очистных сооружений (1 ед.) | 2025- 2040 гг. | 20000,0 |
| 2 | Строительство новых сетей водоотведения (9 км) | 2021- 2040 гг. | 27000,0 |
| 3 | Строительство КНС (1 ед.) | 2021- 2025 гг. | 5000,0 |
| 4 | Строительство канализационных сетей протяженностью 1 км в с. Карагайла | 2021- 2025 гг. | 2235,7 |
| 5 | Реконструкция очистных сооружений с. Карагайла | 2021- 2025 гг. | 22038,6 |
| 6 | Строительство очистных сооружений п. Севск | 2021- 2040 гг. | 32954,9 |
| Итого: |  |  | 109227,2 |

* - приведены оценочные данные, фактический объем инвестиций будет определен согласно разработанным проектно-сметным документациям

Стоимость работ устанавливается на каждой стадии проектирования, чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. При этом ориентировочные цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Раздел 2.7 Плановые	значения	показателей	развития	централизованных систем водоотведения

Подраздел 2.7.1 Удельное	количество	аварий	и	засоров	в	расчете	на протяженность канализационной сети в год

Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год рассчитывается по формуле:

П =  Ка н	𝐿сеть

где Пн – показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения - удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год (ед./км);

Ка – количество аварий и засоров на канализационных сетях (ед.);

𝐿сеть – протяжённость канализационной сети (км).

Текущее состояние трубопроводов канализации и уровень социальной (гражданской) ответственности населения обуславливают большое количество аварий и засоров. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в 2024-2025 году составило 9,0–9,7 ед./км.

Для улучшения показателей надежности и бесперебойности систем водоотведения предусматриваются следующие мероприятия в рамках как инвестиционных, так и производственных программ:

- в первом этапе – разработка и реализация программы мероприятий по реконструкции (санации) наиболее ветхих и аварийных канализационных сетей (первоочередных объектов) на основании статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования;

- на расчетный срок – планомерная комплексная реконструкция (замена, перекладка, санация, ремонт) ветхих и аварийных канализационных сетей;

- постоянно на всем горизонте планирования:

	оптимизация режимов работы сетей водоотведения, прогноза их состояния, планирования реконструкций и ремонтов;

	внедрение системы диагностики канализационных сетей с применением системы телеинспекции и специальной техники;

	приобретение современного оборудования и каналопромывочной спецтехники;

	увеличение объемов профилактических промывок канализационных сетей;

  постоянная профилактическая работа с населением о правилах пользования системой канализации для повышения уровня социальной (гражданской) ответственности;

  проведение проверочных и профилактических работ с организациями общепита, медицины, ТСЖ, УК и другими.

С точки зрения надежности самотечные канализационные сети являются наиболее слабым элементом системы водоотведения города. По статистическим данным, причиной 99 % отказов функционирования канализационной сети являются засоры.

При анализе причин возникновения засоров получены следующие результаты (статистические данные Водоканалов России), что около 40 % засоров, как правило, не зависят от состояния канализационной сети и возникают из-за сброса посторонних предметов и жировых отходов. Их снижение может быть достигнуто путем проведения проверочных и профилактических работ с организациями общепита, медицины, ТСЖ, УК и другими. Экспертное снижение предполагается на 10 % в течении всего срока проекта. Дальнейшее снижение возможно лишь только при увеличении уровня социальной (гражданской) ответственности населения, что зависит от множества факторов и перспективе не рассматривается.

Оставшаяся часть засоров (60 %) обусловлена прочими причинами, которые зависят от состояния сети, в основном связанных с гидравлическим и пропускным режимом сети, заиливанием, прорастанием корней и прочих факторов. Большая часть засоров (более 97 %) происходит на трубопроводах диаметром до 250 мм (75–80 % на сетях диаметром до 150 мм, 15-20 % на сетях диаметром 200-250 мм). Радикальными мерами по повышению надежности функционирования самотечной канализационной сети являются: реконструкция участков трубопроводов с диаметрами менее 250 мм с повышением пропускной способности, использованием материалов трубопроводов с пониженной шероховатостью, увеличенные объемы профилактических промывок канализационных сетей.

В свою очередь, непосредственно реконструкция канализационной сети влияет в меньшей степени на засоряемость системы, чем производство комплексных профилактических мероприятий ввиду того, что доля засоров, вызванных техническим состоянием трубопровода, намного меньше, чем вызванных прочими причинами, как правило, человеческого фактора.

Для обоснования достижения снижения удельного количества аварий и засоров в канализационных сетях была разработана Математическая модель оценки влияния перекладки ветхих сетей и материальных характеристик трубопровода на аварийность.

Основой для разработки Математической модели являются:

- Методические указания «Методика выбора объектов реконструкции и перекладки трубопроводов водоснабжения и водоотведения», утвержденные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в 2018 г.

- Шувалов М.В., Сопыряев М.Н. «Анализ работы городских канализационных сетей». Водоснабжение и санитарная техника. № 9-2/2011.

- Строительные нормы и правила.

- Данные мониторингов и анализов баз данных аварийности на канализационных сетях, проведенных организациями ВКХ крупных и крупнейших городов.

Срок полезного использования (нормативный срок службы) сетей канализации принимается в зависимости от материала трубопровода на основании опыта эксплуатации, данных заводов-изготовителей и нормативной документации:

  стальной трубопровод – 30 лет;

  чугунный трубопровод – 50 лет;

  полиэтиленовый трубопровод (ПНД, ПВХ и др.) – 50 лет;

  асбестоцементный трубопровод –30 лет;

  керамический трубопровод – 50 лет;

  железобетонный трубопровод – 40 лет.

Для определения состояния надежности трубопроводов в Математической модели использованы полученные на практике факторы, дестабилизирующие надежность труб, и дополненные теоретическими выкладками по рейтингам или баллам значимости:

  материал труб и его качество;

  наличие и качество изоляционного покрытия;

  возраст трубопроводов;

  диаметр трубы;

  глубина залегания труб;

  тип грунта (грунтовые условия).

Влияние каждого дестабилизирующего фактора в той или иной мере зависит от срока эксплуатации, материала и диаметра трубопровода, а также типа системы (напорная/самотечная). В напорных коллекторах водоотведения наиболее существенный дестабилизирующий фактор, влияющий на аварийность (нарушение герметичности трубопровода) – превышение срока эксплуатации трубопровода над нормативным сроком службы.

На основании балльного (рейтингового) ранжирования трубопроводов по комплексному воздействию дестабилизирующих надежность труб факторов и условий эксплуатации определяется зависимость количества отказов (аварий, засоров) от плановой ежегодной замены (перекладке) ветхих сетей. Математической моделью предусматриваются трубопроводы с повышенными эксплуатационными характеристиками и сроком службы в 50 лет и более (как правило, полимерные).

На основании моделирования, с учетом полученных совокупных данных по ряду крупных городов, выведена средневзвешенная зависимость изменения показателя надежности и бесперебойности водоотведения от процентного показателя замены (перекладки) ветхих сетей на всем горизонте планирования (диаграмма на рисунке 13).

Рисунок 13 – Зависимость изменения показателя надёжности сетей ВО от их замены Таким образом выведено следующее распределение степени влияния технических и

организационных мероприятий на показатель надежности и бесперебойности систем водоотведения:

  замена (перекладка) ветхих сетей – 40 % (при 100 % замене в течении срока проекта);

  комплексная профилактическая промывка системы усиленными темпами – 20 % (в первые 10 лет);

  профилактическая работа с организациями и населением – до 10 % в течение всего срока проекта.

Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоотведения рассматривается в двух вариантах:

  Вариант № 1 «Реалистичный». Прогнозирование на основе текущего состояния в зоне действия организации ВКХ с учетом предусмотренной Схемой программы по замене ветхих и аварийных сетей и реализацией организационных и технических профилактических мероприятий.

  Вариант № 2 «Оптимистичный». Прогнозирование на основе реализации всего объема строительства объектов жилищного, общественно-делового и производственного назначений, предусмотренного Генеральным планом города с учетом строительства новых водопроводных сетей к данным объектам.

Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоотведения представлен в таблице 28.

Таблица 28 – Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | 2023 год | 2025 год | 2030 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | - | 0 | 0 | 0 |
| Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | - | - | - | - |
| 2.2. | Объем сточных вод, не подвергающихся очистке, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/к уб. м | - | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/к уб. м | - | - | - | - |

Раздел 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Подраздел 2.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты

В соответствии с ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ по вопросам эксплуатации бесхозяйных объектов определено следующее:

пункт 5 статьи 8 главы 3: «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путём эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьёй 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством»;

пункт 6 статьи 8 главы 3: «Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными Правительством Российской Федерации»;

пункт 7 статьи 8 главы 3: «В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утверждёнными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих её безопасность».

По представленной к моменту актуализации Схемы водоотведения информации, бесхозяйственные участки сетей на территории населенных пунктов отсутствуют.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Конституция

- Конституция Российской Федерации, принятая на всенародном голосовании

Федеральные законы

- Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации».

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, муниципальных округов, городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, перечня случаев, при которых для создания горных выработок в ходе ведения горных работ не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1430 «Об утверждении технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских округов».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий».

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов Российской Федерации, их должностных лиц и пр.

- Приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30.12.1999 № 168 «Об утверждении «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» (МДК 3-02.2001).

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке»

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.05.2019 № 314/пр «Об утверждении Методики разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 131/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-14-2025. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 136/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2025. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025№ 133/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-16-2025. Сборник № 16. Малые архитектурные формы».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 134/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-17-2025. Сборник № 17. Озеленение».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15.05.2023 № 340/пр «Об определении Особенностей установления начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на поставку (выполнение, оказание) товаров (работ, услуг) для обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения и восстановления объектов инфраструктуры, а также особенностей приемки и оплаты таких товаров (работ, услуг)».

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.04.2018 № 154 «Об утверждении перечня объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, относящихся к I категории, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации составляет не менее чем 60 процентов».

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09.11.2020 № 903 «Об утверждении Порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их качества».

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811

«Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии».

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 19179-73 «Гидрология суши. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.10.1973 № 2394.

- Национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  70214-2022

«Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.07.2022 № 619-ст.

- Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 25151-82 (СТ СЭВ 2084-80)

«Водоснабжение. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.02.1982 № 830.

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.09.2020 № 705-ст.

- Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 25150-82 «Канализация. Термины и определения», утвержденный постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.02.1982 № 805.

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 30813-2002 «Вода и водоподготовка. Термины и определения», введенный в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 12.11.2002 № 409-ст.

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 70707-2023 «Установки компактные для очистки бытовых сточных вод. Общие технические условия», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 04.04.2023 № 184-ст.

- Национальный стандарт ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.11.2010 № 522-ст.

- Национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  56062-2014

«Производственный экологический контроль. Общие положения», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09.07.2014 № 711-ст.

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 24.104-2023 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования», введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14.09.2023 № 843-ст.

- Национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  59853-2021

«Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19.11.2021 № 1520-ст.

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53491.1-2009 (DIN 19643-1:1997 (NEQ)) «Бассейны. Подготовка воды. Часть 1. Общие требования», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.12.2009 № 685-ст.

- Государственный стандарт СССР ГОСТ 25855-83 (СТ СЭВ 3546-82 и СТ СЭВ 3547-82) «Уровень и расход поверхностных вод. Общие требования к измерению», введенный в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.07.1983 № 2982.

- Свод правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержденный приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.03.2020

№ 225.

- Свод правил СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка» (СНиП П 89 80* «Генеральные планы промышленных предприятий»)», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.09.2019 № 544/пр.

- Свод правил СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 920/пр.

- Свод правил СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.12.2021 № 1016/пр.

- Свод правил СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2018 № 860/пр.

- Свод правил СП 42.13330 «СНиП 2.07.01 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016

№ 1034/пр.

- Свод правил СП 129.13330.2019 «СНиП 3.05.04 85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.12.2019 № 925/пр.

- Свод правил СП 249.1325800.2016 «Коммуникации подземные. Проектирование и строительство закрытым и открытым способами», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 08.07.2016

№ 485/пр.

- Свод правил СП 273.1325800.2016 «Водоснабжение и водоотведение. Правила проектирования и производства работ при восстановлении трубопроводов гибкими полимерными рукавами», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.12.2016 № 892/пр.

- Свод правил СП 399.1325800.2018 «Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.11.2018 № 780/пр.

- Свод правил СП 517.1325800.2022 «Эксплуатация централизованных систем, сооружений водоснабжения и водоотведения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.06.2022

№ 453/пр.

- Постановление Региональной Энергетической комиссии Кузбасса от 22.06.2021

№ 212 Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО "Энергоресурс" (Прокопьевский муниципальный округ, за исключением пгт. Краснобродский, п. Артышт

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Прокопьевского муниципального округа на период до 2040 года в составе населенных пунктов: Калачево, Матюшино, Индустрия,

Новорождественское, Новый путь

ТОМ 3

16-03-2026-ОМ-ПЗ-3

Краснодар, 2026

Заказчик: Управление по делам жизнеобеспечения населенных пунктов Прокопьевского муниципального района

Муниципальный контракт № 42-2026 от «16» марта 2026 г.

«АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.

«СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА В

СОСТАВЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ: КАЛАЧЕВО,

МАТЮШИНО, ИНДУСТРИЯ, НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОЕ, НОВЫЙ ПУТЬ»

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТОМ 3

16-03-2026-ОМ-ПЗ-3

Индивидуальный

предприниматель		 М.А. Хагар

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание	3

Состав отчетной технической документации	10

Термины и определения	12

Перечень сокращений и обозначений	18

Введение	19

Краткая характеристика муниципального образования	20

Часть 1 Схема водоснабжения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Индустрия, Калачево, Матюшино, Новорождественское, Новый путь.

.	21

Раздел 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа	21

Подраздел 1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны	21

Подраздел 1.1.2 Описание территорий поселения, муниципального округа, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения  22

Подраздел 1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	22

Подраздел 1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	23

Пункт 1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	23

Пункт 1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	25

Пункт 1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	25

Пункт 1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям  26

Пункт 1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, муниципальных округов, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	27

Пункт 1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	27

Подраздел 1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	27

Подраздел 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	27

Раздел 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения   29

Подраздел 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	29

Подраздел 1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	30

Раздел 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	32

Подраздел 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	32

Подраздел 1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	32

Подраздел 1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	33

Подраздел 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	33

Подраздел 1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	38

Подраздел 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа	39

Подраздел 1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	39

Подраздел 1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых (открытых) систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	40

Подраздел 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей,

питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	40

Подраздел 1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	41

Подраздел 1.3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

.	41

Подраздел 1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий

– баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный

–баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	41

Подраздел 1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	42

Подраздел 1.3.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	42

Раздел 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	44

Подраздел 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	45

Подраздел 1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.	45

Подраздел 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	46

Подраздел 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	46

Подраздел 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

.	46

Подраздел 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа и их обоснование	46

Подраздел 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	47

Подраздел 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	47

Подраздел 1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения47

Раздел 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	49

Подраздел 1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод  49

Подраздел 1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	49

Раздел 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	50

Подраздел 1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	50

Подраздел 1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	51

Раздел 1.7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	54

Подраздел 1.7.1 Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям	54

Подраздел 1.7.2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям	54

Подраздел 1.7.3 Количество перерывов в подаче воды в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год	55

Подраздел 1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды	59

Подраздел 1.7.5 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	60

Раздел 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	61

Подраздел 1.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 61

Часть 2 Схема водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: п. Калачево, п. Матюшино, п. Индустрия, с. Новорождественское, п.

Новый путь	62

Раздел 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа	62

Подраздел 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны	62

Подраздел 2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами  62

Подраздел 2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	63

Подраздел 2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

.	63

Подраздел 2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	63

Подраздел 2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	63

Подраздел 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	64

Подраздел 2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	64

Подраздел 2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа	64

Подраздел 2.1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод	64

Раздел 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения	65

Подраздел 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	65

Подраздел 2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	65

Подраздел 2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	65

Подраздел 2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным округам, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	65

Подраздел 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов	66

Раздел 2.3 Прогноз объема сточных вод	67

Подраздел 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	67

Подраздел 2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	67

Подраздел 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам	67

Подраздел 2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	67

Подраздел 2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия  67

Раздел 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения  68

Подраздел 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	68

Подраздел 2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

.	68

Подраздел 2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	68

Подраздел 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	68

Подраздел 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	68

Подраздел 2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс)  по  территории  поселения,  муниципального  округа,  городского  округа,

расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	68

Подраздел 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	69

Подраздел 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	69

Подраздел 2.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения	69

Раздел 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	70

Подраздел 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды	70

Подраздел 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	70

Раздел 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения  71

Подраздел 2.6.1 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	71

Раздел 2.7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения	74

Подраздел 2.7.1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	74

Раздел 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	78

Подраздел 2.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты	78

Список использованных источников	79

СОСТАВ ОТЧЕТНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № тома | Обозначение | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-1 | Том 1. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Большая Талда, Малая Талда, Осиновка. |
| 2 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-2 | Том 2. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат. |
| 3 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-3 | Том 3. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Индустрия, Калачево, Матюшино, Новорождественское, Новый путь. |
| 4 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-4 | Том 4. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Артышка, Еловка, Каменный ключ (деревня), Каменный ключ (посёлок при станции), Кара-Чумыш, Оселки, Дуброво. |
| 5 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-5 | Том 5. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Антоновка, Котино, Кыргай, Лукьяновка, Октябрь, Октябрьский, Соколово, Тыхта. |
| 6 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-6 | Том 6. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Алексеевка, Иганино, Инченково, Малиновка, Михайловка. |
| 7 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-7 | Том 7. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Большой Керлегеш, Верх-Егос, Верх-Тереш, Золх, Кара-Чумыш, Красная Горка, Красная Поляна, Нижний Тереш, Новосафоновский, Новостройка, Свободный, Смышляево, Тайбинка, Томское, Центральный,Чистугаш. |
| 8 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-8 | Том 8. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Кольчегиз, Серп и Молот, Терентьевское, П.ст. Тереньтевское, Тихоновка, Ускатский, Чапаевский. |
| 9 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-9 | Том 9. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Инченково, Калиновка, Канаш, Трудармейский, Тырган, Углерод. |
| 10 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-10 | Том 10. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Егултыс, Ключи, Лучшево, Маяковка, Первомайский, Плодопитомник, Хлебозавода, Шарап, Школьный, Ясная Поляна. |

| 11 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-11 | Том 11. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: пгт. Краснобродский. |
| --- | --- | --- |
| 12 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ | Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа |

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей работе применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Абонент	— физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения

[2]

Автоматизированная	система — человеко-машинная  система  на  основе  средств  промышленной

управления	технологическими процессами

автоматизации и телекоммуникаций, обеспечивающая комплексное автоматическое и автоматизированное управление технологическими процессами объектов и сооружений централизованных систем водоснабжения и водоотведения

[59]

Авария на водопроводной сети	— повреждения трубопроводов, сооружений и оборудования на сети или

нарушение их эксплуатации, вызывающие полное или частичное прекращение подачи воды абонентам, затопление территории

[18]

Авария на канализационной сети  — внезапные разрушения труб и сооружений или их закупорка с

прекращением отведения сточных вод и изливом их на территорию [18]

Водный объект	— сосредоточение природных вод из поверхности суши либо в горных

породах, имеющее характерные формы распространения и черты режима

[36]

Водовод	— гидротехническое сооружение для подвода и отвода воды в заданном направлении

[37]

Водозабор	— отбор воды из водоема, водотока или подземного источника для хозяйственных целей

[37]

Водозаборная скважина	— скважина для забора подземных вод, оборудованная, как правило, обсадными трубами и фильтром

[38]

Водозаборное сооружение	— гидротехническое сооружение, предназначенное для водозабора

[37]

Водонапорная башня	— напорный резервуар для воды на искусственной опорной конструкции

[38]

Водоотведение	— прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием

централизованной системы водоотведения [2]

Водоподготовка	— обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве

питьевой или технической воды [2]

Водопользование (использование — использование	различными	способами	водных	объектов	для водных объектов)	удовлетворения потребностей Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации, муниципальных образований, физических лиц, юридических лиц

[39]

Водопровод	— комплекс сооружений, включающий водозабор, водопроводные насосные станции, станцию очистки воды или водоподготовки, водопроводную сеть и резервуары для обеспечения водой определенного качества потребителей

[38]

Водопроводная насосная станция — сооружение	водопровода,	оборудованное	насосно-силовой

установкой для подъема и подачи воды в водоводы и водопроводную сеть

[38]

Водопроводная сеть	— комплекс технологически связанных между собой инженерных

сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения

[2]

Водопроводный колодец	— сооружение на водопроводной сети, предназначенное для установки арматуры и эксплуатации сети

[38]

Водоснабжение	— водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической

воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение)

[2]

Выпуск сточных вод	— трубопровод, отводящий очищенные сточные воды в водный объект

[40]

Гарантирующая организация	— организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или)

водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом), которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Горячая вода	— вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой

[2]

Зона санитарной охраны	— территория  и  акватория,  на  которых  устанавливается  особый

санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и для охраны водопроводных сооружений

[39]

Источник	питьевого — водный объект (или его часть), который содержит воду, отвечающую водоснабжения		установленным гигиеническим нормативам для источников питьевого

водоснабжения, и используется или может быть использован для забора воды в системы питьевого водоснабжения

[41]

Исходная вода	— вода, поступающая из водного объекта [38]

Инвестиционная	программа — программа	мероприятий	по	строительству,	реконструкции	и

организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение	и	(или) водоотведение

модернизации	объектов	централизованной	системы	горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Канализационная	насосная — сооружение	канализации,	оборудованное	насосно-силовой станция		установкой для подъема и подачи сточных вод по канализационной

сети [2]

Канализационная сеть	— комплекс технологически связанных между собой инженерных

сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод [2]

Канализационные	очистные — комплекс зданий, сооружений и устройств, предназначенных для сооружения		обработки сточных вод с целью разрушения или удаления из них

определенных веществ [2]

Канализационный выпуск	— трубопровод, отводящий сточные воды из зданий и сооружений в

канализацию [40]

Канализационный колодец	— сооружение на канализационной сети, предназначенное для установки арматуры и эксплуатации сети

[2]

Канализация	— Отведение бытовых, промышленных и ливневых сточных вод [2]

Качество и безопасность воды	— совокупность	показателей,	характеризующих	физические,

химические,	бактериологические,	органолептические	и	другие свойства воды, в том числе ее температуру

[2]

Коммерческий	учет	воды	и — определение количества поданной (полученной) за определенный сточных вод				период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств

измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом [2]

Компактные	установки	для — Локальные	очистные	сооружения,	относящиеся	к	категории очистки бытовых сточных вод		сверхмалых очистных сооружений производительностью до 30 м3/сут

и предназначенные для очистки хозяйственно-бытовых и близких по составу сточных вод непосредственно в местах их происхождения способом биологической очистки без применения расходных химических и биологических компонентов

[42]

Локальное очистное сооружение	— сооружение или устройство, обеспечивающие очистку сточных вод

абонента до их отведения (сброса) в централизованную систему водоотведения (канализации)

[2]

Насосная станция	— комплекс сооружений и оборудования для осуществления забора воды и/или подъема воды насосами

[37]

Нецентрализованная	система — сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые горячего водоснабжения		пункты, с использованием которых приготовление горячей воды

осуществляется абонентом самостоятельно [2]

Нецентрализованная	система — сооружения	и	устройства,	технологически		не	связанные	 с холодного водоснабжения		централизованной		системой		холодного	водоснабжения	и

предназначенные	для	общего	пользования	или	пользования ограниченного круга лиц

[2]

Нормативы состава сточных вод  — устанавливаемые в целях охраны водных объектов от загрязнения

показатели концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод абонента, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения (канализации)

[2]

Объект	централизованной — инженерное  сооружение,  входящее  в  состав  централизованной

системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Очистка сточных вод	— обработка сточных вод с целью разрушения или удаления из них

определенных веществ [39]

Организация,  осуществляющая — юридическое	лицо,	осуществляющее	эксплуатацию горячее водоснабжение	централизованной  системы  горячего  водоснабжения,  отдельных

объектов такой системы. В целях [2] к организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем

[2]

Организация,	осуществляющая — юридическое	лицо,	осуществляющее	эксплуатацию

холодное водоснабжение и (или) водоотведение	(организация водопроводно-канализационного хозяйства)

централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем. В целях [2] к организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организациям водопроводно-канализационного хозяйства), приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем

[2]

Орган регулирования тарифов в — уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской

сфере	водоснабжения	и водоотведения

Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения

[2]

Питьевая вода	— вода,	за	исключением	бутилированной	питьевой		воды, предназначенная	для	питья,	приготовления	пищи	и		других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции

[2]

Показатели надежности, качества, — показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств

энергетической эффективности объектов	централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов [2]

Приготовление горячей воды	— нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая

подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой [2]

Резервуар для воды	— закрытое сооружение для хранения воды [38]

Санитарно-защитная зона	— специальная территория с особым режимом использования, размер

которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения

[33]

Сливная станция	— сооружение, осуществляющее прием сточных вод жидких фракций,

доставляемых с	неканализованных объектов ассенизационным транспортом, и обработку их перед сбросом в канализационную сеть [53]

Станция водоподготовки	— комплекс зданий, сооружений и устройств для водоподготовки

[38]

Состав и свойства сточных вод   — совокупность   показателей,   характеризующих   физические,

химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах

[2]

Сточные воды централизованной — принимаемые	от	абонентов	в	централизованные	системы системы водоотведения	водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные,

поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод

[2]

Схемы	водоснабжения	и — совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных водоотведения		коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы,

космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития

[8]

Техническая вода	— вода,  подаваемая  с  использованием  централизованной  или

нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции

[2]

Техническое	обследование — оценка  технических  характеристик  объектов  централизованных

централизованных систем

горячего	водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Технологическая	зона — часть централизованной системы водоотведения (канализации), водоотведения		отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект

через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект)

[8]

Технологическая	зона — часть	водопроводной	сети,		принадлежащей		организации, водоснабжения		осуществляющей	горячее	водоснабжение	или		холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные

значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды

[8]

Транзитная организация	— организация, осуществляющая эксплуатацию водопроводных и (или)

канализационных сетей и (или) сооружений на них, оказывающая услуги по транспортировке воды и (или) сточных вод и соответствующая утвержденным Правительством Российской Федерации критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)

[2]

Транспортировка воды (сточных — перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием вод)	водопроводных (канализационных) сетей

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных водоотведения (канализации)	сооружений, предназначенных для водоотведения

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных

водоотведения	поселения, муниципального округа или городского округа

сооружений, предназначенных для водоотведения с территории поселения, муниципального округа или городского округа

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных горячего водоснабжения		сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем

отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных холодного водоснабжения		сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки

и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам [2]

Эксплуатационная зона	— зона    эксплуатационной    ответственности    организации,

осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

[8]

Эксплуатация  централизованных — стадия  жизненного  цикла  объектов,  на  которой  реализуется,

систем	и	сооружений водоснабжения и водоотведения

поддерживается и восстанавливается их качество (работоспособное состояние)

[59]

Электронная	модель	систем — информационная  система,  включающая  в  себя  базы  данных,

водоснабжения	и	(или) водоотведения

программное и техническое обеспечение, предназначенная для хранения, мониторинга и актуализации информации о технико-экономическом состоянии централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, осуществления механизма оперативно-диспетчерского управления в указанных централизованных системах, обеспечения проведения гидравлических расчетов

[8]

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящей работе применяют следующие сокращения и обозначения:

АСУ ТП	— автоматизированная система управления технологическими процессами ВНБ	— водонапорная башня

ВНС	— водопроводная насосная станция

ООО «Энергоресурс»	— Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» ЗСО	— зона санитарной охраны

КНС	— канализационная насосная станция

КОС	— канализационные очистные сооружения

МКД	— многоквартирный жилой дом

н.д.	— нет данных

Объект ЦС ГВС, ХВС и — объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного (или) ВО	водоснабжения и (или) водоотведения (соответственно)

Организация ВКХ	— организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства)

ПНС	— повысительная насосная станция

ПЭ	— полиэтиленовый трубопровод

РдВ	— резервуар для воды

СВП	— станция водоподготовки

СЗЗ	— санитарно-защитная зона

Схема ВСиВО	— схема водоснабжения и водоотведения ТЗ ВС	— технологическая зона водоснабжения

ТЗ ВО	— технологическая зона водоотведения

ЦС ВО	— централизованная система водоотведения (канализации)

ЦС ГВС	— централизованная система горячего водоснабжения

ЦС ХВС	— централизованная система холодного водоснабжения

ЧВР	— чугунный водонапорный раструбный трубопровод

ЭМ	— электронная модель

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая актуализация Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа (далее – Прокопьевское МО), произведена в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ и ПП РФ от 05.09.2013 № 782.

Настоящая актуализация Схемы ВСиВО Прокопьевского МО произведена на основании муниципального контракта от 16.03.2026 № 42-2026 «по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа» (далее

–Муниципальный контракт), заключённого между Управлением по делам жизнеобеспечения населенных пунктов Прокопьевского муниципального района (далее

–Заказчик работ) и индивидуальным предпринимателем Хагар Максим Ахметович (далее

–Исполнитель работ).

Состав и содержание отчётной технической документации, разработанной в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского МО, соответствуют Требованиям к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утверждённым ПП РФ от 05.09.2013

№ 782, и пункту 7 технического задания (далее – Техническое задание).

Настоящая актуализация Схемы ВСиВО Прокопьевского МО в соответствии с пунктом 6 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782, произведена на перспективный период 2026-2040 гг.

В качестве исходных данных в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского МО использованы актуальные на 01.03.2026 редакции (версии) нормативных правовых актов, документов и материалов, указанных в пункте 7 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782.

Помимо указанного, в соответствии с пунктом 3 Технического задания использованы дополнительные материалы (исходные данные), предоставленные Муниципальным заказчиком и организациями ВКХ, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории Прокопьевского МО.

Полный состав работ, выполненных в рамках Муниципального контракта, приведен в начале настоящего документа (см. состав отчетной технической документации).

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Таблица 1 – Краткая характеристика Прокопьевского муниципального округа

| № п.п. | Административная принадлежность |  | Административный центр | Количество населённых пунктов |  | Общая площадь земель в установленных границах, га | Численность постоянного населения на (01.01.2024), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Субъект Российской Федерации | Муниципальное образования верхнего уровня |  | городски е | сельские |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Кемеровская область | Кемеровская область | г. Прокопьевск | 0 | 78 | 348 237 га | 43450 |

Муниципальное образование – Прокопьевский муниципальный округ Кемеровской области является самостоятельным муниципальным образованием в составе Кемеровской области.

Прокопьевский округ (ранее – район) образован 4 сентября 1924 года на основании решения Томского губисполкома и решения заседания Сибревкома № 40 от 04.09.1924г.

В современных границах округ (ранее - район) образован Указом Президиума ВС РСФСР от 26.01.1943 г., когда из состава Новосибирской области была выделена Кемеровская область, в состав которой вошел Прокопьевский округ.

В соответствии с законом Кемеровской области – Кузбасса от 05 августа 2019 года

№ 68-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований (с изменениями на 24 декабря 2019 года)» Прокопьевский муниципальный округ преобразован из муниципальных образований, входящих в состав Прокопьевского муниципального округа: Большеталдинское сельское поселение, Бурлаковское сельское поселение, Калачевское сельское поселение, Каменно-Ключевское сельское поселение, Кузбасское сельское поселение, Михайловское сельское поселение, Сафоновское сельское поселение, Терентьевское сельское поселение, Трудармейское сельское поселение, Яснополянское сельское поселение путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, во вновь образованное муниципальное образование. К тому же в соответствии с законом Кемеровской области - Кузбасса от 04.04.2022 № 32-ОЗ "О преобразовании Краснобродского городского округа и Прокопьевского муниципального округа" - в округ входит Краснобродский территориальный отдел (поселки Краснобродский, Артышта и поселок при станции Дуброво).

К территории Прокопьевского муниципального округа примыкают самостоятельные муниципальные образования – городские округа: Киселевск и Прокопьевск.

Рисунок 1 – Границы Прокопьевского муниципального округа

Часть 1 Схема водоснабжения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Индустрия, Калачево, Матюшино, Новорождественское, Новый путь.

Раздел 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа

Подраздел 1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны

В соответствии с пунктом 1 статьи 31 главы 6 [2], к регулируемым видам деятельности в сфере холодного водоснабжения относятся:

- холодное водоснабжение, в том числе:

  - транспортировка воды, включая распределение воды;

  - подвоз воды в случаях, установленных частью 3 настоящей статьи;

Перечень организаций ВКХ, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения на территории Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Индустрия, Калачево, Матюшино, Новорождественское, Новый путь., представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Перечень организаций ВКХ, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения на территории Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Индустрия, Калачево, Матюшино, Новорождественское, Новый путь.

| № п.п. | Полное наименование | Сокращенное наименование | Юридический адрес | ИНН КПП | Виды осуществляемой регулируемой деятельности в сфере водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10. Офис 312 | 4205284720 420501001 | - Холодное водоснабжение; - Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения |

В настоящее время на территории населенных пунктов имеются слаборазвитые сети централизованного водоснабжения. Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеются в п. Калачево (Центральная усадьба), п. Индустрия, с. Новорождественское. Водоснабжение населенных пунктов организовано от: централизованных систем водоснабжения, децентрализованных источников – одиночных скважин, водоразборных колонок, шахтных колодцев общего и частного пользования.

Источником водоснабжения п. Калачево (Центральная усадьба), п. Индустрия, с. Новорождественское являются артезианские скважины. В населенных пунктах п. Матюшино и п. Новый путь централизованное водоснабжение отсутствует, жители пользуются водой из шахтных колодцев и индивидуальных артезианских скважин.

Суммарная протяженность водопроводных сетей в населенных пунктах составляет 25,79 км. Водоснабжение осуществляется подземными водами, всего эксплуатируются 7 водозаборов. Подъем воды осуществляется погружными насосами отечественного производства марки ЭЦВ, ПОТОК.

Статьей 2 главы 1 [2] даны следующие определения:

- ЦС ХВС – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

- ЦС ГВС – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из

тепловой сети (далее – открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее – закрытая система горячего водоснабжения).

Пунктом 2 [8] введены следующие понятия:

  эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Все территории Прокопьевского муниципального округа, на которых осуществляются регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения, находятся в эксплуатационной зоне ООО «Энергоресурс».

Все ЦС ХВС Прокопьевского муниципального округа относятся к водоснабжению питьевой водой. Водоснабжение технической водой на территории Прокопьевского муниципального округа не осуществляется, следовательно, ЦС ХВС технической водой отсутствуют и далее не рассматриваются в рамках настоящего документа.

Подраздел 1.1.2 Описание территорий поселения, муниципального округа, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В статье 2 главы 1 [2] приведены следующие определения:

- нецентрализованная система холодного водоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

- нецентрализованная система горячего водоснабжения – сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно.

На территории Прокопьевского муниципального округа действует централизованная система водоснабжения, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

В п Матюшино и п. Новый путь отсутствует централизованная система водоснабжения.

Перечень территорий Прокопьевского муниципального округа, не охваченных ЦС ГВС с использованием закрытых (открытых) систем горячего водоснабжения, представлен в составе Пункта 1.1.4.6.

Подраздел 1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Перечень ЦС ХВС Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Индустрия, Калачево, Матюшино, Новорождественское, Новый путь приведен выше в составе Подраздела 1.1.1.

Описание зон ЦС ГВС с использованием открытых систем горячего водоснабжения, перечень таких ЦС ГВС Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Индустрия, Калачево, Матюшино, Новорождественское, Новый путь приведены в составе Пункта 1.1.4.6.

Описание зон нецентрализованного водоснабжения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Индустрия, Калачево, Матюшино, Новорождественское, Новый путь приведено в составе Подраздела 1.1.2.

Пунктом 2 [8] введено следующее понятие:

  ТЗ ВС – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Исходя из определений, указанных выше в настоящем подразделе, а также в составе Подраздела 1.1.1, следует сделать вывод о том, что в границах действия одной ЦС ХВС может быть выделено как несколько ТЗ ВС, разграничиваемых по признаку принадлежности (эксплуатационной ответственности) объектов централизованных систем водоснабжения к той или иной организации ВКХ, так и одна ТЗ ВС в том случае, если все входящие в ЦС ХВС объекты централизованных систем водоснабжения принадлежат (находятся в эксплуатационной зоне) одной организации ВКХ (при соблюдении нормативных значений напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды).

Подраздел 1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

В статье 2 главы 1 [2] дано следующее определение:

  техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения – оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Техническое обследование объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии с Требованиями к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными приказом Минстроя РФ от 05.08.2014 № 437/пр, проводилось техническое обследование объектов централизованного водоснабжения и водоотведения.

Ниже в пунктах 1.1.4.1-1.1.4.6 приведено описание и характеристики объектов централизованных систем водоснабжения, действующих на территории Прокопьевского муниципального округа, составленное на основании материалов (исходных данных), предоставленных Заказчиком работ и организациями ВКХ, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения на территории Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Индустрия, Калачево, Матюшино, Новорождественское, Новый путь.

Пункт 1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

В соответствии с [41]:

  Источник питьевого водоснабжения – водный объект (или его часть), который содержит воду, отвечающую установленным гигиеническим нормативам для источников питьевого водоснабжения, и используется или может быть использован для забора воды в системы питьевого водоснабжения.

В соответствии с [37]:

- Водозаборное сооружение – гидротехническое сооружение, предназначенное для водозабора;

- Водозабор – отбор воды из водоема, водотока или подземного источника для хозяйственных целей.

Исходя из определений, указанных выше следует заключить, что водозабор может осуществляться как из поверхностного, так и из подземного источника.

В качестве поверхностных источников водоснабжения используются поверхностные водные объекты (водоемы и водотоки), пригодные для использования в целях водоснабжения.

Аналогичным образом в качестве подземных источников водоснабжения используются подземные водные объекты, пригодные для использования в целях водоснабжения.

На территории населенных пунктов расположены 7 водозаборных скважин. Все источники находятся в муниципальной собственности (Комитет по управлению муниципальной собственностью Прокопьевского муниципального округа) и переданы в хозяйственное ведение ООО «Энергоресурс».

В результате проведенного анализа существующих источников водоснабжения, составлен перечень технических характеристик источников водоснабжения населенных пунктов.

Данные анализа по источникам водоснабжения поселения представлены в таблице

3.

Таблица 3 – Данные анализа по эксплуатируемым источникам водоснабжения

| Место расположения | Год бурения | № скв. | Оборудование | Глубина скв., L, м | Проектная производительность тыс. м3/год | Фактическая производи тельность тыс. м3/год | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Калачево ул. Майская | 1994 | № 1 | ЭЦВ 6-6,3- 125 | 90 | 87,6 | 31,67 | 60,0 |
| п. Калачево ул. | 1980 | №2 | ЭЦВ 6-6,5- 125 | 100 | 87,6 |  | 70,0 |
| Азарова |  |  |  |  |  |  |  |
| п. |  |  |  |  |  |  |  |
| Калачево ул. |  |  | ЭЦВ 6-6,3- |  |  |  |  |
| Бобровск | 1984 | №3 | 125 | 60 | 87,6 |  | 70,0 |
| ая |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Калачево ул. Линейная | 1968 | №4 | Водомет 3,6-92 | 60 | 55,188 |  | 75,0 |
| п. Калачево ул. Нагорная | 1965 | № 7 | ЭЦВ 6-6,5- 125 | 90 | 87,6 |  | 80,0 |
| с. |  |  |  |  |  |  |  |
| Новорожд |  |  | ЭЦВ 6-6,3- |  |  |  |  |
| ественско е ул. | - | №8 | 125 | 100 | 56,94 |  | 70,0 |
| Заречная |  |  |  |  |  |  |  |
| с. |  |  |  |  |  | 7,82 |  |
| Новорожд ественско е ул. | - | №10 | Поток 6,5- 120 | 70 | 35,04 |  | 70,0 |
| Молодеж ная |  |  |  |  |  |  |  |

Пункт 1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В соответствии с [38]:

- Исходная вода – вода, поступающая из водного объекта;

- Станция водоподготовки – комплекс зданий, сооружений и устройств для водоподготовки.

В соответствии с [2]:

- Водоподготовка – обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

- Питьевая вода – вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

- Техническая вода – вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции.

Подготовка воды – технологический процесс по приданию воде, забираемой из источников водоснабжения качественных характеристик, отвечающих установленным нормативам и требованиям водопотребителя.

В настоящее время система очистки воды в п. Калачево, п. Матюшино, п. Индустрия, с. Новорождественское, п. Новый путь не установлена.

Пункт 1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Согласно результатам проведенного анализа состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций на территории населенных пунктов п. Калачево, п. Матюшино, п. Индустрия, с. Новорождественское, п. Новый путь, выявлены 9 насосных централизованных станций. Данные анализа отражены в таблице 4.

Таблица 4 - Укрупненные данные анализа состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

| Место расположения | Год бурения | № скв. | Оборудование | Напор, м | Мощность, кВт | Производи тельность, тыс. м3/год | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Калачево ул. Майская | 1994 | № 1 | ЭЦВ 6-6,3- 125 | 125 | 4 | 6,3 | 60,0 |
| п. Калачево ул. Азарова | 1980 | №2 | ЭЦВ 6-6,5- 125 | 125 | 4 | 6,5 | 70,0 |
| п. Калачево ул. Бобровская | 1984 | №3 | ЭЦВ 6-6,3- 125 | 125 | 4 | 6,3 | 70,0 |
| п. Калачево ул. Линейная | 1968 | №4 | Водомет 3,6- 92 | 92 | 1,5 | 4 | 75,0 |
| п. Калачево ул. Нагорная | 1965 | № 7 | ЭЦВ 6-6,5- 125 | 125 | 4 | 6,5 | 80,0 |

| с. Новорождественское ул. Заречная | - | №8 | ЭЦВ 6-6,3- 125 | 125 | 4 | 6,3 | 70,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Новорождественское ул. Молодежная | - | №10 | Поток 6,5- 120 | 120 | 4 | 5 | 70,0 |

Технические характеристики водонапорных башен приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Характеристика водонапорных башен

| Наименование объекта | Место расположение | Год постройки | Объем запаса воды, м3 | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВНБ №1 | п. Калачево, ул.Майская | 1994 | 15 | 60 |
| ВНБ №2 | п. Калачево ул. Азарова | 2013 | 6/45 | 27 |
| ВНБ №3 | п. Калачево ул. Бобровская | 2013 | 20 | 27 |
| ВНБ №4 | п. Калачево ул. Линейная | 1968 | 1,5 | 75 |
| ВНБ №5 | п. Калачево ул.Нагорная | 2013 | 25/25 | 30 |
| ВНБ №6 | с. Новорождественс кое ул. Заречная | 1977 | 10 | 75 |
| ВНБ №7 | с. Новорождественс кое ул. Молодежная | 1980 | 15 | 75 |

Пункт 1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Система водоснабжения абонентов ООО «Энергоресурс» имеет сеть объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. При этом, надежность системы водоснабжения населенных пунктов п. Калачево, п. Матюшино, п. Индустрия, с. Новорождественское, п. Новый путь характеризуется как неудовлетворительная. Водопроводная сеть выполнена в основном по радиальной схеме, с тупиковыми участками. Подача воды в водопроводную сеть производится из артезианских скважин.

Протяженность водопроводной сети - 25,79 км. Общий износ водопроводных сетей составляет 25%.

Диаметр водопроводов варьируется от 20 до 150 мм. Сети выполнены из таких материалов как чугун, сталь и полиэтилен.

Характеристика водопроводных сетей населенных пунктов п. Калачево, п. Матюшино, п. Индустрия, с. Новорождественское, п. Новый путь представлена в таблице 6.

Таблица 6 – Характеристика водопроводных сетей

| № п/п | Населенный пункт | Водопровод, км | Кол-во колонок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Калачево | 16,873 | 5 |
| 2 | с. Новорождественское | 4,697 | 4 |
| 3 | п. Индустрия | 4,22 | - |
|  | Итого | 25,79 | 9 |

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

Пункт 1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, муниципальных округов, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В результате проведенного анализа состояния и функционирования системы холодного водоснабжения населенных пунктов п. Калачево, п. Матюшино, п. Индустрия, с. Новорождественское, п. Новый путь выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- Водопроводные сети проложены в 70-е и 80-е года, имеют неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены изношенных участков трубопровода;

- Малоразвито централизованное водоснабжение;

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта;

- Слабое развитие централизованного водоснабжения;

- Неудовлетворительное качество питьевой воды.

Пункт 1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В населенных пунктах частично существует закрытая (открытая) система горячего централизованного водоснабжения.

Подраздел 1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

В Прокопьевском мунципальном округе отсутствуют территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем на рассматриваемом в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа не предусматривается разработки технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды.

Подраздел 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

В результате проведенного анализа принадлежности объектов централизованной системы водоснабжения установлено, что комплекс систем водоснабжения населенных

пунктов п. Калачево, п. Матюшино, п. Индустрия, с. Новорождественское, п. Новый путь находятся в муниципальной собственности (Комитет по управлению муниципальной собственностью Прокопьевского муниципального округа) и передан в хозяйственное ведение ООО «Энергоресурс».

Раздел 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение следующих целей:

Охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

Повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

Снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

Обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

Обеспечения развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение. В соответствии с пунктом 2 статьи 3 ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ общими принципами государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения являются:

Приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

Создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

Обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

Достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

Установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

Обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

Обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

Открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

Исходя из обозначенных целей и принципов государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, а также в соответствии с пунктом 10 Правил разработки и утверждения   схем   водоснабжения   и   водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782, в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа сформированы следующие основные задачи развития централизованных систем водоснабжения:

- Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

- Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

- Сокращение потерь воды при ее транспортировке;

- Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации;

- Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.

Для выполнения перечисленных выше задач по развитию централизованных систем водоснабжения Прокопьевского муниципального округа разработаны мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, приведенные ниже в разделе 1.4.

В соответствии с пунктом 2 Перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденного приказом Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр, к показателям развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения относятся:

- Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

- Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- Показатели очистки сточных вод;

- Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Применительно к централизованным системам водоснабжения Прокопьевского муниципального округа данные показатели приведены ниже в разделе 1.7.

Подраздел 1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

Сценарии развития системы водоснабжения населенных пунктов: п. Калачево, п. Матюшино, п. Индустрия, с. Новорождественское, п. Новый путь сформированы исходя из общих направлений социально-экономического развития, обозначенных в Генеральном плане населенных пунктов.

Генеральным планом рекомендуется проведение следующих мероприятий по развитию системы водоснабжения:

- обеспечение системой водоснабжения нового строительства в новых жилых кварталах в п. Калачево, п. Матюшино, п. Индустрия, с. Новорождественское, п. Новый путь;

- поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных полимерных материалов;

- ремонт и реконструкция скважин, а также экономное расходование воды населением и предприятиями посредством установки водосчетчиков;

- организация объединенного хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода по комбинированной схеме для бесперебойного водоснабжения жилых домов и наружного пожаротушения.

Раздел 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Подраздел 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации холодного водоснабжения приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Общий баланс подачи и реализации воды Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: п. Калачево, п. Матюшино, п. Индустрия, с. Новорождественское, п. Новый путь.

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 44,66 |
| 2 | Объем потерь ХВС | тыс. м3 | 1,089 |
| 3 | Объем потерь ХВС | % | 2,5 |
| 4 | Объем полезного отпуска ХВС потребителям | тыс. м3 | 43,571 |

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы. Объем реализации холодной воды по п. Калачево, п. Матюшино, п. Индустрия, с. Новорождественское, п. Новый путь в 2025 году составил 43,571 тыс. м3. Фактический объем потерь воды при реализации составил 1,089 тыс. м3 или 2,5 %. Объем забора воды из источника водоснабжения, фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.

Подраздел 1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Фактическое потребление воды по населенным пунктам: п. Калачево, п. Матюшино, п. Индустрия, с. Новорождественское, п. Новый путь составило 43,57 тыс. м3/год, в средние сутки 0,119 тыс. м3 /сут, в сутки максимального водопотребления 0,155 тыс. м3/сут.

Результаты анализа структурного территориального баланса представлены в таблице 8.

Таблица 8. Структурный территориальный баланс водопотребления

| № п/п | Наименование населенного пункта | Фактическое водопотребление тыс. м3/год | Среднее водопотребление тыс. м3/сут | Максимальное водопотребление, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Калачево | 31,7 | 0,087 | 0,11 |
| 2 | с. Новорождественское | 7,82 | 0,021 | 0,028 |
| 3 | п. Индустрия | 4,1 | 0,011 | 0,015 |
|  | Итого | 43,57 | 0,119 | 0,155 |

Подраздел 1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Результаты анализа структурного баланса реализации питьевой воды по группам абонентов приведены в таблице 9.

Таблица 9. Структурный баланс реализации питьевой воды в населенных пунктах п. Калачево, п. Матюшино, п. Индустрия, с. Новорождественское, п. Новый путь

| № п/п | Потребитель | Объем потребления ХВС тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 119,68 |
| 2 | Бюджетные организации | 9,115 |
| 3 | Прочие | 3,303 |
| Итого |  | 132,098 |

По данным проведенного анализа можно сделать вывод, что в населенных пунктах потребление воды населением превышает уровень потребления воды организациями. Потребление воды бюджетными организациями незначительно – 7,0 % от общего объема полезного отпуска.

Подраздел 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Действующие в настоящее время в Прокопьевском муниципальном округе нормы удельного водопотребления, утверждены приказом департамента жилищно-коммунального комплекса Кемеровской области от 23.12.2014 г. №116.

Таблица	10	–	Нормативы удельного	потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Прокопьевского муниципального округа

| № п/п | Степень благоустройства | Норматив потребления коммунальной услуги, куб. метр на 1 человека в месяц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение |
| 1.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 5,01 | 3,37 | 8,38 |
| 1.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные | 8,38 | - | 8,38 |

|  | ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,97 | 3,31 | 8,28 |
| 2.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 8,28 | - | 8,28 |
| 2.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,70 | - | 4,70 |
| 3.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,52 | 2,76 | 7,28 |
| 3.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 7,28 | - | 7,28 |
| 4.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,36 | 1,32 | 4,68 |

| 4.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,68 | - | 4,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,06 | - | 3,06 |
| 5.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,27 | 1,32 | 3,59 |
| 5.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 3,59 | - | 3,59 |
| 5.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,61 | - | 2,61 |
| 5.4. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 1,53 | 0,83 | - |
| 5.5. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,36 | - | - |
| 5.6. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 1,38 | - | - |

| 6.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами | 1,24 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами | 2,08 | - | 2,08 |
| 7.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 3,07 | 1,69 | 4,76 |
| 7.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 4,76 | - | 4,76 |
| 8.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 2,40 | 0,86 | 3,26 |
| 8.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 3,26 | - | 3,26 |
| 8.3. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 1,92 | - | 1,92 |
| 9.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,61 | 1,00 | 2,61 |
| 9.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные | 2,61 | - | 2,61 |

|  | ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,50 | - | 1,50 |
| 9.4. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,31 | 0,86 | - |
| 9.5. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 2,17 | - | - |
| 9.6. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,28 | - | - |
| 10.1 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,18 | 0,56 | - |
| 10.2 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,74 | - | - |
| 10.3 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,14 | - | - |
| 11.1 | Жилые помещения с холодным водоснабжением из уличной колонки или дворового крана | 1,08 | - | - |

*При степени благоустройства «водоотведение в выгребные ямы через внутридомовые сети» норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению применяется в случае наличия договора с ресурсоснабжающей организацией на услугу «водоотведение и очистка сточных вод»

Постановлением Региональной энергетической комиссии [60] установлены тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Кемеровский области с 25.06.2021 по 31.12.2030, сведения по которым приведены в таблице 11.

Таблица 11 – Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Прокопьевского муниципального округа с 21.06.2021 по 31.12.2030

| № п / п | Наимен ование услуг, потреб ителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |
|  |  | с 25.06. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.12. 22 по 31.12. 23 | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | Населен ие (с НДС) | 61,69 | 61,69 | 61,69 | 64,01 | 61,69 | 62,8 | 62,8 | 64,78 | 64,78 | 66,9 | 66,9 | 69,23 | 69,23 | 71,64 | 71,64 | 74,14 | 74,14 | 75,12 |
| 1. 2. | Прочие потреби тели (без НДС) | 51,41 | 51,41 | 51,41 | 53,54 | 51,41 | 52,33 | 52,33 | 53,98 | 53,98 | 55,75 | 55,75 | 57,69 | 57,69 | 59,7 | 59,7 | 61,78 | 61,78 | 62,6 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | Населен ие (с НДС) | 23,45 | 23,45 | 23,92 | 26,17 | 24,4 | 24,43 | 24,43 | 25,28 | 25,28 | 26,16 | 26,16 | 27,07 | 27,07 | 28,02 | 28,02 | 28,99 | 28,99 | 31,14 |
| 2. 2. | Прочие потреби тели (без НДС) | 19,54 | 19,54 | 19,93 | 21,81 | 20,33 | 20,36 | 20,36 | 21,07 | 21,07 | 21,8 | 21,8 | 22,56 | 22,56 | 23,35 | 23,35 | 24,16 | 24,16 | 25,95 |

Подраздел 1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с частью 5 статьи 13 главы 3 [4] собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу [4], обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии.

В соответствии с пунктом 381 [10] в случае если собственники помещений в многоквартирном доме не обеспечили оснащение такого дома коллективным (общедомовым) прибором учета используемого коммунального ресурса и при этом был установлен коллективный (общедомовой) прибор учета, собственники помещений обязаны оплатить расходы на установку такого прибора учета, за исключением случаев, когда такие расходы были учтены в составе платы за содержание жилого помещения и (или) в составе установленных для членов товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива обязательных

платежей и (или) взносов, связанных с оплатой расходов на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества.

Счета на оплату расходов на установку коллективного (общедомового) прибора учета с указанием общего размера расходов на установку такого прибора учета и доли расходов на установку такого прибора учета, бремя которых несет собственник помещения, выставляются собственникам помещений организацией, осуществившей установку коллективного (общедомового) прибора учета. Доля расходов на установку коллективного (общедомового) прибора учета, бремя которых несет собственник помещения, определяется исходя из его доли в праве общей собственности на общее имущество.

Также в соответствии с частью 9 статьи 13 главы 3 [4] организации, осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют.

Подраздел 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа

Анализ резервов и дефицитов мощностей системы водоснабжения представлен в таблице 12.

Таблица 12. Анализ резервов и дефицитов мощностей системы водоснабжения населенных пунктов

| № п/п | Населенный пункт | Проектная производительность ВЗУ, тыс. м3/год | Факт. производительность ВЗУ, тыс. м3/год | Резерв (+), дефицит (-) производительной мощности, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Калачево | 460,776 | 31,7 | +429,076 |
| 2 | с. Новорождественское | 91,98 | 7,82 | +87,893 |
| 3 | п. Индустрия | - | 4,1 | - |
| Итого, по населенным пунктам: |  | 552,756 | 43,57 | +509,186 |

В результате проведенного анализа имеющейся информации о технических характеристиках систем водоснабжения населенных пунктов установлено, что в настоящее время по населенным пунктам: п. Калачево, п. Индустрия, с. Новорождественское имеется резерв производственных мощностей основного оборудования, который составляет 509,186 тыс. м3/год. Производственные мощности основного оборудования задействованы на 9,7% от проектной мощности, дефицит производственных мощностей систем водоснабжения отсутствует.

Подраздел 1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Прогнозные балансы потребления воды в населенных пунктах рассчитаны с учетом СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», а также ВНТП-Н-97

«Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Согласно проведенному анализу объема фактического питьевого водопотребления в населенных пунктах: п. Калачево, п. Матюшино, п. Индустрия, с. Новорождественское, п. Новый путь, среднесуточный расход воды в 2024-2025 годах составил – 45,7 л/сут на одного жителя.

В соответствии со статистическими данными, численность населения в населенных пунктах по состоянию на 01.01.2023 года составила 2714 человек. С учетом ранней прогнозируемой тенденции по численности населения населенных пунктов прогнозируется следующая численность постоянного населения (расчетный метод): на 2025 год – 2800 человек, на 2030 год – 2860 человек, на 2040 год – 3000 человек.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qcут.m, м3/сут, на хозяйственно питьевые нужды в муниципальном образовании определяется по формуле:

Qж= ∑ qж Nж/1000

где qж - удельное водопотребление, принимаемое 45,7 л/сут; Nж - расчетное число жителей в округах жилой застройки.

Динамика увеличения объемов потребления холодной воды в населенных пунктах на перспективу до 2040 года приведена в таблице 13.

Таблица 13. Прогнозные балансы потребления воды населением населенных пунктов

| Год | Балансы водопотребления ХВС населением, тыс. м3/год |
| --- | --- |
| 2021 | 43,57 |
| 2025 | 47,5 |
| 2030 | 50,24 |
| 2040 | 56,64 |

Подраздел 1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых (открытых) систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: п. Калачево, п. Матюшино, п. Индустрия, с. Новорождественское, п. Новый путь централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых (открытых) систем горячего водоснабжения отсутствуют.

Подраздел 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Анализ фактического и ожидаемого потребления питьевой воды в п. Калачево, п. Матюшино, п. Индустрия, с. Новорождественское, п. Новый путь позволил сделать следующие выводы.

Фактическое потребление питьевой воды за 2024-2025 годы составило 43,57 тыс. м3/год, в среднем за сутки 0,119 тыс.м3/сут, в сутки максимального водоразбора –

0,155 тыс.м3/сут.

Плановое потребление питьевой воды к 2040 году составит 56,64 тыс. м3/год, в среднем за сутки 0,16 тыс.м3/сут, в сутки максимального водоразбора – 0,21 тыс.м3/сут.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) по Прокопьевскому муниципальному округу приведены выше в подразделе 1.3.7.

Подраздел 1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Результаты прогноза распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов приведены в таблице 14.

Таблица 14. Результаты прогноза распределения расходов питьевой воды в населенных пунктах п. Калачево, п. Матюшино, п. Индустрия, с. Новорождественское, п. Новый путь

| № п/п | Год | Водоснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, тыс. м3/год | Прочие потребители, тыс. м3/год |
| 1 | 2021 | 36,09 | 7,48 |
| 2 | 2025 | 39,2 | 8,3 |
| 3 | 2030 | 41,51 | 8,73 |
| 4 | 2040 | 47,39 | 9,25 |

Прогнозные балансы потребления воды в населенных пунктах п. Калачево, п. Матюшино, п. Индустрия, с. Новорождественское, п. Новый путь рассчитаны с учетом параметров перспективного развития, приведенных в Генеральном плане населенных пунктов.

Подраздел 1.3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Анализ информации о потерях питьевой воды при ее транспортировке позволил сделать вывод, что в 2025 году потери воды в сетях холодного водоснабжения составили 2,5 % от общего количества поднятой воды. Потери связаны предположительно с износом водопроводных сетей и устаревшим оборудованием на существующем источнике водоснабжения, в связи с чем, предлагается провести мероприятия по замене ветхих и аварийных участков сетей водоснабжения с заменой оборудования системы водоснабжения на более современное.

Реконструкция действующих трубопроводов, с установкой датчиков протока, давления на основных магистральных развязках (колодцах) позволит снизить потери воды к 2040 году до 0,4 тыс. м3 или 1,0%.

Подраздел 1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Результаты анализа общего, территориального и структурного водного баланса подачи и реализации воды на 2040 год приведены в таблице 15.

Таблица 15. Общий баланс подачи и реализации питьевой воды в п. Калачево, п. Матюшино, п. Индустрия, с. Новорождественское, п. Новый путь

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 56,64 |
| 2 | Объем потерь ХВП | тыс. м3 | 0,4 |
| 3 | Объем потерь ХВП | % | 1,0 |
| 4 | Объем полезного отпуска ХПВ потребителям | тыс. м3 | 55,62 |

Подраздел 1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности оборудования системы водоснабжения произведен на основе расчетных расходов воды, соответствующих плановому периоду:

- объем отпуска в сеть от водозаборных сооружений составит: 56640,0 м3/год;

- расчетная производительность водозаборных сооружений составляет:

56640,0/ 351*1,3 =209,78 м3/сут;

- существующая производительность водозаборных сооружений составляет 552,756

м3/сут;

- запас производительности водозаборных сооружений рассчитаем, исходя из существующей мощности: (1-209,78/552,756) *100 = 62,05 %;

- реализуемая производительность сооружений составляет: 100-62,05=37,95 %.

Анализ результатов расчета показывает, что при прогнозируемой тенденции к увеличению численности населения и подключению новых потребителей, а также при уменьшении потерь и неучтенных расходов при транспортировке воды, при существующих мощностях водозаборных сооружений имеется резерв производительности технологического оборудования.

Подраздел 1.3.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Положениями [2] введены и определены следующие понятия и требования:

- статья 2 главы 1: гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом), которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- статья 6 главы 2: к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений, муниципальных округов, городских округов по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относится определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа гарантирующей организации;

- пункт 1 статьи 12 главы 3: органы местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом) для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется;

- пункт 2 статьи 12 главы 3: организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- пункт 2 статьи 42 главы 8: до 1 июля 2013 года органы местного самоуправления поселения, городского округа осуществляют инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении (транспортировке

воды и сточных вод), утверждают схему водоснабжения и водоотведения, определяют гарантирующую организацию, устанавливают зоны ее деятельности.

На момент настоящей актуализации Схемы ВСиВО для ЦС ХВС, действующих на территории Прокопьевского муниципального округа статусом гарантирующей наделена одна организация ВКХ - ООО «Энергоресурс».

Раздел 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 [2] государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение следующих целей:

- охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

- повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- обеспечения	развития	централизованных	систем	горячего	водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 [2] общими принципами государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения являются:

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

Для выполнения перечисленных выше задач по развитию ЦС ХВС Прокопьевского муниципального округа разработаны мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, приведенные ниже в составе подразделов 1.4.1-1.4.3.

В соответствии с пунктом 2 [20] к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:

- Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

- Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- Показатели очистки сточных вод;

- Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Подраздел 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

По результатам анализа сведений о существующей системе водоснабжения, а также Программ развития населенных пунктов, предложены следующие мероприятия перспективного развития системы водоснабжения п. Калачево, п. Матюшино, п.

Индустрия, с. Новорождественское, п. Новый путь:

На первый этап (среднесрочный период) 2021-2025 год:

  - Реконструкция артезианских скважин (8 шт.);

  - Реконструкция ветхих водопроводных сетей (7,1 км);

  - Строительство водопровода ул. Дружбы (Весенняя) 600м;

  - Скважина №4, ул. Линейная - установка системы автоматики;

  - Скважина №1, ул. Майская - установка преобразователя чистоты. На второй этап (долгосрочный период) 2025-2040 год:

    - Реконструкция водонапорных башен (5 шт.);

    - Создание системы диспетчеризации и автоматизации;

    - Строительство станций очистки воды (3 шт.).

Подраздел 1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Проведенный анализ показал, что к 2040 году производственных мощностей существующих водозаборных сооружений населенных пунктов Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат будет недостаточно для обеспечения подачи абонентам необходимого объема воды установленного качества, а также воды на пожарные и поливочные нужды, в связи с чем, предлагаются следующие мероприятия приведенные в таблице 16.

Таблица 16. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения Прокопьевского муниципального округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция артезианских скважин (8 шт.); | Повышение качества и надежности ВС |
| 2 | Реконструкция ветхих водопроводных сетей (7,1 км); | Повышение качества и надежности ВС |
| 3 | Строительство водопровода ул. Дружбы (Весенняя) 600м; | Повышение качества и надежности ВС |
| 4 | Скважина №4, ул. Линейная - установка системы автоматики; | Повышение качества и надежности ВС |
| 5 | Скважина №1, ул. Майская - установка преобразователя чистоты. | Повышение качества и надежности ВС |
| 6 | Реконструкция водонапорных башен (5 шт.); | Повышение качества и надежности ВС |

| 7 | Создание системы диспетчеризации и автоматизации; | Повышение качества и надежности ВС |
| --- | --- | --- |
| 8 | Строительство станций очистки воды (3 шт.). | Повышение качества и надежности ВС |

Подраздел 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Проведенный анализ ситуации в населенных пунктах п. Калачево, п. Матюшино, п. Индустрия, с. Новорождественское, п. Новый путь показал необходимость реконструкции ВЗУ.

Кроме того, необходимо решить вопрос с реконструкциями водонапорных башен в связи с ветхостью данных объектов.

К выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения не планируется.

Подраздел 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время в населенных пунктах отсутствует система диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения.

Подраздел 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Результаты анализа ситуации в сфере обеспеченности населенных пунктов п. Калачево, п. Матюшино, п. Индустрия, с. Новорождественское, п. Новый путь приборами учета приведены в таблице 17.

Таблица 17. Обеспеченность приборами учета

| Наименование населенного пункта | Жилой фонд, % | Бюджетные организации, % | Прочие потребители, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Калачево, Индустрия, Новорождественское, Новый путь | 90% | 100% | 100% |

При отсутствии приборов учета, расчеты с населением ведутся по действующим нормативам.

Подраздел 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа и их обоснование

Трассы прокладки перспективных водопроводных следует выбирать с учетом обеспечения кратчайшего расстояния до точек подключения перспективных абонентов, рельефа местности, искусственных и естественных преград.

Трассы прокладки перспективных водопроводных сетей и места расположения площадок иных объектов централизованных систем водоснабжения подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов.

Подраздел 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В рамках настоящей работы изменение мест размещения насосных станций и резервуаров не предусмотрено.

Подраздел 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения новых объектов централизованной системы водоснабжения подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования с учетом существующих Проектов санитарно-защитных зон.

Подраздел 1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Рисунок 2. Принципиальная схема водоснабжения п. Индустрия

Рисунок 3. Принципиальная схема водоснабжения п. Калачево

Рисунок 4. Принципиальная схема водоснабжения с. Новорождественское

Раздел 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Результаты проведенного анализа показали, что в настоящее время на территории населенных пунктов п. Калачево, п. Матюшино, п. Индустрия, с. Новорождественское, п. Новый путь сброс промывных вод не осуществляется в связи с отсутствием станций очистки воды, что исключает воздействие вредных веществ на водный бассейн.

Подраздел 1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Сведения об использовании и хранении в населенных пунктах химических реагентов, применяемых в водоподготовке, отсутствуют.

Анализ возможного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке, показал, что при эксплуатации ВОС предполагается использовать технологии без применения хлора. Вместо жидкого хлора используются новые эффективные обеззараживающие реагенты. Это позволяет не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных органических соединений в питьевой воде, но и повышает безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям.

Раздел 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Оценка объемов капитальных вложений (стоимости) в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения произведена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- [22];

10) [23];

11) [24];

12) [25];

13) [26];

14) [27].

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации водопроводных сетей и прочих объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии с [23] и [24] приняты следующие положения:

- применение при строительстве, реконструкции и модернизации водопроводных сетей из полиэтиленовых труб;

- способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3, глубина – 2 м);

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определен и принят в соответствии с [27] Kпер=1,12;

- иные переводные коэффициенты (зональный коэффициент изменения стоимости строительства (Kпер/зон), коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями (Kрег1 = 1,02), коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району (Kс)) положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определены и приняты в размере 1,00.

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации прочих объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии с НЦС 81-02-19-2025 приняты следующие положения:

коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации Kпер=1,08;

зональный коэффициент изменения стоимости строительства Kпер/зон=1,00; коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях

субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями Kрег1=1,03;

коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району Kс=1,00.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения объема капитальных вложений на мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения, предусмотренные Схемой водоснабжения, к прогнозным ценам соответствующих лет были использованы макроэкономические параметры, установленные Министерством экономического развития Российской Федерации:

  Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 апреля 2025 года);

  Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 сентября 2025 года).

На момент разработки Схемы водоснабжения был выбран базовый вариант сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, учитывающий особенности экономической ситуации в стране и отражающий более точный прогноз изменения цен.

Применяемые при расчётах стоимости реализации мероприятий Схемы водоснабжения индексы-дефляторы по отрасли строительство приведены в таблице 18 Данные индексы-дефляторы подлежат актуализации в соответствии с макроэкономической ситуацией в Российской Федерации. Последняя актуализация индексов-дефляторов состоялась в апреле 2026 года.

Таблица 18 – Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 105,3 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| 100 | 105,6 | 111,2 | 116,2 | 121,6 | 126,9 | 132,2 | 137,5 | 142,8 | 148,1 | 153,4 | 158,7 | 164 | 169,3 | 174,6 |

Мероприятия носят рекомендательный характер и не обязывают организации выполнять данные мероприятия в указанные сроки, несут в себе функцию представления общих объёмов работ, необходимых для улучшения эффективности функционирования системы холодного водоснабжения и повышения качества предоставляемых услуг.

Сроки и стоимость реализации долгосрочных мероприятий установлены ориентировочные, окончательные сроки и инвестиции необходимо актуализировать после разработки проектно-сметной документации, либо выделения соответствующего финансирования.

Для реализации мероприятий по строительству новых объектов необходимо предусмотреть выделение требующихся земельных участков и их оформление, а также сопутствующие финансовые затраты.

В таблице ниже приведён укрупнённый расчёт финансовых потребностей и капитальных затрат на реализацию, предлагаемых в Схеме водоснабжения, мероприятий в ценах 2025 года и прогнозных ценах, соответствующих годам реализации.

Подраздел 1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования приведена в таблице 19.

Таблица 19. Финансирование мероприятий по развитию системы водоснабжения населенных пунктов п. Калачево, п. Матюшино, п. Индустрия, с. Новорождественское, п. Новый путь

| № п/п | Планирование работ и затрат | Местонахождение объекта | Годы реализации | Объем инвестиций, тыс. руб.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения | п. Калачево, п. Индустрия, с. Новорождественское | 2020- 2025 гг. | 6200,0 |
| 2 | Строительство/реконструкция водопроводных сетей | п. Калачево | 2020- 2025 гг. | 811,7 |
| 3 | Строительство/реконструкция водопроводных сетей | п. Индустрия | 2020- 2025 гг. | 200,3 |
| 4 | Строительство/реконструкция водопроводных сетей | с. Новорождественское | 2020- 2025 гг. | 355,23 |
| 5 | Создание системы диспетчеризации и автоматического управления | п. Калачево, п. Индустрия, с. Новорождественское | 2025- 2040 гг. | 3000,0 |
| 6 | Реконструкция водонапорной башни (5 ед.) | п. Калачево, п. Индустрия, с. Новорождественское | 2025- 2040 гг. | 7500,0 |
| 7 | Строительство станций очистки воды | п. Калачево, п. Индустрия, с. Новорождественское | 2025- 2040 гг. | 45000,0 |
| 8 | Реконструкция скважин (8 ед.) | п. Калачево, п. Индустрия, с. Новорождественское | 2025- 2040 гг. | 10000,0 |
| 9 | Проект на строительство водопровода до п. Калачева | п. Калачево | 2025- 2040 гг. | 2000,0 |
| 10 | Установка емкости водонапорной башни, ул. Заречная 25 м³ | с. Новорождественское | 2025- 2040 гг. | 600,0 |
| 11 | Модернизация скважины, с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины, контроля доступа водоразборного узла скважины на окраине села, перед ул. Заречной | с. Новорождественское | 2022 г. | 170,651 |

| 12 | Модернизация скважины, с устройством павильона, установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины, контроля доступа водоразборного узла скважины ул. Молодежная | с. Новорождественское | 2023 г. | 308,297 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Модернизация скважины, с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины, контроля доступа водоразборного узла скважины ул. Азарова, сооружение 1 | п. Калачево | 2025- 2040 гг. | 170,651 |
| 14 | Модернизация скважины, с устройством павильона, установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины, контроля доступа водоразборного узла скважины ул. Бобровская, соор. 1 | п. Калачево | 2025- 2040 гг. | 463,408 |
|  | Итого: |  |  | 76780,237 |

* - приведены оценочные данные, фактический объем инвестиций будет определен согласно разработанным проектно-сметным документациям

Стоимость работ устанавливается на каждой стадии проектирования, чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. При этом ориентировочные цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Раздел 1.7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.7.1 Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Подраздел 1.7.2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, определяется по формуле:

Дпрс

= Кпрс ∗ 100%

Кп

где Дпрс – доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих требованиям в общем объеме проб (%);

Кпрс – количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих требованиям (шт.);

Кп – общее количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети (шт.).

В технологических зонах водоснабжения Прокопьевского муниципального округа в процессе транспортировки обеспечивается в целом соответствующее гигиеническим нормативам качество воды (СанПиН 1.2.3685-21), однако присутствуют редкие проскоки неудовлетворительных проб, что является признаком вторичного загрязнения вследствие высокого износа трубопроводов, корродирующих материалов трубопроводов, наличия тупиковых сетей при слабом водоразборе.

3а 202-2025 годы доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, составила от 2 до 4 %.

Динамика изменения количества неудовлетворительных проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети напрямую зависит от объемов ежегодной замены ветхих и аварийных водопроводных сетей из корродирующих материалов.

Доля неудовлетворительных проб питьевой воды в сети не прогнозируется ниже 2,5

% в связи с влиянием ряда факторов:

  водопроводные сети имеют высокий износ, а прогнозируемая замена не охватывает весь объём сети, что приводит к ухудшению качества транспортируемой воды – повторному загрязнению (например, появление цветности, мутности, неприятного привкуса);

  объединённый хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод в отдалённых районах (частный сектор, окраины города) предусматривает намного больший расход воды для постоянного водообмена, чем приходится в действительности. Малый

расход воды обуславливает появление застойных зон и ухудшение качества воды, особенно в жаркую погоду.

Подраздел 1.7.3 Количество	перерывов	в	подаче	воды	в	расчёте	на протяжённость водопроводной сети в год

Удельное количество перерывов в подаче воды в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год определяется по формуле:

П =	Ка

н	𝐿сеть

где Пн – показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения – количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год (ед./км);

Ка – количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения (ед.);

𝐿сеть – протяжённость водопроводной сети (км).

Высокий износ трубопроводов водоснабжения обуславливает большое количество перерывов в подаче воды. Удельное количество перерывов в подаче воды в расчёте на протяжённость водопроводной сети в 2024–2025 годах составило 0,43–0,5 ед./км.

Для улучшения показателей надежности и бесперебойности систем водоснабжения предусматриваются следующие мероприятия в рамках как инвестиционных, так и производственных программ:

- в первом этапе – разработка и реализация программы мероприятий по реконструкции наиболее ветхих и аварийных водопроводных сетей (первоочередных объектов) на основании статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования;

- на расчетный срок – планомерная комплексная реконструкция (замена, перекладка, санация, ремонт) ветхих и аварийных водопроводных сетей;

- постоянно на всем горизонте планирования – оптимизация гидравлических режимов водопроводных сетей:

  планомерное внедрение систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов подачи и распределения при реконструкциях объектов;

  совершенствование системы контроля давления и распределения воды в системе;

  устранение зон с избыточным напором.

Для обоснования достижения снижения удельного количества перерывов, аварий, отказов в водопроводных сетях (аварийности на сетях) и общих потерь в водопроводных сетях была разработана Математическая модель оценки влияния реконструкции ветхих и аварийных сетей и материальных характеристик трубопровода на аварийность.

Основой для разработки Математической модели являются:

- Методические указания «Методика выбора объектов реконструкции и перекладки трубопроводов водоснабжения и водоотведения», утвержденные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в 2018 году.

- Строительные нормы и правила.

- Данные мониторингов и анализов баз данных аварийности на водопроводных сетях, проведенных организациями ВКХ крупных и крупнейших городов.

Аварии, отказы, перерывы в водоснабжении, прорывы и повреждения на сетях водоснабжения распределяются в зависимости от срока эксплуатации трубопроводов, применительно к материалу трубопровода. Срок полезного использования (нормативный срок службы) сетей водоснабжения принимается в зависимости от материала трубопровода на основании опыта эксплуатации, данных заводов-изготовителей и нормативной документации:

  стальной трубопровод – 30 лет;

  чугунный трубопровод – 50 лет;

  полиэтиленовый трубопровод (ПНД, ПВХ и др.) – 50 лет;

  асбестоцементный трубопровод – 20 лет;

  керамический трубопровод – 50 лет;

  железобетонный трубопровод – 40 лет.

Для определения состояния надежности трубопроводов в Математической модели использованы полученные на практике факторы, дестабилизирующие надежность труб, и дополненные теоретическими выкладками по рейтингам или баллам значимости:

  материал труб и его качество;

  возраст трубопроводов;

  диаметр трубы;

  гидравлические показатели (величина и динамика изменения напоров в сети, скоростей течения);

  глубина залегания труб;

  качественные характеристики транспортируемой воды.

Влияние каждого дестабилизирующего фактора в той или иной мере зависит от срока эксплуатации, материала и диаметра трубопровода. В водоснабжении наиболее существенный дестабилизирующий фактор, влияющий на аварийность (нарушение герметичности трубопровода) – превышение срока эксплуатации трубопровода над нормативным сроком службы.

На основании балльного (рейтингового) ранжирования трубопроводов по комплексному воздействию дестабилизирующих надежность труб факторов и условий эксплуатации определяется зависимость количества отказов (перерывов, аварий) от плановой ежегодной замены (перекладке) ветхих сетей. При замене (перекладке) сетей водоснабжения Математической моделью предусматриваются трубопроводы с повышенными эксплуатационными характеристиками и сроком службы в 50 лет и более (как правило, полимерные), а также последующее влияние старения вновь проложенных трубопроводов с течением срока эксплуатации.

На основании моделирования, с учетом полученных совокупных данных по ряду крупных городов, выведена средневзвешенная зависимость изменения показателя

надежности водоснабжения от процентного показателя замены (перекладки) ветхих сетей на всем горизонте планирования (диаграмма на рисунке 5).

Рисунок 5 – Зависимость показателя надежности водоснабжения от реконструкции сетей

Например, при планомерной замене (реконструкции) всех (100 %) трубопроводов на трубопроводы из современных материалов (ПНД) предусматривается улучшение показателя надежности на 70 % относительно базового года, а замена менее 30 % не будет приводить к положительному эффекту, ввиду превалирующего влияния состояния ветхих сетей.

Сбор и анализ статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования с последующей разработкой (актуализацией) перечня наиболее ветхих и аварийных водопроводных сетей и применение его при выборе приоритетных участков при плановой реконструкции (замене, перекладки, санации, ремонте) ветхих и аварийных водопроводных сетей позволяет в первые годы реализации улучшить показатель надежности и бесперебойности водоснабжения с более интенсивной динамикой. Наряду с оптимизацией гидравлических режимов водопроводных сетей и внедрением систем АСУ ТП, показатель надежности и бесперебойности по опыту в сопоставимых городах может быть дополнительно улучшен на 15-20 %. Диаграмма на рисунке 6 показывает динамику изменения показателя надежности и бесперебойности в горизонте планирования 50 лет или при замене 2% сетей ежегодно (принят по сроку службы полимерных трубопроводов с повышенными эксплуатационными характеристиками, которые рекомендуются к применению).

Рисунок 6 - Динамика изменения показателя надежности и бесперебойности Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоснабжения

выполнен с учетом следующих допущений:

  Строительство сетей водоснабжения на территориях перспективной застройки, в частности, на застроенных территориях в рамках комплексного развития, предусматривает как строительство новых, так и реконструкцию и вывод из эксплуатации существующих водопроводных сетей и распределяется в соотношении: 50 % – новое строительство, 50 % – реконструкция существующих сетей.

  Динамика изменения показателя надежности и бесперебойности водоснабжения по существующим водопроводным сетям принята на основе Математической модели в зависимости от объемов замены ветхих и аварийных сетей.

  Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения по новым водопроводным сетям принят «экспертно» в размере 0,05 ед./км, на который влияют факторы, не зависящие от состояния непосредственно трубопроводов: неисправности ЗРА, несовершенство строительно-монтажных работ, прорывы при проведении земельных работ и другие.

Прогноз рассматривается в двух вариантах:

  Вариант № 1 «Реалистичный». Прогнозирование на основе текущего состояния в зоне действия организации ВКХ с учетом предусмотренной Схемой программы по замене ветхих и аварийных сетей.

  Вариант № 2 «Оптимистичный». Прогнозирование на основе реализации всего объема строительства объектов жилищного, общественно-делового и производственного назначений, предусмотренного Генеральным планом города с учетом строительства новых водопроводных сетей к данным объектам.

Таблица 20. Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоснабжения

| № п/п | Индикаторы | Ед. измерения | 2023 год | 2025 год | 2030 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | Ед/км | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций и иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | 17,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Энергетическая эффективность |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтꞏч/ куб.м | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВтꞏч/ куб.м | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

Далее принимается вариант № 1 «Реалистичный», как наиболее приближенный к текущим условиям и отражающий существующую динамику последних лет.

Подраздел 1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

Замена (перекладка) ветхих водопроводных сетей напрямую влияет на объем технологических расходов и потерь воды при транспортировке, в частности на следующие структурные показатели:

- Расходы на промывку водопроводных сетей. Основной объем воды расходуется на промывку при ремонтах участков сетей.

- Расходы на дезинфекцию водопроводных сетей, которая проводится, как правило, для отремонтированного после аварии участка.

- Расход воды при опорожнении трубопроводов, присутствуют, как правило, при замене труб и арматуре.

- Утечки воды при повреждениях (коррозионные свищи, трещины в трубах, переломы и разрывы труб).

- Скрытые утечки и потери по не выявленным причинам.

Поэтому планируемое уменьшение потерь связано с реконструкцией (перекладкой, санацией, реновацией, капитальным ремонтом) существующих водопроводных сетей и водоводов, а также выявлением незаконных врезок и подключений к сетям водоснабжения. В абсолютном и в процентном выражении потери питьевой воды на расчетный срок предполагаются к снижению с учетом реализации запланированных Схемой мероприятий по реконструкции водопроводных сетей и оптимизации гидравлического режима, а также проведения комплексной работы по выявлению и пресечению незаконного водопотребления (коммерческие потери) с последующим оказанием данным абонентам услуг на договорных условиях. В горизонте планирования предполагается снижение потерь воды при транспортировке до 30% при запланированных темпах замены (перекладки) ветхих и аварийных водопроводных сетей.

С целью расчёта значений удельных расходов электрической энергии, потребляемой в технологических процессах подготовки и транспортировки питьевой воды, используется следующая структура потребления электрической энергии:

  Технологический процесс подготовки питьевой воды:

  - насосные станции I подъема;

  - сооружения водоподготовки (в т.ч. обеззараживания);

  - насосные станции II подъема.

  Технологический процесс транспортировки питьевой воды:

  - водопроводные насосные станции III подъема;

  - повысительные насосные станции IV и последующих подъемов на водопроводных сетях.

Изменение потребления электрической энергии в технологическом процессе подготовки питьевой воды предполагается в связи с:

  реконструкцией (модернизацией) насосных станций 1-2 подъемов с заменой насосных агрегатов на более энергоэффективные с внедрением частотного регулирования, где необходимо;

  вводом в эксплуатацию водопроводного комплексов с очистными сооружениями.

Значения удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды планируются к:

  снижению вследствие реконструкции водопроводных насосных станций с заменой насосных агрегатов на более энергоэффективные с внедрением частотного регулирования;

  увеличению вследствие строительства новых насосных станций для подачи питьевой воды к необеспеченным территориям.

Основное влияние на снижение электропотребления является реализация мероприятий по замене насосных агрегатов на новые, с высоким КПД и подходящих под

потребности конкретной насосной станции с учётом перспективного изменения расхода воды, оптимизации гидравлических схемы, установке преобразователей частоты на насосные агрегаты. Применение преобразователей частоты на оборудовании с сильно завышенными характеристиками даёт снижение общего КПД насосной станции, особенно при поддержании низких оборотов вращения двигателей. Наличие станций с работой агрегатов на частоте ниже 25 Гц, снижает КПД и увеличивает вероятность поломки насосного агрегата.

Дальнейшая оптимизация потребления электроэнергии воды возможна путём:

  улучшения гидравлики насосных станций (исключение избыточных потерь на трубопроводной арматуре, внезапных изменениях диаметров труб, снижение кавитации за счёт ревизии/изменения всасывающей стороны насосных агрегатов, замена старых изношенных труб и арматуры на новые);

  развития системы мониторинга параметров работы насосных станций.

Подраздел 1.7.5 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, иные показатели функционирования в сфере централизованного водоснабжения на момент настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа не установлены.

Раздел 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В соответствии с [2] по вопросам эксплуатации бесхозяйных объектов определено следующее:

- пункт 5 статьи 8 главы 3: «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством»;

- пункт 6 статьи 8 главы 3: «Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации»;

- пункт 7 статьи 8 главы 3: «В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих ее безопасность».

Подраздел 1.8.1 Перечень	выявленных	бесхозяйных	объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

По представленной информации в населенных пунктах п. Калачево, п. Матюшино, п. Индустрия, с. Новорождественское, п. Новый путь бесхозяйные сети централизованных систем водоснабжения отсутствуют.

Часть 2 Схема водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: п. Калачево, п. Матюшино, п. Индустрия, с. Новорождественское, п. Новый путь.

Раздел 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа

Подраздел 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны

В соответствии с пунктом 7 статьи 31 главы 6 [2] к регулируемым видам деятельности в сфере водоотведения относятся:

- водоотведение, в том числе очистка сточных вод, обращение с осадком сточных

вод;

- прием и транспортировка сточных вод;

- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе

водоотведения.

Централизованная система канализации с очисткой стоков на очистных сооружениях в населенных пунктах отсутствует.

Статьей 2 главы 1 [2] определено:

  централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

Пунктом 2 [8] введены следующие понятия:

  эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Централизованная система канализации с очисткой стоков на очистных сооружениях в населенных пунктах отсутствует.

Принята и функционирует полная раздельная система канализации:

- дождевые сточные (поверхностные) воды самотеком отводятся по рельефу;

- хозяйственно-бытовые сточные воды от общественных зданий, школ, детских садов, оборудованных системой канализации, поступают в выгребные ямы. Население частной жилой застройки пользуется надворными туалетами и выгребными ямами, из которых нечистоты ежегодно вывозятся на поля ассенизации.

По наполняемости канализационные ямы очищаются, путем вывоза сточных вод ассенизаторскими машинами. Вывоз сточных вод осуществляется на поле отстойник.

Подраздел 2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В статье 2 главы 1 [2] дано следующее определение:

  техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения – оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Техническое обследование централизованных систем водоотведения должно проводиться в соответствии с требованиями [19].

Анализ результатов технического обследования централизованной системы водоотведения позволяет сделать следующие выводы, что отведение сточных вод производится автотранспортом на рельеф местности. Очистные сооружения по приемке и обеззараживанию сточных вод отсутствуют. Очищение происходит в отстойниках естественным выпариванием.

Ситуацию с системами хозяйственно-бытовой канализации следует признать неудовлетворительной. Это связано с необеспеченностью населенных пунктов и предприятий канализационными системами, отсутствием очистных сооружений.

Подраздел 2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В соответствии со статьей 2 главы 1 [2]:

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

В соответствии с пунктом 2 Требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782:

& технологическая зона водоотведения – часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект).

& «эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Технологическая зона водоотведения отсутствует.

Подраздел 2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Техническая возможность утилизации осадков сточных вод отсутствует.

Подраздел 2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения отсутствует.

Подраздел 2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

При условии модернизации системы водоотведения стоков и постройки очистных сооружений безопасность и надежность объектов централизованной системы водоотведения и их управляемость будут соответствовать пределам допустимой нормы.

Подраздел 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм предельно допустимой концентрации рыбохозяйственных водоёмов согласно СанПиН 4630-88 «Охрана поверхностных вод от загрязнений».

Система водоотведения отсутствует.

Подраздел 2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Централизованная система водоотведения отсутствует.

Подраздел 2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа

Выявлены следующие проблемы системы водоотведения:

- Отсутствие централизованной системы водоотведения, как таковой;

- Загрязнения атмосферного воздуха, почвы, водных объектов;

- Неконтролируемая утилизация сточных вод.

Подраздел 2.1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Централизованная система водоотведения отсутствует.

Раздел 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

Подраздел 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

В соответствии с положениями СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с Изменением N 1), удельное водоотведение в неканализованных населенных пунктах следует принимать 25 л/сут на одного жителя. Расчетный объем притока сточных вод в населенных пунктах п. Калачево, п. Матюшино, п. Индустрия, с. Новорождественское, п. Новый путь представлен в таблице 21.

Таблица 21. Баланс притока сточных вод

| № п/п | Местонахождение | Приток сточных вод, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Калачево | 30115 |
| 2 | с. Новорождественское | 3882,7 |
| 3 | Индустрия | 7429 |

Подраздел 2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Ливневая канализация в населенных пунктах Прокопьевского муниципального округа отсутствует. Дождевые стоки отводятся по рельефу местности. Объемы фактических притоков неорганизованного стока отсутствуют.

Подраздел 2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

На данный момент здания и сооружения не оснащены узлами учета стоков.

Подраздел 2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным округам, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Расчетный баланс поступления сточных вод в п. Калачево, п. Матюшино, п. Индустрия, с. Новорождественское, п. Новый путь с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей за последние 5 лет представлен в таблице 22.

Таблица 22. Баланс притока сточных вод

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Приток сточных вод, тыс.м3/год | 41,39 |
| Среднегодовой объем стоков, м3/сутки | 113,4 |
| Производительность очистных сооружений, м3/сутки | 0 |
| +Резерв/-дефицит, м3/сутки | -113,4 |

Из данных таблицы видно, что за последние 5 лет в населенных пунктах наблюдается дефицит производственных мощностей централизованной системы водоотведения, ввиду отсутствия очистных сооружений.

Подраздел 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов

Прогнозные балансы поступления сточных вод в ЦС ВО и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет в соответствии со сценарием развития Прокопьевского муниципального округа, приведенным выше в подразделе 1.2.2, а также учитывающие эффекты от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов ЦС ВО, приведены ниже в подразделе 2.3.1.

Раздел 2.3 Прогноз объема сточных вод

Подраздел 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Согласно информации, содержащейся в Генеральном плане населенных пунктов, в период до 204 года планируется рост численности населения, что приведет к росту объема водоотведения.

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в населенных пунктах представлены в таблице 23.

Таблица 23. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод

| Наименование централизованной системы водоотведения | 2021 | 2025 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод, тыс.м3/год | 41,39 | 45,13 | 47,7 | 53,8 |

Расчётное перспективное водоотведение к 2040 г. с учетом прогнозируемой численности населения, возрастет на 12,41 тыс. м3/год.

Подраздел 2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Централизованная система канализации с очисткой стоков на очистных сооружениях в населенных пунктах отсутствует.

Подраздел 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей с разбивкой по годам в рассматриваемый период представлен в таблице 24.

Таблица 24. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей с разбивкой по годам

| Наименование показателя | 2021 | 2025 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод, тыс.м3/год | 41,39 | 45,13 | 47,7 | 53,8 |
| Среднегодовой объем стоков, м3/сут | 113,4 | 123,6 | 130,8 | 147,4 |
| производительность очистных сооружений, м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дефицит/резерв | -113,4 | -123,6 | -130,8 | -147,4 |

Для приема сточных вод с учетом перспективных потребителей и очистки сточных вод до нормативных требований схемой предлагается строительство сетей канализации и локальных очистных сооружений (БОС).

Подраздел 2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

В настоящее время на территории населенных пунктов очистные сооружения отсутствуют.

Подраздел 2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Централизованная система водоотведения отсутствует.

Раздел 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения населенных пунктов п. Калачево, п. Матюшино, п. Индустрия, с. Новорождественское, п. Новый путь разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Подраздел 2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Основные	необходимые	мероприятия	для	оптимизации	развития	системы водоотведения:

На 1 этап (среднесрочный период) 2021-2025гг.:

- строительство КНС (1шт);

- строительство новых сетей водоотведения (10 км.); На 2 этап (долгосрочный период) 2025-2040 год:

- строительство БОС.

Подраздел 2.4.3 Технические	обоснования	основных	мероприятий	по реализации схем водоотведения

В связи с отсутствием централизованной системы водоотведения, а также учитывая планируемый Генеральным планом населенных пунктов прирост населения в период до 2030 года, рекомендуется строительство новый сетей, протяженностью 10 км, канализационной насосной станции до 2025 года, строительство канализационных очистных сооружений до 2040 года.

Подраздел 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения отсутствуют.

Подраздел 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Установка систем диспетчеризации и автоматизации не целесообразна в связи с отсутствием централизованной системы водоотведения.

Подраздел 2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории населенных пунктов п. Калачево, п. Матюшино, п. Индустрия, с. Новорождественское, п. Новый путь. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций. Точное место прокладки новых труб будет

определенно по результатам проектно-изыскательских работ.

Подраздел 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Границы охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения   определяются   нормативно,   согласно   СП   42.13330.2016

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Санитарно-защитная зона канализационной насосной станции согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 20 м. Санитарно-защитная зона канализационных очистных сооружений согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 200 м.

Подраздел 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения новых объектов централизованной системы водоотведения Прокопьевского муниципального округа подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования совместно с разработкой Проектов санитарно- защитных зон.

Подраздел 2.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения

Централизованная система канализации с очисткой стоков на очистных сооружениях в населенных пунктах отсутствует.

Раздел 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Экологические эффекты от реализации схемы водоотведения:

Реконструкция изношенных сетей водоотведения, насосных станций приведет к снижению утечек и аварийного сброса стоков, что окажет положительной влияние на экологию в целом.

строительство и развитие существующих централизованных систем водоотведения, а также локальных гидроизолированных выгребных ям (септиков), при соответствующем технико-экономическом обосновании, позволит снизить уровень локального загрязнения грунтовых и поверхностных вод хозяйственно-бытовыми стоками. В канализационных очистных сооружениях рекомендуется комбинированное применение следующих технологий очистки: механическая очистка; биологическая очистка; анаэробная очистка; доочистка; обезвоживание осадка на установках механического обезвоживания.

применение современного автоматизированного электропривода насосных агрегатов позволит снизить удельное потребление электроэнергии при перекачке сточных вод, что, в конечном счете, приведет к уменьшению выбросов парниковых газов.

рациональное расположение объектов ЦС ВО обеспечит самотечное прохождение основного потока сточных вод через сооружения с использованием уклона местности, что позволит снизить удельное потребление электроэнергии при перекачке сточных вод, что, в конечном счете, приведет к уменьшению выбросов парниковых газов.

Подраздел 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

В настоящее время в населенных пунктах утилизация осадков сточных вод производится путем вывоза отходов.

Раздел 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.6.1 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Оценка объемов капитальных вложений (стоимости) в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения произведена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- [22];

- [23];

- [24];

- [25];

- [26];

- [27].

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации канализационных сетей и прочих объектов централизованных систем водоотведения в соответствии с [23] и [24] приняты следующие положения:

- применение при строительстве, реконструкции и модернизации водопроводных сетей из полиэтиленовых труб;

- способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3, глубина – 2 м);

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определен и принят в соответствии с [27] Kпер=1,11;

- иные переводные коэффициенты (зональный коэффициент изменения стоимости строительства (Kпер/зон), коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями (Kрег1=1,03), коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району (Kс)) положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определены и приняты в размере 1,00.

При определении стоимости восстановления озеленения приняты следующие положения:

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации принят в соответствии с [27] Kпер(оз)=1,11;

- показатель нормативов цены строительства: озеленение магистральных улиц с площадью газонов 90%.

При определении стоимости восстановления дорожного покрытия приняты следующие положения:

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации принят в соответствии с [27] Kпер(асф.) = 1,11;

- показатель нормативов цены строительства: площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 до 2,5 м с покрытием из асфальтобетонной смеси двухслойные.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения объема капитальных вложений на мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов, централизованной систем ВСиВО, предусмотренные Схемой водоотведения, к

прогнозным ценам соответствующих лет были использованы макроэкономические параметры, установленные Министерством экономического развития Российской Федерации:

  сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 апреля 2025 года);

  прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 сентября 2025 года).

На момент разработки Схемы водоотведения был выбран базовый вариант сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, учитывающий особенности экономической ситуации в стране и отражающий более точный прогноз изменения цен.

Применяемые при расчётах стоимости реализации мероприятий Схемы водоотведения индексы-дефляторы по отрасли строительство приведены в таблице ниже. Данные индексы-дефляторы подлежат актуализации в соответствии с макроэкономической ситуацией в Российской Федерации. Последняя актуализация индексов-дефляторов состоялась в апреле 2026 года.

Таблица 25 – Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 105,3 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| 100 | 105,6 | 111,2 | 116,2 | 121,6 | 126,9 | 132,2 | 137,5 | 142,8 | 148,1 | 153,4 | 158,7 | 164 | 169,3 | 174,6 |

Мероприятия носят рекомендательный характер и не обязывают организации выполнять данные мероприятия в указанные сроки, несут в себе функцию представления общих объёмов работ, необходимых для улучшения эффективности функционирования соответствующих систем водоотведения.

Сроки и стоимость реализации долгосрочных мероприятий установлены ориентировочные, окончательные сроки и инвестиции необходимо актуализировать после разработки проектно-сметной документации, либо выделения соответствующего финансирования.

Для реализации мероприятий по строительству новых объектов необходимо предусмотреть выделение требующихся земельных участков и их оформление, а также сопутствующие финансовые затраты.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования представлена в таблице 26.

Таблица 26 – Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

| № п/п | Планирование работ и затрат | Годы реализации | Объем инвестиций, тыс. руб.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство блочных очистных сооружений (1 ед.) | 2025- 2040 гг. | 20000,0 |
| 2 | Строительство новых сетей водоотведения (10 км) | 2021- 2025 гг. | 20000,0 |
| 3 | Строительство КНС (1 ед.) | 2021- 2025 гг. | 3000,0 |
| Итого: |  |  | 43000,0 |

* - приведены оценочные данные, фактический объем инвестиций будет определен согласно разработанным проектно-сметным документациям

Стоимость работ устанавливается на каждой стадии проектирования, чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. При этом ориентировочные цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Раздел 2.7 Плановые	значения	показателей	развития	централизованных систем водоотведения

Подраздел 2.7.1 Удельное	количество	аварий	и	засоров	в	расчете	на протяженность канализационной сети в год

Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год рассчитывается по формуле:

П =  Ка н	𝐿сеть

где Пн – показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения - удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год (ед./км);

Ка – количество аварий и засоров на канализационных сетях (ед.);

𝐿сеть – протяжённость канализационной сети (км).

Для улучшения показателей надежности и бесперебойности систем водоотведения предусматриваются следующие мероприятия в рамках как инвестиционных, так и производственных программ:

- в первом этапе – разработка и реализация программы мероприятий по реконструкции (санации) наиболее ветхих и аварийных канализационных сетей (первоочередных объектов) на основании статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования;

- на расчетный срок – планомерная комплексная реконструкция (замена, перекладка, санация, ремонт) ветхих и аварийных канализационных сетей;

- постоянно на всем горизонте планирования:

	оптимизация режимов работы сетей водоотведения, прогноза их состояния, планирования реконструкций и ремонтов;

	внедрение системы диагностики канализационных сетей с применением системы телеинспекции и специальной техники;

	приобретение современного оборудования и каналопромывочной спецтехники;

	увеличение объемов профилактических промывок канализационных сетей;

  постоянная профилактическая работа с населением о правилах пользования системой канализации для повышения уровня социальной (гражданской) ответственности;

  проведение проверочных и профилактических работ с организациями общепита, медицины, ТСЖ, УК и другими.

С точки зрения надежности самотечные канализационные сети являются наиболее слабым элементом системы водоотведения города. По статистическим данным, причиной 99 % отказов функционирования канализационной сети являются засоры.

При анализе причин возникновения засоров получены следующие результаты (статистические данные Водоканалов России), что около 40 % засоров, как правило, не зависят от состояния канализационной сети и возникают из-за сброса посторонних предметов и жировых отходов. Их снижение может быть достигнуто путем проведения проверочных и профилактических работ с организациями общепита, медицины, ТСЖ, УК и другими. Экспертное снижение предполагается на 10 % в течении всего срока проекта. Дальнейшее снижение возможно лишь только при увеличении уровня социальной (гражданской) ответственности населения, что зависит от множества факторов и перспективе не рассматривается.

Оставшаяся часть засоров (60 %) обусловлена прочими причинами, которые зависят от состояния сети, в основном связанных с гидравлическим и пропускным режимом сети, заиливанием, прорастанием корней и прочих факторов. Большая часть засоров (более 97 %) происходит на трубопроводах диаметром до 250 мм (75–80 % на сетях диаметром до 150

мм, 15-20 % на сетях диаметром 200-250 мм). Радикальными мерами по повышению надежности функционирования самотечной канализационной сети являются: реконструкция участков трубопроводов с диаметрами менее 250 мм с повышением пропускной способности, использованием материалов трубопроводов с пониженной шероховатостью, увеличенные объемы профилактических промывок канализационных сетей.

В свою очередь, непосредственно реконструкция канализационной сети влияет в меньшей степени на засоряемость системы, чем производство комплексных профилактических мероприятий ввиду того, что доля засоров, вызванных техническим состоянием трубопровода, намного меньше, чем вызванных прочими причинами, как правило, человеческого фактора.

Для обоснования достижения снижения удельного количества аварий и засоров в канализационных сетях была разработана Математическая модель оценки влияния перекладки ветхих сетей и материальных характеристик трубопровода на аварийность.

Основой для разработки Математической модели являются:

- Методические указания «Методика выбора объектов реконструкции и перекладки трубопроводов водоснабжения и водоотведения», утвержденные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в 2018 г.

- Шувалов М.В., Сопыряев М.Н. «Анализ работы городских канализационных сетей». Водоснабжение и санитарная техника. № 9-2/2011.

- Строительные нормы и правила.

- Данные мониторингов и анализов баз данных аварийности на канализационных сетях, проведенных организациями ВКХ крупных и крупнейших городов.

Срок полезного использования (нормативный срок службы) сетей канализации принимается в зависимости от материала трубопровода на основании опыта эксплуатации, данных заводов-изготовителей и нормативной документации:

  стальной трубопровод – 30 лет;

  чугунный трубопровод – 50 лет;

  полиэтиленовый трубопровод (ПНД, ПВХ и др.) – 50 лет;

  асбестоцементный трубопровод –30 лет;

  керамический трубопровод – 50 лет;

  железобетонный трубопровод – 40 лет.

Для определения состояния надежности трубопроводов в Математической модели использованы полученные на практике факторы, дестабилизирующие надежность труб, и дополненные теоретическими выкладками по рейтингам или баллам значимости:

  материал труб и его качество;

  наличие и качество изоляционного покрытия;

  возраст трубопроводов;

  диаметр трубы;

  глубина залегания труб;

  тип грунта (грунтовые условия).

Влияние каждого дестабилизирующего фактора в той или иной мере зависит от срока эксплуатации, материала и диаметра трубопровода, а также типа системы (напорная/самотечная). В напорных коллекторах водоотведения наиболее существенный дестабилизирующий фактор, влияющий на аварийность (нарушение герметичности трубопровода) – превышение срока эксплуатации трубопровода над нормативным сроком службы.

На основании балльного (рейтингового) ранжирования трубопроводов по комплексному воздействию дестабилизирующих надежность труб факторов и условий эксплуатации определяется зависимость количества отказов (аварий, засоров) от плановой ежегодной  замены  (перекладке)  ветхих  сетей.  Математической  моделью

предусматриваются трубопроводы с повышенными эксплуатационными характеристиками и сроком службы в 50 лет и более (как правило, полимерные).

На основании моделирования, с учетом полученных совокупных данных по ряду крупных городов, выведена средневзвешенная зависимость изменения показателя надежности и бесперебойности водоотведения от процентного показателя замены (перекладки) ветхих сетей на всем горизонте планирования (диаграмма на рисунке 7).

Рисунок 7 – Зависимость изменения показателя надёжности сетей ВО от их замены Таким образом выведено следующее распределение степени влияния технических и

организационных мероприятий на показатель надежности и бесперебойности систем водоотведения:

  замена (перекладка) ветхих сетей – 40 % (при 100 % замене в течении срока проекта);

  комплексная профилактическая промывка системы усиленными темпами – 20 % (в первые 10 лет);

  профилактическая работа с организациями и населением – до 10 % в течение всего срока проекта.

Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоотведения рассматривается в двух вариантах:

  Вариант № 1 «Реалистичный». Прогнозирование на основе текущего состояния в зоне действия организации ВКХ с учетом предусмотренной Схемой программы по замене ветхих и аварийных сетей и реализацией организационных и технических профилактических мероприятий.

  Вариант № 2 «Оптимистичный». Прогнозирование на основе реализации всего объема строительства объектов жилищного, общественно-делового и производственного назначений, предусмотренного Генеральным планом города с учетом строительства новых водопроводных сетей к данным объектам.

Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоотведения представлен в таблице 27.

Таблица 27 – Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | 2023 год | 2025 год | 2030 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | - | 0 | 0 | 0 |
| Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | - | - | - | - |
| 2.2. | Объем сточных вод, не подвергающихся очистке, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/к уб. м | - | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/к уб. м | - | - | - | - |

Раздел 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Подраздел 2.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты

В соответствии с ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ по вопросам эксплуатации бесхозяйных объектов определено следующее:

пункт 5 статьи 8 главы 3: «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путём эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьёй 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством»;

пункт 6 статьи 8 главы 3: «Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными Правительством Российской Федерации»;

пункт 7 статьи 8 главы 3: «В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утверждёнными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих её безопасность».

По представленной к моменту актуализации Схемы водоотведения информации, бесхозяйственные участки сетей на территории населенных пунктов отсутствуют.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Конституция

- Конституция Российской Федерации, принятая на всенародном голосовании

Федеральные законы

- Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации».

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, муниципальных округов, городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, перечня случаев, при которых для создания горных выработок в ходе ведения горных работ не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1430 «Об утверждении технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских округов».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий».

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов Российской Федерации, их должностных лиц и пр.

- Приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30.12.1999 № 168 «Об утверждении «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» (МДК 3-02.2001).

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке»

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.05.2019 № 314/пр «Об утверждении Методики разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 131/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-14-2025. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 136/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2025. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025№ 133/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-16-2025. Сборник № 16. Малые архитектурные формы».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 134/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-17-2025. Сборник № 17. Озеленение».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15.05.2023 № 340/пр «Об определении Особенностей установления начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на поставку (выполнение, оказание) товаров (работ, услуг) для обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения и восстановления объектов инфраструктуры, а также особенностей приемки и оплаты таких товаров (работ, услуг)».

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.04.2018 № 154 «Об утверждении перечня объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, относящихся к I категории, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации составляет не менее чем 60 процентов».

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09.11.2020 № 903 «Об утверждении Порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их качества».

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811

«Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии».

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 19179-73 «Гидрология суши. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.10.1973 № 2394.

- Национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  70214-2022

«Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.07.2022 № 619-ст.

- Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 25151-82 (СТ СЭВ 2084-80)

«Водоснабжение. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.02.1982 № 830.

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.09.2020 № 705-ст.

- Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 25150-82 «Канализация. Термины и определения», утвержденный постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.02.1982 № 805.

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 30813-2002 «Вода и водоподготовка. Термины и определения», введенный в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 12.11.2002 № 409-ст.

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 70707-2023 «Установки компактные для очистки бытовых сточных вод. Общие технические условия», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 04.04.2023 № 184-ст.

- Национальный стандарт ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.11.2010 № 522-ст.

- Национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  56062-2014

«Производственный экологический контроль. Общие положения», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09.07.2014 № 711-ст.

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 24.104-2023 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования», введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14.09.2023 № 843-ст.

- Национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  59853-2021

«Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19.11.2021 № 1520-ст.

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53491.1-2009 (DIN 19643-1:1997 (NEQ)) «Бассейны. Подготовка воды. Часть 1. Общие требования», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.12.2009 № 685-ст.

- Государственный стандарт СССР ГОСТ 25855-83 (СТ СЭВ 3546-82 и СТ СЭВ 3547-82) «Уровень и расход поверхностных вод. Общие требования к измерению», введенный в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.07.1983 № 2982.

- Свод правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержденный приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.03.2020

№ 225.

- Свод правил СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка» (СНиП П 89 80* «Генеральные планы промышленных предприятий»)», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.09.2019 № 544/пр.

- Свод правил СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 920/пр.

- Свод правил СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.12.2021 № 1016/пр.

- Свод правил СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2018 № 860/пр.

- Свод правил СП 42.13330 «СНиП 2.07.01 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016

№ 1034/пр.

- Свод правил СП 129.13330.2019 «СНиП 3.05.04 85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.12.2019 № 925/пр.

- Свод правил СП 249.1325800.2016 «Коммуникации подземные. Проектирование и строительство закрытым и открытым способами», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 08.07.2016

№ 485/пр.

- Свод правил СП 273.1325800.2016 «Водоснабжение и водоотведение. Правила проектирования и производства работ при восстановлении трубопроводов гибкими полимерными рукавами», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.12.2016 № 892/пр.

- Свод правил СП 399.1325800.2018 «Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.11.2018 № 780/пр.

- Свод правил СП 517.1325800.2022 «Эксплуатация централизованных систем, сооружений водоснабжения и водоотведения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.06.2022

№ 453/пр.

- Постановление Региональной Энергетической комиссии Кузбасса от 22.06.2021

№ 212 Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО "Энергоресурс" (Прокопьевский муниципальный округ, за исключением пгт. Краснобродский, п. Артышт

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Прокопьевского муниципального округа на период до 2040 года в составе населенных пунктов: Инченково, Калиновка, Канаш, Трудармейский, Тырган, Углерод.

ТОМ 9

16-03-2026-ОМ-ПЗ-9

Краснодар, 2026

Заказчик: Управление по делам жизнеобеспечения населенных пунктов Прокопьевского муниципального района

Муниципальный контракт № 42-2026 от «16» марта 2026 г.

«АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.

«СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА В СОСТАВЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ: ИНЧЕНКОВО, КАЛИНОВКА, КАНАШ, ТРУДАРМЕЙСКИЙ, ТЫРГАН, УГЛЕРОД.»

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТОМ 9

16-03-2026-ОМ-ПЗ-9

Индивидуальный

предприниматель		 М.А. Хагар

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание	3

Состав отчетной технической документации	10

Термины и определения	12

Перечень сокращений и обозначений	18

Введение	19

Краткая характеристика муниципального образования	20

Часть 1 Схема водоснабжения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Инченково, Калиновка, Канаш, Трудармейский, Тырган, Углерод 21

Раздел 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа	21

Подраздел 1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны	21

Подраздел 1.1.2 Описание территорий поселения, муниципального округа, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения  22

Подраздел 1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	22

Подраздел 1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	23

Пункт 1.1.4.1 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	24

Пункт 1.1.4.2 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	24

Пункт 1.1.4.3 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям  26

Пункт 1.1.4.4 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, муниципальных округов, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	27

Пункт 1.1.4.5 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	27

Подраздел 1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения

вечномерзлых грунтов	27

Подраздел 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	27

Раздел 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения   28

Подраздел 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	28

Подраздел 1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	29

Раздел 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	30

Подраздел 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	30

Подраздел 1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	30

Подраздел 1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	31

Подраздел 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	31

Подраздел 1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	35

Подраздел 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа	36

Подраздел 1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	37

Подраздел 1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых (открытых) систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	37

Подраздел 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	37

Подраздел 1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового

назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой,

технической воды абонентами	38

Подраздел 1.3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

.	38

Подраздел 1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий

– баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный

–баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	38

Подраздел 1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	39

Подраздел 1.3.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	39

Раздел 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	41

Подраздел 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	42

Подраздел 1.4.2 по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	42

Подраздел 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	43

Подраздел 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	43

Подраздел 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

.	43

Подраздел 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа и их обоснование	43

Подраздел 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	43

Подраздел 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	43

Подраздел 1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения44

Раздел 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	47

Подраздел 1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод  47

Подраздел 1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	47

Раздел 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	48

Подраздел 1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	48

Подраздел 1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	49

Раздел 1.7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	52

Подраздел 1.7.1 Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям	52

Подраздел 1.7.2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям	52

Подраздел 1.7.3 Количество перерывов в подаче воды в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год	53

Подраздел 1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды	57

Подраздел 1.7.5 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	58

Раздел 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	59

Подраздел 1.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 59

Часть 2 Схема водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: п. Трудармейский, с. Канаш, с. Калиновка, п. ст. Инченково, п. ст. Тырган, п. ст. Углерод	60

Раздел 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа	60

Подраздел 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные

зоны	60

Подраздел 2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами  60

Подраздел 2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	61

Подраздел 2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

.	61

Подраздел 2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	61

Подраздел 2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	61

Подраздел 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	61

Подраздел 2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	62

Подраздел 2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа	62

Подраздел 2.1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод	62

Раздел 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения	63

Подраздел 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	63

Подраздел 2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	63

Подраздел 2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	63

Подраздел 2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов

поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным округам, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	63

Подраздел 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов	63

Раздел 2.3 Прогноз объема сточных вод	65

Подраздел 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	65

Подраздел 2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	65

Подраздел 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам	65

Подраздел 2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	65

Раздел 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения  66

Подраздел 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	66

Подраздел 2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

.	66

Подраздел 2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	66

Подраздел 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	66

Подраздел 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	66

Подраздел 2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	66

Подраздел 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	67

Подраздел 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	67

Подраздел 2.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения	67

Раздел 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	68

Подраздел 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности,

планах мероприятий по охране окружающей среды	68

Подраздел 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	68

Раздел 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения  69

Подраздел 2.6.1 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	69

Раздел 2.7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения	72

Подраздел 2.7.1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	72

Раздел 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	76

Подраздел 2.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты	76

Список использованных источников	77

СОСТАВ ОТЧЕТНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № тома | Обозначение | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-1 | Том 1. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Большая Талда, Малая Талда, Осиновка. |
| 2 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-2 | Том 2. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат. |
| 3 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-3 | Том 3. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Индустрия, Калачево, Матюшино, Новорождественское, Новый путь. |
| 4 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-4 | Том 4. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Артышка, Еловка, Каменный ключ (деревня), Каменный ключ (посёлок при станции), Кара-Чумыш, Оселки, Дуброво. |
| 5 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-5 | Том 5. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Антоновка, Котино, Кыргай, Лукьяновка, Октябрь, Октябрьский, Соколово, Тыхта. |
| 6 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-6 | Том 6. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Алексеевка, Иганино, Инченково, Малиновка, Михайловка. |
| 7 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-7 | Том 7. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Большой Керлегеш, Верх-Егос, Верх-Тереш, Золх, Кара-Чумыш, Красная Горка, Красная Поляна,Нижний Тереш, Новосафоновский, Новостройка, Свободный, Смышляево, Тайбинка, Томское, Центральный, Чистугаш. |
| 8 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-8 | Том 8. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Кольчегиз, Серп и Молот, Терентьевское, П.ст. Тереньтевское, Тихоновка, Ускатский, Чапаевский. |
| 9 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-9 | Том 9. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Инченково, Калиновка, Канаш, Трудармейский, Тырган, Углерод. |
| 10 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-10 | Том 10. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Егултыс, Ключи, Лучшево, Маяковка, Первомайский, Плодопитомник, Хлебозавода, Шарап, Школьный, Ясная Поляна. |

| 11 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-11 | Том 11. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: пгт. Краснобродский. |
| --- | --- | --- |
| 12 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ | Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа |

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей работе применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Абонент	— физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения

[2]

Автоматизированная	система — человеко-машинная  система  на  основе  средств  промышленной

управления	технологическими процессами

автоматизации и телекоммуникаций, обеспечивающая комплексное автоматическое и автоматизированное управление технологическими процессами объектов и сооружений централизованных систем водоснабжения и водоотведения

[59]

Авария на водопроводной сети	— повреждения трубопроводов, сооружений и оборудования на сети или

нарушение их эксплуатации, вызывающие полное или частичное прекращение подачи воды абонентам, затопление территории

[18]

Авария на канализационной сети  — внезапные разрушения труб и сооружений или их закупорка с

прекращением отведения сточных вод и изливом их на территорию [18]

Водный объект	— сосредоточение природных вод из поверхности суши либо в горных

породах, имеющее характерные формы распространения и черты режима

[36]

Водовод	— гидротехническое сооружение для подвода и отвода воды в заданном направлении

[37]

Водозабор	— отбор воды из водоема, водотока или подземного источника для хозяйственных целей

[37]

Водозаборная скважина	— скважина для забора подземных вод, оборудованная, как правило, обсадными трубами и фильтром

[38]

Водозаборное сооружение	— гидротехническое сооружение, предназначенное для водозабора

[37]

Водонапорная башня	— напорный резервуар для воды на искусственной опорной конструкции

[38]

Водоотведение	— прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием

централизованной системы водоотведения [2]

Водоподготовка	— обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве

питьевой или технической воды [2]

Водопользование (использование — использование	различными	способами	водных	объектов	для водных объектов)	удовлетворения потребностей Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации, муниципальных образований, физических лиц, юридических лиц

[39]

Водопровод	— комплекс сооружений, включающий водозабор, водопроводные насосные станции, станцию очистки воды или водоподготовки, водопроводную сеть и резервуары для обеспечения водой определенного качества потребителей

[38]

Водопроводная насосная станция — сооружение	водопровода,	оборудованное	насосно-силовой

установкой для подъема и подачи воды в водоводы и водопроводную сеть

[38]

Водопроводная сеть	— комплекс технологически связанных между собой инженерных

сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения

[2]

Водопроводный колодец	— сооружение на водопроводной сети, предназначенное для установки арматуры и эксплуатации сети

[38]

Водоснабжение	— водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической

воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение)

[2]

Выпуск сточных вод	— трубопровод, отводящий очищенные сточные воды в водный объект

[40]

Гарантирующая организация	— организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или)

водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом), которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Горячая вода	— вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой

[2]

Зона санитарной охраны	— территория  и  акватория,  на  которых  устанавливается  особый

санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и для охраны водопроводных сооружений

[39]

Источник	питьевого — водный объект (или его часть), который содержит воду, отвечающую водоснабжения		установленным гигиеническим нормативам для источников питьевого

водоснабжения, и используется или может быть использован для забора воды в системы питьевого водоснабжения

[41]

Исходная вода	— вода, поступающая из водного объекта [38]

Инвестиционная	программа — программа	мероприятий	по	строительству,	реконструкции	и

организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение	и	(или) водоотведение

модернизации	объектов	централизованной	системы	горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Канализационная	насосная — сооружение	канализации,	оборудованное	насосно-силовой станция		установкой для подъема и подачи сточных вод по канализационной

сети [2]

Канализационная сеть	— комплекс технологически связанных между собой инженерных

сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод [2]

Канализационные	очистные — комплекс зданий, сооружений и устройств, предназначенных для сооружения		обработки сточных вод с целью разрушения или удаления из них

определенных веществ [2]

Канализационный выпуск	— трубопровод, отводящий сточные воды из зданий и сооружений в

канализацию [40]

Канализационный колодец	— сооружение на канализационной сети, предназначенное для установки арматуры и эксплуатации сети

[2]

Канализация	— Отведение бытовых, промышленных и ливневых сточных вод [2]

Качество и безопасность воды	— совокупность	показателей,	характеризующих	физические,

химические,	бактериологические,	органолептические	и	другие свойства воды, в том числе ее температуру

[2]

Коммерческий	учет	воды	и — определение количества поданной (полученной) за определенный сточных вод				период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств

измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом [2]

Компактные	установки	для — Локальные	очистные	сооружения,	относящиеся	к	категории очистки бытовых сточных вод		сверхмалых очистных сооружений производительностью до 30 м3/сут

и предназначенные для очистки хозяйственно-бытовых и близких по составу сточных вод непосредственно в местах их происхождения способом биологической очистки без применения расходных химических и биологических компонентов

[42]

Локальное очистное сооружение	— сооружение или устройство, обеспечивающие очистку сточных вод

абонента до их отведения (сброса) в централизованную систему водоотведения (канализации)

[2]

Насосная станция	— комплекс сооружений и оборудования для осуществления забора воды и/или подъема воды насосами

[37]

Нецентрализованная	система — сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые горячего водоснабжения		пункты, с использованием которых приготовление горячей воды

осуществляется абонентом самостоятельно [2]

Нецентрализованная	система — сооружения	и	устройства,	технологически		не	связанные	 с холодного водоснабжения		централизованной		системой		холодного	водоснабжения	и

предназначенные	для	общего	пользования	или	пользования ограниченного круга лиц

[2]

Нормативы состава сточных вод  — устанавливаемые в целях охраны водных объектов от загрязнения

показатели концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод абонента, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения (канализации)

[2]

Объект	централизованной — инженерное  сооружение,  входящее  в  состав  централизованной

системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Очистка сточных вод	— обработка сточных вод с целью разрушения или удаления из них

определенных веществ [39]

Организация,  осуществляющая — юридическое	лицо,	осуществляющее	эксплуатацию горячее водоснабжение	централизованной  системы  горячего  водоснабжения,  отдельных

объектов такой системы. В целях [2] к организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем

[2]

Организация,	осуществляющая — юридическое	лицо,	осуществляющее	эксплуатацию

холодное водоснабжение и (или) водоотведение	(организация водопроводно-канализационного хозяйства)

централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем. В целях [2] к организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организациям водопроводно-канализационного хозяйства), приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем

[2]

Орган регулирования тарифов в — уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской

сфере	водоснабжения	и водоотведения

Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения

[2]

Питьевая вода	— вода,	за	исключением	бутилированной	питьевой		воды, предназначенная	для	питья,	приготовления	пищи	и		других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции

[2]

Показатели надежности, качества, — показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств

энергетической эффективности объектов	централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов [2]

Приготовление горячей воды	— нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая

подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой [2]

Резервуар для воды	— закрытое сооружение для хранения воды [38]

Санитарно-защитная зона	— специальная территория с особым режимом использования, размер

которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения

[33]

Сливная станция	— сооружение, осуществляющее прием сточных вод жидких фракций,

доставляемых с	неканализованных объектов ассенизационным транспортом, и обработку их перед сбросом в канализационную сеть [53]

Станция водоподготовки	— комплекс зданий, сооружений и устройств для водоподготовки

[38]

Состав и свойства сточных вод   — совокупность   показателей,   характеризующих   физические,

химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах

[2]

Сточные воды централизованной — принимаемые	от	абонентов	в	централизованные	системы системы водоотведения	водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные,

поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод

[2]

Схемы	водоснабжения	и — совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных водоотведения		коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы,

космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития

[8]

Техническая вода	— вода,  подаваемая  с  использованием  централизованной  или

нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции

[2]

Техническое	обследование — оценка  технических  характеристик  объектов  централизованных

централизованных систем

горячего	водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Технологическая	зона — часть централизованной системы водоотведения (канализации), водоотведения		отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект

через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект)

[8]

Технологическая	зона — часть	водопроводной	сети,		принадлежащей		организации, водоснабжения		осуществляющей	горячее	водоснабжение	или		холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные

значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды

[8]

Транзитная организация	— организация, осуществляющая эксплуатацию водопроводных и (или)

канализационных сетей и (или) сооружений на них, оказывающая услуги по транспортировке воды и (или) сточных вод и соответствующая утвержденным Правительством Российской Федерации критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)

[2]

Транспортировка воды (сточных — перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием вод)	водопроводных (канализационных) сетей

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных водоотведения (канализации)	сооружений, предназначенных для водоотведения

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных

водоотведения	поселения, муниципального округа или городского округа

сооружений, предназначенных для водоотведения с территории поселения, муниципального округа или городского округа

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных горячего водоснабжения		сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем

отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных холодного водоснабжения		сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки

и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам [2]

Эксплуатационная зона	— зона    эксплуатационной    ответственности    организации,

осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

[8]

Эксплуатация  централизованных — стадия  жизненного  цикла  объектов,  на  которой  реализуется,

систем	и	сооружений водоснабжения и водоотведения

поддерживается и восстанавливается их качество (работоспособное состояние)

[59]

Электронная	модель	систем — информационная  система,  включающая  в  себя  базы  данных,

водоснабжения	и	(или) водоотведения

программное и техническое обеспечение, предназначенная для хранения, мониторинга и актуализации информации о технико-экономическом состоянии централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, осуществления механизма оперативно-диспетчерского управления в указанных централизованных системах, обеспечения проведения гидравлических расчетов

[8]

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящей работе применяют следующие сокращения и обозначения:

АСУ ТП	— автоматизированная система управления технологическими процессами ВНБ	— водонапорная башня

ВНС	— водопроводная насосная станция

ООО «Энергоресурс»	— Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» ЗСО	— зона санитарной охраны

КНС	— канализационная насосная станция

КОС	— канализационные очистные сооружения

МКД	— многоквартирный жилой дом

н.д.	— нет данных

Объект ЦС ГВС, ХВС и — объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного (или) ВО	водоснабжения и (или) водоотведения (соответственно)

Организация ВКХ	— организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства)

ПНС	— повысительная насосная станция

ПЭ	— полиэтиленовый трубопровод

РдВ	— резервуар для воды

СВП	— станция водоподготовки

СЗЗ	— санитарно-защитная зона

Схема ВСиВО	— схема водоснабжения и водоотведения ТЗ ВС	— технологическая зона водоснабжения

ТЗ ВО	— технологическая зона водоотведения

ЦС ВО	— централизованная система водоотведения (канализации)

ЦС ГВС	— централизованная система горячего водоснабжения

ЦС ХВС	— централизованная система холодного водоснабжения

ЧВР	— чугунный водонапорный раструбный трубопровод

ЭМ	— электронная модель

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая актуализация Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа (далее – Прокопьевское МО), произведена в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ и ПП РФ от 05.09.2013 № 782.

Настоящая актуализация Схемы ВСиВО Прокопьевского МО произведена на основании муниципального контракта от 16.03.2026 № 42-2026 «по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа» (далее

–Муниципальный контракт), заключённого между Управлением по делам жизнеобеспечения населенных пунктов Прокопьевского муниципального района (далее

–Заказчик работ) и индивидуальным предпринимателем Хагар Максим Ахметович (далее

–Исполнитель работ).

Состав и содержание отчётной технической документации, разработанной в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского МО, соответствуют Требованиям к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утверждённым ПП РФ от 05.09.2013

№ 782, и пункту 7 технического задания (далее – Техническое задание).

Настоящая актуализация Схемы ВСиВО Прокопьевского МО в соответствии с пунктом 6 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782, произведена на перспективный период 2026-2040 гг.

В качестве исходных данных в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского МО использованы актуальные на 01.03.2026 редакции (версии) нормативных правовых актов, документов и материалов, указанных в пункте 7 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782.

Помимо указанного, в соответствии с пунктом 3 Технического задания использованы дополнительные материалы (исходные данные), предоставленные Муниципальным заказчиком и организациями ВКХ, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории Прокопьевского МО.

Полный состав работ, выполненных в рамках Муниципального контракта, приведен в начале настоящего документа (см. состав отчетной технической документации).

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Таблица 1. Краткая характеристика Прокопьевского муниципального округа

| № п.п. | Административная принадлежность |  | Административный центр | Количество населённых пунктов |  | Общая площадь земель в установленных границах, га | Численность постоянного населения на (01.01.2024), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Субъект Российской Федерации | Муниципальное образования верхнего уровня |  | городски е | сельские |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Кемеровская область | Кемеровская область | г. Прокопьевск | 0 | 78 | 348 237 га | 43450 |

Муниципальное образование – Прокопьевский муниципальный округ Кемеровской области является самостоятельным муниципальным образованием в составе Кемеровской области.

Прокопьевский округ (ранее – район) образован 4 сентября 1924 года на основании решения Томского губисполкома и решения заседания Сибревкома № 40 от 04.09.1924г.

В современных границах округ (ранее - район) образован Указом Президиума ВС РСФСР от 26.01.1943 г., когда из состава Новосибирской области была выделена Кемеровская область, в состав которой вошел Прокопьевский округ.

В соответствии с законом Кемеровской области – Кузбасса от 05 августа 2019 года

№ 68-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований (с изменениями на 24 декабря 2019 года)» Прокопьевский муниципальный округ преобразован из муниципальных образований, входящих в состав Прокопьевского муниципального округа: Большеталдинское сельское поселение, Бурлаковское сельское поселение, Калачевское сельское поселение, Каменно-Ключевское сельское поселение, Кузбасское сельское поселение, Михайловское сельское поселение, Сафоновское сельское поселение, Терентьевское сельское поселение, Трудармейское сельское поселение, Яснополянское сельское поселение путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, во вновь образованное муниципальное образование. К тому же в соответствии с законом Кемеровской области - Кузбасса от 04.04.2022 № 32-ОЗ "О преобразовании Краснобродского городского округа и Прокопьевского муниципального округа" - в округ входит Краснобродский территориальный отдел (поселки Краснобродский, Артышта и поселок при станции Дуброво).

К территории Прокопьевского муниципального округа примыкают самостоятельные муниципальные образования – городские округа: Киселевск и Прокопьевск.

Рисунок 1 – Границы Прокопьевского муниципального округа

Часть 1 Схема водоснабжения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Инченково, Калиновка, Канаш, Трудармейский, Тырган, Углерод.

Раздел 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа

Подраздел 1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны

В соответствии с пунктом 1 статьи 31 главы 6 [2], к регулируемым видам деятельности в сфере холодного водоснабжения относятся:

- холодное водоснабжение, в том числе:

  - транспортировка воды, включая распределение воды;

  - подвоз воды в случаях, установленных частью 3 настоящей статьи;

Перечень организаций ВКХ, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения на территории Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Инченково, Калиновка, Канаш, Трудармейский, Тырган, Углерод., представлен в таблице 2.

Таблица 2. Перечень организаций ВКХ, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения на территории Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Инченково, Калиновка, Канаш, Трудармейский, Тырган, Углерод.

| № п.п. | Полное наименование | Сокращенное наименование | Юридический адрес | ИНН КПП | Виды осуществляемой регулируемой деятельности в сфере водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10. Офис 312 | 4205284720 420501001 | - Холодное водоснабжение; - Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения |

В настоящее время на территории населенных пунктов: п. Трудармейский, п. ст. Инченково, п. ст. Тырган, п. ст. Углерод имеются слаборазвитые сети централизованного водоснабжения. Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеются в п. Трудармейский, с. Калиновка, п. ст. Инченково, п. ст. Тырган. Водоснабжение населенных пунктов организовано от централизованных систем водоснабжения, децентрализованных источников – одиночных скважин, водоразборных колонок, шахтных колодцев общего и частного пользования. В эксплуатации находятся 9

водозаборов.

Источником водоснабжения п. Трудармейский, п. ст. Углерод, п. ст. Инченково, п.ст.

Тырган являются артезианские скважины.

В с. Калиновка, с. Канаш центрального водоснабжения нет, жители пользуются водой из шахтных колодцев и индивидуальных артезианских скважин.

Суммарная протяженность водопроводных сетей в населенных пунктах составляет 20,655 км. Эксплуатирующей организацией является ООО «Энергоресурс».

Статьей 2 главы 1 [2] даны следующие определения:

- ЦС ХВС – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

- ЦС ГВС – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из

тепловой сети (далее – открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее – закрытая система горячего водоснабжения).

Пунктом 2 [8] введены следующие понятия:

  эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Все территории Прокопьевского муниципального округа, на которых осуществляются регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения, находятся в эксплуатационной зоне ООО «Энергоресурс».

Все ЦС ХВС Прокопьевского муниципального округа относятся к водоснабжению питьевой водой. Водоснабжение технической водой на территории Прокопьевского муниципального округа не осуществляется, следовательно, ЦС ХВС технической водой отсутствуют и далее не рассматриваются в рамках настоящего документа.

Подраздел 1.1.2 Описание территорий поселения, муниципального округа, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В статье 2 главы 1 [2] приведены следующие определения:

- нецентрализованная система холодного водоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

- нецентрализованная система горячего водоснабжения – сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно.

На территории Прокопьевского муниципального округа действует централизованная система водоснабжения, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

В с. Калиновка, с. Канаш отсутствует централизованная система водоснабжения. Перечень территорий Прокопьевского муниципального округа, не охваченных ЦС

ГВС с использованием закрытых (открытых) систем горячего водоснабжения, представлен в составе Пункта 1.1.4.6.

Подраздел 1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Перечень ЦС ХВС Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: п. Трудармейский, с. Канаш, с. Калиновка, п. ст. Инченково, п. ст. Тырган, п. ст. Углерод приведен выше в составе Подраздела 1.1.1.

Описание зон ЦС ГВС с использованием открытых (закрытых) систем горячего водоснабжения, перечень таких ЦС ГВС Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: : п. Трудармейский, с. Канаш, с. Калиновка, п. ст. Инченково, п. ст. Тырган, п. ст. Углерод приведены в составе Пункта 1.1.4.6.

Описание зон нецентрализованного водоснабжения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: : п. Трудармейский, с. Канаш, с. Калиновка, п. ст. Инченково, п. ст. Тырган, п. ст. Углерод приведено в составе Подраздела 1.1.2.

Пунктом 2 [8] введено следующее понятие:

  ТЗ ВС – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Исходя из определений, указанных выше в настоящем подразделе, а также в составе Подраздела 1.1.1, следует сделать вывод о том, что в границах действия одной ЦС ХВС может быть выделено как несколько ТЗ ВС, разграничиваемых по признаку принадлежности (эксплуатационной ответственности) объектов централизованных систем водоснабжения к той или иной организации ВКХ, так и одна ТЗ ВС в том случае, если все входящие в ЦС ХВС объекты централизованных систем водоснабжения принадлежат (находятся в эксплуатационной зоне) одной организации ВКХ (при соблюдении нормативных значений напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды).

Подраздел 1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

В статье 2 главы 1 [2] дано следующее определение:

  техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения – оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Техническое обследование объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии с Требованиями к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными приказом Минстроя РФ от 05.08.2014 № 437/пр, проводилось техническое обследование объектов централизованного водоснабжения и водоотведения.

Ниже в пунктах 1.1.4.1-1.1.4.6 приведено описание и характеристики объектов централизованных систем водоснабжения, действующих на территории Прокопьевского муниципального округа, составленное на основании материалов (исходных данных), предоставленных Заказчиком работ и организациями ВКХ, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения на территории Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: с. Терентьевское, п. Кольчегиз, п. Серп и Молот, п. ст. Терентьевская, п. Тихоновка, п. Ускатский, п. Чапаевский Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

В соответствии с [41]:

  Источник питьевого водоснабжения – водный объект (или его часть), который содержит воду, отвечающую установленным гигиеническим нормативам для источников питьевого водоснабжения, и используется или может быть использован для забора воды в системы питьевого водоснабжения.

В соответствии с [37]:

- Водозаборное сооружение – гидротехническое сооружение, предназначенное для водозабора;

- Водозабор – отбор воды из водоема, водотока или подземного источника для хозяйственных целей.

Исходя из определений, указанных выше следует заключить, что водозабор может осуществляться как из поверхностного, так и из подземного источника.

В качестве поверхностных источников водоснабжения используются поверхностные водные объекты (водоемы и водотоки), пригодные для использования в целях водоснабжения.

Аналогичным образом в качестве подземных источников водоснабжения используются подземные водные объекты, пригодные для использования в целях водоснабжения.

Пункт 1.1.4.1 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В соответствии с [38]:

- Исходная вода – вода, поступающая из водного объекта;

- Станция водоподготовки – комплекс зданий, сооружений и устройств для водоподготовки.

В соответствии с [2]:

- Водоподготовка – обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

- Питьевая вода – вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

- Техническая вода – вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции.

Подготовка воды – технологический процесс по приданию воде, забираемой из источников водоснабжения качественных характеристик, отвечающих установленным нормативам и требованиям водопотребителя.

В настоящее время система очистки воды установлена в п. Трудармейский.

Технические характеристики водоочистных сооружений представлены в таблице 3.

Таблица 3. Характеристики водоочистных сооружений

| Место расположения | Оборудование | Год постройки | Производительность, м3/ч | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Трудармейский, ул. Советская 30 | ХВП | 2017 | 15,0 | 0 |

Технологический цикл водоочистки представлен пятиступенчатой системой, работающей по следующей схеме. Вода из скважины подается в систему очистки. Первая ступень – система напорной аэрации, работает в автоматическом режиме и предназначена для насыщения воды кислородом. Вторая ступень - два параллельно работающих фильтра обезжелезивания и удаления нитратов (фильтры работают одновременно с попеременным входом в регенерацию). Третья ступень – фильтры с ионообменной смолой, удаляют соли жесткости из воды. Четвертая ступень – сорбционный фильтр с активированным углем. Пятая ступень – уф - стерилизатор.

Пункт 1.1.4.2 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории населенных пунктов расположены 10 водозаборных скважин, 9 из которых находятся в эксплуатации, 1 – в резерве. Все источники находятся в муниципальной собственности (Комитет по управлению муниципальной собственностью

Прокопьевского муниципального округа) и переданы в хозяйственное ведение ООО

«Энергоресурс».

В результате проведенного анализа существующих источников водоснабжения, составлен перечень технических характеристик источников водоснабжения населенных пунктов.

Данные анализа по источникам водоснабжения поселения представлены в таблице

4.

Таблица 4. Данные анализа по эксплуатируемым источникам водоснабжения

| Место расположен ия | Год бурения | № скв. | Оборудование | Глубина скв., L, м | Проектная производительность тыс. м3/ч | Факт. производи тельность тыс. м3/год | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Трудармейск ий, ул. Советская | 1979 | №76 | ЭЦВ-6-6,5-125 | 60 | 6,5 | 133,624 | 40,0 |
| п. Трудармейск ий, ул. Советская 13а (Агрохимия) | 1969 | №77 | ЭЦВ-6-6,5-125 | 60 | 6,5 |  | 40,0 |
| п. Трудармейск ий, ул. Линейная | 1969 | №78 | ЭЦВ-6-6,5-125 | 100 | 6,5 (в резерве) |  | 30,0 |
| п. Трудармейск ий, ул. 60 Октября в колодце | 1969 | - | ЭЦВ-6-6,5-125 | 70 |  |  | 40,0 |
| п. Трудармейск ий, ул. 60 Октября | 1982 | №79 | ЭЦВ-6-6,5-125 | 100 | 6,5 |  | 50,0 |
| п. Трудармейск ий, ул. Березовая роща | 2003 | №80 | ЭЦВ-6-6,5-125 | 100 | 6,5 (в резерве) |  | 40,0 |
| п. Трудармейск ий, ул. Лесная | 1969 | - | ЭЦВ-6-6,5-125 | 64 | 6,5 |  | 40,0 |
| п.ст. Инченково, ул. Линейная | 1965 | №71 | ЭЦВ-6- 6,5- 125 | 100 | 6,5 | 0,759 | 40,0 |

| п.ст. Тырган, ул. Центральная | 1963 | №21 | ЭЦВ-6- 6,5- 125 | 40 | 4,0 | 4,468 | 50,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.ст. Углерод, ул. Вокзальная | 1967 | - | Поток 220 Вт | 40 | 6,5 | 1,476 | 40,0 |

Технические характеристики водонапорных башен приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Характеристика водонапорных башен

| Наименование объекта | Место расположение | Год постройки | Объем запаса воды, м3 | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бак запаса воды | п.ст. Инченково | 1969 | 3,0 | 70,0 |
| ВНБ | п. Трудармейский ул. Линейная | 2011 | 50,0 | 39,0 |
| ВНБ | п. Трудармейский ул. Березовая роща | 2003 | 25,0 | 70,0 |
| ВНБ | п. Трудармейский ул. Советская | 2016 | 50,0 | 10,0 |
| Бак запаса воды | п.ст. Тырган | 1972 | 3,0 | 70,0 |
| Бак запаса воды | п. Углерод | 1967 | 10,0 | 70,0 |

Пункт 1.1.4.3 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Система водоснабжения абонентов ООО «Энергоресурс» имеет сеть объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. При этом, надежность системы водоснабжения населенных пунктов п. Трудармейский, с. Канаш, с. Калиновка, п. ст. Инченково, п. ст. Тырган, п. ст. Углерод характеризуется как удовлетворительная. Водопроводная сеть выполнена в основном по радиальной схеме, с тупиковыми участками. Подача воды в водопроводную сеть производится из артезианских скважин.

Протяженность водопроводной - 20,655 км. Общий износ водопроводных сетей составляет 40%. Диаметр водопроводов варьируется от 20 до 110 мм. Сети выполнены из таких материалов как чугун, сталь и полиэтилен.

Характеристика водопроводных сетей населенных пунктов п. Трудармейский, с. Канаш, с. Калиновка, п. ст. Инченково, п. ст. Тырган, п. ст. Углерод представлена в таблице 6.

Таблица 6. Характеристика водопроводных сетей населенных пунктов

| № п/п | Населенный пункт | Водопровод, км | Кол-во колонок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Трудармейский | 18,105 | 3 |
| 2 | п. ст. Инченково | 1,173 | 2 |
| 3 | п. ст. Тырган | 0,507 | - |
| 4 | Углерод | 0,87 | 2 |
|  | Итого | 20,655 | 7 |

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

Пункт 1.1.4.4 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, муниципальных округов, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В результате проведенного анализа состояния и функционирования системы холодного водоснабжения населенных пунктов п. Трудармейский, с. Канаш, с. Калиновка, п. ст. Инченково, п. ст. Тырган, п. ст. Углерод выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- высокая изношенность инженерных сетей;

- высокая изношенность запорно-регулирующей арматуры;

- морально и физически устаревшее насосное оборудование;

- слабое развитие централизованного водоснабжения;

- неудовлетворительное качество питьевой воды.

Пункт 1.1.4.5 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В населенных пунктах частично существует открытая система горячего централизованного водоснабжения.

Подраздел 1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

В Прокопьевском мунципальном округе отсутствуют территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем на рассматриваемом в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа не предусматривается разработки технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды.

Подраздел 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

В результате проведенного анализа принадлежности объектов централизованной системы водоснабжения установлено, что комплекс систем водоснабжения населенных пунктов п. Трудармейский, с. Канаш, с. Калиновка, п. ст. Инченково, п. ст. Тырган, п. ст. Углерод находятся в муниципальной собственности (Комитет по управлению муниципальной собственностью Прокопьевского муниципального округа) и передан в хозяйственное ведение ООО «Энергоресурс».

Раздел 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение следующих целей:

Охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

Повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

Снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

Обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

Обеспечения развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение. В соответствии с пунктом 2 статьи 3 ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ общими принципами государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения являются:

Приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

Создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

Обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

Достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

Установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

Обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

Обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

Открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

Исходя из обозначенных целей и принципов государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, а также в соответствии с пунктом 10 Правил разработки и утверждения   схем   водоснабжения   и   водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782, в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа сформированы следующие основные задачи развития централизованных систем водоснабжения:

- Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

- Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

- Сокращение потерь воды при ее транспортировке;

- Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации;

- Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.

Для выполнения перечисленных выше задач по развитию централизованных систем водоснабжения Прокопьевского муниципального округа разработаны мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, приведенные ниже в разделе 1.4.

В соответствии с пунктом 2 Перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденного приказом Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр, к показателям развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения относятся:

- Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

- Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- Показатели очистки сточных вод;

- Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Применительно к централизованным системам водоснабжения Прокопьевского муниципального округа данные показатели приведены ниже в разделе 1.7.

Подраздел 1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

Сценарии	развития	системы	водоснабжения	населенных пунктов: п. Трудармейский, с. Канаш, с. Калиновка, п. ст. Инченково, п. ст. Тырган, п. ст.

Углерод сформированы исходя из общих направлений социально-экономического развития, обозначенных в Генеральном плане населенных пунктов.

Генеральным планом рекомендуется проведение следующих мероприятий по развитию системы водоснабжения:

- обеспечение системой водоснабжения нового строительства в новых жилых кварталах в п. Трудармейский, с. Канаш, с. Калиновка, п. ст. Инченково, п. ст. Тырган, п. ст. Углерод;

- поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных полимерных материалов;

- ремонт и реконструкция скважин, а также экономное расходование воды населением и предприятиями посредством установки водосчетчиков;

- организация объединенного хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода по комбинированной схеме для бесперебойного водоснабжения жилых домов и наружного пожаротушения.

Раздел 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Подраздел 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации холодного водоснабжения приведены в таблице 7.

Таблица 7. Общий баланс подачи и реализации воды Прокопьевского муниципального округа

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 140,43 |
| 2 | Объем потерь ХВС | тыс. м3 | 4,75 |
| 3 | Объем потерь ХВС | % | 3,0 |
| 4 | Объем полезного отпуска ХВС потребителям | тыс. м3 | 135,67 |

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы. Объем реализации холодной воды в 2022 году составил 135,67 тыс. м3. Фактический объем потерь воды при реализации составил 4,75 тыс. м3 или 3,0 %. Объем забора воды из источника водоснабжения, фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.

Подраздел 1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Фактическое потребление воды по населенным пунктам: п. Трудармейский, с. Канаш, с. Калиновка, п. ст. Инченково, п. ст. Тырган, п. ст. Углерод составило 135.67 тыс. м3/год, в средние сутки 0,368 тыс. м3 /сут, в сутки максимального водопотребления 0,478 тыс. м3/сут.

Результаты анализа структурного территориального баланса представлены в таблице 8.

Таблица 8. Структурный территориальный баланс водопотребления

| № п/п | Наименование населенного пункта | Фактическое водопотребление тыс. м3/год | Среднее водопотребление тыс. м3/сут | Максимальное водопотребление, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Трудармейский | 133,624 | 0,346 | 0,45 |
| 2 | п.ст.Инченково | 0,79 | 0,006 | 0,008 |
| 3 | п.ст. Тырган | 4,468 | 0,012 | 0,016 |
| 4 | п.ст. Углерод | 1,476 | 0,003 | 0,004 |
|  | Итого | 135,67 | 0,368 | 0,478 |

Подраздел 1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Результаты анализа структурного баланса реализации питьевой воды по группам абонентов приведены в таблице 9.

Таблица 9. Структурный баланс реализации питьевой воды в населенных пунктах п. Трудармейский, с. Канаш, с. Калиновка, п. ст. Инченково, п. ст. Тырган, п. ст. Углерод

| № п/п | Потребитель | Объем потребления ХВС тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 118.32 |
| 2 | Бюджетные организации | 12.6 |
| 3 | Прочие | 4.75 |
| Итого |  | 135,67 |

По данным проведенного анализа можно сделать вывод, что в населенных пунктах потребление воды населением превышает уровень потребления воды организациями. Потребление воды бюджетными организациями составляет 9,3 % от общего объема полезного отпуска.

Подраздел 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Действующие в настоящее время в Прокопьевском муниципальном округе нормы удельного водопотребления, утверждены приказом департамента жилищно-коммунального комплекса Кемеровской области от 23.12.2014 г. №116.

Таблица 10. Нормативы удельного потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Прокопьевского муниципального округа

| № п/п | Степень благоустройства | Норматив потребления коммунальной услуги, куб. метр на 1 человека в месяц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение |
| 1.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 5,01 | 3,37 | 8,38 |
| 1.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 8,38 | - | 8,38 |

| 2.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,97 | 3,31 | 8,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 8,28 | - | 8,28 |
| 2.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,70 | - | 4,70 |
| 3.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,52 | 2,76 | 7,28 |
| 3.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 7,28 | - | 7,28 |
| 4.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,36 | 1,32 | 4,68 |
| 4.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,68 | - | 4,68 |
| 4.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,06 | - | 3,06 |

| 5.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,27 | 1,32 | 3,59 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 3,59 | - | 3,59 |
| 5.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,61 | - | 2,61 |
| 5.4. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 1,53 | 0,83 | - |
| 5.5. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,36 | - | - |
| 5.6. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 1,38 | - | - |
| 6.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами | 1,24 | - | - |
| 6.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами | 2,08 | - | 2,08 |
| 7.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 3,07 | 1,69 | 4,76 |
| 7.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 4,76 | - | 4,76 |

| 8.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 2,40 | 0,86 | 3,26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 3,26 | - | 3,26 |
| 8.3. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 1,92 | - | 1,92 |
| 9.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,61 | 1,00 | 2,61 |
| 9.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 2,61 | - | 2,61 |
| 9.3. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,50 | - | 1,50 |
| 9.4. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,31 | 0,86 | - |
| 9.5. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 2,17 | - | - |
| 9.6. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,28 | - | - |
| 10.1 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,18 | 0,56 | - |
| 10.2 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,74 | - | - |
| 10.3 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,14 | - | - |

| 11.1 | Жилые помещения с холодным водоснабжением из уличной колонки или дворового крана | 1,08 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*При степени благоустройства «водоотведение в выгребные ямы через внутридомовые сети» норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению применяется в случае наличия договора с ресурсоснабжающей организацией на услугу «водоотведение и очистка сточных вод»

Постановлением Региональной энергетической комиссии [60] установлены тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Кемеровский области с 25.06.2021 по 31.12.2030, сведения по которым приведены в таблице 11.

Таблица 11 – Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Прокопьевского муниципального округа с 21.06.2021 по 31.12.2030

| № п / п | Наимен ование услуг, потреб ителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |
|  |  | с 25.06. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.12. 22 по 31.12. 23 | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | Населен ие (с НДС) | 61,69 | 61,69 | 61,69 | 64,01 | 61,69 | 62,8 | 62,8 | 64,78 | 64,78 | 66,9 | 66,9 | 69,23 | 69,23 | 71,64 | 71,64 | 74,14 | 74,14 | 75,12 |
| 1. 2. | Прочие потреби тели (без НДС) | 51,41 | 51,41 | 51,41 | 53,54 | 51,41 | 52,33 | 52,33 | 53,98 | 53,98 | 55,75 | 55,75 | 57,69 | 57,69 | 59,7 | 59,7 | 61,78 | 61,78 | 62,6 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | Населен ие (с НДС) | 23,45 | 23,45 | 23,92 | 26,17 | 24,4 | 24,43 | 24,43 | 25,28 | 25,28 | 26,16 | 26,16 | 27,07 | 27,07 | 28,02 | 28,02 | 28,99 | 28,99 | 31,14 |
| 2. 2. | Прочие потреби тели (без НДС) | 19,54 | 19,54 | 19,93 | 21,81 | 20,33 | 20,36 | 20,36 | 21,07 | 21,07 | 21,8 | 21,8 | 22,56 | 22,56 | 23,35 | 23,35 | 24,16 | 24,16 | 25,95 |

Подраздел 1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с частью 5 статьи 13 главы 3 [4] собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу [4], обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии.

В соответствии с пунктом 381 [10] в случае если собственники помещений в многоквартирном доме не обеспечили оснащение такого дома коллективным (общедомовым) прибором учета используемого коммунального ресурса и при этом был установлен коллективный (общедомовой) прибор учета, собственники помещений обязаны оплатить расходы на установку такого прибора учета, за исключением случаев, когда такие

расходы были учтены в составе платы за содержание жилого помещения и (или) в составе установленных для членов товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива обязательных платежей и (или) взносов, связанных с оплатой расходов на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества.

Счета на оплату расходов на установку коллективного (общедомового) прибора учета с указанием общего размера расходов на установку такого прибора учета и доли расходов на установку такого прибора учета, бремя которых несет собственник помещения, выставляются собственникам помещений организацией, осуществившей установку коллективного (общедомового) прибора учета. Доля расходов на установку коллективного (общедомового) прибора учета, бремя которых несет собственник помещения, определяется исходя из его доли в праве общей собственности на общее имущество.

Также в соответствии с частью 9 статьи 13 главы 3 [4] организации, осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют.

Подраздел 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа

Анализ резервов и дефицитов мощностей системы водоснабжения представлен в таблице 12.

Таблица 12. Анализ резервов и дефицитов мощностей системы водоснабжения населенных пунктов

| № п/п | Населенный пункт | Проектная производительность ВЗУ, тыс. м3/год | Фактическая производительность ВЗУ, тыс. м3/год | Резерв (+), дефицит (- ) производительной мощности, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Трудармейский | 214,448 | 133,624 | +80,824 |
| 2 | п.ст.Инченково | 16,841 | 0,79 | +16,051 |
| 3 | п.ст. Тырган | 41,661 | 4,468 | +37,193 |
| 4 | п.ст. Углерод | 4,651 | 1,476 | +3,175 |
| Итого, по населенным пунктам: |  | 277,601 | 135,67 | +141,931 |

В результате проведенного анализа имеющейся информации о технических характеристиках систем водоснабжения населенных пунктов установлено, что в настоящее время по населенным пунктам: п. Трудармейский, с. Канаш, с. Калиновка, п. ст. Инченково, п. ст. Тырган, п. ст. Углерод имеется резерв производственных мощностей основного оборудования, который составляет 141,931 тыс. м3/год. Производственные мощности основного оборудования задействованы на 48,9% от проектной мощности, дефицит производственных мощностей систем водоснабжения отсутствует.

Подраздел 1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Прогнозные балансы потребления воды в населенных пунктах рассчитаны с учетом СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», а также ВНТП-Н-97

«Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Согласно проведенному анализу объема фактического питьевого водопотребления в населенных пунктах п. Трудармейский, с. Канаш, с. Калиновка, п. ст. Инченково, п. ст. Тырган, п. ст. Углерод, среднесуточный расход воды в 2019 году составил – 160 л/сут на одного жителя.

В соответствии со статистическими данными, численность населения в населенных пунктах по состоянию на 01.01.2021 года составила 5048 человек. С учетом ранней прогнозируемой тенденции по численности населения населенных пунктов прогнозируется следующая численность постоянного населения (расчетный метод): на 2025 год – 5285 человек, на 2030 год – 5379 человек, на 2040 год – 5575 человек.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qcут.m, м3/сут, на хозяйственно питьевые нужды в муниципальном образовании определяется по формуле:

Qж= ∑ qж Nж/1000

где qж - удельное водопотребление, принимаемое 160 л/сут; Nж - расчетное число жителей в округах жилой застройки.

Динамика увеличения объемов потребления холодной воды в населенных пунктах на перспективу до 2040 года приведена в таблице 13.

Таблица 13. Прогнозные балансы потребления воды населением населенных пунктов

| Год | Балансы водопотребления ХВС населением, тыс. м3/год |
| --- | --- |
| 2021 | 135,67 |
| 2025 | 151,3 |
| 2030 | 156,8 |
| 2040 | 168,2 |

Подраздел 1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых (открытых) систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованные системы горячего водоснабжения с использованием закрытых (открытых) систем горячего водоснабжения отсутствуют.

Подраздел 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Анализ фактического и ожидаемого потребления питьевой воды в п. Трудармейский, с. Канаш, с. Калиновка, п. ст. Инченково, п. ст. Тырган, п. ст. Углерод позволил сделать следующие выводы.

Фактическое потребление питьевой воды за 2024-2025 годы составило 135,67 тыс. м3/год, в среднем за сутки 0,368 тыс.м3/сут, в сутки максимального водоразбора – 0,478 тыс.м3/сут.

Плановое потребление питьевой воды к 2040 году составит 156,8 тыс. м3/год, в среднем за сутки 0,447 тыс.м3/сут, в сутки максимального водоразбора – 0,581 тыс.м3/сут.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) по Прокопьевскому муниципальному округу приведены выше в подразделе 1.3.7.

Подраздел 1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Результаты прогноза распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов приведены в таблице 14.

Таблица 14. Результаты прогноза распределения расходов питьевой воды в населенных пунктах п. Трудармейский, с. Канаш, с. Калиновка, п. ст. Инченково, п. ст. Тырган, п. ст. Углерод

| № п/п | Год | Водоснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, тыс. м3/год | Прочие потребители, тыс. м3/год |
| 1 | 2021 | 118.32 | 17,35 |
| 2 | 2025 | 133,0 | 18,3 |
| 3 | 2030 | 137,3 | 19,5 |
| 4 | 2040 | 148,1 | 20,1 |

Прогнозные балансы потребления воды в населенных пунктах п. Трудармейский, с. Канаш, с. Калиновка, п. ст. Инченково, п. ст. Тырган, п. ст. Углерод рассчитаны с учетом параметров перспективного развития.

Подраздел 1.3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Анализ информации о потерях питьевой воды при ее транспортировке позволил сделать вывод, что в 2024-2025 годах потери воды в сетях холодного водоснабжения составили 3,0 % от общего количества поднятой воды. Потери связаны предположительно с износом водопроводных сетей и устаревшим оборудованием на существующем источнике водоснабжения, в связи с чем, предлагается провести мероприятия по замене ветхих и аварийных участков сетей водоснабжения с заменой оборудования системы водоснабжения на более современное.

Реконструкция действующих трубопроводов, с установкой датчиков протока, давления на основных магистральных развязках (колодцах) позволит снизить потери воды к 2040 году до 2,85 тыс. м3 или 1,8%.

Подраздел 1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Результаты анализа общего, территориального и структурного водного баланса подачи и реализации воды на 2040 год приведены в таблице 15.

Таблица 15. Общий баланс подачи и реализации питьевой воды в п. Трудармейский, с. Канаш, с. Калиновка, п. ст. Инченково, п. ст. Тырган, п. ст. Углерод

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 171,05 |
| 2 | Объем потерь ХВП | тыс. м3 | 2,85 |
| 3 | Объем потерь ХВП | % | 1,8 |
| 4 | Объем полезного отпуска ХПВ потребителям | тыс. м3 | 168,2 |

Подраздел 1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности оборудования системы водоснабжения произведен на основе расчетных расходов воды, соответствующих плановому периоду:

- объем отпуска в сеть от водозаборных сооружений составит: 168200,0 м3/год;

- расчетная производительность водозаборных сооружений составляет: 168200,0/ 351*1,3 =623 м3/сут;

- существующая производительность водозаборных сооружений составляет 761 м3/сут;

- запас производительности водозаборных сооружений рассчитаем, исходя из существующей мощности: (1-623/761) *100 = 18,1 %;

- реализуемая производительность сооружений составляет: 100-18,1=81,9 %.

Анализ результатов расчета показывает, что при прогнозируемой тенденции к увеличению численности населения и подключению новых потребителей, а также при уменьшении потерь и неучтенных расходов при транспортировке воды, при существующих мощностях водозаборных сооружений имеется резерв производительности технологического оборудования.

Подраздел 1.3.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Положениями [2] введены и определены следующие понятия и требования:

- статья 2 главы 1: гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом), которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- статья 6 главы 2: к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений, муниципальных округов, городских округов по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относится определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа гарантирующей организации;

- пункт 1 статьи 12 главы 3: органы местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом) для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется;

- пункт 2 статьи 12 главы 3: организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- пункт 2 статьи 42 главы 8: до 1 июля 2013 года органы местного самоуправления поселения, городского округа осуществляют инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении (транспортировке

воды и сточных вод), утверждают схему водоснабжения и водоотведения, определяют гарантирующую организацию, устанавливают зоны ее деятельности.

На настоящий момент статусом гарантирующей организации на территории населенных пунктов п. Трудармейский, с. Канаш, с. Калиновка, п. ст. Инченково, п. ст. Тырган, п. ст. Углерод наделено ООО «Энергоресурс».

Раздел 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 [2] государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение следующих целей:

- охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

- повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- обеспечения	развития	централизованных	систем	горячего	водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 [2] общими принципами государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения являются:

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

Для выполнения перечисленных выше задач по развитию ЦС ХВС Прокопьевского муниципального округа разработаны мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, приведенные ниже в составе подразделов 1.4.1-1.4.3.

В соответствии с пунктом 2 [20] к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:

- Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

- Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- Показатели очистки сточных вод;

- Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Подраздел 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

По результатам анализа сведений о существующей системе водоснабжения, а также Программ развития населенных пунктов, предложены следующие мероприятия перспективного развития системы водоснабжения п. Трудармейский, с. Канаш, с.

Калиновка, п. ст. Инченково, п. ст. Тырган, п. ст. Углерод: На первый этап (среднесрочный период) 2021-2025 год:

- реконструкция (гидроимпульсная промывка, ремонт оголовка и т.п.) по результатам эксплуатации и обследований артезианской скважины (2 шт.);

- реконструкция ветхих водопроводных сетей (8,2 км);

- строительство станций очистки воды (1 шт.).

На второй этап (долгосрочный период) 2025-2040 год:

- реконструкция по результатам эксплуатации и обследований артезианских скважин (7 шт.);

- реконструкция водонапорных башен (1 шт.);

- создание системы диспетчеризации и автоматического управления;

- строительство станций очистки воды (3 шт.).

Подраздел 1.4.2 по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Проведенный анализ показал, что к 2040 году резерв производственных мощностей существующих водозаборных сооружений населенных пунктов п. Трудармейский, с. Канаш, с. Калиновка, п. ст. Инченково, п. ст. Тырган, п. ст. Углерод будет достаточным для обеспечения подачи абонентам необходимого объема воды установленного качества, а также воды на пожарные и поливочные нужды, в связи с чем, предлагаются следующие мероприятия приведенные в таблице 16.

Таблица 16. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения Прокопьевского муниципального округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ветхих водопроводных сетей (8,42 км); | Повышение качества и надежности ВС |
| 2 | Реконструкция ВЗУ; | Повышение качества и надежности ВС |
| 3 | Реконструкция водонапорных башен; | Повышение качества и надежности ВС |
| 4 | Строительство водоочистных сооружений | Повышение качества и надежности ВС |

Подраздел 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Проведенный анализ ситуации в населенных пунктах п. Трудармейский, с. Канаш, с. Калиновка, п. ст. Инченково, п. ст. Тырган, п. ст. Углерод показал необходимость реконструкции ВЗУ.

Кроме того, необходимо решить вопрос с реконструкциями водонапорных башен в связи с ветхостью данных объектов.

К выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения не планируется.

Подраздел 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время в населенных пунктах отсутствует система диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения.

Подраздел 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Результаты анализа ситуации в сфере обеспеченности населенных пунктов п. Трудармейский, с. Канаш, с. Калиновка, п. ст. Инченково, п. ст. Тырган, п. ст. Углерод приборами учета приведены в таблице 17.

Таблица 17. Обеспеченность приборами учета

| Наименование населенного пункта | Жилой фонд, % | Бюджетные организации, % | Прочие потребители, % |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Трудармейский, с. Канаш, с. Калиновка, п. ст. Инченково, п. ст. Тырган, п. ст. Углерод | 90% | 100% | 100% |

При отсутствии приборов учета, расчеты с населением ведутся по действующим нормативам.

Подраздел 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа и их обоснование

Трассы прокладки перспективных водопроводных следует выбирать с учетом обеспечения кратчайшего расстояния до точек подключения перспективных абонентов, рельефа местности, искусственных и естественных преград.

Трассы прокладки перспективных водопроводных сетей и места расположения площадок иных объектов централизованных систем водоснабжения подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов.

Подраздел 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В рамках настоящей работы изменение мест размещения насосных станций и резервуаров не предусмотрено.

Подраздел 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения новых объектов централизованной системы водоснабжения подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования с учетом существующих Проектов санитарно-защитных зон.

Подраздел 1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Рисунок 2 Принципиальные схемы водоснабжения п. ст. Инченкова и с. Калиновка

Рисунок 3 Принципиальные схемы водоснабжения п. ст. Трудармейский и п. Серп и Молот

Рисунок 4 Принципиальная схема водоснабжения п. ст. Тырган

Рисунок 5 Принципиальная схема водоснабжения п. ст. Углерод

Раздел 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Результаты проведенного анализа показали, что в настоящее время на территории населенных пунктов сброс промывных вод не осуществляется в связи со сбором промывных вод в выгреб при ВОС, с их дальнейшей утилизацией на БОС, что исключает воздействие вредных веществ на водный бассейн в границах населенных пунктов.

Подраздел 1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Сведения об использовании и хранении в населенных пунктах химических реагентов, применяемых в водоподготовке, отсутствуют.

Анализ возможного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке, показал, что при эксплуатации ВОС предполагается использовать технологии без применения хлора. Вместо жидкого хлора используются новые эффективные обеззараживающие реагенты. Это позволяет не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных органических соединений в питьевой воде, но и повышает безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям.

Раздел 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Оценка объемов капитальных вложений (стоимости) в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения произведена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- [22];

10) [23];

11) [24];

12) [25];

13) [26];

14) [27].

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации водопроводных сетей и прочих объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии с [23] и [24] приняты следующие положения:

- применение при строительстве, реконструкции и модернизации водопроводных сетей из полиэтиленовых труб;

- способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3, глубина – 2 м);

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определен и принят в соответствии с [27] Kпер=1,12;

- иные переводные коэффициенты (зональный коэффициент изменения стоимости строительства (Kпер/зон), коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями (Kрег1 = 1,02), коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району (Kс)) положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определены и приняты в размере 1,00.

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации прочих объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии с НЦС 81-02-19-2025 приняты следующие положения:

коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации Kпер=1,08;

зональный коэффициент изменения стоимости строительства Kпер/зон=1,00; коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях

субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями Kрег1=1,03;

коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району Kс=1,00.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения объема капитальных вложений на мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения, предусмотренные Схемой водоснабжения, к прогнозным ценам соответствующих лет были использованы макроэкономические параметры, установленные Министерством экономического развития Российской Федерации:

  Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 апреля 2025 года);

  Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 сентября 2025 года).

На момент разработки Схемы водоснабжения был выбран базовый вариант сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, учитывающий особенности экономической ситуации в стране и отражающий более точный прогноз изменения цен.

Применяемые при расчётах стоимости реализации мероприятий Схемы водоснабжения индексы-дефляторы по отрасли строительство приведены в таблице 18 Данные индексы-дефляторы подлежат актуализации в соответствии с макроэкономической ситуацией в Российской Федерации. Последняя актуализация индексов-дефляторов состоялась в апреле 2026 года.

Таблица 18. Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 105,3 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| 100 | 105,6 | 111,2 | 116,2 | 121,6 | 126,9 | 132,2 | 137,5 | 142,8 | 148,1 | 153,4 | 158,7 | 164 | 169,3 | 174,6 |

Мероприятия носят рекомендательный характер и не обязывают организации выполнять данные мероприятия в указанные сроки, несут в себе функцию представления общих объёмов работ, необходимых для улучшения эффективности функционирования системы холодного водоснабжения и повышения качества предоставляемых услуг.

Сроки и стоимость реализации долгосрочных мероприятий установлены ориентировочные, окончательные сроки и инвестиции необходимо актуализировать после разработки проектно-сметной документации, либо выделения соответствующего финансирования.

Для реализации мероприятий по строительству новых объектов необходимо предусмотреть выделение требующихся земельных участков и их оформление, а также сопутствующие финансовые затраты.

В таблице ниже приведён укрупнённый расчёт финансовых потребностей и капитальных затрат на реализацию, предлагаемых в Схеме водоснабжения, мероприятий в ценах 2026 года и прогнозных ценах, соответствующих годам реализации.

Подраздел 1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Оценка объемов необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, источников водоснабжения проведена на основе информации о планах перспективного развития системы централизованного водоснабжения населенных пунктов п. Трудармейский, с. Канаш, с. Калиновка, п. ст. Инченково, п. ст. Тырган, п. ст. Углерод.

Таблица 19. Финансирование мероприятий по развитию системы водоснабжения населенных пунктов п. Трудармейский, с. Канаш, с. Калиновка, п. ст. Инченково, п. ст. Тырган, п. ст. Углерод.

| № п/п | Планирование работ и затрат | Местонахождение объекта | Годы реализации | Объем инвестиций, тыс. руб.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство / реконструкция водопроводных сетей от ХВО по ул. Советская, до ВК по ул. Почтовая, Ду 63 мм, Ду 100 мм, 447м | п. Трудармейск ий | 2020- 2025 гг. | 1378,4 |
| 2 | Строительство / реконструкция водопроводных сетей ул. Логовая по ул. Вокзальная, Ду 32 мм, Ду 63 мм, 113м | п. Трудармейск ий | 2020- 2025 гг. | 189,7 |
| 3 | Строительство / реконструкция водопроводных сетей от ул. Полевая, до пер. Солнечный, 1а, Ду 32 мм, 150м | п. ст. Углерод | 2020- 2025 гг. | 80,2 |
| 4 | Строительство станций очистки воды 4 шт. | - | 2020- 2025 гг. | 8000,0 |
| 5 | Реконструкция скважин 9 шт. | - | 2020- 2025 гг. | 18000,0 |
| 6 | Создание системы диспетчеризации и автоматического управления | - | 2020- 2025 гг. | 3500,0 |
| 7 | реконструкция ветхих сетей водоснабжения 9,1 км | - | 2020- 2025 гг. | 18200,0 |
| 8 | Реконструкция водонапорной башни 5 шт. |  | 2025- 2040 гг. | 7500,0 |
| 9 | Модернизация скважины, с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины, контроля доступа водоразборного узла скважины, ул. Линейная | п. ст. Инченково | 2025- 2040 гг. | 162,88 |
| 10 | Модернизация скважины, с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины, контроля доступа водоразборного узла скважины, ул. Советская, сооружение 1 | п. Трудармейск ий | 2025- 2040 гг. | 158,84 |
| 11 | Модернизация скважины, с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины, контроля доступа водоразборного узла скважины, ул. Советская, сооружение 2 | п. Трудармейск ий | 2025- 2040 гг. | 158,84 |
| 12 | Модернизация скважины, с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины, контроля доступа водоразборного узла скважины, ул. Линейная, сооружение 1 | п. Трудармейск ий | 2023 г. | 162,88 |
| 13 | Модернизация скважины, с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины, контроля доступа водоразборного узла скважины, ул. 60 лет Октября (в колодце) | п. Трудармейск ий | 2024 г. | 304,27 |

| 14 | Модернизация скважины, с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины, контроля доступа водоразборного узла скважины, ул. Лесная | п. Трудармейск ий | 2025 г. | 162,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Модернизация скважины, с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины, контроля доступа водоразборного узла скважины, сооружение 1 | п. ст. Тырган | 2025- 2040 гг. | 158,843 |
| 16 | Модернизация скважины, с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины, контроля доступа водоразборного узла скважины, сооружение 1 | п. ст. Углерод | 2025- 2040 гг. | 158,843 |
|  | Итого: |  |  | 58276,596 |

* - приведены оценочные данные, фактический объем инвестиций будет определен согласно разработанным проектно-сметным документациям

Стоимость работ устанавливается на каждой стадии проектирования, чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. При этом ориентировочные цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Раздел 1.7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.7.1 Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Подраздел 1.7.2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, определяется по формуле:

Дпрс

= Кпрс ∗ 100%

Кп

где Дпрс – доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих требованиям в общем объеме проб (%);

Кпрс – количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих требованиям (шт.);

Кп – общее количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети (шт.).

В технологических зонах водоснабжения Прокопьевского муниципального округа в процессе транспортировки обеспечивается в целом соответствующее гигиеническим нормативам качество воды (СанПиН 1.2.3685-21), однако присутствуют редкие проскоки неудовлетворительных проб, что является признаком вторичного загрязнения вследствие высокого износа трубопроводов, корродирующих материалов трубопроводов, наличия тупиковых сетей при слабом водоразборе.

3а 2024-2025 годы доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, составила от 2 до 4 %.

Динамика изменения количества неудовлетворительных проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети напрямую зависит от объемов ежегодной замены ветхих и аварийных водопроводных сетей из корродирующих материалов.

Доля неудовлетворительных проб питьевой воды в сети не прогнозируется ниже 2,5

% в связи с влиянием ряда факторов:

  водопроводные сети имеют высокий износ, а прогнозируемая замена не охватывает весь объём сети, что приводит к ухудшению качества транспортируемой воды – повторному загрязнению (например, появление цветности, мутности, неприятного привкуса);

  объединённый хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод в отдалённых районах (частный сектор, окраины города) предусматривает намного больший расход воды для постоянного водообмена, чем приходится в действительности. Малый

расход воды обуславливает появление застойных зон и ухудшение качества воды, особенно в жаркую погоду.

Подраздел 1.7.3 Количество	перерывов	в	подаче	воды	в	расчёте	на протяжённость водопроводной сети в год

Удельное количество перерывов в подаче воды в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год определяется по формуле:

П =	Ка

н	𝐿сеть

где Пн – показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения – количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год (ед./км);

Ка – количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения (ед.);

𝐿сеть – протяжённость водопроводной сети (км).

Высокий износ трубопроводов водоснабжения обуславливает большое количество перерывов в подаче воды. Удельное количество перерывов в подаче воды в расчёте на протяжённость водопроводной сети в 2024–2025 годах составило 0,43–0,5 ед./км.

Для улучшения показателей надежности и бесперебойности систем водоснабжения предусматриваются следующие мероприятия в рамках как инвестиционных, так и производственных программ:

- в первом этапе – разработка и реализация программы мероприятий по реконструкции наиболее ветхих и аварийных водопроводных сетей (первоочередных объектов) на основании статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования;

- на расчетный срок – планомерная комплексная реконструкция (замена, перекладка, санация, ремонт) ветхих и аварийных водопроводных сетей;

- постоянно на всем горизонте планирования – оптимизация гидравлических режимов водопроводных сетей:

  планомерное внедрение систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов подачи и распределения при реконструкциях объектов;

  совершенствование системы контроля давления и распределения воды в системе;

  устранение зон с избыточным напором.

Для обоснования достижения снижения удельного количества перерывов, аварий, отказов в водопроводных сетях (аварийности на сетях) и общих потерь в водопроводных сетях была разработана Математическая модель оценки влияния реконструкции ветхих и аварийных сетей и материальных характеристик трубопровода на аварийность.

Основой для разработки Математической модели являются:

- Методические указания «Методика выбора объектов реконструкции и перекладки трубопроводов водоснабжения и водоотведения», утвержденные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в 2018 году.

- Строительные нормы и правила.

- Данные мониторингов и анализов баз данных аварийности на водопроводных сетях, проведенных организациями ВКХ крупных и крупнейших городов.

Аварии, отказы, перерывы в водоснабжении, прорывы и повреждения на сетях водоснабжения распределяются в зависимости от срока эксплуатации трубопроводов, применительно к материалу трубопровода. Срок полезного использования (нормативный срок службы) сетей водоснабжения принимается в зависимости от материала трубопровода на основании опыта эксплуатации, данных заводов-изготовителей и нормативной документации:

  стальной трубопровод – 30 лет;

  чугунный трубопровод – 50 лет;

  полиэтиленовый трубопровод (ПНД, ПВХ и др.) – 50 лет;

  асбестоцементный трубопровод – 20 лет;

  керамический трубопровод – 50 лет;

  железобетонный трубопровод – 40 лет.

Для определения состояния надежности трубопроводов в Математической модели использованы полученные на практике факторы, дестабилизирующие надежность труб, и дополненные теоретическими выкладками по рейтингам или баллам значимости:

  материал труб и его качество;

  возраст трубопроводов;

  диаметр трубы;

  гидравлические показатели (величина и динамика изменения напоров в сети, скоростей течения);

  глубина залегания труб;

  качественные характеристики транспортируемой воды.

Влияние каждого дестабилизирующего фактора в той или иной мере зависит от срока эксплуатации, материала и диаметра трубопровода. В водоснабжении наиболее существенный дестабилизирующий фактор, влияющий на аварийность (нарушение герметичности трубопровода) – превышение срока эксплуатации трубопровода над нормативным сроком службы.

На основании балльного (рейтингового) ранжирования трубопроводов по комплексному воздействию дестабилизирующих надежность труб факторов и условий эксплуатации определяется зависимость количества отказов (перерывов, аварий) от плановой ежегодной замены (перекладке) ветхих сетей. При замене (перекладке) сетей водоснабжения Математической моделью предусматриваются трубопроводы с повышенными эксплуатационными характеристиками и сроком службы в 50 лет и более (как правило, полимерные), а также последующее влияние старения вновь проложенных трубопроводов с течением срока эксплуатации.

На основании моделирования, с учетом полученных совокупных данных по ряду крупных городов, выведена средневзвешенная зависимость изменения показателя

надежности водоснабжения от процентного показателя замены (перекладки) ветхих сетей на всем горизонте планирования (диаграмма на рисунке 6).

Рисунок 6 – Зависимость показателя надежности водоснабжения от реконструкции сетей

Например, при планомерной замене (реконструкции) всех (100 %) трубопроводов на трубопроводы из современных материалов (ПНД) предусматривается улучшение показателя надежности на 70 % относительно базового года, а замена менее 30 % не будет приводить к положительному эффекту, ввиду превалирующего влияния состояния ветхих сетей.

Сбор и анализ статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования с последующей разработкой (актуализацией) перечня наиболее ветхих и аварийных водопроводных сетей и применение его при выборе приоритетных участков при плановой реконструкции (замене, перекладки, санации, ремонте) ветхих и аварийных водопроводных сетей позволяет в первые годы реализации улучшить показатель надежности и бесперебойности водоснабжения с более интенсивной динамикой. Наряду с оптимизацией гидравлических режимов водопроводных сетей и внедрением систем АСУ ТП, показатель надежности и бесперебойности по опыту в сопоставимых городах может быть дополнительно улучшен на 15-20 %. Диаграмма на рисунке 4 показывает динамику изменения показателя надежности и бесперебойности в горизонте планирования 50 лет или при замене 2% сетей ежегодно (принят по сроку службы полимерных трубопроводов с повышенными эксплуатационными характеристиками, которые рекомендуются к применению).

Рисунок 7 - Динамика изменения показателя надежности и бесперебойности Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоснабжения

выполнен с учетом следующих допущений:

  Строительство сетей водоснабжения на территориях перспективной застройки, в частности, на застроенных территориях в рамках комплексного развития, предусматривает как строительство новых, так и реконструкцию и вывод из эксплуатации существующих водопроводных сетей и распределяется в соотношении: 50 % – новое строительство, 50 % – реконструкция существующих сетей.

  Динамика изменения показателя надежности и бесперебойности водоснабжения по существующим водопроводным сетям принята на основе Математической модели в зависимости от объемов замены ветхих и аварийных сетей.

  Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения по новым водопроводным сетям принят «экспертно» в размере 0,05 ед./км, на который влияют факторы, не зависящие от состояния непосредственно трубопроводов: неисправности ЗРА, несовершенство строительно-монтажных работ, прорывы при проведении земельных работ и другие.

Прогноз рассматривается в двух вариантах:

  Вариант № 1 «Реалистичный». Прогнозирование на основе текущего состояния в зоне действия организации ВКХ с учетом предусмотренной Схемой программы по замене ветхих и аварийных сетей.

  Вариант № 2 «Оптимистичный». Прогнозирование на основе реализации всего объема строительства объектов жилищного, общественно-делового и производственного назначений, предусмотренного Генеральным планом города с учетом строительства новых водопроводных сетей к данным объектам.

Таблица 20 – Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоснабжения

| № п/п | Индикаторы | Ед. измерения | 2021 год | 2025 год | 2030 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | Ед/км | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций и иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | 17,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Энергетическая эффективность |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 3,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтꞏч/ куб.м | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВтꞏч/ куб.м | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

Далее принимается вариант № 1 «Реалистичный», как наиболее приближенный к текущим условиям и отражающий существующую динамику последних лет.

Подраздел 1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

Замена (перекладка) ветхих водопроводных сетей напрямую влияет на объем технологических расходов и потерь воды при транспортировке, в частности на следующие структурные показатели:

- Расходы на промывку водопроводных сетей. Основной объем воды расходуется на промывку при ремонтах участков сетей.

- Расходы на дезинфекцию водопроводных сетей, которая проводится, как правило, для отремонтированного после аварии участка.

- Расход воды при опорожнении трубопроводов, присутствуют, как правило, при замене труб и арматуре.

- Утечки воды при повреждениях (коррозионные свищи, трещины в трубах, переломы и разрывы труб).

- Скрытые утечки и потери по не выявленным причинам.

Поэтому планируемое уменьшение потерь связано с реконструкцией (перекладкой, санацией, реновацией, капитальным ремонтом) существующих водопроводных сетей и водоводов, а также выявлением незаконных врезок и подключений к сетям водоснабжения. В абсолютном и в процентном выражении потери питьевой воды на расчетный срок предполагаются к снижению с учетом реализации запланированных Схемой мероприятий по реконструкции водопроводных сетей и оптимизации гидравлического режима, а также проведения комплексной работы по выявлению и пресечению незаконного водопотребления (коммерческие потери) с последующим оказанием данным абонентам услуг на договорных условиях. В горизонте планирования предполагается снижение потерь воды при транспортировке до 30% при запланированных темпах замены (перекладки) ветхих и аварийных водопроводных сетей.

С целью расчёта значений удельных расходов электрической энергии, потребляемой в технологических процессах подготовки и транспортировки питьевой воды, используется следующая структура потребления электрической энергии:

  Технологический процесс подготовки питьевой воды:

  - насосные станции I подъема;

  - сооружения водоподготовки (в т.ч. обеззараживания);

  - насосные станции II подъема.

  Технологический процесс транспортировки питьевой воды:

  - водопроводные насосные станции III подъема;

  - повысительные насосные станции IV и последующих подъемов на водопроводных сетях.

Изменение потребления электрической энергии в технологическом процессе подготовки питьевой воды предполагается в связи с:

  реконструкцией (модернизацией) насосных станций 1-2 подъемов с заменой насосных агрегатов на более энергоэффективные с внедрением частотного регулирования, где необходимо;

  вводом в эксплуатацию водопроводного комплексов с очистными сооружениями.

Значения удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды планируются к:

  снижению вследствие реконструкции водопроводных насосных станций с заменой насосных агрегатов на более энергоэффективные с внедрением частотного регулирования;

  увеличению вследствие строительства новых насосных станций для подачи питьевой воды к необеспеченным территориям.

Основное влияние на снижение электропотребления является реализация мероприятий по замене насосных агрегатов на новые, с высоким КПД и подходящих под

потребности конкретной насосной станции с учётом перспективного изменения расхода воды, оптимизации гидравлических схемы, установке преобразователей частоты на насосные агрегаты. Применение преобразователей частоты на оборудовании с сильно завышенными характеристиками даёт снижение общего КПД насосной станции, особенно при поддержании низких оборотов вращения двигателей. Наличие станций с работой агрегатов на частоте ниже 25 Гц, снижает КПД и увеличивает вероятность поломки насосного агрегата.

Дальнейшая оптимизация потребления электроэнергии воды возможна путём:

  улучшения гидравлики насосных станций (исключение избыточных потерь на трубопроводной арматуре, внезапных изменениях диаметров труб, снижение кавитации за счёт ревизии/изменения всасывающей стороны насосных агрегатов, замена старых изношенных труб и арматуры на новые);

  развития системы мониторинга параметров работы насосных станций.

Подраздел 1.7.5 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, иные показатели функционирования в сфере централизованного водоснабжения на момент настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа не установлены.

Раздел 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В соответствии с [2] по вопросам эксплуатации бесхозяйных объектов определено следующее:

- пункт 5 статьи 8 главы 3: «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством»;

- пункт 6 статьи 8 главы 3: «Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации»;

- пункт 7 статьи 8 главы 3: «В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих ее безопасность».

Подраздел 1.8.1 Перечень	выявленных	бесхозяйных	объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

По представленной информации в населенных пунктах бесхозяйные сети централизованных систем водоснабжения отсутствуют.

Часть 2 Схема водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: п. Трудармейский, с. Канаш, с. Калиновка, п. ст. Инченково, п. ст. Тырган, п. ст. Углерод

Раздел 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа

Подраздел 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны

В соответствии с пунктом 7 статьи 31 главы 6 [2] к регулируемым видам деятельности в сфере водоотведения относятся:

- водоотведение, в том числе очистка сточных вод, обращение с осадком сточных

вод;

- прием и транспортировка сточных вод;

- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе

водоотведения.

Централизованная система канализации с очисткой стоков на очистных сооружениях в населенных пунктах отсутствует.

Статьей 2 главы 1 [2] определено:

  централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

Пунктом 2 [8] введены следующие понятия:

  эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Централизованная система канализации с очисткой стоков на очистных сооружениях в населенных пунктах отсутствует.

Принята и функционирует полная раздельная система канализации:

- дождевые сточные (поверхностные) воды самотеком отводятся по рельефу;

- хозяйственно-бытовые сточные воды от общественных зданий, школ, детских садов, оборудованных системой канализации, поступают в выгребные ямы. Общая протяженность одиночной уличной канализационной сети по данным статистики составляет 3004 м. Население частной жилой застройки пользуется надворными туалетами и выгребными ямами, из которых нечистоты ежегодно вывозятся на поля ассенизации.

Подраздел 2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В статье 2 главы 1 [2] дано следующее определение:

  техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения – оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Техническое обследование централизованных систем водоотведения должно проводиться в соответствии с требованиями [19].

Анализ результатов технического обследования централизованной системы водоотведения позволяет сделать следующие выводы, что отведение сточных вод производится автотранспортом на рельеф местности. Очистные сооружения по приемке и обеззараживанию сточных вод отсутствуют. Очищение происходит в отстойниках естественным выпариванием.

Ситуацию с системами хозяйственно-бытовой канализации следует признать неудовлетворительной. Это связано с необеспеченностью населенных пунктов и предприятий канализационными системами, отсутствием очистных сооружений.

Подраздел 2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В соответствии со статьей 2 главы 1 [2]:

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

В соответствии с пунктом 2 Требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782:

& технологическая зона водоотведения – часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект).

& «эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Технологическая зона водоотведения отсутствует.

Подраздел 2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Техническая возможность утилизации осадков сточных вод отсутствует.

Подраздел 2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения отсутствует.

Подраздел 2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

При условии модернизации системы водоотведения стоков и постройки очистных сооружений безопасность и надежность объектов централизованной системы водоотведения и их управляемость будут соответствовать пределам допустимой нормы.

Подраздел 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились.

Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм предельно допустимой концентрации рыбохозяйственных водоёмов согласно СанПиН 4630-88 «Охрана поверхностных вод от загрязнений».

Подраздел 2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Централизованная система водоотведения отсутствует.

Подраздел 2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа

Выявлены следующие проблемы системы водоотведения:

- Отсутствие централизованной системы водоотведения, как таковой;

- Загрязнения атмосферного воздуха, почвы, водных объектов;

- Неконтролируемая утилизация сточных вод.

Подраздел 2.1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Централизованная система водоотведения отсутствует.

Раздел 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

Подраздел 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

В соответствии с положениями СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с Изменением N 1), удельное водоотведение в неканализованных населенных пунктах следует принимать 25 л/сут на одного жителя. Расчетный объем притока сточных вод в населенных пунктах п. Трудармейский, с. Канаш, с. Калиновка, п. ст. Инченково, п. ст. Тырган, п. ст. Углерод представлен в таблице 21.

Таблица 21. Баланс притока сточных вод

| № п/п | Местонахождение | Приток сточных вод, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Трудармейский, с. Канаш, с. Калиновка, п. ст. Инченково, п. ст. Тырган, п. ст. Углерод | 128900,0 |

Подраздел 2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Ливневая канализация в населенных пунктах Прокопьевского муниципального округа отсутствует. Дождевые стоки отводятся по рельефу местности. Объемы фактических притоков неорганизованного стока отсутствуют.

Подраздел 2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

На данный момент здания и сооружения не оснащены узлами учета стоков.

Подраздел 2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным округам, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Расчетный баланс поступления сточных вод в п. Трудармейский, с. Канаш, с. Калиновка, п. ст. Инченково, п. ст. Тырган, п. ст. Углерод с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей за последние 5 лет представлен в таблице 22.

Таблица 22. Баланс притока сточных вод

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Приток сточных вод, тыс.м3/год | 128,9 |
| Среднегодовой объем стоков, м3/сутки | 353,2 |
| Производительность очистных сооружений, м3/сутки | 0 |
| +Резерв/-дефицит, м3/сутки | -353,2 |

Из данных таблицы видно, что за последние 5 лет в населенных пунктах наблюдается дефицит производственных мощностей централизованной системы водоотведения, ввиду отсутствия очистных сооружений.

Подраздел 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов

Прогнозные балансы поступления сточных вод в ЦС ВО и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет в соответствии со сценарием

развития Прокопьевского муниципального округа, приведенным выше в подразделе 1.2.2, а также учитывающие эффекты от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов ЦС ВО, приведены ниже в подразделе 2.3.1.

Раздел 2.3 Прогноз объема сточных вод

Подраздел 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Согласно информации в период до 2040 года планируется рост численности населения, что приведет к росту объема водоотведения.

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в населенных пунктах представлены в таблице 23.

Таблица 23. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод

| Наименование централизованной системы водоотведения | 2021 | 2025 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод, тыс.м3/год | 128,9 | 143,7 | 148,9 | 159,8 |

Расчётное перспективное водоотведение к 2040 г. с учетом прогнозируемой численности населения, возрастет на 30,9 тыс. м3/год.

Подраздел 2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Централизованная система канализации с очисткой стоков на очистных сооружениях в населенных пунктах отсутствует.

Подраздел 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей с разбивкой по годам в рассматриваемый период представлен в таблице 24.

Таблица 24. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей с разбивкой по годам

| Наименование показателя | 2021 | 2025 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод, тыс.м3/год | 128,9 | 143,7 | 148,9 | 159,8 |
| Среднегодовой объем стоков, м3/сут | 353,2 | 393,8 | 408,1 | 437,8 |
| производительность очистных сооружений, м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дефицит/резерв | -353,2 | -393,8 | -408,1 | -437,8 |

Для приема сточных вод с учетом перспективных потребителей и очистки сточных вод до нормативных требований схемой предлагается строительство сетей канализации и локальных очистных сооружений (БОС).

Подраздел 2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

В настоящее время на территории населенных пунктов очистные сооружения отсутствуют.

Раздел 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения населенных пунктов п. Трудармейский, с. Канаш, с. Калиновка, п. ст. Инченково, п. ст. Тырган, п. ст. Углерод разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Подраздел 2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Основные	необходимые	мероприятия	для	оптимизации	развития	системы водоотведения:

На 1 этап (среднесрочный период) 2021-2025гг.:

- Строительство КНС (1шт);

- Строительство новых сетей водоотведения (10 км.);

- Строительство БОС;

- Строительство очистных сооружений п. Трудармейский;

- Строительство	канализационных	сетей протяженностью	1,5	км	в п. Трудармейский.

На 2 этап (долгосрочный период) 2025-2040 год:

- Строительство КНС (1 шт);

Подраздел 2.4.3 Технические	обоснования	основных	мероприятий	по реализации схем водоотведения

В связи с отсутствием централизованной системы водоотведения, а также учитывая планируемый прирост населения в период до 2040 года, рекомендуется строительство новый сетей, протяженностью 30 км, канализационной насосной станции до 2025 года, строительство канализационных очистных сооружений до 2040 года.

Подраздел 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения отсутствуют.

Подраздел 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Установка систем диспетчеризации и автоматизации не целесообразна в связи с отсутствием централизованной системы водоотведения.

Подраздел 2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На   перспективу   сохраняются   существующие   маршруты   прохождения

трубопроводов по территории населенных пунктов п. Трудармейский, с. Канаш, с. Калиновка, п. ст. Инченково, п. ст. Тырган, п. ст. Углерод. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций. Точное место прокладки новых труб будет определенно по результатам проектно-изыскательских работ.

Подраздел 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Границы охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения   определяются   нормативно,   согласно   СП   42.13330.2016

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Санитарно-защитная зона канализационной насосной станции согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 20 м. Санитарно-защитная зона канализационных очистных сооружений согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 200 м.

Подраздел 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения новых объектов централизованной системы водоотведения Прокопьевского муниципального округа подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования совместно с разработкой Проектов санитарно- защитных зон.

Подраздел 2.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения

Централизованная система канализации с очисткой стоков на очистных сооружениях в населенных пунктах отсутствует.

Раздел 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Экологические эффекты от реализации схемы водоотведения:

Реконструкция изношенных сетей водоотведения, насосных станций приведет к снижению утечек и аварийного сброса стоков, что окажет положительной влияние на экологию в целом.

строительство и развитие существующих централизованных систем водоотведения, а также локальных гидроизолированных выгребных ям (септиков), при соответствующем технико-экономическом обосновании, позволит снизить уровень локального загрязнения грунтовых и поверхностных вод хозяйственно-бытовыми стоками. В канализационных очистных сооружениях рекомендуется комбинированное применение следующих технологий очистки: механическая очистка; биологическая очистка; анаэробная очистка; доочистка; обезвоживание осадка на установках механического обезвоживания.

применение современного автоматизированного электропривода насосных агрегатов позволит снизить удельное потребление электроэнергии при перекачке сточных вод, что, в конечном счете, приведет к уменьшению выбросов парниковых газов.

рациональное расположение объектов ЦС ВО обеспечит самотечное прохождение основного потока сточных вод через сооружения с использованием уклона местности, что позволит снизить удельное потребление электроэнергии при перекачке сточных вод, что, в конечном счете, приведет к уменьшению выбросов парниковых газов.

Подраздел 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

В настоящее время в населенных пунктах утилизация осадков сточных вод производится путем вывоза отходов.

Раздел 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.6.1 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Оценка объемов капитальных вложений (стоимости) в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения произведена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- [22];

- [23];

- [24];

- [25];

- [26];

- [27].

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации канализационных сетей и прочих объектов централизованных систем водоотведения в соответствии с [23] и [24] приняты следующие положения:

- применение при строительстве, реконструкции и модернизации водопроводных сетей из полиэтиленовых труб;

- способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3, глубина – 2 м);

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определен и принят в соответствии с [27] Kпер=1,11;

- иные переводные коэффициенты (зональный коэффициент изменения стоимости строительства (Kпер/зон), коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями (Kрег1=1,03), коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району (Kс)) положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определены и приняты в размере 1,00.

При определении стоимости восстановления озеленения приняты следующие положения:

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации принят в соответствии с [27] Kпер(оз)=1,11;

- показатель нормативов цены строительства: озеленение магистральных улиц с площадью газонов 90%.

При определении стоимости восстановления дорожного покрытия приняты следующие положения:

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации принят в соответствии с [27] Kпер(асф.) = 1,11;

- показатель нормативов цены строительства: площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 до 2,5 м с покрытием из асфальтобетонной смеси двухслойные.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения объема капитальных вложений на мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов, централизованной систем ВСиВО, предусмотренные Схемой водоотведения, к

прогнозным ценам соответствующих лет были использованы макроэкономические параметры, установленные Министерством экономического развития Российской Федерации:

  сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 апреля 2025 года);

  прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 сентября 2025 года).

На момент разработки Схемы водоотведения был выбран базовый вариант сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, учитывающий особенности экономической ситуации в стране и отражающий более точный прогноз изменения цен.

Применяемые при расчётах стоимости реализации мероприятий Схемы водоотведения индексы-дефляторы по отрасли строительство приведены в таблице ниже. Данные индексы-дефляторы подлежат актуализации в соответствии с макроэкономической ситуацией в Российской Федерации. Последняя актуализация индексов-дефляторов состоялась в апреле 2026 года.

Таблица 25 – Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 105,3 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| 100 | 105,6 | 111,2 | 116,2 | 121,6 | 126,9 | 132,2 | 137,5 | 142,8 | 148,1 | 153,4 | 158,7 | 164 | 169,3 | 174,6 |

Мероприятия носят рекомендательный характер и не обязывают организации выполнять данные мероприятия в указанные сроки, несут в себе функцию представления общих объёмов работ, необходимых для улучшения эффективности функционирования соответствующих систем водоотведения.

Сроки и стоимость реализации долгосрочных мероприятий установлены ориентировочные, окончательные сроки и инвестиции необходимо актуализировать после разработки проектно-сметной документации, либо выделения соответствующего финансирования.

Для реализации мероприятий по строительству новых объектов необходимо предусмотреть выделение требующихся земельных участков и их оформление, а также сопутствующие финансовые затраты.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования представлена в таблице 26.

Таблица 26. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

| № п/п | Планирование работ и затрат | Годы реализации | Объем инвестиций, тыс. руб.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство БОС | 2020- 2025 гг. | 18510 |
| 2 | Строительство новых сетей водоотведения (30 км) | 2025- 2040 гг. | 12000,0 |
| 3 | Строительство КНС (1 ед.) | 2021- 2025 гг. | 5000,0 |
| 4 | Строительство очистных сооружений п. Трудармейский | 2020- 2025 гг. | 24071 |
| 5 | Строительство канализационных сетей протяженностью 1,5 км в п. Трудармейский | 2020- 2025 гг. | 3610,6 |
| Итого: |  |  | 63191,6 |

* - приведены оценочные данные, фактический объем инвестиций будет определен согласно разработанным проектно-сметным документациям

Стоимость работ устанавливается на каждой стадии проектирования, чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. При этом ориентировочные цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Раздел 2.7 Плановые	значения	показателей	развития	централизованных систем водоотведения

Подраздел 2.7.1 Удельное	количество	аварий	и	засоров	в	расчете	на протяженность канализационной сети в год

Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год рассчитывается по формуле:

П =  Ка н	𝐿сеть

где Пн – показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения - удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год (ед./км);

Ка – количество аварий и засоров на канализационных сетях (ед.);

𝐿сеть – протяжённость канализационной сети (км).

Для улучшения показателей надежности и бесперебойности систем водоотведения предусматриваются следующие мероприятия в рамках как инвестиционных, так и производственных программ:

- в первом этапе – разработка и реализация программы мероприятий по реконструкции (санации) наиболее ветхих и аварийных канализационных сетей (первоочередных объектов) на основании статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования;

- на расчетный срок – планомерная комплексная реконструкция (замена, перекладка, санация, ремонт) ветхих и аварийных канализационных сетей;

- постоянно на всем горизонте планирования:

	оптимизация режимов работы сетей водоотведения, прогноза их состояния, планирования реконструкций и ремонтов;

	внедрение системы диагностики канализационных сетей с применением системы телеинспекции и специальной техники;

	приобретение современного оборудования и каналопромывочной спецтехники;

	увеличение объемов профилактических промывок канализационных сетей;

  постоянная профилактическая работа с населением о правилах пользования системой канализации для повышения уровня социальной (гражданской) ответственности;

  проведение проверочных и профилактических работ с организациями общепита, медицины, ТСЖ, УК и другими.

С точки зрения надежности самотечные канализационные сети являются наиболее слабым элементом системы водоотведения города. По статистическим данным, причиной 99 % отказов функционирования канализационной сети являются засоры.

При анализе причин возникновения засоров получены следующие результаты (статистические данные Водоканалов России), что около 40 % засоров, как правило, не зависят от состояния канализационной сети и возникают из-за сброса посторонних предметов и жировых отходов. Их снижение может быть достигнуто путем проведения проверочных и профилактических работ с организациями общепита, медицины, ТСЖ, УК и другими. Экспертное снижение предполагается на 10 % в течении всего срока проекта. Дальнейшее снижение возможно лишь только при увеличении уровня социальной (гражданской) ответственности населения, что зависит от множества факторов и перспективе не рассматривается.

Оставшаяся часть засоров (60 %) обусловлена прочими причинами, которые зависят от состояния сети, в основном связанных с гидравлическим и пропускным режимом сети, заиливанием, прорастанием корней и прочих факторов. Большая часть засоров (более 97 %) происходит на трубопроводах диаметром до 250 мм (75–80 % на сетях диаметром до 150

мм, 15-20 % на сетях диаметром 200-250 мм). Радикальными мерами по повышению надежности функционирования самотечной канализационной сети являются: реконструкция участков трубопроводов с диаметрами менее 250 мм с повышением пропускной способности, использованием материалов трубопроводов с пониженной шероховатостью, увеличенные объемы профилактических промывок канализационных сетей.

В свою очередь, непосредственно реконструкция канализационной сети влияет в меньшей степени на засоряемость системы, чем производство комплексных профилактических мероприятий ввиду того, что доля засоров, вызванных техническим состоянием трубопровода, намного меньше, чем вызванных прочими причинами, как правило, человеческого фактора.

Для обоснования достижения снижения удельного количества аварий и засоров в канализационных сетях была разработана Математическая модель оценки влияния перекладки ветхих сетей и материальных характеристик трубопровода на аварийность.

Основой для разработки Математической модели являются:

- Методические указания «Методика выбора объектов реконструкции и перекладки трубопроводов водоснабжения и водоотведения», утвержденные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в 2018 г.

- Шувалов М.В., Сопыряев М.Н. «Анализ работы городских канализационных сетей». Водоснабжение и санитарная техника. № 9-2/2011.

- Строительные нормы и правила.

- Данные мониторингов и анализов баз данных аварийности на канализационных сетях, проведенных организациями ВКХ крупных и крупнейших городов.

Срок полезного использования (нормативный срок службы) сетей канализации принимается в зависимости от материала трубопровода на основании опыта эксплуатации, данных заводов-изготовителей и нормативной документации:

  стальной трубопровод – 30 лет;

  чугунный трубопровод – 50 лет;

  полиэтиленовый трубопровод (ПНД, ПВХ и др.) – 50 лет;

  асбестоцементный трубопровод –30 лет;

  керамический трубопровод – 50 лет;

  железобетонный трубопровод – 40 лет.

Для определения состояния надежности трубопроводов в Математической модели использованы полученные на практике факторы, дестабилизирующие надежность труб, и дополненные теоретическими выкладками по рейтингам или баллам значимости:

  материал труб и его качество;

  наличие и качество изоляционного покрытия;

  возраст трубопроводов;

  диаметр трубы;

  глубина залегания труб;

  тип грунта (грунтовые условия).

Влияние каждого дестабилизирующего фактора в той или иной мере зависит от срока эксплуатации, материала и диаметра трубопровода, а также типа системы (напорная/самотечная). В напорных коллекторах водоотведения наиболее существенный дестабилизирующий фактор, влияющий на аварийность (нарушение герметичности трубопровода) – превышение срока эксплуатации трубопровода над нормативным сроком службы.

На основании балльного (рейтингового) ранжирования трубопроводов по комплексному воздействию дестабилизирующих надежность труб факторов и условий эксплуатации определяется зависимость количества отказов (аварий, засоров) от плановой ежегодной  замены  (перекладке)  ветхих  сетей.  Математической  моделью

предусматриваются трубопроводы с повышенными эксплуатационными характеристиками и сроком службы в 50 лет и более (как правило, полимерные).

На основании моделирования, с учетом полученных совокупных данных по ряду крупных городов, выведена средневзвешенная зависимость изменения показателя надежности и бесперебойности водоотведения от процентного показателя замены (перекладки) ветхих сетей на всем горизонте планирования (диаграмма на рисунке 8).

Рисунок 8 – Зависимость изменения показателя надёжности сетей ВО от их замены Таким образом выведено следующее распределение степени влияния технических и

организационных мероприятий на показатель надежности и бесперебойности систем водоотведения:

  замена (перекладка) ветхих сетей – 40 % (при 100 % замене в течении срока проекта);

  комплексная профилактическая промывка системы усиленными темпами – 20 % (в первые 10 лет);

  профилактическая работа с организациями и населением – до 10 % в течение всего срока проекта.

Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоотведения рассматривается в двух вариантах:

  Вариант № 1 «Реалистичный». Прогнозирование на основе текущего состояния в зоне действия организации ВКХ с учетом предусмотренной Схемой программы по замене ветхих и аварийных сетей и реализацией организационных и технических профилактических мероприятий.

  Вариант № 2 «Оптимистичный». Прогнозирование на основе реализации всего объема строительства объектов жилищного, общественно-делового и производственного назначений, предусмотренного Генеральным планом города с учетом строительства новых водопроводных сетей к данным объектам.

Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоотведения представлен в таблице 27.

Таблица	27.	Прогноз	изменения	показателя	надежности	и	бесперебойности водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | 2023 год | 2025 год | 2030 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | - | 0 | 0 | 0 |
| Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | - | - | - | - |
| 2.2. | Объем сточных вод, не подвергающихся очистке, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/к уб. м | - | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/к уб. м | - | - | - | - |

Раздел 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Подраздел 2.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты

В соответствии с ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ по вопросам эксплуатации бесхозяйных объектов определено следующее:

пункт 5 статьи 8 главы 3: «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путём эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьёй 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством»;

пункт 6 статьи 8 главы 3: «Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными Правительством Российской Федерации»;

пункт 7 статьи 8 главы 3: «В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утверждёнными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих её безопасность».

По представленной к моменту актуализации Схемы водоотведения информации, бесхозяйственные участки сетей на территории населенных пунктов отсутствуют.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Конституция

- Конституция Российской Федерации, принятая на всенародном голосовании

Федеральные законы

- Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации».

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, муниципальных округов, городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, перечня случаев, при которых для создания горных выработок в ходе ведения горных работ не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1430 «Об утверждении технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских округов».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий».

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов Российской Федерации, их должностных лиц и пр.

- Приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30.12.1999 № 168 «Об утверждении «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» (МДК 3-02.2001).

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке»

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.05.2019 № 314/пр «Об утверждении Методики разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 131/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-14-2025. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 136/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2025. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025№ 133/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-16-2025. Сборник № 16. Малые архитектурные формы».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 134/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-17-2025. Сборник № 17. Озеленение».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15.05.2023 № 340/пр «Об определении Особенностей установления начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на поставку (выполнение, оказание) товаров (работ, услуг) для обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения и восстановления объектов инфраструктуры, а также особенностей приемки и оплаты таких товаров (работ, услуг)».

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.04.2018 № 154 «Об утверждении перечня объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, относящихся к I категории, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации составляет не менее чем 60 процентов».

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09.11.2020 № 903 «Об утверждении Порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их качества».

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811

«Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии».

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 19179-73 «Гидрология суши. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.10.1973 № 2394.

- Национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  70214-2022

«Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.07.2022 № 619-ст.

- Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 25151-82 (СТ СЭВ 2084-80)

«Водоснабжение. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.02.1982 № 830.

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.09.2020 № 705-ст.

- Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 25150-82 «Канализация. Термины и определения», утвержденный постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.02.1982 № 805.

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 30813-2002 «Вода и водоподготовка. Термины и определения», введенный в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 12.11.2002 № 409-ст.

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 70707-2023 «Установки компактные для очистки бытовых сточных вод. Общие технические условия», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 04.04.2023 № 184-ст.

- Национальный стандарт ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.11.2010 № 522-ст.

- Национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  56062-2014

«Производственный экологический контроль. Общие положения», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09.07.2014 № 711-ст.

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 24.104-2023 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования», введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14.09.2023 № 843-ст.

- Национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  59853-2021

«Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19.11.2021 № 1520-ст.

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53491.1-2009 (DIN 19643-1:1997 (NEQ)) «Бассейны. Подготовка воды. Часть 1. Общие требования», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.12.2009 № 685-ст.

- Государственный стандарт СССР ГОСТ 25855-83 (СТ СЭВ 3546-82 и СТ СЭВ 3547-82) «Уровень и расход поверхностных вод. Общие требования к измерению», введенный в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.07.1983 № 2982.

- Свод правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержденный приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.03.2020

№ 225.

- Свод правил СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка» (СНиП П 89 80* «Генеральные планы промышленных предприятий»)», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.09.2019 № 544/пр.

- Свод правил СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 920/пр.

- Свод правил СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.12.2021 № 1016/пр.

- Свод правил СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2018 № 860/пр.

- Свод правил СП 42.13330 «СНиП 2.07.01 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016

№ 1034/пр.

- Свод правил СП 129.13330.2019 «СНиП 3.05.04 85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.12.2019 № 925/пр.

- Свод правил СП 249.1325800.2016 «Коммуникации подземные. Проектирование и строительство закрытым и открытым способами», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 08.07.2016

№ 485/пр.

- Свод правил СП 273.1325800.2016 «Водоснабжение и водоотведение. Правила проектирования и производства работ при восстановлении трубопроводов гибкими полимерными рукавами», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.12.2016 № 892/пр.

- Свод правил СП 399.1325800.2018 «Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.11.2018 № 780/пр.

- Свод правил СП 517.1325800.2022 «Эксплуатация централизованных систем, сооружений водоснабжения и водоотведения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.06.2022

№ 453/пр.

- Постановление Региональной Энергетической комиссии Кузбасса от 22.06.2021

№ 212 Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО "Энергоресурс" (Прокопьевский муниципальный округ, за исключением пгт. Краснобродский, п. Артышт

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Прокопьевского муниципального округа на период до 2040 года в составе населенных пунктов: Кольчегиз, Серп и Молот, Терентьевское, П.ст. Тереньтевское, Тихоновка, Ускатский, Чапаевский.

ТОМ 8

16-03-2026-ОМ-ПЗ-8

Краснодар, 2026

Заказчик: Управление по делам жизнеобеспечения населенных пунктов Прокопьевского муниципального района

Муниципальный контракт № 42-2026 от «16» марта 2026 г.

«АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.

«СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА В

СОСТАВЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ: КОЛЬЧЕГИЗ,

СЕРП И МОЛОТ, ТЕРЕНТЬЕВСКОЕ, П.СТ. ТЕРЕНЬТЕВСКОЕ, ТИХОНОВКА, УСКАТСКИЙ, ЧАПАЕВСКИЙ»

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТОМ 8

16-03-2026-ОМ-ПЗ-8

Индивидуальный

предприниматель		 М.А. Хагар

2026

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание	3

Состав отчетной технической документации	10

Термины и определения	12

Перечень сокращений и обозначений	18

Введение	19

Краткая характеристика муниципального образования	20

Часть 1 Схема водоснабжения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Кольчегиз, Серп и Молот, Терентьевское, П.ст. Тереньтевское, Тихоновка, Ускатский, Чапаевский	21

Раздел 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа	21

Подраздел 1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны	21

Подраздел 1.1.2 Описание территорий поселения, муниципального округа, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения  22

Подраздел 1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	22

Подраздел 1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	23

Пункт 1.1.4.1 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	24

Пункт 1.1.4.2 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	26

Пункт 1.1.4.3 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям  28

Пункт 1.1.4.4 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, муниципальных округов, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	29

Пункт 1.1.4.5 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	29

Подраздел 1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений

3

по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	29

Подраздел 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	29

Раздел 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения   30

Подраздел 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	30

Подраздел 1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	31

Раздел 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	32

Подраздел 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	32

Подраздел 1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	32

Подраздел 1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	33

Подраздел 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	33

Подраздел 1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	37

Подраздел 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа	38

Подраздел 1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	39

Подраздел 1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых (открытых) систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	39

Подраздел 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	39

Подраздел 1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового

назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, 4

технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	40

Подраздел 1.3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

.	40

Подраздел 1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий

– баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный

–баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	40

Подраздел 1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	41

Подраздел 1.3.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	41

Раздел 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	43

Подраздел 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	44

Подраздел 1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.	44

Подраздел 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	45

Подраздел 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	45

Подраздел 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

.	45

Подраздел 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа и их обоснование	45

Подраздел 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	45

Подраздел 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	45

Подраздел 1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения46

Раздел 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и

модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	50

Подраздел 1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод  50

Подраздел 1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	50

Раздел 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	51

Подраздел 1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	51

Подраздел 1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	52

Раздел 1.7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	54

Подраздел 1.7.1 Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям	54

Подраздел 1.7.2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям	54

Подраздел 1.7.3 Количество перерывов в подаче воды в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год	55

Подраздел 1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды	59

Подраздел 1.7.5 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	60

Раздел 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	61

Подраздел 1.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 61

Часть 2 Схема водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: с. Терентьевское, п. Кольчегиз, п. Серп и Молот, п. ст. Терентьевская, п. Тихоновка, п. Ускатский, п. Чапаевский	62

Раздел 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа	62

Подраздел 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, муниципального округа, городского округа и деление

территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны	62

Подраздел 2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами  63

Подраздел 2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	63

Подраздел 2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

.	64

Подраздел 2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	64

Подраздел 2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	64

Подраздел 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	64

Подраздел 2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	64

Подраздел 2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа	64

Подраздел 2.1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод	65

Раздел 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения	66

Подраздел 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	66

Подраздел 2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	66

Подраздел 2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	66

Подраздел 2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным округам, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	66

Подраздел 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов	66

Раздел 2.3 Прогноз объема сточных вод	68

Подраздел 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	68

Подраздел 2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	68

Подраздел 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам	68

Подраздел 2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	68

Раздел 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения  69

Подраздел 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	69

Подраздел 2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

.	69

Подраздел 2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	69

Подраздел 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	69

Подраздел 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	69

Подраздел 2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	69

Подраздел 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	70

Подраздел 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	70

Подраздел 2.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения	70

Раздел 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	72

Подраздел 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения

сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды	72

Подраздел 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	72

Раздел 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения  73

Подраздел 2.6.1 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	73

Раздел 2.7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения	76

Подраздел 2.7.1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	76

Раздел 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	80

Подраздел 2.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты	80

Список использованных источников	81

СОСТАВ ОТЧЕТНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № тома | Обозначение | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-1 | Том 1. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Большая Талда, Малая Талда, Осиновка. |
| 2 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-2 | Том 2. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат. |
| 3 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-3 | Том 3. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Индустрия, Калачево, Матюшино, Новорождественское, Новый путь. |
| 4 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-4 | Том 4. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Артышка, Еловка, Каменный ключ (деревня), Каменный ключ (посёлок при станции), Кара-Чумыш, Оселки, Дуброво. |
| 5 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-5 | Том 5. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Антоновка, Котино, Кыргай, Лукьяновка, Октябрь, Октябрьский, Соколово, Тыхта. |
| 6 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-6 | Том 6. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Алексеевка, Иганино, Инченково, Малиновка, Михайловка. |
| 7 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-7 | Том 7. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Большой Керлегеш, Верх-Егос, Верх-Тереш, Золх, Кара-Чумыш, Красная Горка, Красная Поляна, Нижний Тереш, Новосафоновский, Новостройка, Свободный, Смышляево, Тайбинка, Томское, Центральный, Чистугаш. |
| 8 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-8 | Том 8. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Кольчегиз, Серп и Молот, Терентьевское, П.ст. Тереньтевское, Тихоновка, Ускатский, Чапаевский. |
| 9 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-9 | Том 9. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Инченково, Калиновка, Канаш, Трудармейский, Тырган, Углерод. |
| 10 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-10 | Том 10. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Егултыс, Ключи, Лучшево, Маяковка, Первомайский, Плодопитомник, Хлебозавода, Шарап, Школьный, Ясная Поляна. |

| 11 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-11 | Том 11. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: пгт. Краснобродский. |
| --- | --- | --- |
| 12 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ | Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа |

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей работе применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Абонент	— физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения

[2]

Автоматизированная	система — человеко-машинная  система  на  основе  средств  промышленной

управления	технологическими процессами

автоматизации и телекоммуникаций, обеспечивающая комплексное автоматическое и автоматизированное управление технологическими процессами объектов и сооружений централизованных систем водоснабжения и водоотведения

[59]

Авария на водопроводной сети	— повреждения трубопроводов, сооружений и оборудования на сети или

нарушение их эксплуатации, вызывающие полное или частичное прекращение подачи воды абонентам, затопление территории

[18]

Авария на канализационной сети  — внезапные разрушения труб и сооружений или их закупорка с

прекращением отведения сточных вод и изливом их на территорию [18]

Водный объект	— сосредоточение природных вод из поверхности суши либо в горных

породах, имеющее характерные формы распространения и черты режима

[36]

Водовод	— гидротехническое сооружение для подвода и отвода воды в заданном направлении

[37]

Водозабор	— отбор воды из водоема, водотока или подземного источника для хозяйственных целей

[37]

Водозаборная скважина	— скважина для забора подземных вод, оборудованная, как правило, обсадными трубами и фильтром

[38]

Водозаборное сооружение	— гидротехническое сооружение, предназначенное для водозабора

[37]

Водонапорная башня	— напорный резервуар для воды на искусственной опорной конструкции

[38]

Водоотведение	— прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием

централизованной системы водоотведения [2]

Водоподготовка	— обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве

питьевой или технической воды [2]

Водопользование (использование — использование	различными	способами	водных	объектов	для водных объектов)	удовлетворения потребностей Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации, муниципальных образований, физических лиц, юридических лиц

[39]

Водопровод	— комплекс сооружений, включающий водозабор, водопроводные насосные станции, станцию очистки воды или водоподготовки, водопроводную сеть и резервуары для обеспечения водой определенного качества потребителей

[38]

Водопроводная насосная станция — сооружение	водопровода,	оборудованное	насосно-силовой

установкой для подъема и подачи воды в водоводы и водопроводную сеть

[38]

Водопроводная сеть	— комплекс технологически связанных между собой инженерных

сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения

[2]

Водопроводный колодец	— сооружение на водопроводной сети, предназначенное для установки арматуры и эксплуатации сети

[38]

Водоснабжение	— водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической

воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение)

[2]

Выпуск сточных вод	— трубопровод, отводящий очищенные сточные воды в водный объект

[40]

Гарантирующая организация	— организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или)

водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом), которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Горячая вода	— вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой

[2]

Зона санитарной охраны	— территория  и  акватория,  на  которых  устанавливается  особый

санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и для охраны водопроводных сооружений

[39]

Источник	питьевого — водный объект (или его часть), который содержит воду, отвечающую водоснабжения		установленным гигиеническим нормативам для источников питьевого

водоснабжения, и используется или может быть использован для забора воды в системы питьевого водоснабжения

[41]

Исходная вода	— вода, поступающая из водного объекта [38]

Инвестиционная	программа — программа	мероприятий	по	строительству,	реконструкции	и

организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение	и	(или) водоотведение

модернизации	объектов	централизованной	системы	горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Канализационная	насосная — сооружение	канализации,	оборудованное	насосно-силовой станция		установкой для подъема и подачи сточных вод по канализационной

сети [2]

Канализационная сеть	— комплекс технологически связанных между собой инженерных

сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод [2]

Канализационные	очистные — комплекс зданий, сооружений и устройств, предназначенных для сооружения		обработки сточных вод с целью разрушения или удаления из них

определенных веществ [2]

Канализационный выпуск	— трубопровод, отводящий сточные воды из зданий и сооружений в

канализацию [40]

Канализационный колодец	— сооружение на канализационной сети, предназначенное для установки арматуры и эксплуатации сети

[2]

Канализация	— Отведение бытовых, промышленных и ливневых сточных вод [2]

Качество и безопасность воды	— совокупность	показателей,	характеризующих	физические,

химические,	бактериологические,	органолептические	и	другие свойства воды, в том числе ее температуру

[2]

Коммерческий	учет	воды	и — определение количества поданной (полученной) за определенный сточных вод				период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств

измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом [2]

Компактные	установки	для — Локальные	очистные	сооружения,	относящиеся	к	категории очистки бытовых сточных вод		сверхмалых очистных сооружений производительностью до 30 м3/сут

и предназначенные для очистки хозяйственно-бытовых и близких по составу сточных вод непосредственно в местах их происхождения способом биологической очистки без применения расходных химических и биологических компонентов

[42]

Локальное очистное сооружение	— сооружение или устройство, обеспечивающие очистку сточных вод

абонента до их отведения (сброса) в централизованную систему водоотведения (канализации)

[2]

Насосная станция	— комплекс сооружений и оборудования для осуществления забора воды и/или подъема воды насосами

[37]

Нецентрализованная	система — сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые горячего водоснабжения		пункты, с использованием которых приготовление горячей воды

осуществляется абонентом самостоятельно [2]

Нецентрализованная	система — сооружения	и	устройства,	технологически		не	связанные	 с холодного водоснабжения		централизованной		системой		холодного	водоснабжения	и

предназначенные	для	общего	пользования	или	пользования ограниченного круга лиц

[2]

Нормативы состава сточных вод  — устанавливаемые в целях охраны водных объектов от загрязнения

показатели концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод абонента, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения (канализации)

[2]

Объект	централизованной — инженерное  сооружение,  входящее  в  состав  централизованной

системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Очистка сточных вод	— обработка сточных вод с целью разрушения или удаления из них

определенных веществ [39]

Организация,  осуществляющая — юридическое	лицо,	осуществляющее	эксплуатацию горячее водоснабжение	централизованной  системы  горячего  водоснабжения,  отдельных

объектов такой системы. В целях [2] к организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем

[2]

Организация,	осуществляющая — юридическое	лицо,	осуществляющее	эксплуатацию

холодное водоснабжение и (или) водоотведение	(организация водопроводно-канализационного хозяйства)

централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем. В целях [2] к организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организациям водопроводно-канализационного хозяйства), приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем

[2]

Орган регулирования тарифов в — уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской

сфере	водоснабжения	и водоотведения

Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения

[2]

Питьевая вода	— вода,	за	исключением	бутилированной	питьевой		воды, предназначенная	для	питья,	приготовления	пищи	и		других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции

[2]

Показатели надежности, качества, — показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств

энергетической эффективности объектов	централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов [2]

Приготовление горячей воды	— нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая

подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой [2]

Резервуар для воды	— закрытое сооружение для хранения воды [38]

Санитарно-защитная зона	— специальная территория с особым режимом использования, размер

которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения

[33]

Сливная станция	— сооружение, осуществляющее прием сточных вод жидких фракций,

доставляемых с	неканализованных объектов ассенизационным транспортом, и обработку их перед сбросом в канализационную сеть [53]

Станция водоподготовки	— комплекс зданий, сооружений и устройств для водоподготовки

[38]

Состав и свойства сточных вод   — совокупность   показателей,   характеризующих   физические,

химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах

[2]

Сточные воды централизованной — принимаемые	от	абонентов	в	централизованные	системы системы водоотведения	водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные,

поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод

[2]

Схемы	водоснабжения	и — совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных водоотведения		коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы,

космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития

[8]

Техническая вода	— вода,  подаваемая  с  использованием  централизованной  или

нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции

[2]

Техническое	обследование — оценка  технических  характеристик  объектов  централизованных

централизованных систем

горячего	водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Технологическая	зона — часть централизованной системы водоотведения (канализации), водоотведения		отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект

через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект)

[8]

Технологическая	зона — часть	водопроводной	сети,		принадлежащей		организации, водоснабжения		осуществляющей	горячее	водоснабжение	или		холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные

значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды

[8]

Транзитная организация	— организация, осуществляющая эксплуатацию водопроводных и (или)

канализационных сетей и (или) сооружений на них, оказывающая услуги по транспортировке воды и (или) сточных вод и соответствующая утвержденным Правительством Российской Федерации критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)

[2]

Транспортировка воды (сточных — перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием вод)	водопроводных (канализационных) сетей

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных водоотведения (канализации)	сооружений, предназначенных для водоотведения

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных

водоотведения	поселения, муниципального округа или городского округа

сооружений, предназначенных для водоотведения с территории поселения, муниципального округа или городского округа

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных горячего водоснабжения		сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем

отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных холодного водоснабжения		сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки

и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам [2]

Эксплуатационная зона	— зона    эксплуатационной    ответственности    организации,

осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

[8]

Эксплуатация  централизованных — стадия  жизненного  цикла  объектов,  на  которой  реализуется,

систем	и	сооружений водоснабжения и водоотведения

поддерживается и восстанавливается их качество (работоспособное состояние)

[59]

Электронная	модель	систем — информационная  система,  включающая  в  себя  базы  данных,

водоснабжения	и	(или) водоотведения

программное и техническое обеспечение, предназначенная для хранения, мониторинга и актуализации информации о технико-экономическом состоянии централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, осуществления механизма оперативно-диспетчерского управления в указанных централизованных системах, обеспечения проведения гидравлических расчетов

[8]

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящей работе применяют следующие сокращения и обозначения:

АСУ ТП	— автоматизированная система управления технологическими процессами ВНБ	— водонапорная башня

ВНС	— водопроводная насосная станция

ООО «Энергоресурс»	— Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» ЗСО	— зона санитарной охраны

КНС	— канализационная насосная станция

КОС	— канализационные очистные сооружения

МКД	— многоквартирный жилой дом

н.д.	— нет данных

Объект ЦС ГВС, ХВС и — объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного (или) ВО	водоснабжения и (или) водоотведения (соответственно)

Организация ВКХ	— организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства)

ПНС	— повысительная насосная станция

ПЭ	— полиэтиленовый трубопровод

РдВ	— резервуар для воды

СВП	— станция водоподготовки

СЗЗ	— санитарно-защитная зона

Схема ВСиВО	— схема водоснабжения и водоотведения ТЗ ВС	— технологическая зона водоснабжения

ТЗ ВО	— технологическая зона водоотведения

ЦС ВО	— централизованная система водоотведения (канализации)

ЦС ГВС	— централизованная система горячего водоснабжения

ЦС ХВС	— централизованная система холодного водоснабжения

ЧВР	— чугунный водонапорный раструбный трубопровод

ЭМ	— электронная модель

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая актуализация Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа (далее – Прокопьевское МО), произведена в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ и ПП РФ от 05.09.2013 № 782.

Настоящая актуализация Схемы ВСиВО Прокопьевского МО произведена на основании муниципального контракта от 16.03.2026 № 42-2026 «по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа» (далее

–Муниципальный контракт), заключённого между Управлением по делам жизнеобеспечения населенных пунктов Прокопьевского муниципального района (далее

–Заказчик работ) и индивидуальным предпринимателем Хагар Максим Ахметович (далее

–Исполнитель работ).

Состав и содержание отчётной технической документации, разработанной в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского МО, соответствуют Требованиям к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утверждённым ПП РФ от 05.09.2013

№ 782, и пункту 7 технического задания (далее – Техническое задание).

Настоящая актуализация Схемы ВСиВО Прокопьевского МО в соответствии с пунктом 6 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782, произведена на перспективный период 2026-2040 гг.

В качестве исходных данных в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского МО использованы актуальные на 01.03.2026 редакции (версии) нормативных правовых актов, документов и материалов, указанных в пункте 7 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782.

Помимо указанного, в соответствии с пунктом 3 Технического задания использованы дополнительные материалы (исходные данные), предоставленные Муниципальным заказчиком и организациями ВКХ, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории Прокопьевского МО.

Полный состав работ, выполненных в рамках Муниципального контракта, приведен в начале настоящего документа (см. состав отчетной технической документации).

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Таблица 1. Краткая характеристика Прокопьевского муниципального округа

| № п.п. | Административная принадлежность |  | Административный центр | Количество населённых пунктов |  | Общая площадь земель в установленных границах, га | Численность постоянного населения на (01.01.2024), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Субъект Российской Федерации | Муниципальное образования верхнего уровня |  | городски е | сельские |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Кемеровская область | Кемеровская область | г. Прокопьевск | 0 | 78 | 348 237 га | 43450 |

Муниципальное образование – Прокопьевский муниципальный округ Кемеровской области является самостоятельным муниципальным образованием в составе Кемеровской области.

Прокопьевский округ (ранее – район) образован 4 сентября 1924 года на основании решения Томского губисполкома и решения заседания Сибревкома № 40 от 04.09.1924г.

В современных границах округ (ранее - район) образован Указом Президиума ВС РСФСР от 26.01.1943 г., когда из состава Новосибирской области была выделена Кемеровская область, в состав которой вошел Прокопьевский округ.

В соответствии с законом Кемеровской области – Кузбасса от 05 августа 2019 года

№ 68-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований (с изменениями на 24 декабря 2019 года)» Прокопьевский муниципальный округ преобразован из муниципальных образований, входящих в состав Прокопьевского муниципального округа: Большеталдинское сельское поселение, Бурлаковское сельское поселение, Калачевское сельское поселение, Каменно-Ключевское сельское поселение, Кузбасское сельское поселение, Михайловское сельское поселение, Сафоновское сельское поселение, Терентьевское сельское поселение, Трудармейское сельское поселение, Яснополянское сельское поселение путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, во вновь образованное муниципальное образование. К тому же в соответствии с законом Кемеровской области - Кузбасса от 04.04.2022 № 32-ОЗ "О преобразовании Краснобродского городского округа и Прокопьевского муниципального округа" - в округ входит Краснобродский территориальный отдел (поселки Краснобродский, Артышта и поселок при станции Дуброво).

К территории Прокопьевского муниципального округа примыкают самостоятельные муниципальные образования – городские округа: Киселевск и Прокопьевск.

Рисунок 1 – Границы Прокопьевского муниципального округа

Часть 1 Схема водоснабжения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Кольчегиз, Серп и Молот, Терентьевское, П.ст. Тереньтевское, Тихоновка, Ускатский, Чапаевский.

Раздел 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа

Подраздел 1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны

В соответствии с пунктом 1 статьи 31 главы 6 [2], к регулируемым видам деятельности в сфере холодного водоснабжения относятся:

- холодное водоснабжение, в том числе:

  - транспортировка воды, включая распределение воды;

  - подвоз воды в случаях, установленных частью 3 настоящей статьи;

Перечень организаций ВКХ, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения на территории Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Кольчегиз, Серп и Молот, Терентьевское, П.ст. Тереньтевское, Тихоновка, Ускатский, Чапаевский, представлен в таблице 2.

Таблица 2. Перечень организаций ВКХ, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения на территории Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Кольчегиз, Серп и Молот, Терентьевское, П.ст. Тереньтевское, Тихоновка, Ускатский, Чапаевский.

| № п.п. | Полное наименование | Сокращенное наименование | Юридический адрес | ИНН КПП | Виды осуществляемой регулируемой деятельности в сфере водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10. Офис 312 | 4205284720 420501001 | - Холодное водоснабжение; - Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения |

В настоящее время на территории населенных пунктов имеются развитые сети централизованного водоснабжения. Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеют с. Терентьевское, п. Кольчегиз, п. Серп и Молот, п. ст. Терентьевская, п. Тихоновка, п. Ускатский, п. Чапаевский.

Водоснабжение населенных пунктов организовано от: централизованных систем водоснабжения, децентрализованных источников – одиночных скважин, водоразборных колонок, шахтных колодцев общего и частного пользования.

Источником водоснабжения с. Терентьевское, п. Кольчегиз, п. Серп и Молот, п. ст. Терентьевская, п. Тихоновка, п. Ускатский, п. Чапаевский являются артезианские скважины.

Водоснабжение осуществляется подземными водами, всего в населенных пунктах эксплуатируются 18 водозаборов. Подъем воды осуществляется погружными насосами.

Суммарная протяженность водопроводных сетей в населенных пунктах составляет 34,553 км. Эксплуатирующей организацией является ООО «Энергоресурс».

Статьей 2 главы 1 [2] даны следующие определения:

- ЦС ХВС – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

- ЦС ГВС – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из

тепловой сети (далее – открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее – закрытая система горячего водоснабжения).

Пунктом 2 [8] введены следующие понятия:

  эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Все территории Прокопьевского муниципального округа, на которых осуществляются регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения, находятся в эксплуатационной зоне ООО «Энергоресурс».

Все ЦС ХВС Прокопьевского муниципального округа относятся к водоснабжению питьевой водой. Водоснабжение технической водой на территории Прокопьевского муниципального округа не осуществляется, следовательно, ЦС ХВС технической водой отсутствуют и далее не рассматриваются в рамках настоящего документа.

Подраздел 1.1.2 Описание территорий поселения, муниципального округа, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В статье 2 главы 1 [2] приведены следующие определения:

- нецентрализованная система холодного водоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

- нецентрализованная система горячего водоснабжения – сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно.

На территории Прокопьевского муниципального округа действует централизованная система водоснабжения, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

В настоящее время централизованным водоснабжением охвачены все населенные пункты.

Перечень территорий Прокопьевского муниципального округа, не охваченных ЦС ГВС с использованием закрытых (открытых) систем горячего водоснабжения, представлен в составе Пункта 1.1.4.6.

Подраздел 1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Перечень ЦС ХВС Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: с. Терентьевское, п. Кольчегиз, п. Серп и Молот, п. ст. Терентьевская, п. Тихоновка, п. Ускатский, п. Чапаевский приведен выше в составе Подраздела 1.1.1.

Описание зон ЦС ГВС с использованием открытых (закрытых) систем горячего водоснабжения, перечень таких ЦС ГВС Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: с. Терентьевское, п. Кольчегиз, п. Серп и Молот, п. ст. Терентьевская, п. Тихоновка, п. Ускатский, п. Чапаевский приведены в составе Пункта 1.1.4.6.

Описание зон нецентрализованного водоснабжения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: с. Терентьевское, п. Кольчегиз, п. Серп и Молот, п. ст. Терентьевская, п. Тихоновка, п. Ускатский, п. Чапаевский приведено в составе Подраздела 1.1.2.

Пунктом 2 [8] введено следующее понятие:

  ТЗ ВС – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Исходя из определений, указанных выше в настоящем подразделе, а также в составе Подраздела 1.1.1, следует сделать вывод о том, что в границах действия одной ЦС ХВС может быть выделено как несколько ТЗ ВС, разграничиваемых по признаку принадлежности (эксплуатационной ответственности) объектов централизованных систем водоснабжения к той или иной организации ВКХ, так и одна ТЗ ВС в том случае, если все входящие в ЦС ХВС объекты централизованных систем водоснабжения принадлежат (находятся в эксплуатационной зоне) одной организации ВКХ (при соблюдении нормативных значений напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды).

Подраздел 1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

В статье 2 главы 1 [2] дано следующее определение:

  техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения – оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Техническое обследование объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии с Требованиями к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными приказом Минстроя РФ от 05.08.2014 № 437/пр, проводилось техническое обследование объектов централизованного водоснабжения и водоотведения.

Ниже в пунктах 1.1.4.1-1.1.4.6 приведено описание и характеристики объектов централизованных систем водоснабжения, действующих на территории Прокопьевского муниципального округа, составленное на основании материалов (исходных данных), предоставленных Заказчиком работ и организациями ВКХ, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения на территории Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: с. Терентьевское, п. Кольчегиз, п. Серп и Молот, п. ст. Терентьевская, п. Тихоновка, п. Ускатский, п. Чапаевский Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

В соответствии с [41]:

  Источник питьевого водоснабжения – водный объект (или его часть), который содержит воду, отвечающую установленным гигиеническим нормативам для источников питьевого водоснабжения, и используется или может быть использован для забора воды в системы питьевого водоснабжения.

В соответствии с [37]:

- Водозаборное сооружение – гидротехническое сооружение, предназначенное для водозабора;

- Водозабор – отбор воды из водоема, водотока или подземного источника для хозяйственных целей.

Исходя из определений, указанных выше следует заключить, что водозабор может осуществляться как из поверхностного, так и из подземного источника.

В качестве поверхностных источников водоснабжения используются поверхностные водные объекты (водоемы и водотоки), пригодные для использования в целях водоснабжения.

Аналогичным образом в качестве подземных источников водоснабжения используются подземные водные объекты, пригодные для использования в целях водоснабжения.

Пункт 1.1.4.1 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В соответствии с [38]:

- Исходная вода – вода, поступающая из водного объекта;

- Станция водоподготовки – комплекс зданий, сооружений и устройств для водоподготовки.

В соответствии с [2]:

- Водоподготовка – обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

- Питьевая вода – вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

- Техническая вода – вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции.

Подготовка воды – технологический процесс по приданию воде, забираемой из источников водоснабжения качественных характеристик, отвечающих установленным нормативам и требованиям водопотребителя.

На территории населенных пунктов расположены 19 водозаборных скважин, из которых в эксплуатации находятся – 18 скважин, 1 скважина – в резерве. Источники находятся в муниципальной собственности (Комитет по управлению муниципальной собственностью Прокопьевского муниципального округа) и переданы в хозяйственное ведение ООО «Энергоресурс».

В результате проведенного анализа существующих источников водоснабжения, составлен перечень технических характеристик источников водоснабжения населенных пунктов.

Данные анализа по источникам водоснабжения поселения представлены в таблице

- ​

Таблица 3. Данные анализа по эксплуатируемым источникам водоснабжения

| Водозабор | Место расположения | Год бурен ия | № скв. | Оборудов ание | Глуби на скв., L, м | Проектная производительн ость тыс. м3/год | Факт. произво ди тельнос ть тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в роще) ул. Садовая | 1961 | №25 | ЭЦВ 6- 6,3-120 | 90,0 | 56,94 (в резерве) |  |
| с. Терентьевс кое |  |  |  |  |  |  | 46,619 |
|  | ул.Чернова | 1963 | №16 | ЭЦВ 6-5- 120 | 80,0 | 56,94 |  |
|  | ул.Гага | 1975 | № 28 | ЭЦВ 6-5- | 98,6 | 55,188 |  |
|  | рина |  |  | 140 |  |  |  |
|  | ул.Строителей | 1988 | №18 | ЭЦВ 6-5- | 110,0 | 56,94 |  |
|  |  |  |  | 120 |  |  |  |

|  | ул.Молодежна я | 1997 | № 23 | ЭЦВ 8- 16-190 | 104 | 140,16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ул.Центральна я | 1999 | № 26 | ЭЦВ 6- 10-140 | 100,0 | 55,188 |  |
|  | ул.Октябрьска я | 1981 | № 17 | ЭЦВ 6-5- 80 | 80,0 | 56,94 |  |
|  | ул. Железнодорож ная | 1997 | № 30 | Поток 4- 120 | 100,0 | 55,188 |  |
|  | ул. Полевая | - | № 33 | ЭЦВ 6- 10-140 | - | - |  |
|  | ул.Геологов | 1999 | № 27 | ЭЦВ 6- 6,3-125 | 110,0 | 55,188 |  |
| п. Серп и Молот | ул. Центральная | 1987 | №34 | ЭЦВ 6-5- 120 | 90,0 | 55,188 | 0,756 |
| п. Тихоновка | ул. Весенняя (Молод еж-ная),88 | 1988 | № 11 | ЭЦВ 6- 10-140 | 100,0 | 56,94 | 2,498 |
|  | ул. Центральная 72а | 1986 | № 12 | ЭЦВ 6- 6,3-110 | 95,0 | 56,94 |  |
| п. Чапаевский | ул.Игнатьева | 1956 | - | ЭЦВ 6- 6,5-125 | 80,0 | 21,647 | 6,906 |
| п. Ускатский | ул.Центральна я | 1970 | - | ЭЦВ 6- 6,5-125 | 80,0 | 7,609 | 4,753 |
| п. Кольчегиз | ул.Игнатьева | 1967 | - | ЭЦВ 6- 6,5-125 | 60,0 | - | 22,215 |
|  | ул. Им. Колхоза 20 лет Октября | 1987 | №92 | ЭЦВ 6- 6,5-125 | 80,0 | 15,024 |  |
| п. ст. Терентьевк ая | ул.Сосновая, 1 | 1985 | № 19 | ЭЦВ 6- 6,3-125 | 60,0 | 55,188 | 26,128 |
|  | ул.Сосновая, 2 | 1995 | № 20 | ЭЦВ 6- 6,3-125 | 60,0 | 55,188 |  |

Таблица 4. Характеристики водоочистных сооружений

| Место расположения | Оборудование | Год постройки | Производительность, м3/ч | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОС 2 с. Терентьевское, скв № 16, ул.Чернова | ХВП | 2011 | 10,0 | 60,0 |
| ВОС 3 п.ст. Терентьевская, скв №19, п.ст. Терентьевская скв № 20 | ХВП | 2011 | 10,0 | 45,0 |
| ВОС 4 с. Терентьевское, скв №28, ул. Гагарина | ХВП | 2010 | 10,0 | 50,0 |
| ВОС 5 с. Терентьевское, скв № 26, ул. Центральная | ХВП | 2009 | 7,0 | 45,0 |

Технологический цикл водоочистки представлен пятиступенчатой системой. Первая ступень – система напорной аэрации, работает в автоматическом режиме и предназначена для насыщения воды кислородом. Вторая ступень - два параллельно работающих фильтра обезжилезивания, фильтры работают одновременно с попеременным входом в регенерацию. Третья ступень – фильтры с ионообменной смолой, удаляет соли жесткости из воды. Четвертая ступень – установлен сорбционный фильтр с активированным углем. Пятая ступень – установлен уф - стерилизатор.

Пункт 1.1.4.2 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

В результате проведенного анализа состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций на территории населенных пунктов, составлен перечень технических характеристик насосного оборудования. Данные анализа отражены в таблице 5.

Таблица 5. Анализ источников водоснабжения

| Место расположения | Год бурен ия | № скв. | Оборудо вание | Напор, м | Мощность, кВт | Производи тельность, тыс. м3/год | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Терентьевское |  |  |  |  |  |  |  |
| (в роще) ул. Садовая | 1961 | №25 | ЭЦВ 6- 6,3-120 | 120,0 | 4,5 | 6,5 | 70,0 |
| ул.Чернова | 1963 | №16 | ЭЦВ 6-5- 120 | 120,0 | 4,5 | 5,0 | 70,0 |

| ул.Гагарина | 1975 | № 28 | ЭЦВ 6-5- 140 | 140,0 | 5,0 | 5,0 | 60,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Строителей | 1988 | №18 | ЭЦВ 6-5- 120 | 120,0 | 4,5 | 5,0 | 70,0 |
| ул. Молодежная | 1997 | № 23 | ЭЦВ 8- 16-190 | 190,0 | 5,0 | 16,0 | 50,0 |
| ул.Центральна я | 1999 | № 26 | ЭЦВ 6- 10-140 | 140,0 | 5,0 | 10,0 | 60,0 |
| ул. Октябрьская | 1981 | № 17 | ЭЦВ 6-5- 80 | 80,0 | 4,0 | 5,0 | 70,0 |
| ул. Железнодорож ная | 1997 | № 30 | Поток 4- 120 | 120,0 | 1,1 | 4,0 | 60,0 |
| ул. Полевая | - | № 33 | ЭЦВ 6- 10-140 | 140,0 | - | 6,0 | - |
| ул. Геологов | 1999 | № 27 | ЭЦВ 6- 6,3-125 | 125,0 | 4,5 | 6,5 | 60,0 |
| п. Серп и Молот |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Центральная | 1987 | №34 | ЭЦВ 6-5- 120 | 120,0 | 4,5 | 5,0 | 60,0 |
| п. Тихоновка |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Весенняя (Молодеж-ная),88 | 1988 | № 11 | ЭЦВ 6- 10-140 | 140,0 | 4,5 | 5,0 | 50,0 |
| ул. Центральная 72а | 1986 | № 12 | ЭЦВ 6- 6,3-110 | 220,0 | 4,1 | 6,0 | 50,0 |
| п. Чапаевский |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Игнатьева | 1956 | - | ЭЦВ 6- 6,5-125 | 125,0 | 4,5 | 6,5 | 40,0 |
| п. Ускатский |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Центральная | 1970 | - | ЭЦВ 6- 6,5-125 | 125,0 | 4,5 | 6,5 | 40,0 |
| п. Кольчегиз |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Игнатьева | 1967 | - | ЭЦВ 6- 6,5-125 | 125,0 | 4,5 | 6,5 | 40,0 |
| ул. Им. Колхоза 20 лет Октября | 1987 | №92 | ЭЦВ 6- 6,5-125 | 125,0 | 4,5 | 6,5 | 60,0 |
| п. ст. Терентьевкая |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Сосновая, 1 | 1985 | № 19 | ЭЦВ 6- 6,3-125 | 125,0 | 4,5 | 5,0 | 60,0 |
| ул. Сосновая, 2 | 1995 | № 20 | ЭЦВ 6- 6,3-125 | 125,0 | 4,5 | 5,0 | 60,0 |

Технические характеристики водонапорных башен приведены в таблице 6.

Таблица 6. Характеристика водонапорных башен

| Наименование объекта | Место расположение | Год постройки | Объем запаса воды,м3 | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВНБ № 8 | п. Тихоновка ул.Весенняя | - | 15,0 | 80,0 |

| ВНБ № 9 | п. Тихоновка ул.Центральная | - | 10,0 | 80,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВНБ №13 | с. Терентьевское ул. Чернова | - | 7,0 | 65,0 |
| ВНБ №14 | с. Терентьевское ул. Строителей | - | 25,0 | 65,0 |
| ВНБ №15 | п.ст. Терентьевская ул. Сосновая№1, ул. Сосновая №2 | 1967 | 65 м3*2шт | 85,0 |
| ВНБ №16 | с. Терентьевское у котельной №1, №2, №3 | 2007 | 50,0 | 40,0 |
| ВНБ №17 | с. Терентьевское ул. Центральная | 1999 | 25,0 | 60,0 |
| ВНБ №18 | с. Терентьевское ул. Геологов | 1999 | 25,0 | 60,0 |
| ВНБ №19 | с. Терентьевское ул. Гагарина | 2005 | 15,0 | 40,0 |
| ВНБ | с. Терентьевское ул. Энергетическая | - | 50,0 | - |
| ВНБ №20 | п. Серп и Молот ул.Центральная | - | 25,0 | 65,0 |
| ВНБ | п.Кольчегиз ул. Игнатьева | 1984 | 25,0 | 70,0 |
| ВНБ | п.Кольчегиз ул.Колхоза 20 Лет Октября | 2015 | 50,0 | 8,0 |
| ВНБ | п.Ускатский | 1985 | 25,0 | 70,0 |
| Бак запаса воды | п.Чапаевский | 2015 | 15,0 | 8,0 |

Пункт 1.1.4.3 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Система водоснабжения абонентов ООО «Энергоресурс» имеет сеть объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. Надежность системы водоснабжения населенных пунктов характеризуется как удовлетворительная. Водопроводная сеть выполнена в основном по радиальной схеме, с тупиковыми участками. Подача воды в водопроводную сеть производится из артезианских скважин.

Протяженность водопроводной сети составляет 34,553 км. Общий износ водопроводных сетей составляет 40%.

Диаметр водопроводов варьируется от 20 до 150 мм. Сети выполнены из таких материалов как чугун, сталь и полиэтилен.

Характеристика водопроводных сетей населенных пунктов представлена в таблице 7.

Таблица 7 – Характеристика водопроводных сетей населенных пунктов

| № п/п | Населенный пункт | Водопровод, км | Кол-во колонок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Терентьевское | 21,145 | 3 |
| 2 | п. Серп и Молот | 0,99 | - |

| 3 | п. Тихоновка | 2,649 | - |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | п. ст. Терентьевская | 2,029 | - |
| 5 | п. Кольчегиз | 5,067 | - |
| 6 | п. Ускатский | 1,3 | - |
| 7 | п. Чапаевский | 1,373 | - |
|  | Итого | 34,553 | 3 |

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

Пункт 1.1.4.4 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, муниципальных округов, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В результате проведенного анализа состояния и функционирования системы холодного водоснабжения населенных пунктов выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- Изношенность инженерных сетей;

- Изношенность запорно-регулирующей арматуры;

- Дефицит воды из поверхностных источников (п. Кольчегиз);

- Неудовлетворительное качество питьевой воды.

Пункт 1.1.4.5 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В населенных пунктах частично существует открытая система горячего централизованного водоснабжения.

Подраздел 1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

В Прокопьевском мунципальном округе отсутствуют территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем на рассматриваемом в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа не предусматривается разработки технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды.

Подраздел 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

В результате проведенного анализа принадлежности объектов централизованной системы водоснабжения установлено, что комплекс систем водоснабжения населенных пунктов с. Терентьевское, п. Кольчегиз, п. Серп и Молот, п. ст. Терентьевская, п. Тихоновка, п. Ускатский, п. Чапаевский находится в муниципальной собственности (Комитет по управлению муниципальной собственностью Прокопьевского муниципального округа) и передан в хозяйственное ведение ООО «Энергоресурс».

Раздел 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение следующих целей:

Охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

Повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

Снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

Обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

Обеспечения развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение. В соответствии с пунктом 2 статьи 3 ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ общими принципами государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения являются:

Приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

Создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

Обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

Достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

Установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

Обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

Обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

Открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

Исходя из обозначенных целей и принципов государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, а также в соответствии с пунктом 10 Правил разработки и утверждения   схем   водоснабжения   и   водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782, в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа сформированы следующие основные задачи развития централизованных систем водоснабжения:

- Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

- Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

- Сокращение потерь воды при ее транспортировке;

- Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации;

- Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.

Для выполнения перечисленных выше задач по развитию централизованных систем водоснабжения Прокопьевского муниципального округа разработаны мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, приведенные ниже в разделе 1.4.

В соответствии с пунктом 2 Перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденного приказом Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр, к показателям развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения относятся:

- Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

- Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- Показатели очистки сточных вод;

- Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Применительно к централизованным системам водоснабжения Прокопьевского муниципального округа данные показатели приведены ниже в разделе 1.7.

Подраздел 1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

Сценарии развития системы водоснабжения населенных пунктов: с. Терентьевское, п. Кольчегиз, п. Серп и Молот, п. ст. Терентьевская, п. Тихоновка, п. Ускатский, п. Чапаевский сформированы исходя из положений Генерального плана населенных пунктов (ранее – Терентьевского сельского поселения) перспективных планов по строительству, т.к. в большей степени именно они определяют направления мероприятий, связанных с развитием системы водоснабжения и водоотведения.

Схемой предусмотрено развитие сетей централизованного водоснабжения населенных пунктов, а также 100% подключение новых потребителей к централизованным системам водоснабжения и необходимое качество услуг по водоснабжению.

Раздел 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Подраздел 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации холодного водоснабжения приведены в таблице 8.

Таблица 8. Общий баланс подачи и реализации воды Прокопьевского муниципального округа

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 114,79 |
| 2 | Объем потерь ХВС | тыс. м3 | 1,918 |
| 3 | Объем потерь ХВС | % | 1,7 |
| 4 | Объем полезного отпуска ХВС потребителям | тыс. м3 | 112,875 |

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы. Объем реализации холодной воды по населенным пунктам в 2024-2025 годах составил 112,875 тыс. м3. Фактический объем потерь воды при реализации составил 1,918 тыс. м3 или 1,7 %. Объем забора воды из источника водоснабжения, фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.

Подраздел 1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Фактическое потребление воды по населенным пунктам: с. Терентьевское, п. Кольчегиз, п. Серп и Молот, п. ст. Терентьевская, п. Тихоновка, п. Ускатский, п. Чапаевский составило 112,875 тыс. м3/год, в средние сутки 0,32 тыс. м3 /сут, в сутки максимального водопотребления 0,42 тыс. м3/сут.

Результаты анализа структурного территориального баланса представлены в таблице 9.

Таблица 9. Структурный территориальный баланс водопотребления

| № п/п | Наименование населенного пункта | Фактическое водопотребление тыс. м3/год | Среднее водопотребление тыс. м3/сут | Максимальное водопотребление, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Терентьевское | 49,619 | 0,141 | 0,184 |
| 2 | п. Серп и Молот | 0,756 | 0,002 | 0,003 |
| 3 | п. Тихоновка | 2,498 | 0,007 | 0,009 |
| 4 | п. ст. Терентьевская | 26,128 | 0,074 | 0,097 |
| 5 | п. Кольчегиз | 22,215 | 0,063 | 0,082 |
| 6 | п. Ускатский | 4,753 | 0,014 | 0,018 |
| 7 | п. Чапаевский | 6,906 | 0,020 | 0,026 |
|  | Итого | 112,875 | 0,322 | 0,418 |

Подраздел 1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Результаты анализа структурного баланса реализации питьевой воды по группам абонентов приведены в таблице 10.

Таблица 10. Структурный баланс реализации питьевой воды в населенных пунктах с. Терентьевское, п. Кольчегиз, п. Серп и Молот, п. ст. Терентьевская, п. Тихоновка, п. Ускатский, п. Чапаевский

| № п/п | Потребитель | Объем потребления ХВС тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 93,175 |
| 2 | Бюджетные организации | 9,933 |
| 3 | Прочие | 9,767 |
| Итого |  | 112,875 |

По данным проведенного анализа можно сделать вывод, что в населенных пунктах потребление воды населением превышает уровень потребления воды организациями. Потребление воды бюджетными организациями составляет 8,8 % от общего объема полезного отпуска.

Подраздел 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Действующие в настоящее время в Прокопьевском муниципальном округе нормы удельного водопотребления, утверждены приказом департамента жилищно-коммунального комплекса Кемеровской области от 23.12.2014 г. №116.

Таблица 11. Нормативы удельного потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Прокопьевского муниципального округа

| № п/п | Степень благоустройства | Норматив потребления коммунальной услуги, куб. метр на 1 человека в месяц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение |
| 1.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 5,01 | 3,37 | 8,38 |
| 1.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 8,38 | - | 8,38 |

| 2.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,97 | 3,31 | 8,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 8,28 | - | 8,28 |
| 2.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,70 | - | 4,70 |
| 3.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,52 | 2,76 | 7,28 |
| 3.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 7,28 | - | 7,28 |
| 4.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,36 | 1,32 | 4,68 |
| 4.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,68 | - | 4,68 |
| 4.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,06 | - | 3,06 |

| 5.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,27 | 1,32 | 3,59 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 3,59 | - | 3,59 |
| 5.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,61 | - | 2,61 |
| 5.4. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 1,53 | 0,83 | - |
| 5.5. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,36 | - | - |
| 5.6. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 1,38 | - | - |
| 6.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами | 1,24 | - | - |
| 6.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами | 2,08 | - | 2,08 |
| 7.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 3,07 | 1,69 | 4,76 |
| 7.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 4,76 | - | 4,76 |

| 8.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 2,40 | 0,86 | 3,26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 3,26 | - | 3,26 |
| 8.3. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 1,92 | - | 1,92 |
| 9.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,61 | 1,00 | 2,61 |
| 9.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 2,61 | - | 2,61 |
| 9.3. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,50 | - | 1,50 |
| 9.4. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,31 | 0,86 | - |
| 9.5. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 2,17 | - | - |
| 9.6. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,28 | - | - |
| 10.1 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,18 | 0,56 | - |
| 10.2 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,74 | - | - |
| 10.3 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,14 | - | - |

| 11.1 | Жилые помещения с холодным водоснабжением из уличной колонки или дворового крана | 1,08 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*При степени благоустройства «водоотведение в выгребные ямы через внутридомовые сети» норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению применяется в случае наличия договора с ресурсоснабжающей организацией на услугу «водоотведение и очистка сточных вод»

Постановлением Региональной энергетической комиссии [60] установлены тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Кемеровский области с 25.06.2021 по 31.12.2030, сведения по которым приведены в таблице 12.

Таблица 12. Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Прокопьевского муниципального округа с 21.06.2021 по 31.12.2030

| № п / п | Наимен ование услуг, потреб ителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |
|  |  | с 25.06. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.12. 22 по 31.12. 23 | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | Населен ие (с НДС) | 61,69 | 61,69 | 61,69 | 64,01 | 61,69 | 62,8 | 62,8 | 64,78 | 64,78 | 66,9 | 66,9 | 69,23 | 69,23 | 71,64 | 71,64 | 74,14 | 74,14 | 75,12 |
| 1. 2. | Прочие потреби тели (без НДС) | 51,41 | 51,41 | 51,41 | 53,54 | 51,41 | 52,33 | 52,33 | 53,98 | 53,98 | 55,75 | 55,75 | 57,69 | 57,69 | 59,7 | 59,7 | 61,78 | 61,78 | 62,6 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | Населен ие (с НДС) | 23,45 | 23,45 | 23,92 | 26,17 | 24,4 | 24,43 | 24,43 | 25,28 | 25,28 | 26,16 | 26,16 | 27,07 | 27,07 | 28,02 | 28,02 | 28,99 | 28,99 | 31,14 |
| 2. 2. | Прочие потреби тели (без НДС) | 19,54 | 19,54 | 19,93 | 21,81 | 20,33 | 20,36 | 20,36 | 21,07 | 21,07 | 21,8 | 21,8 | 22,56 | 22,56 | 23,35 | 23,35 | 24,16 | 24,16 | 25,95 |

Подраздел 1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с частью 5 статьи 13 главы 3 [4] собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу [4], обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии.

В соответствии с пунктом 381 [10] в случае если собственники помещений в многоквартирном доме не обеспечили оснащение такого дома коллективным (общедомовым) прибором учета используемого коммунального ресурса и при этом был установлен коллективный (общедомовой) прибор учета, собственники помещений обязаны оплатить расходы на установку такого прибора учета, за исключением случаев, когда такие

расходы были учтены в составе платы за содержание жилого помещения и (или) в составе установленных для членов товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива обязательных платежей и (или) взносов, связанных с оплатой расходов на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества.

Счета на оплату расходов на установку коллективного (общедомового) прибора учета с указанием общего размера расходов на установку такого прибора учета и доли расходов на установку такого прибора учета, бремя которых несет собственник помещения, выставляются собственникам помещений организацией, осуществившей установку коллективного (общедомового) прибора учета. Доля расходов на установку коллективного (общедомового) прибора учета, бремя которых несет собственник помещения, определяется исходя из его доли в праве общей собственности на общее имущество.

Также в соответствии с частью 9 статьи 13 главы 3 [4] организации, осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют.

Подраздел 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа

Анализ резервов и дефицитов мощностей системы водоснабжения представлен в таблице 13.

Таблица 13. Анализ резервов и дефицитов мощностей системы водоснабжения населенных пунктов

| № п/п | Населенный пункт | Проектная производительность ВЗУ, тыс. м3/год | Факт. производительность ВЗУ, тыс. м3/год | Резерв (+), дефицит (-) производительной мощности, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Терентьевское | 588,672 | 49,619 | +539,053 |
| 2 | п. Серп и Молот | 55,188 | 0,756 | +54,432 |
| 3 | п. Тихоновка | 113,88 | 2,498 | +111,382 |
| 4 | п. ст. Терентьевская | 110,376 | 26,128 | +84,248 |
| 5 | п. Кольчегиз | н/д | 22,215 | н/д |
| 6 | п. Ускатский | 7,609 | 4,753 | +2,856 |
| 7 | п. Чапаевский | 21,647 | 6,906 | +14,741 |
| Итого, по населенным пунктам: |  | 912,396 | 112,875 | +799,521 |

В результате проведенного анализа имеющейся информации о технических характеристиках систем водоснабжения населенных пунктов установлено, что в настоящее время по населенным пунктам: с. Терентьевское, п. Кольчегиз, п. Серп и Молот, п. ст. Терентьевская, п. Тихоновка, п. Ускатский, п. Чапаевский имеется резерв производственных мощностей основного оборудования, который составляет 799,521 тыс. м3/год. Производственные мощности основного оборудования задействованы на 12,37 % от проектной мощности, дефицит производственных мощностей систем водоснабжения отсутствует.

Подраздел 1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Прогнозные балансы потребления воды в населенных пунктах рассчитаны с учетом СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», а также ВНТП-Н-97

«Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Согласно проведенному анализу объема фактического питьевого водопотребления в населенных пунктах с. Терентьевское, п. Кольчегиз, п. Серп и Молот, п. ст. Терентьевская, п. Тихоновка, п. Ускатский, п. Чапаевский, среднесуточный расход воды в 2024-2025 годах составил – 23,73 л/сут на одного жителя.

В соответствии со статистическими данными, численность населения в населенных пунктах по состоянию на 01.01.2021 года составила 4757 человек. С учетом ранее принятых прогнозных показателей по численности населения в населенных пунктах, прогнозируется следующая численность постоянного населения (расчетный метод): на 2025 год – 5494 человека, на 2030 год – 5588 человек, на 2040 год – 5702 человека.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qcут.m, м3/сут, на хозяйственно питьевые нужды в муниципальном образовании определяется по формуле:

Qж= ∑ qж Nж/1000

где qж - удельное водопотребление, принимаемое 23,73 л/сут; Nж - расчетное число жителей в округах жилой застройки.

Динамика увеличения объемов потребления холодной воды в населенных пунктах на перспективу до 2040 года приведена в таблице 14.

Таблица 14. Прогнозные балансы потребления воды населением населенных пунктов

| Год | Балансы водопотребления ХВС населением, тыс. м3/год |
| --- | --- |
| 2021 | 112,875 |
| 2025 | 130,372 |
| 2030 | 132,603 |
| 2040 | 135,308 |

Подраздел 1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых (открытых) систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованные системы горячего водоснабжения с использованием закрытых (открытых) систем горячего водоснабжения отсутствуют.

Подраздел 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Анализ фактического и ожидаемого потребления питьевой воды в населенных пунктах с. Терентьевское, п. Кольчегиз, п. Серп и Молот, п. ст. Терентьевская, п. Тихоновка, п. Ускатский, п. Чапаевский позволил сделать следующие выводы.

Фактическое потребление питьевой воды за 2024-2025 годы составило 112,875 тыс. м3/год, в среднем за сутки 0,32 тыс.м3/сут, в сутки максимального водоразбора – 0,42 тыс.м3/сут.

Плановое потребление питьевой воды к 2040 году составит 135,308 тыс. м3/год, в среднем за сутки 0,39 тыс.м3/сут, в сутки максимального водоразбора – 0,5тыс.м3/сут.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) по Прокопьевскому муниципальному округу приведены выше в подразделе 1.3.7.

Подраздел 1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Результаты прогноза распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов приведены в таблице 15.

Таблица 15. Результаты прогноза распределения расходов питьевой воды в населенных пунктах с. Терентьевское, п. Кольчегиз, п. Серп и Молот, п. ст. Терентьевская, п. Тихоновка, п. Ускатский, п. Чапаевский

| № п/п | Год | Водоснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, тыс. м3/год | Прочие потребители, тыс. м3/год |
| 1 | 2021 | 93,175 | 19,7 |
| 2 | 2025 | 107,618 | 22,754 |
| 3 | 2030 | 109,460 | 23,143 |
| 4 | 2040 | 111,693 | 23,615 |

Прогнозные балансы потребления воды в населенных пунктах с. Терентьевское, п. Кольчегиз, п. Серп и Молот, п. ст. Терентьевская, п. Тихоновка, п. Ускатский, п. Чапаевский рассчитаны с учетом параметров перспективного прироста численности населения.

Подраздел 1.3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Анализ информации о потерях питьевой воды при ее транспортировке позволил сделать вывод, что в 2024-2025 годах потери воды в сетях холодного водоснабжения составили 1,7 % от общего количества поднятой воды. Потери связаны предположительно с износом водопроводных сетей и устаревшим оборудованием на существующем источнике водоснабжения, в связи с чем, предлагается провести мероприятия по замене ветхих и аварийных участков сетей водоснабжения с заменой оборудования системы водоснабжения на более современное.

Подраздел 1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Результаты анализа общего, территориального и структурного водного баланса подачи и реализации воды на 2040 год приведены в таблице 16.

Таблица 16. Общий баланс подачи и реализации питьевой воды в с. Терентьевское, п. Кольчегиз, п. Серп и Молот, п. ст. Терентьевская, п. Тихоновка, п. Ускатский, п. Чапаевский

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 137,65 |
| 2 | Объем потерь ХВП | тыс. м3 | 2,34 |
| 3 | Объем потерь ХВП | % | 1,7 |
| 4 | Объем полезного отпуска ХПВ потребителям | тыс. м3 | 135,308 |

Подраздел 1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности оборудования системы водоснабжения произведен на основе расчетных расходов воды, соответствующих плановому периоду:

- объем отпуска в сеть от водозаборных сооружений составит: 137650 м3/год;

- расчетная производительность водозаборных сооружений составляет: 137650/ 351*1,3 =509,81 м3/сут;

- существующая производительность водозаборных сооружений составляет 2599,42 м3/сут;

- запас производительности водозаборных сооружений рассчитаем, исходя из существующей мощности: (1-509,81/2599,42) *100 = 80,0 %.

- реализуемая производительность сооружений составляет: 100-80,0=20,0 %.

Анализ результатов расчета показывает, что при прогнозируемой тенденции к увеличению	численности	населения	и	подключению	новых	потребителей	при существующих	мощностях	водозаборных	сооружений существует	резерв производительности технологического оборудования.

Подраздел 1.3.14 Наименование	организации,	которая	наделена	статусом гарантирующей организации

Положениями [2] введены и определены следующие понятия и требования:

- статья 2 главы 1: гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом), которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- статья 6 главы 2: к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений, муниципальных округов, городских округов по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относится определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа гарантирующей организации;

- пункт 1 статьи 12 главы 3: органы местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом) для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется;

- пункт 2 статьи 12 главы 3: организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- пункт 2 статьи 42 главы 8: до 1 июля 2013 года органы местного самоуправления поселения, городского округа осуществляют инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении (транспортировке

воды и сточных вод), утверждают схему водоснабжения и водоотведения, определяют гарантирующую организацию, устанавливают зоны ее деятельности.

На настоящий момент статусом гарантирующей организации на территории населенных пунктов наделено ООО «Энергоресурс».

Раздел 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 [2] государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение следующих целей:

- охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

- повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- обеспечения	развития	централизованных	систем	горячего	водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 [2] общими принципами государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения являются:

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

Для выполнения перечисленных выше задач по развитию ЦС ХВС Прокопьевского муниципального округа разработаны мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, приведенные ниже в составе подразделов 1.4.1-1.4.3.

В соответствии с пунктом 2 [20] к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:

- Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

- Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- Показатели очистки сточных вод;

- Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Подраздел 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

По результатам анализа сведений о существующей системе водоснабжения, а также Программ развития населенных пунктов, предложены следующие мероприятия перспективного развития системы водоснабжения с. Терентьевское, п. Кольчегиз, п. Серп и Молот, п. ст. Терентьевская, п. Тихоновка, п. Ускатский, п. Чапаевский:

На первый этап (среднесрочный период) 2021-2025 год:

- реконструкция артезианской скважины (19 шт.);

- строительство скважины в п. Кольчегиз (1 шт.);

На второй этап (долгосрочный период) 2025-2040 год:

- реконструкция артезианских скважин (2 шт.);

- реконструкция водонапорных башен (12 шт.);

- создание системы диспетчеризации и автоматизации;

- строительство станций очистки воды (7 шт.);

- реконструкция ветхих водопроводных сетей (11,9 км).

Подраздел 1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Проведенный анализ показал, что к 2040 году производственных мощностей существующих водозаборных сооружений населенных пунктов с. Терентьевское, п. Кольчегиз, п. Серп и Молот, п. ст. Терентьевская, п. Тихоновка, п. Ускатский, п. Чапаевский будет достаточно для обеспечения подачи абонентам необходимого объема воды установленного качества, а также воды на пожарные и поливочные нужды, в связи с чем, предлагаются следующие мероприятия приведенные в таблице 17.

Таблица 17. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения Прокопьевского муниципального округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ветхих водопроводных сетей; | Повышение качества и надежности ВС |
| 2 | Строительство скважины в п. Кольчегиз; | Повышение качества и надежности ВС |
| 3 | Реконструкция ВЗУ; | Повышение качества и надежности ВС |
| 4 | Реконструкция водонапорных башен; | Повышение качества и надежности ВС |
| 5 | Строительство водоочистных сооружений. | Повышение качества и надежности ВС |

Подраздел 1.4.3 Сведения	о	вновь	строящихся,	реконструируемых	и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Проведенный анализ ситуации в населенных пунктах показал необходимость реконструкции ВЗУ.

Кроме того, необходимо решить вопрос с реконструкциями водонапорных башен в связи с ветхостью данных объектов.

К выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения не планируется.

Подраздел 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время в населенных пунктах отсутствует система диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения.

Подраздел 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Результаты анализа ситуации в сфере обеспеченности населенных пунктов с. Терентьевское, п. Кольчегиз, п. Серп и Молот, п. ст. Терентьевская, п. Тихоновка, п. Ускатский, п. Чапаевский приборами учета приведены в таблице 18.

Таблица 18. Обеспеченность приборами учета

| Наименование населенного пункта | Жилой фонд, % | Бюджетные организации, % | Прочие потребители, % |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Терентьевское, п.Кольчегиз, п. Серп и Молот, п.ст. Терентьевская, п. Тихоновка, п. Ускатский, п. Чапаевский | 90% | 100% | 100% |

При отсутствии приборов учета, расчеты с населением ведутся по действующим нормативам.

Подраздел 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа и их обоснование

Трассы прокладки перспективных водопроводных следует выбирать с учетом обеспечения кратчайшего расстояния до точек подключения перспективных абонентов, рельефа местности, искусственных и естественных преград.

Трассы прокладки перспективных водопроводных сетей и места расположения площадок иных объектов централизованных систем водоснабжения подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов.

Подраздел 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В рамках настоящей работы изменение мест размещения насосных станций и резервуаров не предусмотрено.

Подраздел 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения новых объектов централизованной системы водоснабжения подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования с учетом существующих Проектов санитарно-защитных зон.

Подраздел 1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Рисунок 2 Принципиальная схема водоснабжения п. Кольчегиз

Рисунок 3 Принципиальная схема водоснабжения п. Серп и Молот

Рисунок 4 Принципиальная схема водоснабжения с. Терентьевское

Рисунок 5 Принципиальная схема водоснабжения п. ст. Терентьевская

Рисунок 6 Принципиальная схема водоснабжения п. Тихоновка

Рисунок 7 Принципиальная схема водоснабжения с. Тихоновка

Рисунок 8 Принципиальная схема водоснабжения п. Ускатский

Рисунок 9 Принципиальная схема водоснабжения п. Чапаевский

Раздел 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Результаты проведенного анализа показали, что в настоящее время на территории населенных пунктов сброс промывных вод не осуществляется в связи со сбором промывных вод в выгреб при ВОС, с их дальнейшей утилизацией на БОС, что исключает воздействие вредных веществ на водный бассейн в границах населенных пунктов.

Подраздел 1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Сведения об использовании и хранении в населенных пунктах химических реагентов, применяемых в водоподготовке, отсутствуют.

Анализ возможного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке, показал, что при эксплуатации ВОС предполагается использовать технологии без применения хлора. Вместо жидкого хлора используются новые эффективные обеззараживающие реагенты. Это позволяет не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных органических соединений в питьевой воде, но и повышает безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям.

Раздел 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Оценка объемов капитальных вложений (стоимости) в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения произведена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- [22];

10) [23];

11) [24];

12) [25];

13) [26];

14) [27].

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации водопроводных сетей и прочих объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии с [23] и [24] приняты следующие положения:

- применение при строительстве, реконструкции и модернизации водопроводных сетей из полиэтиленовых труб;

- способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3, глубина – 2 м);

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определен и принят в соответствии с [27] Kпер=1,12;

- иные переводные коэффициенты (зональный коэффициент изменения стоимости строительства (Kпер/зон), коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями (Kрег1 = 1,02), коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району (Kс)) положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определены и приняты в размере 1,00.

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации прочих объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии с НЦС 81-02-19-2025 приняты следующие положения:

коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации Kпер=1,08;

зональный коэффициент изменения стоимости строительства Kпер/зон=1,00; коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях

субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями Kрег1=1,03;

коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району Kс=1,00.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения объема капитальных вложений на мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения, предусмотренные Схемой водоснабжения, к прогнозным ценам соответствующих лет были использованы макроэкономические параметры, установленные Министерством экономического развития Российской Федерации:

  Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 апреля 2025 года);

  Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 сентября 2025 года).

На момент разработки Схемы водоснабжения был выбран базовый вариант сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, учитывающий особенности экономической ситуации в стране и отражающий более точный прогноз изменения цен.

Применяемые при расчётах стоимости реализации мероприятий Схемы водоснабжения индексы-дефляторы по отрасли строительство приведены в таблице 19 Данные индексы-дефляторы подлежат актуализации в соответствии с макроэкономической ситуацией в Российской Федерации. Последняя актуализация индексов-дефляторов состоялась в апреле 2026 года.

Таблица 19. Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 105,3 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| 100 | 105,6 | 111,2 | 116,2 | 121,6 | 126,9 | 132,2 | 137,5 | 142,8 | 148,1 | 153,4 | 158,7 | 164 | 169,3 | 174,6 |

Мероприятия носят рекомендательный характер и не обязывают организации выполнять данные мероприятия в указанные сроки, несут в себе функцию представления общих объёмов работ, необходимых для улучшения эффективности функционирования системы холодного водоснабжения и повышения качества предоставляемых услуг.

Сроки и стоимость реализации долгосрочных мероприятий установлены ориентировочные, окончательные сроки и инвестиции необходимо актуализировать после разработки проектно-сметной документации, либо выделения соответствующего финансирования.

Для реализации мероприятий по строительству новых объектов необходимо предусмотреть выделение требующихся земельных участков и их оформление, а также сопутствующие финансовые затраты.

В таблице ниже приведён укрупнённый расчёт финансовых потребностей и капитальных затрат на реализацию, предлагаемых в Схеме водоснабжения, мероприятий в ценах 2026 года и прогнозных ценах, соответствующих годам реализации.

Подраздел 1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Оценка объемов необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, источников водоснабжения проведена на основе информации о планах перспективного развития системы централизованного водоснабжения населенных пунктов с. Терентьевское, п. Кольчегиз, п. Серп и Молот, п. ст. Терентьевская, п. Тихоновка, п. Ускатский, п. Чапаевский.

Таблица 20. Финансирование мероприятий по развитию системы водоснабжения населенных пунктов с. Терентьевское, п. Кольчегиз, п. Серп и Молот, п. ст. Терентьевская, п. Тихоновка, п. Ускатский, п. Чапаевский

| № п/ п | Планирование работ и затрат | Местонахождение объекта | Годы реализации | Объем инвестиций, тыс. руб.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция скважин (21 ед.) | населенные пункты | 2021-2040 гг. | 18000,0 |
| 2 | Создание системы диспетчеризации и автоматического управления | населенные пункты | 2025-2040 гг. | 3000,0 |
| 3 | Строительство станций очистки воды (7 ед.) | населенные пункты | 2025-2040 гг. | 105000,0 |
| 4 | Строительство новой скважины (1 ед.) | п. Кольчегиз | 2021-2025 гг. | 5000,0 |
| 5 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения (11,9 км) | не определено | 2025-2040 гг. | 23400,0 |
| 6 | Реконструкция водонапорных башен (12 ед.) | населенные пункты | 2025-2040 гг. | 18000,0 |
| 7 | Модернизация скважины, с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины, контроля доступа водоразборного узла скважины | п. Ускатский, ул. Центральная, сооружение №1 | 2023 г. | 162,875 |
| 8 | Модернизация скважины, с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины, контроля доступа водоразборного узла скважины | п. Чапаевский, сооружение №1 | 2024 г. | 162,875 |
| 9 | Модернизация скважины, с устройством павильона, установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины, контроля доступа водоразборного узла скважины | с. Терентьевское (в роще), сооружение 1 | 2022 г. | 304,265 |
| 10 | Модернизация скважины, с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины, контроля доступа водоразборного узла скважины | с. Терентьевское, ул. Чернова, сооружение 1 | 2025-2040 гг. | 170,651 |
| 11 | Модернизация скважины, с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины, контроля доступа водоразборного узла скважины | с. Терентьевское, ул. Гагарина сооружение 1 | 2025-2040 гг. | 170,651 |
| 12 | Бурение скважины (1 ед.) | п. Кольчегиз | 2025-2040 гг. | будет определен проектно- сметной документацией |
| 13 | Установка водонапорной башни | п.Ускатский | 2025-2040 гг. |  |
| 14 | Бурение скважины (1 ед.) |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 173371,317 |

* - приведены оценочные данные, фактический объем инвестиций будет определен согласно разработанным проектно-сметным документациям

Стоимость работ устанавливается на каждой стадии проектирования, чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. При этом ориентировочные цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Раздел 1.7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.7.1 Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Подраздел 1.7.2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, определяется по формуле:

Дпрс

= Кпрс ∗ 100%

Кп

где Дпрс – доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих требованиям в общем объеме проб (%);

Кпрс – количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих требованиям (шт.);

Кп – общее количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети (шт.).

В технологических зонах водоснабжения Прокопьевского муниципального округа в процессе транспортировки обеспечивается в целом соответствующее гигиеническим нормативам качество воды (СанПиН 1.2.3685-21), однако присутствуют редкие проскоки неудовлетворительных проб, что является признаком вторичного загрязнения вследствие высокого износа трубопроводов, корродирующих материалов трубопроводов, наличия тупиковых сетей при слабом водоразборе.

3а 2024-2025 годы доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, составила от 2 до 4 %.

Динамика изменения количества неудовлетворительных проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети напрямую зависит от объемов ежегодной замены ветхих и аварийных водопроводных сетей из корродирующих материалов.

Доля неудовлетворительных проб питьевой воды в сети не прогнозируется ниже 2,5

% в связи с влиянием ряда факторов:

  водопроводные сети имеют высокий износ, а прогнозируемая замена не охватывает весь объём сети, что приводит к ухудшению качества транспортируемой воды – повторному загрязнению (например, появление цветности, мутности, неприятного привкуса);

  объединённый хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод в отдалённых районах (частный сектор, окраины города) предусматривает намного больший расход воды для постоянного водообмена, чем приходится в действительности. Малый

расход воды обуславливает появление застойных зон и ухудшение качества воды, особенно в жаркую погоду.

Подраздел 1.7.3 Количество	перерывов	в	подаче	воды	в	расчёте	на протяжённость водопроводной сети в год

Удельное количество перерывов в подаче воды в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год определяется по формуле:

П =	Ка

н	𝐿сеть

где Пн – показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения – количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год (ед./км);

Ка – количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения (ед.);

𝐿сеть – протяжённость водопроводной сети (км).

Высокий износ трубопроводов водоснабжения обуславливает большое количество перерывов в подаче воды. Удельное количество перерывов в подаче воды в расчёте на протяжённость водопроводной сети в 2024–2025 годах составило 0,43–0,5 ед./км.

Для улучшения показателей надежности и бесперебойности систем водоснабжения предусматриваются следующие мероприятия в рамках как инвестиционных, так и производственных программ:

- в первом этапе – разработка и реализация программы мероприятий по реконструкции наиболее ветхих и аварийных водопроводных сетей (первоочередных объектов) на основании статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования;

- на расчетный срок – планомерная комплексная реконструкция (замена, перекладка, санация, ремонт) ветхих и аварийных водопроводных сетей;

- постоянно на всем горизонте планирования – оптимизация гидравлических режимов водопроводных сетей:

  планомерное внедрение систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов подачи и распределения при реконструкциях объектов;

  совершенствование системы контроля давления и распределения воды в системе;

  устранение зон с избыточным напором.

Для обоснования достижения снижения удельного количества перерывов, аварий, отказов в водопроводных сетях (аварийности на сетях) и общих потерь в водопроводных сетях была разработана Математическая модель оценки влияния реконструкции ветхих и аварийных сетей и материальных характеристик трубопровода на аварийность.

Основой для разработки Математической модели являются:

- Методические указания «Методика выбора объектов реконструкции и перекладки трубопроводов водоснабжения и водоотведения», утвержденные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в 2018 году.

- Строительные нормы и правила.

- Данные мониторингов и анализов баз данных аварийности на водопроводных сетях, проведенных организациями ВКХ крупных и крупнейших городов.

Аварии, отказы, перерывы в водоснабжении, прорывы и повреждения на сетях водоснабжения распределяются в зависимости от срока эксплуатации трубопроводов, применительно к материалу трубопровода. Срок полезного использования (нормативный срок службы) сетей водоснабжения принимается в зависимости от материала трубопровода на основании опыта эксплуатации, данных заводов-изготовителей и нормативной документации:

  стальной трубопровод – 30 лет;

  чугунный трубопровод – 50 лет;

  полиэтиленовый трубопровод (ПНД, ПВХ и др.) – 50 лет;

  асбестоцементный трубопровод – 20 лет;

  керамический трубопровод – 50 лет;

  железобетонный трубопровод – 40 лет.

Для определения состояния надежности трубопроводов в Математической модели использованы полученные на практике факторы, дестабилизирующие надежность труб, и дополненные теоретическими выкладками по рейтингам или баллам значимости:

  материал труб и его качество;

  возраст трубопроводов;

  диаметр трубы;

  гидравлические показатели (величина и динамика изменения напоров в сети, скоростей течения);

  глубина залегания труб;

  качественные характеристики транспортируемой воды.

Влияние каждого дестабилизирующего фактора в той или иной мере зависит от срока эксплуатации, материала и диаметра трубопровода. В водоснабжении наиболее существенный дестабилизирующий фактор, влияющий на аварийность (нарушение герметичности трубопровода) – превышение срока эксплуатации трубопровода над нормативным сроком службы.

На основании балльного (рейтингового) ранжирования трубопроводов по комплексному воздействию дестабилизирующих надежность труб факторов и условий эксплуатации определяется зависимость количества отказов (перерывов, аварий) от плановой ежегодной замены (перекладке) ветхих сетей. При замене (перекладке) сетей водоснабжения Математической моделью предусматриваются трубопроводы с повышенными эксплуатационными характеристиками и сроком службы в 50 лет и более (как правило, полимерные), а также последующее влияние старения вновь проложенных трубопроводов с течением срока эксплуатации.

На основании моделирования, с учетом полученных совокупных данных по ряду крупных городов, выведена средневзвешенная зависимость изменения показателя

надежности водоснабжения от процентного показателя замены (перекладки) ветхих сетей на всем горизонте планирования (диаграмма на рисунке 10).

Рисунок 10 – Зависимость показателя надежности водоснабжения от реконструкции сетей

Например, при планомерной замене (реконструкции) всех (100 %) трубопроводов на трубопроводы из современных материалов (ПНД) предусматривается улучшение показателя надежности на 70 % относительно базового года, а замена менее 30 % не будет приводить к положительному эффекту, ввиду превалирующего влияния состояния ветхих сетей.

Сбор и анализ статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования с последующей разработкой (актуализацией) перечня наиболее ветхих и аварийных водопроводных сетей и применение его при выборе приоритетных участков при плановой реконструкции (замене, перекладки, санации, ремонте) ветхих и аварийных водопроводных сетей позволяет в первые годы реализации улучшить показатель надежности и бесперебойности водоснабжения с более интенсивной динамикой. Наряду с оптимизацией гидравлических режимов водопроводных сетей и внедрением систем АСУ ТП, показатель надежности и бесперебойности по опыту в сопоставимых городах может быть дополнительно улучшен на 15-20 %. Диаграмма на рисунке 4 показывает динамику изменения показателя надежности и бесперебойности в горизонте планирования 50 лет или при замене 2% сетей ежегодно (принят по сроку службы полимерных трубопроводов с повышенными эксплуатационными характеристиками, которые рекомендуются к применению).

Рисунок 11 - Динамика изменения показателя надежности и бесперебойности Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоснабжения

выполнен с учетом следующих допущений:

  Строительство сетей водоснабжения на территориях перспективной застройки, в частности, на застроенных территориях в рамках комплексного развития, предусматривает как строительство новых, так и реконструкцию и вывод из эксплуатации существующих водопроводных сетей и распределяется в соотношении: 50 % – новое строительство, 50 % – реконструкция существующих сетей.

  Динамика изменения показателя надежности и бесперебойности водоснабжения по существующим водопроводным сетям принята на основе Математической модели в зависимости от объемов замены ветхих и аварийных сетей.

  Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения по новым водопроводным сетям принят «экспертно» в размере 0,05 ед./км, на который влияют факторы, не зависящие от состояния непосредственно трубопроводов: неисправности ЗРА, несовершенство строительно-монтажных работ, прорывы при проведении земельных работ и другие.

Прогноз рассматривается в двух вариантах:

  Вариант № 1 «Реалистичный». Прогнозирование на основе текущего состояния в зоне действия организации ВКХ с учетом предусмотренной Схемой программы по замене ветхих и аварийных сетей.

  Вариант № 2 «Оптимистичный». Прогнозирование на основе реализации всего объема строительства объектов жилищного, общественно-делового и производственного назначений, предусмотренного Генеральным планом города с учетом строительства новых водопроводных сетей к данным объектам.

Таблица 21 – Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоснабжения

| № п/п | Индикаторы | Ед. измерения | 2021 год | 2025 год | 2030 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | Ед/км | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций и иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | 17,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Энергетическая эффективность |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтꞏч/ куб.м | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВтꞏч/ куб.м | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |

Далее принимается вариант № 1 «Реалистичный», как наиболее приближенный к текущим условиям и отражающий существующую динамику последних лет.

Подраздел 1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

Замена (перекладка) ветхих водопроводных сетей напрямую влияет на объем технологических расходов и потерь воды при транспортировке, в частности на следующие структурные показатели:

- Расходы на промывку водопроводных сетей. Основной объем воды расходуется на промывку при ремонтах участков сетей.

- Расходы на дезинфекцию водопроводных сетей, которая проводится, как правило, для отремонтированного после аварии участка.

- Расход воды при опорожнении трубопроводов, присутствуют, как правило, при замене труб и арматуре.

- Утечки воды при повреждениях (коррозионные свищи, трещины в трубах, переломы и разрывы труб).

- Скрытые утечки и потери по не выявленным причинам.

Поэтому планируемое уменьшение потерь связано с реконструкцией (перекладкой, санацией, реновацией, капитальным ремонтом) существующих водопроводных сетей и водоводов, а также выявлением незаконных врезок и подключений к сетям водоснабжения. В абсолютном и в процентном выражении потери питьевой воды на расчетный срок предполагаются к снижению с учетом реализации запланированных Схемой мероприятий по реконструкции водопроводных сетей и оптимизации гидравлического режима, а также проведения комплексной работы по выявлению и пресечению незаконного водопотребления (коммерческие потери) с последующим оказанием данным абонентам услуг на договорных условиях. В горизонте планирования предполагается снижение потерь воды при транспортировке до 30% при запланированных темпах замены (перекладки) ветхих и аварийных водопроводных сетей.

С целью расчёта значений удельных расходов электрической энергии, потребляемой в технологических процессах подготовки и транспортировки питьевой воды, используется следующая структура потребления электрической энергии:

  Технологический процесс подготовки питьевой воды:

  - насосные станции I подъема;

  - сооружения водоподготовки (в т.ч. обеззараживания);

  - насосные станции II подъема.

  Технологический процесс транспортировки питьевой воды:

  - водопроводные насосные станции III подъема;

  - повысительные насосные станции IV и последующих подъемов на водопроводных сетях.

Изменение потребления электрической энергии в технологическом процессе подготовки питьевой воды предполагается в связи с:

  реконструкцией (модернизацией) насосных станций 1-2 подъемов с заменой насосных агрегатов на более энергоэффективные с внедрением частотного регулирования, где необходимо;

  вводом в эксплуатацию водопроводного комплексов с очистными сооружениями.

Значения удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды планируются к:

  снижению вследствие реконструкции водопроводных насосных станций с заменой насосных агрегатов на более энергоэффективные с внедрением частотного регулирования;

  увеличению вследствие строительства новых насосных станций для подачи питьевой воды к необеспеченным территориям.

Основное влияние на снижение электропотребления является реализация мероприятий по замене насосных агрегатов на новые, с высоким КПД и подходящих под

потребности конкретной насосной станции с учётом перспективного изменения расхода воды, оптимизации гидравлических схемы, установке преобразователей частоты на насосные агрегаты. Применение преобразователей частоты на оборудовании с сильно завышенными характеристиками даёт снижение общего КПД насосной станции, особенно при поддержании низких оборотов вращения двигателей. Наличие станций с работой агрегатов на частоте ниже 25 Гц, снижает КПД и увеличивает вероятность поломки насосного агрегата.

Дальнейшая оптимизация потребления электроэнергии воды возможна путём:

  улучшения гидравлики насосных станций (исключение избыточных потерь на трубопроводной арматуре, внезапных изменениях диаметров труб, снижение кавитации за счёт ревизии/изменения всасывающей стороны насосных агрегатов, замена старых изношенных труб и арматуры на новые);

  развития системы мониторинга параметров работы насосных станций.

Подраздел 1.7.5 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, иные показатели функционирования в сфере централизованного водоснабжения на момент настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа не установлены.

Раздел 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В соответствии с [2] по вопросам эксплуатации бесхозяйных объектов определено следующее:

- пункт 5 статьи 8 главы 3: «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством»;

- пункт 6 статьи 8 главы 3: «Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации»;

- пункт 7 статьи 8 главы 3: «В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих ее безопасность».

Подраздел 1.8.1 Перечень	выявленных	бесхозяйных	объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

По представленной информации в населенных пунктах с. Терентьевское, п. Кольчегиз, п. Серп и Молот, п. ст. Терентьевская, п. Тихоновка, п. Ускатский, п. Чапаевский бесхозяйные сети централизованных систем водоснабжения отсутствуют.

Часть 2 Схема водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: с. Терентьевское, п. Кольчегиз, п. Серп и Молот, п. ст. Терентьевская, п. Тихоновка, п. Ускатский, п. Чапаевский

Раздел 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа

Подраздел 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны

В соответствии с пунктом 7 статьи 31 главы 6 [2] к регулируемым видам деятельности в сфере водоотведения относятся:

- водоотведение, в том числе очистка сточных вод, обращение с осадком сточных

вод;

- прием и транспортировка сточных вод;

- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе

водоотведения.

Централизованная система канализации с очисткой стоков на очистных сооружениях в населенных пунктах отсутствует.

Статьей 2 главы 1 [2] определено:

  централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

Пунктом 2 [8] введены следующие понятия:

  эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Централизованная система водоотведения имеется в с. Терентьевское, п. ст. Терентьевская. Схема канализации В п. ст. Терентьевская сточные воды по самотечному коллектору транспортируются на очистные сооружения. Состояние очистных сооружений оценивается как неудовлетворительное. В с. Терентьевское выпуск неочищенных сточных вод осуществляется в р. Нижняя Тыхта.

В остальных населенных пунктах централизованная канализация отсутствует, сточные воды от индивидуальных жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреб и септики на приусадебных участках или непосредственно на рельеф в пониженные места.

В этих населенных пунктах принята и функционирует полная раздельная система канализации:

- дождевые сточные (поверхностные) воды самотеком отводятся по рельефу;

- хозяйственно-бытовые сточные воды от общественных зданий, школ, детских садов, оборудованных системой канализации, поступают в выгребные ямы. Общая протяженность одиночной уличной канализационной сети по данным статистики составляет 2520 м. Население частной жилой застройки пользуется надворными туалетами и выгребными ямами, из которых нечистоты ежегодно вывозятся на поля ассенизации.

По наполняемости канализационные ямы очищаются, путем вывоза сточных вод ассенизаторскими машинами. Вывоз сточных вод осуществляется на поле отстойник.

Подраздел 2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В статье 2 главы 1 [2] дано следующее определение:

  техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения – оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Техническое обследование централизованных систем водоотведения должно проводиться в соответствии с требованиями [19].

Анализ	результатов	технического	обследования	централизованной	системы водоотведения позволяет сделать следующие выводы, что отведение сточных вод производится автотранспортом на рельеф местности. Очистные сооружения по приемке и обеззараживанию сточных вод отсутствуют во многих населенных пунктах. Имеющиеся очистные сооружения в п. ст. Терентьевская находятся в неудовлетворительном состоянии. КОС п. ст. Терентьевская (механическая очистка). Сточные воды попадают на сооружения по коллектору Ду 150 мм. от КНС, расположенной в жилом поселке. Для гашения напора перед сооружениями установлена приемная камера. Из камеры стоки по лоткам поступают на решетки. Задержанные на решетке отбросы собираются в контейнер и выносятся на свалку. После решеток стоки попадают в первичные, а затем во вторичные отстойники для осаждения взвешенных частиц и солей тяжелых металлов, затем, осветленная вода с помощью сборного канала отводится в контактный резервуар, куда подается раствор хлора, под воздействием которого вода обеззараживается и сбрасывается

в реку Ускат.

Обеззараживание сточных вод производится для уничтожения содержания в них патогенных микробов, бактерий, вирусов. На сооружения хлорная известь поступает упакованная в мешки. Затем ее разводят в затворенных баках, а оттуда она поступает в расходные баки. Туда же поступает чистая вода. После смешения, раствор хлорной извести самотеком попадает в контактный резервуар, где и происходит процесс обеззараживания.

Проектная производительность очистных сооружений - 0,40 тыс. м3/сут. (фактическая среднесуточная 0,14 тыс. м3/сут.).

Ситуацию с системами хозяйственно-бытовой канализации следует признать неудовлетворительной. Это связано с необеспеченностью населенных пунктов и предприятий канализационными системами, отсутствием очистных сооружений.

Подраздел 2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В соответствии со статьей 2 главы 1 [2]:

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

В соответствии с пунктом 2 Требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782:

& технологическая зона водоотведения – часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой осуществляется в

водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект).

& «эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

В с. Терентьевское, п. ст. Терентьевская организация ООО «Энергоресурс», осуществляет отвод сточных вод по самотечным канализационным сетям.

Подраздел 2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Техническая возможность утилизации осадков сточных вод отсутствует.

Подраздел 2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения имеется в с. Терентьевское, п. ст.

Терентьевская.

Подраздел 2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

При условии модернизации системы водоотведения стоков и постройки очистных сооружений безопасность и надежность объектов централизованной системы водоотведения и их управляемость будут соответствовать пределам допустимой нормы.

Подраздел 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм предельно допустимой концентрации рыбохозяйственных водоёмов согласно СанПиН 4630-88 «Охрана поверхностных вод от загрязнений».

Подраздел 2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Централизованная система водоотведения имеется в с. Терентьевское, п. ст.

Терентьевская.

Подраздел 2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа

Выявлены следующие проблемы системы водоотведения:

- Отсутствие централизованной системы водоотведения, как таковой;

- Загрязнения атмосферного воздуха, почвы, водных объектов;

- Неконтролируемая утилизация сточных вод.

Подраздел 2.1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Централизованная система водоотведения имеется в с. Терентьевское, п. ст.

Терентьевская.

Раздел 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

Подраздел 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

В соответствии с положениями СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с Изменением N 1), сформирован расчетный объем притока сточных вод в населенных пунктах с. Терентьевское, п. Кольчегиз, п. Серп и Молот, п. ст. Терентьевская, п. Тихоновка, п. Ускатский, п. Чапаевский и представлен в таблице 22.

Таблица 22. Баланс притока сточных вод

| № п/п | Местонахождение | Приток сточных вод, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Терентьевское, п. Кольчегиз, п. Серп и Молот, п. ст. Терентьевская, п. Тихоновка, п. Ускатский, п. Чапаевский | 107231,3 |

Подраздел 2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Ливневая канализация в населенных пунктах Прокопьевского муниципального округа отсутствует. Дождевые стоки отводятся по рельефу местности. Объемы фактических притоков неорганизованного стока отсутствуют.

Подраздел 2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

На данный момент здания и сооружения не оснащены узлами учета стоков.

Подраздел 2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным округам, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Расчетный баланс поступления сточных вод в с. Терентьевское, п. Кольчегиз, п. Серп и Молот, п. ст. Терентьевская, п. Тихоновка, п. Ускатский, п. Чапаевский с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей за последние 5 лет представлен в таблице 23.

Таблица 23. Баланс притока сточных вод

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Приток сточных вод, тыс.м3/год | 107,231 |
| Среднегодовой объем стоков, м3/сутки | 305,5 |
| Производительность очистных сооружений, м3/сутки | 140 |
| +Резерв/-дефицит, м3/сутки | -165,5 |

Из данных таблицы видно, что за последние 5 лет в населенных пунктах наблюдается дефицит производственных мощностей централизованной системы водоотведения, ввиду отсутствия очистных сооружений.

Подраздел 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов

Прогнозные балансы поступления сточных вод в ЦС ВО и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет в соответствии со сценарием

развития Прокопьевского муниципального округа, приведенным выше в подразделе 1.2.2, а также учитывающие эффекты от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов ЦС ВО, приведены ниже в подразделе 2.3.1.

Раздел 2.3 Прогноз объема сточных вод

Подраздел 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

В соответствии со статистическими данными, численность населения в населенных пунктах по состоянию на 01.01.2021 года составила 4757 человек. С учетом ранее принятых прогнозных показателей по численности населения в населенных пунктах, прогнозируется следующая численность постоянного населения (расчетный метод): на 2025 год – 5494 человека, на 2030 год – 5588 человек, на 2040 год – 5702 человека.

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в населенных пунктах представлены в таблице 24.

Таблица 24. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод

| Наименование централизованной системы водоотведения | 2021 | 2025 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод, тыс.м3/год | 107,231 | 123,85 | 125,97 | 128,54 |

Расчётное перспективное водоотведение к 2040 г. с учетом прогнозируемой численности населения, возрастет на 21,31 тыс. м3/год.

Подраздел 2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Централизованная система канализации с очисткой стоков на очистных сооружениях в населенных пунктах отсутствует, кроме п. ст. Терентьевская.

Подраздел 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей с разбивкой по годам в рассматриваемый период представлен в таблице 25.

Таблица 25. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей с разбивкой по годам

| Наименование показателя | 2021 | 2025 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод, тыс.м3/год | 107,231 | 123,85 | 125,97 | 128,54 |
| Среднегодовой объем стоков, м3/сут | 305,5 | 352,85 | 358,89 | 366,21 |
| производительность очистных сооружений, м3/сут | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Дефицит/резерв | -165,5 | -212,85 | -218,89 | -226,21 |

Для приема сточных вод с учетом перспективных потребителей и очистки сточных вод до нормативных требований схемой предлагается строительство сетей канализации и локальных очистных сооружений (БОС).

Для приема сточных вод с учетом перспективных потребителей и очистки сточных вод до нормативных требований необходимо предусмотреть строительство очистных сооружений с производительностью до 226,21 м3/сут.

Подраздел 2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

В настоящее время на территории населенных пунктов очистные сооружения имеются только в п. ст. Терентьевская.

Раздел 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения населенных пунктов с. Терентьевское, п. Кольчегиз, п. Серп и Молот, п. ст. Терентьевская, п. Тихоновка, п. Ускатский, п. Чапаевский разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

| Подраздел | 2.4.2 Перечень основных мероприятий по | реализации схем |
| --- | --- | --- |
| водоотведения с | разбивкой по годам, включая технические | обоснования этих |
| мероприятий |  |  |

Основные	необходимые	мероприятия	для	оптимизации	развития	системы водоотведения:

На 1 этап (среднесрочный период) 2021-2025гг.:

- строительство новых сетей водоотведения (15 км.);

- строительство КНС (1шт).

На 2 этап (долгосрочный период) 2025-2040 год:

- строительство КОС;

- установка септика ул. Новая, с. Терентьевское;

- реконструкция очистных сооружений п. ст. Терентьевская;

- строительство очистных сооружений с. Терентьевское.

Подраздел 2.4.3 Технические	обоснования	основных	мероприятий	по реализации схем водоотведения

В связи с отсутствием централизованной системы водоотведения, рекомендуется строительство новый сетей, протяженностью 15 км, канализационной насосной станции до 2025 года, строительство канализационных очистных сооружений до 2040 года.

Подраздел 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения отсутствуют.

Подраздел 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Установка систем диспетчеризации и автоматизации не целесообразна в связи с отсутствием централизованной системы водоотведения за исключением населенных пунктов с. Терентьевское, п. ст. Терентьевская.

Подраздел 2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории населенных пунктов с. Терентьевское, п. Кольчегиз, п. Серп и Молот, п. ст. Терентьевская, п. Тихоновка, п. Ускатский, п. Чапаевский. Новые

трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций. Точное место прокладки новых труб будет определенно по результатам проектно-изыскательских работ.

Подраздел 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Границы охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения   определяются   нормативно,   согласно   СП   42.13330.2016

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Санитарно-защитная зона канализационной насосной станции согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 20 м. Санитарно-защитная зона канализационных очистных сооружений согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 200 м.

Подраздел 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения новых объектов централизованной системы водоотведения Прокопьевского муниципального округа подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования совместно с разработкой Проектов санитарно- защитных зон.

Подраздел 2.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения

Принципиальная схема размещения объектов централизованных систем водоотведения приведена на рисунках 12-13.

Рисунок 12 Принципиальная схема размещения объектов централизованных систем водоотведения с. Терентьевское

Рисунок 13. Принципиальная схема размещения объектов централизованных систем водоотведения п. ст. Терентьевская.

Раздел 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Экологические эффекты от реализации схемы водоотведения:

Реконструкция изношенных сетей водоотведения, насосных станций приведет к снижению утечек и аварийного сброса стоков, что окажет положительной влияние на экологию в целом.

строительство и развитие существующих централизованных систем водоотведения, а также локальных гидроизолированных выгребных ям (септиков), при соответствующем технико-экономическом обосновании, позволит снизить уровень локального загрязнения грунтовых и поверхностных вод хозяйственно-бытовыми стоками. В канализационных очистных сооружениях рекомендуется комбинированное применение следующих технологий очистки: механическая очистка; биологическая очистка; анаэробная очистка; доочистка; обезвоживание осадка на установках механического обезвоживания.

применение современного автоматизированного электропривода насосных агрегатов позволит снизить удельное потребление электроэнергии при перекачке сточных вод, что, в конечном счете, приведет к уменьшению выбросов парниковых газов.

рациональное расположение объектов ЦС ВО обеспечит самотечное прохождение основного потока сточных вод через сооружения с использованием уклона местности, что позволит снизить удельное потребление электроэнергии при перекачке сточных вод, что, в конечном счете, приведет к уменьшению выбросов парниковых газов.

Подраздел 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

В настоящее время в населенных пунктах утилизация осадков сточных вод производится путем вывоза отходов.

Раздел 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.6.1 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Оценка объемов капитальных вложений (стоимости) в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения произведена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- [22];

- [23];

- [24];

- [25];

- [26];

- [27].

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации канализационных сетей и прочих объектов централизованных систем водоотведения в соответствии с [23] и [24] приняты следующие положения:

- применение при строительстве, реконструкции и модернизации водопроводных сетей из полиэтиленовых труб;

- способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3, глубина – 2 м);

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определен и принят в соответствии с [27] Kпер=1,11;

- иные переводные коэффициенты (зональный коэффициент изменения стоимости строительства (Kпер/зон), коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями (Kрег1=1,03), коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району (Kс)) положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определены и приняты в размере 1,00.

При определении стоимости восстановления озеленения приняты следующие положения:

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации принят в соответствии с [27] Kпер(оз)=1,11;

- показатель нормативов цены строительства: озеленение магистральных улиц с площадью газонов 90%.

При определении стоимости восстановления дорожного покрытия приняты следующие положения:

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации принят в соответствии с [27] Kпер(асф.) = 1,11;

- показатель нормативов цены строительства: площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 до 2,5 м с покрытием из асфальтобетонной смеси двухслойные.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения объема капитальных вложений на мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов, централизованной систем ВСиВО, предусмотренные Схемой водоотведения, к

прогнозным ценам соответствующих лет были использованы макроэкономические параметры, установленные Министерством экономического развития Российской Федерации:

  сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 апреля 2025 года);

  прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 сентября 2025 года).

На момент разработки Схемы водоотведения был выбран базовый вариант сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, учитывающий особенности экономической ситуации в стране и отражающий более точный прогноз изменения цен.

Применяемые при расчётах стоимости реализации мероприятий Схемы водоотведения индексы-дефляторы по отрасли строительство приведены в таблице ниже. Данные индексы-дефляторы подлежат актуализации в соответствии с макроэкономической ситуацией в Российской Федерации. Последняя актуализация индексов-дефляторов состоялась в апреле 2026 года.

Таблица 26 – Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 105,3 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| 100 | 105,6 | 111,2 | 116,2 | 121,6 | 126,9 | 132,2 | 137,5 | 142,8 | 148,1 | 153,4 | 158,7 | 164 | 169,3 | 174,6 |

Мероприятия носят рекомендательный характер и не обязывают организации выполнять данные мероприятия в указанные сроки, несут в себе функцию представления общих объёмов работ, необходимых для улучшения эффективности функционирования соответствующих систем водоотведения.

Сроки и стоимость реализации долгосрочных мероприятий установлены ориентировочные, окончательные сроки и инвестиции необходимо актуализировать после разработки проектно-сметной документации, либо выделения соответствующего финансирования.

Для реализации мероприятий по строительству новых объектов необходимо предусмотреть выделение требующихся земельных участков и их оформление, а также сопутствующие финансовые затраты.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования представлена в таблице 27.

Таблица 27 – Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

| № п/п | Планирование работ и затрат | Годы реализации | Объем инвестиций, тыс. руб.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство канализационных очистных сооружений (1 ед.) | 2025-2040 гг. | 20000,0 |
| 2 | Строительство новых сетей водоотведения (15 км) | 2021-2025 гг. | 45000,0 |
| 3 | Строительство КНС (1 ед.) | 2021-2025 гг. | 5000,0 |
| 4 | Установка септика | 2025-2040 гг. | Будет определен проектно-сметной документацией |
| 5 | Реконструкция очистных сооружений п.ст. Терентьевская | 2025-2040 гг. | 42379,8 |
| 6 | Строительство очистных сооружений с. Терентьевское | 2025-2040 гг. | 22512,4 |
| Итого: |  |  | 134892,2 |

* - приведены оценочные данные, фактический объем инвестиций будет определен согласно разработанным проектно-сметным документациям

Стоимость работ устанавливается на каждой стадии проектирования, чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. При этом ориентировочные цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Раздел 2.7 Плановые	значения	показателей	развития	централизованных систем водоотведения

Подраздел 2.7.1 Удельное	количество	аварий	и	засоров	в	расчете	на протяженность канализационной сети в год

Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год рассчитывается по формуле:

П =  Ка н	𝐿сеть

где Пн – показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения - удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год (ед./км);

Ка – количество аварий и засоров на канализационных сетях (ед.);

𝐿сеть – протяжённость канализационной сети (км).

Для улучшения показателей надежности и бесперебойности систем водоотведения предусматриваются следующие мероприятия в рамках как инвестиционных, так и производственных программ:

- в первом этапе – разработка и реализация программы мероприятий по реконструкции (санации) наиболее ветхих и аварийных канализационных сетей (первоочередных объектов) на основании статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования;

- на расчетный срок – планомерная комплексная реконструкция (замена, перекладка, санация, ремонт) ветхих и аварийных канализационных сетей;

- постоянно на всем горизонте планирования:

	оптимизация режимов работы сетей водоотведения, прогноза их состояния, планирования реконструкций и ремонтов;

	внедрение системы диагностики канализационных сетей с применением системы телеинспекции и специальной техники;

	приобретение современного оборудования и каналопромывочной спецтехники;

	увеличение объемов профилактических промывок канализационных сетей;

  постоянная профилактическая работа с населением о правилах пользования системой канализации для повышения уровня социальной (гражданской) ответственности;

  проведение проверочных и профилактических работ с организациями общепита, медицины, ТСЖ, УК и другими.

С точки зрения надежности самотечные канализационные сети являются наиболее слабым элементом системы водоотведения города. По статистическим данным, причиной 99 % отказов функционирования канализационной сети являются засоры.

При анализе причин возникновения засоров получены следующие результаты (статистические данные Водоканалов России), что около 40 % засоров, как правило, не зависят от состояния канализационной сети и возникают из-за сброса посторонних предметов и жировых отходов. Их снижение может быть достигнуто путем проведения проверочных и профилактических работ с организациями общепита, медицины, ТСЖ, УК и другими. Экспертное снижение предполагается на 10 % в течении всего срока проекта. Дальнейшее снижение возможно лишь только при увеличении уровня социальной (гражданской) ответственности населения, что зависит от множества факторов и перспективе не рассматривается.

Оставшаяся часть засоров (60 %) обусловлена прочими причинами, которые зависят от состояния сети, в основном связанных с гидравлическим и пропускным режимом сети, заиливанием, прорастанием корней и прочих факторов. Большая часть засоров (более 97 %) происходит на трубопроводах диаметром до 250 мм (75–80 % на сетях диаметром до 150

мм, 15-20 % на сетях диаметром 200-250 мм). Радикальными мерами по повышению надежности функционирования самотечной канализационной сети являются: реконструкция участков трубопроводов с диаметрами менее 250 мм с повышением пропускной способности, использованием материалов трубопроводов с пониженной шероховатостью, увеличенные объемы профилактических промывок канализационных сетей.

В свою очередь, непосредственно реконструкция канализационной сети влияет в меньшей степени на засоряемость системы, чем производство комплексных профилактических мероприятий ввиду того, что доля засоров, вызванных техническим состоянием трубопровода, намного меньше, чем вызванных прочими причинами, как правило, человеческого фактора.

Для обоснования достижения снижения удельного количества аварий и засоров в канализационных сетях была разработана Математическая модель оценки влияния перекладки ветхих сетей и материальных характеристик трубопровода на аварийность.

Основой для разработки Математической модели являются:

- Методические указания «Методика выбора объектов реконструкции и перекладки трубопроводов водоснабжения и водоотведения», утвержденные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в 2018 г.

- Шувалов М.В., Сопыряев М.Н. «Анализ работы городских канализационных сетей». Водоснабжение и санитарная техника. № 9-2/2011.

- Строительные нормы и правила.

- Данные мониторингов и анализов баз данных аварийности на канализационных сетях, проведенных организациями ВКХ крупных и крупнейших городов.

Срок полезного использования (нормативный срок службы) сетей канализации принимается в зависимости от материала трубопровода на основании опыта эксплуатации, данных заводов-изготовителей и нормативной документации:

  стальной трубопровод – 30 лет;

  чугунный трубопровод – 50 лет;

  полиэтиленовый трубопровод (ПНД, ПВХ и др.) – 50 лет;

  асбестоцементный трубопровод –30 лет;

  керамический трубопровод – 50 лет;

  железобетонный трубопровод – 40 лет.

Для определения состояния надежности трубопроводов в Математической модели использованы полученные на практике факторы, дестабилизирующие надежность труб, и дополненные теоретическими выкладками по рейтингам или баллам значимости:

  материал труб и его качество;

  наличие и качество изоляционного покрытия;

  возраст трубопроводов;

  диаметр трубы;

  глубина залегания труб;

  тип грунта (грунтовые условия).

Влияние каждого дестабилизирующего фактора в той или иной мере зависит от срока эксплуатации, материала и диаметра трубопровода, а также типа системы (напорная/самотечная). В напорных коллекторах водоотведения наиболее существенный дестабилизирующий фактор, влияющий на аварийность (нарушение герметичности трубопровода) – превышение срока эксплуатации трубопровода над нормативным сроком службы.

На основании балльного (рейтингового) ранжирования трубопроводов по комплексному воздействию дестабилизирующих надежность труб факторов и условий эксплуатации определяется зависимость количества отказов (аварий, засоров) от плановой ежегодной  замены  (перекладке)  ветхих  сетей.  Математической  моделью

предусматриваются трубопроводы с повышенными эксплуатационными характеристиками и сроком службы в 50 лет и более (как правило, полимерные).

На основании моделирования, с учетом полученных совокупных данных по ряду крупных городов, выведена средневзвешенная зависимость изменения показателя надежности и бесперебойности водоотведения от процентного показателя замены (перекладки) ветхих сетей на всем горизонте планирования (диаграмма на рисунке 14).

Рисунок 14 – Зависимость изменения показателя надёжности сетей ВО от их замены Таким образом выведено следующее распределение степени влияния технических и

организационных мероприятий на показатель надежности и бесперебойности систем водоотведения:

  замена (перекладка) ветхих сетей – 40 % (при 100 % замене в течении срока проекта);

  комплексная профилактическая промывка системы усиленными темпами – 20 % (в первые 10 лет);

  профилактическая работа с организациями и населением – до 10 % в течение всего срока проекта.

Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоотведения рассматривается в двух вариантах:

  Вариант № 1 «Реалистичный». Прогнозирование на основе текущего состояния в зоне действия организации ВКХ с учетом предусмотренной Схемой программы по замене ветхих и аварийных сетей и реализацией организационных и технических профилактических мероприятий.

  Вариант № 2 «Оптимистичный». Прогнозирование на основе реализации всего объема строительства объектов жилищного, общественно-делового и производственного назначений, предусмотренного Генеральным планом города с учетом строительства новых водопроводных сетей к данным объектам.

Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоотведения представлен в таблице 28.

Таблица 28 – Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | 2023 год | 2025 год | 2030 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | - | - | - | - |
| Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | - | - | - | - |
| 2.2. | Объем сточных вод, не подвергающихся очистке, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/к уб. м | - | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/к уб. м | - | - | - | - |

Раздел 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Подраздел 2.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты

В соответствии с ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ по вопросам эксплуатации бесхозяйных объектов определено следующее:

пункт 5 статьи 8 главы 3: «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путём эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьёй 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством»;

пункт 6 статьи 8 главы 3: «Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными Правительством Российской Федерации»;

пункт 7 статьи 8 главы 3: «В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утверждёнными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих её безопасность».

По представленной к моменту актуализации Схемы водоотведения информации, бесхозяйственные участки сетей на территории населенных пунктов отсутствуют.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Конституция

- Конституция Российской Федерации, принятая на всенародном голосовании

Федеральные законы

- Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации».

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, муниципальных округов, городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, перечня случаев, при которых для создания горных выработок в ходе ведения горных работ не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1430 «Об утверждении технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских округов».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий».

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов Российской Федерации, их должностных лиц и пр.

- Приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30.12.1999 № 168 «Об утверждении «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» (МДК 3-02.2001).

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке»

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.05.2019 № 314/пр «Об утверждении Методики разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 131/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-14-2025. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 136/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2025. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025№ 133/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-16-2025. Сборник № 16. Малые архитектурные формы».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 134/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-17-2025. Сборник № 17. Озеленение».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15.05.2023 № 340/пр «Об определении Особенностей установления начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на поставку (выполнение, оказание) товаров (работ, услуг) для обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения и восстановления объектов инфраструктуры, а также особенностей приемки и оплаты таких товаров (работ, услуг)».

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.04.2018 № 154 «Об утверждении перечня объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, относящихся к I категории, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации составляет не менее чем 60 процентов».

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09.11.2020 № 903 «Об утверждении Порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их качества».

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811

«Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии».

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 19179-73 «Гидрология суши. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.10.1973 № 2394.

- Национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  70214-2022

«Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.07.2022 № 619-ст.

- Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 25151-82 (СТ СЭВ 2084-80)

«Водоснабжение. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.02.1982 № 830.

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.09.2020 № 705-ст.

- Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 25150-82 «Канализация. Термины и определения», утвержденный постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.02.1982 № 805.

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 30813-2002 «Вода и водоподготовка. Термины и определения», введенный в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 12.11.2002 № 409-ст.

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 70707-2023 «Установки компактные для очистки бытовых сточных вод. Общие технические условия», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 04.04.2023 № 184-ст.

- Национальный стандарт ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.11.2010 № 522-ст.

- Национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  56062-2014

«Производственный экологический контроль. Общие положения», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09.07.2014 № 711-ст.

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 24.104-2023 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования», введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14.09.2023 № 843-ст.

- Национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  59853-2021

«Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19.11.2021 № 1520-ст.

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53491.1-2009 (DIN 19643-1:1997 (NEQ)) «Бассейны. Подготовка воды. Часть 1. Общие требования», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.12.2009 № 685-ст.

- Государственный стандарт СССР ГОСТ 25855-83 (СТ СЭВ 3546-82 и СТ СЭВ 3547-82) «Уровень и расход поверхностных вод. Общие требования к измерению», введенный в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.07.1983 № 2982.

- Свод правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержденный приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.03.2020

№ 225.

- Свод правил СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка» (СНиП П 89 80* «Генеральные планы промышленных предприятий»)», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.09.2019 № 544/пр.

- Свод правил СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 920/пр.

- Свод правил СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.12.2021 № 1016/пр.

- Свод правил СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2018 № 860/пр.

- Свод правил СП 42.13330 «СНиП 2.07.01 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016

№ 1034/пр.

- Свод правил СП 129.13330.2019 «СНиП 3.05.04 85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.12.2019 № 925/пр.

- Свод правил СП 249.1325800.2016 «Коммуникации подземные. Проектирование и строительство закрытым и открытым способами», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 08.07.2016

№ 485/пр.

- Свод правил СП 273.1325800.2016 «Водоснабжение и водоотведение. Правила проектирования и производства работ при восстановлении трубопроводов гибкими полимерными рукавами», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.12.2016 № 892/пр.

- Свод правил СП 399.1325800.2018 «Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.11.2018 № 780/пр.

- Свод правил СП 517.1325800.2022 «Эксплуатация централизованных систем, сооружений водоснабжения и водоотведения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.06.2022

№ 453/пр.

- Постановление Региональной Энергетической комиссии Кузбасса от 22.06.2021

№ 212 Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО "Энергоресурс" (Прокопьевский муниципальный округ, за исключением пгт. Краснобродский, п. Артышт

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Прокопьевского муниципального округа на период до 2040 года в составе населенных пунктов: Большой Керлегеш, Верх-Егос, Верх-Тереш, Золх, Кара-Чумыш, Красная Горка, Красная Поляна, Нижний Тереш, Новосафоновский, Новостройка, Свободный, Смышляево, Тайбинка, Томское, Центральный, Чистугаш.

ТОМ 7

16-03-2026-ОМ-ПЗ-7

Краснодар, 2026

Заказчик: Управление по делам жизнеобеспечения населенных пунктов Прокопьевского муниципального района

Муниципальный контракт № 42-2026 от «16» марта 2026 г.

«АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.

«СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА В

СОСТАВЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ: БОЛЬШОЙ

КЕРЛЕГЕШ, ВЕРХ-ЕГОС, ВЕРХ-ТЕРЕШ, ЗОЛХ, КАРА-ЧУМЫШ, КРАСНАЯ ГОРКА, КРАСНАЯ ПОЛЯНА, НИЖНИЙ ТЕРЕШ, НОВОСАФОНОВСКИЙ, НОВОСТРОЙКА, СВОБОДНЫЙ, СМЫШЛЯЕВО, ТАЙБИНКА, ТОМСКОЕ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, ЧИСТУГАШ»

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТОМ 7

16-03-2026-ОМ-ПЗ-7

Индивидуальный

предприниматель		 М.А. Хагар

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание	3

Состав отчетной технической документации	10

Термины и определения	12

Перечень сокращений и обозначений	18

Введение	19

Краткая характеристика муниципального образования	20

Часть 1 Схема водоснабжения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Большой Керлегеш, Верх-Егос, Верх-Тереш, Золх, Кара-Чумыш, Красная Горка, Красная Поляна, Нижний Тереш, Новосафоновский, Новостройка, Свободный, Смышляево, Тайбинка, Томское, Центральный, Чистугаш	21

Раздел 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа	21

Подраздел 1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны	21

Подраздел 1.1.2 Описание территорий поселения, муниципального округа, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения  22

Подраздел 1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	23

Подраздел 1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	23

Пункт 1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	24

Пункт 1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	24

Пункт 1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	25

Пункт 1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям  26

Пункт 1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, муниципальных округов, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	26

Пункт 1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	27

Подраздел 1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	27

Подраздел 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	27

Раздел 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения   28

Подраздел 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	28

Подраздел 1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	29

Раздел 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	30

Подраздел 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	30

Подраздел 1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	30

Подраздел 1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	31

Подраздел 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	31

Подраздел 1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	36

Подраздел 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа	37

Подраздел 1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	38

Подраздел 1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых (открытых) систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	38

Подраздел 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей,

питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	38

Подраздел 1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	39

Подраздел 1.3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

.	39

Подраздел 1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий

– баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный

–баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	40

Подраздел 1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	40

Подраздел 1.3.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	40

Раздел 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	42

Подраздел 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	43

Подраздел 1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.	43

Подраздел 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	44

Подраздел 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	44

Подраздел 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

.	44

Подраздел 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа и их обоснование	45

Подраздел 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	45

Подраздел 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	45

Подраздел 1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения45

Раздел 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	50

Подраздел 1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод  50

Подраздел 1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	50

Раздел 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	51

Подраздел 1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	51

Подраздел 1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	52

Раздел 1.7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	54

Подраздел 1.7.1 Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям	54

Подраздел 1.7.2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям	54

Подраздел 1.7.3 Количество перерывов в подаче воды в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год	55

Подраздел 1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды	59

Подраздел 1.7.5 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	60

Раздел 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	61

Подраздел 1.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 61

Часть 2 Схема водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: п. Новосафоновский, п. Смышляево, п. Большой Керлегеш, п. Верх

Тереш, п. Нижний Тереш, п. Красная Горка, п. Золх, п. Чистугаш, п. Кара-Чумыш, п.

Томское, п. Новостройка, с. Верх-Егос, п. Тайбинка, п. Центральный, п. Свободный, п. Красная Поляна	62

Раздел 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа	62

Подраздел 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны	62

Подраздел 2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами  63

Подраздел 2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	63

Подраздел 2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

.	64

Подраздел 2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	64

Подраздел 2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	64

Подраздел 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	64

Подраздел 2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	64

Подраздел 2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа	65

Подраздел 2.1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод	65

Раздел 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения	66

Подраздел 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	66

Подраздел 2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	66

Подраздел 2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	66

Подраздел 2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным округам, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	66

Подраздел 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов	67

Раздел 2.3 Прогноз объема сточных вод	68

Подраздел 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	68

Подраздел 2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	68

Подраздел 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам	68

Подраздел 2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	69

Раздел 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения  70

Подраздел 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	70

Подраздел 2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

.	70

Подраздел 2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	70

Подраздел 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	70

Подраздел 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	70

Подраздел 2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	71

Подраздел 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	71

Подраздел 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	71

Подраздел 2.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения	71

Раздел 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	73

Подраздел 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды	73

Подраздел 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	73

Раздел 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения  74

Подраздел 2.6.1 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	74

Раздел 2.7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения	77

Подраздел 2.7.1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	77

Раздел 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	81

Подраздел 2.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты	81

Список использованных источников	82

СОСТАВ ОТЧЕТНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № тома | Обозначение | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-1 | Том 1. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Большая Талда, Малая Талда, Осиновка. |
| 2 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-2 | Том 2. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат. |
| 3 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-3 | Том 3. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Индустрия, Калачево, Матюшино, Новорождественское, Новый путь. |
| 4 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-4 | Том 4. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Артышка, Еловка, Каменный ключ (деревня), Каменный ключ (посёлок при станции), Кара-Чумыш, Оселки, Дуброво. |
| 5 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-5 | Том 5. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Антоновка, Котино, Кыргай, Лукьяновка, Октябрь, Октябрьский, Соколово, Тыхта. |
| 6 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-6 | Том 6. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Алексеевка, Иганино, Инченково, Малиновка, Михайловка. |
| 7 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-7 | Том 7. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Большой Керлегеш, Верх-Егос, Верх-Тереш, Золх, Кара-Чумыш, Красная Горка, Красная Поляна, Нижний Тереш, Новосафоновский, Новостройка, Свободный, Смышляево, Тайбинка, Томское, Центральный, Чистугаш. |
| 8 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-8 | Том 8. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Кольчегиз, Серп и Молот, Терентьевское, П.ст. Тереньтевское, Тихоновка, Ускатский, Чапаевский. |
| 9 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-9 | Том 9. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Инченково, Калиновка, Канаш, Трудармейский, Тырган, Углерод. |
| 10 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-10 | Том 10. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Егултыс, Ключи, Лучшево, Маяковка, Первомайский, Плодопитомник, Хлебозавода, Шарап, Школьный, Ясная Поляна. |

| 11 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-11 | Том 11. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: пгт. Краснобродский. |
| --- | --- | --- |
| 12 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ | Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа |

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей работе применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Абонент	— физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения

[2]

Автоматизированная	система — человеко-машинная  система  на  основе  средств  промышленной

управления	технологическими процессами

автоматизации и телекоммуникаций, обеспечивающая комплексное автоматическое и автоматизированное управление технологическими процессами объектов и сооружений централизованных систем водоснабжения и водоотведения

[59]

Авария на водопроводной сети	— повреждения трубопроводов, сооружений и оборудования на сети или

нарушение их эксплуатации, вызывающие полное или частичное прекращение подачи воды абонентам, затопление территории

[18]

Авария на канализационной сети  — внезапные разрушения труб и сооружений или их закупорка с

прекращением отведения сточных вод и изливом их на территорию [18]

Водный объект	— сосредоточение природных вод из поверхности суши либо в горных

породах, имеющее характерные формы распространения и черты режима

[36]

Водовод	— гидротехническое сооружение для подвода и отвода воды в заданном направлении

[37]

Водозабор	— отбор воды из водоема, водотока или подземного источника для хозяйственных целей

[37]

Водозаборная скважина	— скважина для забора подземных вод, оборудованная, как правило, обсадными трубами и фильтром

[38]

Водозаборное сооружение	— гидротехническое сооружение, предназначенное для водозабора

[37]

Водонапорная башня	— напорный резервуар для воды на искусственной опорной конструкции

[38]

Водоотведение	— прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием

централизованной системы водоотведения [2]

Водоподготовка	— обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве

питьевой или технической воды [2]

Водопользование (использование — использование	различными	способами	водных	объектов	для водных объектов)	удовлетворения потребностей Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации, муниципальных образований, физических лиц, юридических лиц

[39]

Водопровод	— комплекс сооружений, включающий водозабор, водопроводные насосные станции, станцию очистки воды или водоподготовки, водопроводную сеть и резервуары для обеспечения водой определенного качества потребителей

[38]

Водопроводная насосная станция — сооружение	водопровода,	оборудованное	насосно-силовой

установкой для подъема и подачи воды в водоводы и водопроводную сеть

[38]

Водопроводная сеть	— комплекс технологически связанных между собой инженерных

сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения

[2]

Водопроводный колодец	— сооружение на водопроводной сети, предназначенное для установки арматуры и эксплуатации сети

[38]

Водоснабжение	— водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической

воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение)

[2]

Выпуск сточных вод	— трубопровод, отводящий очищенные сточные воды в водный объект

[40]

Гарантирующая организация	— организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или)

водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом), которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Горячая вода	— вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой

[2]

Зона санитарной охраны	— территория  и  акватория,  на  которых  устанавливается  особый

санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и для охраны водопроводных сооружений

[39]

Источник	питьевого — водный объект (или его часть), который содержит воду, отвечающую водоснабжения		установленным гигиеническим нормативам для источников питьевого

водоснабжения, и используется или может быть использован для забора воды в системы питьевого водоснабжения

[41]

Исходная вода	— вода, поступающая из водного объекта [38]

Инвестиционная	программа — программа	мероприятий	по	строительству,	реконструкции	и

организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение	и	(или) водоотведение

модернизации	объектов	централизованной	системы	горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Канализационная	насосная — сооружение	канализации,	оборудованное	насосно-силовой станция		установкой для подъема и подачи сточных вод по канализационной

сети [2]

Канализационная сеть	— комплекс технологически связанных между собой инженерных

сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод [2]

Канализационные	очистные — комплекс зданий, сооружений и устройств, предназначенных для сооружения		обработки сточных вод с целью разрушения или удаления из них

определенных веществ [2]

Канализационный выпуск	— трубопровод, отводящий сточные воды из зданий и сооружений в

канализацию [40]

Канализационный колодец	— сооружение на канализационной сети, предназначенное для установки арматуры и эксплуатации сети

[2]

Канализация	— Отведение бытовых, промышленных и ливневых сточных вод [2]

Качество и безопасность воды	— совокупность	показателей,	характеризующих	физические,

химические,	бактериологические,	органолептические	и	другие свойства воды, в том числе ее температуру

[2]

Коммерческий	учет	воды	и — определение количества поданной (полученной) за определенный сточных вод				период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств

измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом [2]

Компактные	установки	для — Локальные	очистные	сооружения,	относящиеся	к	категории очистки бытовых сточных вод		сверхмалых очистных сооружений производительностью до 30 м3/сут

и предназначенные для очистки хозяйственно-бытовых и близких по составу сточных вод непосредственно в местах их происхождения способом биологической очистки без применения расходных химических и биологических компонентов

[42]

Локальное очистное сооружение	— сооружение или устройство, обеспечивающие очистку сточных вод

абонента до их отведения (сброса) в централизованную систему водоотведения (канализации)

[2]

Насосная станция	— комплекс сооружений и оборудования для осуществления забора воды и/или подъема воды насосами

[37]

Нецентрализованная	система — сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые горячего водоснабжения		пункты, с использованием которых приготовление горячей воды

осуществляется абонентом самостоятельно [2]

Нецентрализованная	система — сооружения	и	устройства,	технологически		не	связанные	 с холодного водоснабжения		централизованной		системой		холодного	водоснабжения	и

предназначенные	для	общего	пользования	или	пользования ограниченного круга лиц

[2]

Нормативы состава сточных вод  — устанавливаемые в целях охраны водных объектов от загрязнения

показатели концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод абонента, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения (канализации)

[2]

Объект	централизованной — инженерное  сооружение,  входящее  в  состав  централизованной

системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Очистка сточных вод	— обработка сточных вод с целью разрушения или удаления из них

определенных веществ [39]

Организация,  осуществляющая — юридическое	лицо,	осуществляющее	эксплуатацию горячее водоснабжение	централизованной  системы  горячего  водоснабжения,  отдельных

объектов такой системы. В целях [2] к организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем

[2]

Организация,	осуществляющая — юридическое	лицо,	осуществляющее	эксплуатацию

холодное водоснабжение и (или) водоотведение	(организация водопроводно-канализационного хозяйства)

централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем. В целях [2] к организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организациям водопроводно-канализационного хозяйства), приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем

[2]

Орган регулирования тарифов в — уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской

сфере	водоснабжения	и водоотведения

Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения

[2]

Питьевая вода	— вода,	за	исключением	бутилированной	питьевой		воды, предназначенная	для	питья,	приготовления	пищи	и		других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции

[2]

Показатели надежности, качества, — показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств

энергетической эффективности объектов	централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов [2]

Приготовление горячей воды	— нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая

подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой [2]

Резервуар для воды	— закрытое сооружение для хранения воды [38]

Санитарно-защитная зона	— специальная территория с особым режимом использования, размер

которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения

[33]

Сливная станция	— сооружение, осуществляющее прием сточных вод жидких фракций,

доставляемых с	неканализованных объектов ассенизационным транспортом, и обработку их перед сбросом в канализационную сеть [53]

Станция водоподготовки	— комплекс зданий, сооружений и устройств для водоподготовки

[38]

Состав и свойства сточных вод   — совокупность   показателей,   характеризующих   физические,

химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах

[2]

Сточные воды централизованной — принимаемые	от	абонентов	в	централизованные	системы системы водоотведения	водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные,

поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод

[2]

Схемы	водоснабжения	и — совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных водоотведения		коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы,

космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития

[8]

Техническая вода	— вода,  подаваемая  с  использованием  централизованной  или

нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции

[2]

Техническое	обследование — оценка  технических  характеристик  объектов  централизованных

централизованных систем

горячего	водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Технологическая	зона — часть централизованной системы водоотведения (канализации), водоотведения		отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект

через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект)

[8]

Технологическая	зона — часть	водопроводной	сети,		принадлежащей		организации, водоснабжения		осуществляющей	горячее	водоснабжение	или		холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные

значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды

[8]

Транзитная организация	— организация, осуществляющая эксплуатацию водопроводных и (или)

канализационных сетей и (или) сооружений на них, оказывающая услуги по транспортировке воды и (или) сточных вод и соответствующая утвержденным Правительством Российской Федерации критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)

[2]

Транспортировка воды (сточных — перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием вод)	водопроводных (канализационных) сетей

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных водоотведения (канализации)	сооружений, предназначенных для водоотведения

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных

водоотведения	поселения, муниципального округа или городского округа

сооружений, предназначенных для водоотведения с территории поселения, муниципального округа или городского округа

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных горячего водоснабжения		сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем

отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных холодного водоснабжения		сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки

и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам [2]

Эксплуатационная зона	— зона    эксплуатационной    ответственности    организации,

осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

[8]

Эксплуатация  централизованных — стадия  жизненного  цикла  объектов,  на  которой  реализуется,

систем	и	сооружений водоснабжения и водоотведения

поддерживается и восстанавливается их качество (работоспособное состояние)

[59]

Электронная	модель	систем — информационная  система,  включающая  в  себя  базы  данных,

водоснабжения	и	(или) водоотведения

программное и техническое обеспечение, предназначенная для хранения, мониторинга и актуализации информации о технико-экономическом состоянии централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, осуществления механизма оперативно-диспетчерского управления в указанных централизованных системах, обеспечения проведения гидравлических расчетов

[8]

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящей работе применяют следующие сокращения и обозначения:

АСУ ТП	— автоматизированная система управления технологическими процессами ВНБ	— водонапорная башня

ВНС	— водопроводная насосная станция

ООО «Энергоресурс»	— Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» ЗСО	— зона санитарной охраны

КНС	— канализационная насосная станция

КОС	— канализационные очистные сооружения

МКД	— многоквартирный жилой дом

н.д.	— нет данных

Объект ЦС ГВС, ХВС и — объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного (или) ВО	водоснабжения и (или) водоотведения (соответственно)

Организация ВКХ	— организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства)

ПНС	— повысительная насосная станция

ПЭ	— полиэтиленовый трубопровод

РдВ	— резервуар для воды

СВП	— станция водоподготовки

СЗЗ	— санитарно-защитная зона

Схема ВСиВО	— схема водоснабжения и водоотведения ТЗ ВС	— технологическая зона водоснабжения

ТЗ ВО	— технологическая зона водоотведения

ЦС ВО	— централизованная система водоотведения (канализации)

ЦС ГВС	— централизованная система горячего водоснабжения

ЦС ХВС	— централизованная система холодного водоснабжения

ЧВР	— чугунный водонапорный раструбный трубопровод

ЭМ	— электронная модель

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая актуализация Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа (далее – Прокопьевское МО), произведена в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ и ПП РФ от 05.09.2013 № 782.

Настоящая актуализация Схемы ВСиВО Прокопьевского МО произведена на основании муниципального контракта от 16.03.2026 № 42-2026 «по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа» (далее

–Муниципальный контракт), заключённого между Управлением по делам жизнеобеспечения населенных пунктов Прокопьевского муниципального района (далее

–Заказчик работ) и индивидуальным предпринимателем Хагар Максим Ахметович (далее

–Исполнитель работ).

Состав и содержание отчётной технической документации, разработанной в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского МО, соответствуют Требованиям к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утверждённым ПП РФ от 05.09.2013

№ 782, и пункту 7 технического задания (далее – Техническое задание).

Настоящая актуализация Схемы ВСиВО Прокопьевского МО в соответствии с пунктом 6 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782, произведена на перспективный период 2026-2040 гг.

В качестве исходных данных в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского МО использованы актуальные на 01.03.2026 редакции (версии) нормативных правовых актов, документов и материалов, указанных в пункте 7 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782.

Помимо указанного, в соответствии с пунктом 3 Технического задания использованы дополнительные материалы (исходные данные), предоставленные Муниципальным заказчиком и организациями ВКХ, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории Прокопьевского МО.

Полный состав работ, выполненных в рамках Муниципального контракта, приведен в начале настоящего документа (см. состав отчетной технической документации).

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Таблица 1. Краткая характеристика Прокопьевского муниципального округа

| № п.п. | Административная принадлежность |  | Административный центр | Количество населённых пунктов |  | Общая площадь земель в установленных границах, га | Численность постоянного населения на (01.01.2024), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Субъект Российской Федерации | Муниципальное образования верхнего уровня |  | городски е | сельские |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Кемеровская область | Кемеровская область | г. Прокопьевск | 0 | 78 | 348 237 га | 43450 |

Муниципальное образование – Прокопьевский муниципальный округ Кемеровской области является самостоятельным муниципальным образованием в составе Кемеровской области.

Прокопьевский округ (ранее – район) образован 4 сентября 1924 года на основании решения Томского губисполкома и решения заседания Сибревкома № 40 от 04.09.1924г.

В современных границах округ (ранее - район) образован Указом Президиума ВС РСФСР от 26.01.1943 г., когда из состава Новосибирской области была выделена Кемеровская область, в состав которой вошел Прокопьевский округ.

В соответствии с законом Кемеровской области – Кузбасса от 05 августа 2019 года

№ 68-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований (с изменениями на 24 декабря 2019 года)» Прокопьевский муниципальный округ преобразован из муниципальных образований, входящих в состав Прокопьевского муниципального округа: Большеталдинское сельское поселение, Бурлаковское сельское поселение, Калачевское сельское поселение, Каменно-Ключевское сельское поселение, Кузбасское сельское поселение, Михайловское сельское поселение, Сафоновское сельское поселение, Терентьевское сельское поселение, Трудармейское сельское поселение, Яснополянское сельское поселение путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, во вновь образованное муниципальное образование. К тому же в соответствии с законом Кемеровской области - Кузбасса от 04.04.2022 № 32-ОЗ "О преобразовании Краснобродского городского округа и Прокопьевского муниципального округа" - в округ входит Краснобродский территориальный отдел (поселки Краснобродский, Артышта и поселок при станции Дуброво).

К территории Прокопьевского муниципального округа примыкают самостоятельные муниципальные образования – городские округа: Киселевск и Прокопьевск.

Рисунок 1 – Границы Прокопьевского муниципального округа

Часть 1 Схема водоснабжения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Большой Керлегеш, Верх-Егос, Верх-Тереш, Золх, Кара-Чумыш, Красная Горка, Красная Поляна, Нижний Тереш, Новосафоновский, Новостройка, Свободный, Смышляево, Тайбинка, Томское, Центральный, Чистугаш.

Раздел 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа

Подраздел 1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны

В соответствии с пунктом 1 статьи 31 главы 6 [2], к регулируемым видам деятельности в сфере холодного водоснабжения относятся:

- холодное водоснабжение, в том числе:

  - транспортировка воды, включая распределение воды;

  - подвоз воды в случаях, установленных частью 3 настоящей статьи;

Перечень организаций ВКХ, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения на территории Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Большой Керлегеш, Верх-Егос, Верх-Тереш, Золх, Кара-Чумыш, Красная Горка, Красная Поляна, Нижний Тереш, Новосафоновский, Новостройка, Свободный, Смышляево, Тайбинка, Томское, Центральный, Чистугаш, представлен в таблице 2.

Таблица 2. Перечень организаций ВКХ, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения на территории Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Большой Керлегеш, Верх-Егос, Верх-Тереш, Золх, Кара-Чумыш, Красная Горка, Красная Поляна, Нижний Тереш, Новосафоновский, Новостройка, Свободный, Смышляево, Тайбинка, Томское, Центральный, Чистугаш.

| № п.п. | Полное наименование | Сокращенное наименование | Юридический адрес | ИНН КПП | Виды осуществляемой регулируемой деятельности в сфере водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10. Офис 312 | 4205284720 420501001 | - Холодное водоснабжение; - Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения |

В настоящее время на территории населенных пунктов: п. Новосафоновский, п. Смышляево, п. Большой Керлегеш, п. Верх Тереш, п. Нижний Тереш, п. Красная Горка, п. Золх, п. Чистугаш, п. Кара-Чумыш, п. Томское, п. Новостройка, с. Верх-Егос, п. Тайбинка, п. Центральный, п. Свободный, п. Красная Поляна имеются слаборазвитые сети централизованного водоснабжения. Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеют п. Новосафоновский, п. Большой Керлегеш, с. Верх-Егос, п. Новостройка, п. Центральный.

Водоснабжение населенных пунктов организовано от централизованных систем водоснабжения, децентрализованных источников – одиночных скважин, водоразборных колонок, шахтных колодцев общего и частного пользования. В эксплуатации находятся 2 водозабора.

Источником водоснабжения п. Свободный, п. Новосафоновского, п. Большой Керлегеш, с. Верх-Егос, п. Новостройка, п. Центральный является городской водопровод.

Источником водоснабжения п. Смышляево, п. Тайбинка являются артезианские скважины.

В остальных населенных пунктах централизованное водоснабжение отсутствует, жители пользуются водой из шахтных колодцев и индивидуальных артезианских скважин. Суммарная протяженность водопроводных сетей в населенных пунктах составляет

61,938 км. Эксплуатирующей организацией является ООО «Энергоресурс».

Статьей 2 главы 1 [2] даны следующие определения:

- ЦС ХВС – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

- ЦС ГВС – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее – открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее – закрытая система горячего водоснабжения).

Пунктом 2 [8] введены следующие понятия:

  эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Все территории Прокопьевского муниципального округа, на которых осуществляются регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения, находятся в эксплуатационной зоне ООО «Энергоресурс».

Все ЦС ХВС Прокопьевского муниципального округа относятся к водоснабжению питьевой водой. Водоснабжение технической водой на территории Прокопьевского муниципального округа не осуществляется, следовательно, ЦС ХВС технической водой отсутствуют и далее не рассматриваются в рамках настоящего документа.

Подраздел 1.1.2 Описание территорий поселения, муниципального округа, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В статье 2 главы 1 [2] приведены следующие определения:

- нецентрализованная система холодного водоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

- нецентрализованная система горячего водоснабжения – сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно.

На территории Прокопьевского муниципального округа действует централизованная система водоснабжения, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

В п. Верх Тереш, п. Нижний Тереш, п. Красная Горка, п. Золх, п. Томское, п. Красная Поляна отсутствует централизованная система водоснабжения.

Перечень территорий Прокопьевского муниципального округа, не охваченных ЦС ГВС с использованием закрытых (открытых) систем горячего водоснабжения, представлен в составе Пункта 1.1.4.6.

Подраздел 1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Перечень ЦС ХВС Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: п. Новосафоновский, п. Смышляево, п. Большой Керлегеш, п. Верх Тереш, п. Нижний Тереш, п. Красная Горка, п. Золх, п. Чистугаш, п. Кара-Чумыш, п. Томское, п. Новостройка, с. Верх-Егос, п. Тайбинка, п. Центральный, п. Свободный, п. Красная Поляна приведен выше в составе Подраздела 1.1.1.

Описание зон ЦС ГВС с использованием открытых (закрытых) систем горячего водоснабжения, перечень таких ЦС ГВС Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: п. Новосафоновский, п. Смышляево, п. Большой Керлегеш, п. Верх Тереш, п. Нижний Тереш, п. Красная Горка, п. Золх, п. Чистугаш, п. Кара-Чумыш, п. Томское, п. Новостройка, с. Верх-Егос, п. Тайбинка, п. Центральный, п. Свободный, п. Красная Поляна приведены в составе Пункта 1.1.4.6.

Описание зон нецентрализованного водоснабжения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: п. Новосафоновский, п. Смышляево, п. Большой Керлегеш, п. Верх Тереш, п. Нижний Тереш, п. Красная Горка, п. Золх, п. Чистугаш, п. Кара-Чумыш, п. Томское, п. Новостройка, с. Верх-Егос, п. Тайбинка, п. Центральный, п. Свободный, п. Красная Поляна приведено в составе Подраздела 1.1.2.

Пунктом 2 [8] введено следующее понятие:

  ТЗ ВС – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Исходя из определений, указанных выше в настоящем подразделе, а также в составе Подраздела 1.1.1, следует сделать вывод о том, что в границах действия одной ЦС ХВС может быть выделено как несколько ТЗ ВС, разграничиваемых по признаку принадлежности (эксплуатационной ответственности) объектов централизованных систем водоснабжения к той или иной организации ВКХ, так и одна ТЗ ВС в том случае, если все входящие в ЦС ХВС объекты централизованных систем водоснабжения принадлежат (находятся в эксплуатационной зоне) одной организации ВКХ (при соблюдении нормативных значений напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды).

Подраздел 1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

В статье 2 главы 1 [2] дано следующее определение:

  техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения – оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Техническое обследование объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии с Требованиями к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными приказом Минстроя РФ от 05.08.2014 № 437/пр, проводилось техническое обследование объектов централизованного водоснабжения и водоотведения.

Ниже в пунктах 1.1.4.1-1.1.4.6 приведено описание и характеристики объектов централизованных систем водоснабжения, действующих на территории Прокопьевского муниципального округа, составленное на основании материалов (исходных данных), предоставленных  Заказчиком  работ  и  организациями  ВКХ,  осуществляющими

эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения на территории Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: п. Новосафоновский, п. Смышляево, п. Большой Керлегеш, п. Верх Тереш, п. Нижний Тереш, п. Красная Горка, п. Золх, п. Чистугаш, п. Кара-Чумыш, п. Томское, п. Новостройка, с. Верх-Егос, п. Тайбинка, п. Центральный, п. Свободный, п. Красная Поляна.

Пункт 1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

В соответствии с [41]:

  Источник питьевого водоснабжения – водный объект (или его часть), который содержит воду, отвечающую установленным гигиеническим нормативам для источников питьевого водоснабжения, и используется или может быть использован для забора воды в системы питьевого водоснабжения.

В соответствии с [37]:

- Водозаборное сооружение – гидротехническое сооружение, предназначенное для водозабора;

- Водозабор – отбор воды из водоема, водотока или подземного источника для хозяйственных целей.

Исходя из определений, указанных выше следует заключить, что водозабор может осуществляться как из поверхностного, так и из подземного источника.

В качестве поверхностных источников водоснабжения используются поверхностные водные объекты (водоемы и водотоки), пригодные для использования в целях водоснабжения.

Аналогичным образом в качестве подземных источников водоснабжения используются подземные водные объекты, пригодные для использования в целях водоснабжения.

На территории населенных пунктов расположены 2 водозаборных скважины. Все источники находятся в муниципальной собственности (Комитет по управлению муниципальной собственностью Прокопьевского муниципального округа) и переданы в хозяйственное ведение ООО «Энергоресурс».

В результате проведенного анализа существующих источников водоснабжения, составлен перечень технических характеристик источников водоснабжения населенных пунктов.

Данные анализа по источникам водоснабжения поселения представлены в таблице

3.

Таблица 3. Данные анализа по эксплуатируемым источникам водоснабжения

| Место расположен ия | Год бурения | № скв. | Оборудо вание | Глубина скв., L, м | Проектная производительность тыс. м3/год | Факт. производи тельность тыс. м3/год | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Смышляево, За селом, у дороги | 1980 | № 35 | ЭЦВ 6- 6,3-110 | 90 | 55,188 | 7,845 | 70,0 |
| п. Тайбинка ул. Осенняя | 1981 | № 38 | ЭЦВ 6- 6,3-110 | 45 | 55,188 | 5,179 | 70,0 |

Пункт 1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В соответствии с [38]:

- Исходная вода – вода, поступающая из водного объекта;

- Станция водоподготовки – комплекс зданий, сооружений и устройств для водоподготовки.

В соответствии с [2]:

- Водоподготовка – обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

- Питьевая вода – вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

- Техническая вода – вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции.

Подготовка воды – технологический процесс по приданию воде, забираемой из источников водоснабжения качественных характеристик, отвечающих установленным нормативам и требованиям водопотребителя.

В настоящее время система очистки воды в п. Новосафоновский, п. Смышляево, п. Большой Керлегеш, п. Верх Тереш, п. Нижний Тереш, п. Красная Горка, п. Золх, п. Чистугаш, п. Кара-Чумыш, п. Томское, п. Новостройка, с. Верх-Егос, п. Тайбинка, п. Центральный, п. Свободный, п. Красная Поляна не установлена.

Пункт 1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Согласно результатам проведенного анализа состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций на территории населенных пунктов п. Новосафоновский, п. Смышляево, п. Большой Керлегеш, п. Верх Тереш, п. Нижний Тереш, п. Красная Горка, п. Золх, п. Чистугаш, п. Кара-Чумыш, п. Томское, п.

Новостройка, с. Верх-Егос, п. Тайбинка, п. Центральный, п. Свободный, п. Красная Поляна, выявлены 2 насосных централизованных станции. Данные анализа отражены в таблице 4.

Таблица 4. Укрупненные данные анализа состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

| Место расположен ия | Год бурения | № скв. | Оборудование | Напор, м | Мощность, кВт | Производи Тельность, тыс. м3/год | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Смышляево, За селом, у дороги | 1980 | № 35 | ЭЦВ 6-6,3- 110 | 110 | 4,0 | 6,3 | 70,0 |
| п. Тайбинка ул. Осенняя | 1981 | № 38 | ЭЦВ 6-6,3- 110 | 110 | 4,0 | 6,3 | 70,0 |

Технические характеристики водонапорных башен приведены в таблице 5.

Таблица 5. Характеристика водонапорных башен

| Наименование объекта | Место расположение | Год постройки | Объем запаса воды, м3 | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВНБ №21 | с. Смышляево | 2013 | 50,0 | 70,0 |
| ВНБ №22 | п. Тайбинка | 1970 | 50,0 | 80,0 |

Пункт 1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Система водоснабжения абонентов ООО «Энергоресурс» имеет сеть объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. При этом, надежность системы водоснабжения населенных пунктов п. Новосафоновский, п. Смышляево, п. Большой Керлегеш, п. Верх Тереш, п. Нижний Тереш, п. Красная Горка, п. Золх, п. Чистугаш, п. Кара-Чумыш, п. Томское, п. Новостройка, с. Верх-Егос, п. Тайбинка, п. Центральный, п. Свободный, п. Красная Поляна характеризуется как неудовлетворительная. Водопроводная сеть выполнена в основном по радиальной схеме, с тупиковыми участками. Подача воды в водопроводную сеть производится из артезианских скважин.

Протяженность водопроводной сети - 61,938 км. Общий износ водопроводных сетей составляет 30%.

Диаметр водопроводов варьируется от 20 до 150 мм. Сети выполнены из таких материалов как чугун, сталь и полиэтилен.

Характеристика водопроводных сетей населенных пунктов представлена в таблице

6.

Таблица 6. Характеристика водопроводных сетей п. Новосафоновский, п. Смышляево, п. Большой Керлегеш, п. Верх Тереш, п. Нижний Тереш, п. Красная Горка, п. Золх, п. Чистугаш, п. Кара-Чумыш, п. Томское, п. Новостройка, с. Верх-Егос, п. Тайбинка, п. Центральный, п. Свободный, п. Красная Поляна

| № п/п | Населенный пункт | Водопровод, км | Кол-во колонок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Свободный | 9,2 | - |
| 2 | п. Смышляево | 5,6 | - |
| 3 | п. Тайбинка | 0,447 | - |
| 4 | п. Центральный | 5,108 | - |
| 5 | п. Новосафоново | 14 | - |
| 6 | п. Новостройка | 3,12 | - |
| 7 | п. Верх-Егос | 10,3 | - |
| 8 | п. Большой Керлегеш | 14,163 | - |
|  | Итого | 61,938 | - |

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

Пункт 1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, муниципальных округов, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В результате проведенного анализа состояния и функционирования системы холодного водоснабжения населенных пунктов п. Новосафоновский, п. Смышляево, п. Большой Керлегеш, п. Верх Тереш, п. Нижний Тереш, п. Красная Горка, п. Золх, п. Чистугаш, п. Кара-Чумыш, п. Томское, п. Новостройка, с. Верх-Егос, п. Тайбинка, п. Центральный, п. Свободный, п. Красная Поляна выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- Высокая изношенность инженерных сетей;

- Высокая изношенность запорно-регулирующей арматуры;

- Морально и физически устаревшее насосное оборудование;

- Слабое развитие централизованного водоснабжения;

- Неудовлетворительное качество питьевой воды.

Пункт 1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В населенных пунктах частично существует открытая система горячего централизованного водоснабжения.

Подраздел 1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

В Прокопьевском мунципальном округе отсутствуют территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем на рассматриваемом в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа не предусматривается разработки технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды.

Подраздел 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

В результате проведенного анализа принадлежности объектов централизованной системы водоснабжения установлено, что комплекс систем водоснабжения населенных пунктов п. Новосафоновский, п. Смышляево, п. Большой Керлегеш, п. Верх Тереш, п. Нижний Тереш, п. Красная Горка, п. Золх, п. Чистугаш, п. Кара-Чумыш, п. Томское, п.

Новостройка, с. Верх-Егос, п. Тайбинка, п. Центральный, п. Свободный, п. Красная Поляна находятся в муниципальной собственности (Комитет по управлению муниципальной собственностью Прокопьевского муниципального округа) и передан в

хозяйственное ведение ООО «Энергоресурс».

Раздел 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение следующих целей:

Охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

Повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

Снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

Обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

Обеспечения развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение. В соответствии с пунктом 2 статьи 3 ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ общими принципами государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения являются:

Приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

Создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

Обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

Достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

Установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

Обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

Обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

Открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

Исходя из обозначенных целей и принципов государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, а также в соответствии с пунктом 10 Правил разработки и утверждения   схем   водоснабжения   и   водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782, в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа сформированы следующие основные задачи развития централизованных систем водоснабжения:

- Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

- Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

- Сокращение потерь воды при ее транспортировке;

- Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации;

- Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.

Для выполнения перечисленных выше задач по развитию централизованных систем водоснабжения Прокопьевского муниципального округа разработаны мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, приведенные ниже в разделе 1.4.

В соответствии с пунктом 2 Перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденного приказом Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр, к показателям развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения относятся:

- Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

- Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- Показатели очистки сточных вод;

- Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Применительно к централизованным системам водоснабжения Прокопьевского муниципального округа данные показатели приведены ниже в разделе 1.7.

Подраздел 1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

Сценарии развития системы водоснабжения населенных пунктов: п. Новосафоновский, п. Смышляево, п. Большой Керлегеш, п. Верх Тереш, п. Нижний Тереш, п. Красная Горка, п. Золх, п. Чистугаш, п. Кара-Чумыш, п. Томское, п. Новостройка, с. Верх-Егос, п. Тайбинка, п. Центральный, п. Свободный, п. Красная Поляна сформированы исходя из общих направлений социально-экономического развития, обозначенных в Генеральном плане населенных пунктов.

Генеральным планом рекомендуется проведение следующих мероприятий по развитию системы водоснабжения:

- Обеспечение системой водоснабжения нового строительства в новых жилых кварталах в п. Новосафоновский, п. Смышляево, п. Большой Керлегеш, п. Верх Тереш, п. Нижний Тереш, п. Красная Горка, п. Золх, п. Чистугаш, п. Кара- Чумыш, п. Томское, п. Новостройка, с. Верх-Егос, п. Тайбинка, п. Центральный, п. Свободный, п. Красная Поляна;

- Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных полимерных материалов;

- Ремонт и реконструкция скважин, а также экономное расходование воды населением и предприятиями посредством установки водосчетчиков;

- Организация объединенного хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода по комбинированной схеме для бесперебойного водоснабжения жилых домов и наружного пожаротушения.

Раздел 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Подраздел 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации холодного водоснабжения приведены в таблице 7.

Таблица 7. Общий баланс подачи и реализации воды Прокопьевского муниципального округа

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 10,82 |
| 2 | Объем покупной воды | тыс. м3 | 225,56 |
| 3 | Объем потерь ХВС | тыс. м3 | 4,42 |
| 4 | Объем потерь ХВС | % | 2,0 |
| 5 | Объем полезного отпуска ХВС потребителям | тыс. м3 | 232,09 |

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы. Объем реализации холодной воды по населенным пунктам в 2024-2025 годах составил 232,086 тыс. м3. Фактический объем потерь воды при реализации составил 4,42 тыс. м3 или 2,0 %. Объем забора воды из источника водоснабжения, фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.

Подраздел 1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Фактическое потребление воды по населенным пунктам: п. Новосафоновский, п. Смышляево, п. Большой Керлегеш, п. Верх Тереш, п. Нижний Тереш, п. Красная Горка, п. Золх, п. Чистугаш, п. Кара-Чумыш, п. Томское, п. Новостройка, с. Верх-Егос, п. Тайбинка, п. Центральный, п. Свободный, п. Красная Поляна составило 232,086 тыс. м3/год (в т. ч. покупная вода у АО «Водоканал» в объеме 225,56 тыс. м3/год), в средние сутки 0,63 тыс. м3 /сут., в сутки максимального водопотребления 0,82 тыс. м3/сут.

Результаты анализа структурного территориального баланса представлены в таблице 8.

Таблица 8. Структурный территориальный баланс водопотребления

| № п/п | Наименование населенного пункта | Фактическое водопотребление тыс. м3/год | Среднее водопотребление тыс. м3/сут | Максимальное водопотребление, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Новосафоновский, п. Смышляево, п. Большой Керлегеш, п. Верх Тереш, п. Нижний Тереш, п. Красная Горка, п. Золх, п. Чистугаш, п. Кара-Чумыш, п. Томское, п. Новостройка, с. Верх- Егос, п. Тайбинка, п. Центральный, п. Свободный, п. Красная Поляна | 232,086 | 225,56 | 0,63 |

Подраздел 1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Результаты анализа структурного баланса реализации питьевой воды по группам абонентов приведены в таблице 9.

Таблица 9. Структурный баланс реализации питьевой воды в населенных пунктах Большой Керлегеш, Верх-Егос, Верх-Тереш, Золх, Кара-Чумыш, Красная Горка, Красная Поляна, Нижний Тереш, Новосафоновский, Новостройка, Свободный, Смышляево, Тайбинка, Томское, Центральный, Чистугаш,

| № п/п | Потребитель | Объем потребления ХВС тыс. м3/год | Объем покупной воды в общем объеме, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 150,879 | 140,73 |
| 2 | Бюджетные организации | 53,494 | 53,2 |
| 3 | Прочие | 27,712 | 27,46 |
| Итого |  | 21,781 | 221,39 |

По данным проведенного анализа можно сделать вывод, что в населенных пунктах потребление воды населением превышает уровень потребления воды организациями. Потребление воды бюджетными организациями незначительно – 23,1 % от общего объема полезного отпуска.

Подраздел 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Действующие в настоящее время в Прокопьевском муниципальном округе нормы удельного водопотребления, утверждены приказом департамента жилищно-коммунального комплекса Кемеровской области от 23.12.2014 г. №116.

Таблица 10. Нормативы удельного потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Прокопьевского муниципального округа

| № п/п | Степень благоустройства | Норматив потребления коммунальной услуги, куб. метр на 1 человека в месяц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение |
| 1.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 5,01 | 3,37 | 8,38 |
| 1.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением | 8,38 | - | 8,38 |

|  | (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,97 | 3,31 | 8,28 |
| 2.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 8,28 | - | 8,28 |
| 2.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,70 | - | 4,70 |
| 3.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,52 | 2,76 | 7,28 |
| 3.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 7,28 | - | 7,28 |
| 4.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,36 | 1,32 | 4,68 |

| 4.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,68 | - | 4,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,06 | - | 3,06 |
| 5.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,27 | 1,32 | 3,59 |
| 5.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 3,59 | - | 3,59 |
| 5.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,61 | - | 2,61 |
| 5.4. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 1,53 | 0,83 | - |
| 5.5. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,36 | - | - |
| 5.6. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 1,38 | - | - |

| 6.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами | 1,24 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами | 2,08 | - | 2,08 |
| 7.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 3,07 | 1,69 | 4,76 |
| 7.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 4,76 | - | 4,76 |
| 8.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 2,40 | 0,86 | 3,26 |
| 8.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 3,26 | - | 3,26 |
| 8.3. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 1,92 | - | 1,92 |
| 9.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,61 | 1,00 | 2,61 |
| 9.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные | 2,61 | - | 2,61 |

|  | ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,50 | - | 1,50 |
| 9.4. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,31 | 0,86 | - |
| 9.5. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 2,17 | - | - |
| 9.6. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,28 | - | - |
| 10.1 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,18 | 0,56 | - |
| 10.2 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,74 | - | - |
| 10.3 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,14 | - | - |
| 11.1 | Жилые помещения с холодным водоснабжением из уличной колонки или дворового крана | 1,08 | - | - |

*При степени благоустройства «водоотведение в выгребные ямы через внутридомовые сети» норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению применяется в случае наличия договора с ресурсоснабжающей организацией на услугу «водоотведение и очистка сточных вод»

Постановлением Региональной энергетической комиссии [60] установлены тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Кемеровский области с 25.06.2021 по 31.12.2030, сведения по которым приведены в таблице 11.

Таблица 11 – Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Прокопьевского муниципального округа с 21.06.2021 по 31.12.2030

| № п / п | Наимен ование услуг, потреб ителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |
|  |  | с 25.06. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.12. 22 по 31.12. 23 | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | Населен ие (с НДС) | 61,69 | 61,69 | 61,69 | 64,01 | 61,69 | 62,8 | 62,8 | 64,78 | 64,78 | 66,9 | 66,9 | 69,23 | 69,23 | 71,64 | 71,64 | 74,14 | 74,14 | 75,12 |
| 1. 2. | Прочие потреби тели (без НДС) | 51,41 | 51,41 | 51,41 | 53,54 | 51,41 | 52,33 | 52,33 | 53,98 | 53,98 | 55,75 | 55,75 | 57,69 | 57,69 | 59,7 | 59,7 | 61,78 | 61,78 | 62,6 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | Населен ие (с НДС) | 23,45 | 23,45 | 23,92 | 26,17 | 24,4 | 24,43 | 24,43 | 25,28 | 25,28 | 26,16 | 26,16 | 27,07 | 27,07 | 28,02 | 28,02 | 28,99 | 28,99 | 31,14 |
| 2. 2. | Прочие потреби тели (без НДС) | 19,54 | 19,54 | 19,93 | 21,81 | 20,33 | 20,36 | 20,36 | 21,07 | 21,07 | 21,8 | 21,8 | 22,56 | 22,56 | 23,35 | 23,35 | 24,16 | 24,16 | 25,95 |

Подраздел 1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с частью 5 статьи 13 главы 3 [4] собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу [4], обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии.

В соответствии с пунктом 381 [10] в случае если собственники помещений в многоквартирном доме не обеспечили оснащение такого дома коллективным (общедомовым) прибором учета используемого коммунального ресурса и при этом был установлен коллективный (общедомовой) прибор учета, собственники помещений обязаны оплатить расходы на установку такого прибора учета, за исключением случаев, когда такие расходы были учтены в составе платы за содержание жилого помещения и (или) в составе установленных для членов товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива обязательных

платежей и (или) взносов, связанных с оплатой расходов на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества.

Счета на оплату расходов на установку коллективного (общедомового) прибора учета с указанием общего размера расходов на установку такого прибора учета и доли расходов на установку такого прибора учета, бремя которых несет собственник помещения, выставляются собственникам помещений организацией, осуществившей установку коллективного (общедомового) прибора учета. Доля расходов на установку коллективного (общедомового) прибора учета, бремя которых несет собственник помещения, определяется исходя из его доли в праве общей собственности на общее имущество.

Также в соответствии с частью 9 статьи 13 главы 3 [4] организации, осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют.

Подраздел 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа

Анализ резервов и дефицитов мощностей системы водоснабжения представлен в таблице 12.

Таблица 12. Анализ резервов и дефицитов мощностей системы водоснабжения населенных пунктов

| № п/п | Населенный пункт | Проектная производительность ВЗУ, тыс. м3/год | Фактическая производительность ВЗУ, тыс. м3/год | Резерв (+), дефицит (-) производительной мощности, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Новосафоновский, п. Смышляево, п. Большой Керлегеш, п. Верх Тереш, п. Нижний Тереш, п. Красная Горка, п. Золх, п. Чистугаш, п. Кара-Чумыш, п. Томское, п. Новостройка, с. Верх-Егос, п. Тайбинка, п. Центральный, п. Свободный, п. Красная Поляна | 113 | 10,6 | +102,4 |

В результате проведенного анализа имеющейся информации о технических характеристиках систем водоснабжения населенных пунктов установлено, что в настоящее время по населенным пунктам: п. Новосафоновский, п. Смышляево, п. Большой Керлегеш, п. Верх Тереш, п. Нижний Тереш, п. Красная Горка, п. Золх, п. Чистугаш, п. Кара-Чумыш, п. Томское, п. Новостройка, с. Верх-Егос, п. Тайбинка, п. Центральный, п. Свободный, п. Красная Поляна имеется резерв производственных мощностей основного оборудования, который составляет 102,4 тыс. м3/год. Производственные мощности основного оборудования задействованы на 9,4% от проектной мощности, дефицит производственных мощностей систем водоснабжения отсутствует.

Подраздел 1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Прогнозные балансы потребления воды в населенных пунктах рассчитаны с учетом СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», а также ВНТП-Н-97

«Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Согласно проведенному анализу объема фактического питьевого водопотребления в населенных пунктах п. Новосафоновский, п. Смышляево, п. Большой Керлегеш, п. Верх Тереш, п. Нижний Тереш, п. Красная Горка, п. Золх, п. Чистугаш, п. Кара-Чумыш, п. Томское, п. Новостройка, с. Верх-Егос, п. Тайбинка, п. Центральный, п. Свободный, п. Красная Поляна, среднесуточный расход воды в 2019 году составил – 160 л/сут на одного жителя.

В соответствии со статистическими данными, численность населения в населенных пунктах по состоянию на 01.01.2021 года составила 5589 человек. С учетом ранней прогнозируемой тенденции по численности населения населенных пунктов прогнозируется следующая численность постоянного населения (расчетный метод): на 2025 год – 6005 человек, на 2030 год –6130 человек, на 2040 год – 6265 человек.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qcут.m, м3/сут, на хозяйственно питьевые нужды в муниципальном образовании определяется по формуле:

Qж= ∑ qж Nж/1000

где qж - удельное водопотребление, принимаемое 160 л/сут; Nж - расчетное число жителей в округах жилой застройки.

Динамика увеличения объемов потребления холодной воды в населенных пунктах на перспективу до 2040 года приведена в таблице 13.

Таблица 13. Прогнозные балансы потребления воды населением населенных пунктов

| Год | Балансы водопотребления ХВС населением, тыс. м3/год |
| --- | --- |
| 2021 | 232,086 |
| 2025 | 249,4 |
| 2030 | 254,6 |
| 2040 | 260,2 |

Подраздел 1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых (открытых) систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: пунктах п. Новосафоновский, п. Смышляево, п. Большой Керлегеш, п. Верх Тереш, п. Нижний Тереш, п. Красная Горка, п. Золх, п. Чистугаш, п. Кара-Чумыш, п. Томское, п. Новостройка, с. Верх-Егос, п. Тайбинка, п. Центральный, п. Свободный, п. Красная Поляна централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых (открытых) систем горячего водоснабжения отсутствуют.

Подраздел 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Анализ фактического и ожидаемого потребления питьевой воды в п. Новосафоновский, п. Смышляево, п. Большой Керлегеш, п. Верх Тереш, п. Нижний Тереш, п. Красная Горка, п. Золх, п. Чистугаш, п. Кара-Чумыш, п. Томское, п. Новостройка, с. Верх-

Егос, п. Тайбинка, п. Центральный, п. Свободный, п. Красная Поляна позволил сделать следующие выводы.

Фактическое потребление питьевой воды за 2024-2025 годы составило 232,086 тыс. м3/год, в среднем за сутки 0,63 тыс.м3/сут, в сутки максимального водоразбора – 0,82 тыс.м3/сут.

Плановое потребление питьевой воды к 2040 году составит 260,2 тыс. м3/год, в среднем за сутки 0,74 тыс.м3/сут, в сутки максимального водоразбора – 0,96 тыс.м3/сут.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) по Прокопьевскому муниципальному округу приведены выше в подразделе 1.3.7.

Подраздел 1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Результаты прогноза распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов приведены в таблице 14.

Таблица 14. Результаты прогноза распределения расходов питьевой воды в населенных пунктах п. Новосафоновский, п. Смышляево, п. Большой Керлегеш, п. Верх Тереш, п. Нижний Тереш, п. Красная Горка, п. Золх, п. Чистугаш, п. Кара-Чумыш, п. Томское, п. Новостройка, с. Верх-Егос, п. Тайбинка, п. Центральный, п. Свободный, п. Красная Поляна

| № п/п | Год | Водоснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, тыс. м3/год | Прочие потребители, тыс. м3/год |
| 1 | 2021 | 150,879 | 81,21 |
| 2 | 2025 | 166,5 | 82,9 |
| 3 | 2030 | 169,8 | 84,8 |
| 4 | 2040 | 172,3 | 87,9 |

Прогнозные балансы потребления воды в населенных пунктах п. Новосафоновский, п. Смышляево, п. Большой Керлегеш, п. Верх Тереш, п. Нижний Тереш, п. Красная Горка, п. Золх, п. Чистугаш, п. Кара-Чумыш, п. Томское, п. Новостройка, с. Верх-Егос, п. Тайбинка, п. Центральный, п. Свободный, п. Красная Поляна рассчитаны с учетом параметров перспективного развития, приведенных в Генеральном плане населенных пунктов (ранее - Сафоновское сельское поселение).

Подраздел 1.3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Анализ информации о потерях питьевой воды при ее транспортировке позволил сделать вывод, что в 2022 году потери воды в сетях холодного водоснабжения составили 2,0 % от общего количества поднятой воды. Потери связаны предположительно с износом водопроводных сетей и устаревшим оборудованием на существующем источнике водоснабжения, в связи с чем, предлагается провести мероприятия по замене ветхих и аварийных участков сетей водоснабжения с заменой оборудования системы водоснабжения на более современное.

Реконструкция действующих трубопроводов, с установкой датчиков протока, давления на основных магистральных развязках (колодцах) позволит снизить потери воды к 2040 году до 2,21 тыс. м3 или 1,0%.

Подраздел 1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Результаты анализа общего, территориального и структурного водного баланса подачи и реализации воды на 2040 год приведены в таблице 15.

Таблица 15. Общий баланс подачи и реализации питьевой воды в п. Новосафоновский, п. Смышляево, п. Большой Керлегеш, п. Верх Тереш, п. Нижний Тереш, п. Красная Горка, п. Золх, п. Чистугаш, п. Кара-Чумыш, п. Томское, п. Новостройка, с. Верх-Егос, п. Тайбинка, п. Центральный, п. Свободный, п. Красная Поляна

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 262,41 |
| 2 | Объем потерь ХВП | тыс. м3 | 2,21 |
| 3 | Объем потерь ХВП | % | 1,0 |
| 4 | Объем полезного отпуска ХПВ потребителям | тыс. м3 | 260,2 |

Подраздел 1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности оборудования системы водоснабжения произведен на основе расчетных расходов воды, соответствующих плановому периоду:

- Объем отпуска в сеть от водозаборных сооружений составит: 41,02 м3/год без учета покупной воды;

- Расчетная производительность водозаборных сооружений составляет: 41020,0/ 351*1,3 =151,9 м3/сут;

- Существующая производительность водозаборных сооружений составляет 309,6 м3/сут;

- Запас производительности водозаборных сооружений рассчитаем, исходя из существующей мощности: (1-151,9/309,6) *100 = 50,9 %;

- Реализуемая производительность сооружений составляет: 100-50,9=49,1 %.

Анализ результатов расчета показывает, что при прогнозируемой тенденции к увеличению численности населения и подключению новых потребителей, а также при уменьшении потерь и неучтенных расходов при транспортировке воды, при существующих мощностях водозаборных сооружений имеется резерв производительности технологического оборудования.

Подраздел 1.3.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Положениями [2] введены и определены следующие понятия и требования:

- статья 2 главы 1: гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом), которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым

обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- статья 6 главы 2: к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений, муниципальных округов, городских округов по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относится определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа гарантирующей организации;

- пункт 1 статьи 12 главы 3: органы местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом) для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется;

- пункт 2 статьи 12 главы 3: организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- пункт 2 статьи 42 главы 8: до 1 июля 2013 года органы местного самоуправления поселения, городского округа осуществляют инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении (транспортировке воды и сточных вод), утверждают схему водоснабжения и водоотведения, определяют гарантирующую организацию, устанавливают зоны ее деятельности.

На настоящий момент статусом гарантирующей организации на территории населенных пунктов п. Новосафоновский, п. Смышляево, п. Большой Керлегеш, п. Верх Тереш, п. Нижний Тереш, п. Красная Горка, п. Золх, п. Чистугаш, п. Кара- Чумыш, п. Томское, п. Новостройка, с. Верх-Егос, п. Тайбинка, п. Центральный, п. Свободный, п. Красная Поляна наделено ООО «Энергоресурс».

Раздел 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 [2] государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение следующих целей:

- охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

- повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- обеспечения	развития	централизованных	систем	горячего	водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 [2] общими принципами государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения являются:

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

Для выполнения перечисленных выше задач по развитию ЦС ХВС Прокопьевского муниципального округа разработаны мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, приведенные ниже в составе подразделов 1.4.1-1.4.3.

В соответствии с пунктом 2 [20] к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:

- Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

- Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- Показатели очистки сточных вод;

- Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Подраздел 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

По результатам анализа сведений о существующей системе водоснабжения, а также Программ развития населенных пунктов, предложены следующие мероприятия перспективного развития системы водоснабжения п. Новосафоновский, п. Смышляево, п. Большой Керлегеш, п. Верх Тереш, п. Нижний Тереш, п. Красная Горка, п. Золх, п. Чистугаш, п. Кара-Чумыш, п. Томское, п. Новостройка, с. Верх-Егос, п. Тайбинка, п. Центральный, п. Свободный, п. Красная Поляна:

На первый этап (среднесрочный период) 2021-2025 год:

- Реконструкция ветхих сетей водоснабжения (4,2 км);

- Реконструкция ВЗУ;

- Реконструкция водонапорных скважин;

- Строительство водоочистных сооружений;

п. Новосафоновский

- Замена ветхих водопроводных сетей пер. Садовый,1-пер. Сосновый,30, 180м, 63д;

- Замена ветхих водопроводных сетей ул. Молодежная,18-22, 120м, 63д;

- Замена ветхих водопроводных сетей д/сад "Солнышко", 47м, д63;

- Замена ветхих водопроводов по ул. Строителей (8,10,12,14), пер. Дружбы, ул.

Российская, 1000м, 63д;

п. Новостройка

- Замена ветхих водопроводных сетей, ул.Солнечная,1-5 - ул.Солнечна,9а-14, 100м, 63д;

п. Большой Керлегеш

- Замена ветхих водопроводных сетей ул. Лесная-Олимпиец (3 прокола). 290м, 63м;

- Замена ветхих водопроводных сетей пер. Дальний,1а - ул. Полевая, 300м. 63д; -Замена ветхих водопроводных сетей ул. Центральная - ул. Полевая- ул. Весенняя, 220м, 63д;

- Строительство водопровода по ул. Школьная (от 28 дома) (670м);

пос. Свободный

- Замена ветхих водопроводных сетей ул.Ветеранов,2, 45м, 63д;

- Строительство водопроводных сетей ул. Полевая 300м д63;

п. Смышляево

- Замена ветхих водопроводных сетей ул. Мухачева,1-17, 80м-110д;

- Строительство водопровода ул. Верхняя 700м.

На второй этап (долгосрочный период) 2025-2040 год:

Создание системы диспетчеризации и автоматического управления.

Подраздел 1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Проведенный анализ показал, что к 2040 году резерв производственных мощностей существующих водозаборных сооружений населенных пунктов п. Новосафоновский, п. Смышляево, п. Большой Керлегеш, п. Верх Тереш, п. Нижний Тереш, п. Красная Горка, п. Золх, п. Чистугаш, п. Кара-Чумыш, п. Томское, п. Новостройка, с. Верх-Егос, п. Тайбинка, п. Центральный, п. Свободный, п. Красная Поляна будет достаточным для обеспечения подачи абонентам необходимого объема воды установленного качества, а также воды на

пожарные и поливочные нужды, в связи с чем, предлагаются следующие мероприятия приведенные в таблице 16.

Таблица 16. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения Прокопьевского муниципального округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство и реконструкция ветхих водопроводных сетей (8,072 км); | Повышение качества и надежности ВС |
| 2 | Реконструкция ВЗУ; | Повышение качества и надежности ВС |
| 3 | Реконструкция водонапорных башен; | Повышение качества и надежности ВС |
| 4 | Строительство водоочистных сооружений. | Повышение качества и надежности ВС |

Подраздел 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Проведенный анализ ситуации в населенных пунктах п. Новосафоновский, п. Смышляево, п. Большой Керлегеш, п. Верх Тереш, п. Нижний Тереш, п. Красная Горка, п. Золх, п. Чистугаш, п. Кара-Чумыш, п. Томское, п. Новостройка, с. Верх-Егос, п. Тайбинка, п. Центральный, п. Свободный, п. Красная Поляна показал необходимость реконструкции ВЗУ.

Кроме того, необходимо решить вопрос с реконструкциями водонапорных башен в связи с ветхостью данных объектов. К выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения не планируется.

Подраздел 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время в населенных пунктах отсутствует система диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения.

Подраздел 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Результаты анализа ситуации в сфере обеспеченности населенных пунктов п. Новосафоновский, п. Смышляево, п. Большой Керлегеш, п. Верх Тереш, п. Нижний Тереш, п. Красная Горка, п. Золх, п. Чистугаш, п. Кара-Чумыш, п. Томское, п. Новостройка, с. Верх-Егос, п. Тайбинка, п. Центральный, п. Свободный, п. Красная Поляна приборами учета приведены в таблице 17.

Таблица 17. Обеспеченность приборами учета

| Наименование населенного пункта | Жилой фонд, % | Бюджетные организации, % | Прочие потребители, % |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Новосафоновский, п. Смышляево, п. Большой Керлегеш, п. Верх Тереш, п. Нижний Тереш, п. Красная Горка, п. Золх, п. Чистугаш, п. Кара-Чумыш, п. Томское,п. Новостройка, с. Верх-Егос, п.Тайбинка, п. Центральный, п. Свободный, п. Красная Поляна | 70% | 100% | 100% |

При отсутствии приборов учета, расчеты с населением ведутся по действующим нормативам.

Подраздел 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа и их обоснование

Трассы прокладки перспективных водопроводных следует выбирать с учетом обеспечения кратчайшего расстояния до точек подключения перспективных абонентов, рельефа местности, искусственных и естественных преград.

Трассы прокладки перспективных водопроводных сетей и места расположения площадок иных объектов централизованных систем водоснабжения подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов.

Подраздел 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В рамках настоящей работы изменение мест размещения насосных станций и резервуаров не предусмотрено.

Подраздел 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения новых объектов централизованной системы водоснабжения подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования с учетом существующих Проектов санитарно-защитных зон.

Подраздел 1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Рисунок 2. Принципиальная схема водоснабжения п. Большой Керлегеш

Рисунок 3. Принципиальная схема водоснабжения с. Верх-Егос

Рисунок 4. Принципиальная схема водоснабжения п. Центральный

Рисунок 5. Принципиальная схема водоснабжения п. Новосафоновский

Рисунок 6. Принципиальная схема водоснабжения п. Новостройка

Рисунок 7. Принципиальная схема водоснабжения п. Свободный

Рисунок 8. Принципиальная схема водоснабжения п. Смышляево

Рисунок 9. Принципиальная схема водоснабжения п. Тайбинка

Раздел 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Результаты проведенного анализа показали, что в настоящее время на территории населенных пунктов п. Новосафоновский, п. Смышляево, п. Большой Керлегеш, п. Верх Тереш, п. Нижний Тереш, п. Красная Горка, п. Золх, п. Чистугаш, п. Кара-Чумыш, п. Томское, п. Новостройка, с. Верх-Егос, п. Тайбинка, п. Центральный, п. Свободный, п. Красная Поляна сброс промывных вод не осуществляется в связи с отсутствием станций очистки воды, что исключает воздействие вредных веществ на водный бассейн.

Подраздел 1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

На настоящее время на территории населенных пунктов п. Новосафоновский, п. Смышляево, п. Большой Керлегеш, п. Верх Тереш, п. Нижний Тереш, п. Красная Горка, п. Золх, п. Чистугаш, п. Кара-Чумыш, п. Томское, п. Новостройка, с. Верх-Егос, п. Тайбинка, п. Центральный, п. Свободный, п. Красная Поляна отсутствуют станции очистки воды.

Раздел 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Оценка объемов капитальных вложений (стоимости) в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения произведена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- [22];

10) [23];

11) [24];

12) [25];

13) [26];

14) [27].

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации водопроводных сетей и прочих объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии с [23] и [24] приняты следующие положения:

- применение при строительстве, реконструкции и модернизации водопроводных сетей из полиэтиленовых труб;

- способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3, глубина – 2 м);

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определен и принят в соответствии с [27] Kпер=1,12;

- иные переводные коэффициенты (зональный коэффициент изменения стоимости строительства (Kпер/зон), коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями (Kрег1 = 1,02), коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району (Kс)) положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определены и приняты в размере 1,00.

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации прочих объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии с НЦС 81-02-19-2025 приняты следующие положения:

коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации Kпер=1,08;

зональный коэффициент изменения стоимости строительства Kпер/зон=1,00; коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях

субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями Kрег1=1,03;

коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району Kс=1,00.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения объема капитальных вложений на мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения, предусмотренные Схемой водоснабжения, к прогнозным ценам соответствующих лет были использованы макроэкономические параметры, установленные Министерством экономического развития Российской Федерации:

  Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 апреля 2025 года);

  Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 сентября 2025 года).

На момент разработки Схемы водоснабжения был выбран базовый вариант сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, учитывающий особенности экономической ситуации в стране и отражающий более точный прогноз изменения цен.

Применяемые при расчётах стоимости реализации мероприятий Схемы водоснабжения индексы-дефляторы по отрасли строительство приведены в таблице 18 Данные индексы-дефляторы подлежат актуализации в соответствии с макроэкономической ситуацией в Российской Федерации. Последняя актуализация индексов-дефляторов состоялась в апреле 2026 года.

Таблица 18. Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 105,3 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| 100 | 105,6 | 111,2 | 116,2 | 121,6 | 126,9 | 132,2 | 137,5 | 142,8 | 148,1 | 153,4 | 158,7 | 164 | 169,3 | 174,6 |

Мероприятия носят рекомендательный характер и не обязывают организации выполнять данные мероприятия в указанные сроки, несут в себе функцию представления общих объёмов работ, необходимых для улучшения эффективности функционирования системы холодного водоснабжения и повышения качества предоставляемых услуг.

Сроки и стоимость реализации долгосрочных мероприятий установлены ориентировочные, окончательные сроки и инвестиции необходимо актуализировать после разработки проектно-сметной документации, либо выделения соответствующего финансирования.

Для реализации мероприятий по строительству новых объектов необходимо предусмотреть выделение требующихся земельных участков и их оформление, а также сопутствующие финансовые затраты.

В таблице ниже приведён укрупнённый расчёт финансовых потребностей и капитальных затрат на реализацию, предлагаемых в Схеме водоснабжения, мероприятий в ценах 2026 года и прогнозных ценах, соответствующих годам реализации.

Подраздел 1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Оценка объемов необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, источников водоснабжения проведена на основе информации о планах перспективного развития системы централизованного водоснабжения населенных пунктов п. Новосафоновский, п. Смышляево, п. Большой Керлегеш, п. Верх Тереш, п. Нижний Тереш, п. Красная Горка, п. Золх, п. Чистугаш, п. Кара-Чумыш, п. Томское, п. Новостройка, с. Верх-Егос, п. Тайбинка, п. Центральный, п. Свободный, п. Красная Поляна.

Таблица 19. Финансирование мероприятий по развитию системы водоснабжения населенных пунктов п. Новосафоновский, п. Смышляево, п. Большой Керлегеш, п. Верх Тереш, п. Нижний Тереш, п. Красная Горка, п. Золх, п. Чистугаш, п. Кара-Чумыш, п. Томское, п. Новостройка, с. Верх-Егос, п. Тайбинка, п. Центральный, п. Свободный, п. Красная Поляна

| № п/п | Планирование работ и затрат | Местонахождение объекта | Годы реализации | Объем инвестиций, тыс. руб.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство станций водоочистки (1 ед.) | - | 2020- 2025 гг. | 15000,0 |
| 2 | Реконструкция артезианских скважин (4 ед.) | - | 2020- 2025 гг. | 4000,0 |
| 3 | Создание системы диспетчеризации и автоматического управления | - | 2025- 2040 гг. | 3000,0 |
| 4 | Реконструкция водонапорной башни (2 ед.) | - | 2020- 2025 гг. | 3000,0 |
| 5 | Реконструкция ветхих водопроводных сетей ХВС (4,2 км) | - | 2020- 2025 гг. | 8000,0 |
| 6 | Строительство водопроводных сетей ХВС (3,872 км) | - | 2025- 2040 гг. | 9107,5 |
| 7 | Модернизация скважины, с устройством павильона, установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины, контроля доступа водоразборного узла скважины,ул. Осенняя, сооружение 1 | п. Тайбинка, ул. Осенняя, сооружение 1 | 2025 г. | 308,297 |
|  | Итого: |  |  | 42415,797 |

* - приведены оценочные данные, фактический объем инвестиций будет определен согласно разработанным проектно-сметным документациям

Стоимость работ устанавливается на каждой стадии проектирования, чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. При этом ориентировочные цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Раздел 1.7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.7.1 Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Подраздел 1.7.2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, определяется по формуле:

Дпрс

= Кпрс ∗ 100%

Кп

где Дпрс – доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих требованиям в общем объеме проб (%);

Кпрс – количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих требованиям (шт.);

Кп – общее количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети (шт.).

В технологических зонах водоснабжения Прокопьевского муниципального округа в процессе транспортировки обеспечивается в целом соответствующее гигиеническим нормативам качество воды (СанПиН 1.2.3685-21), однако присутствуют редкие проскоки неудовлетворительных проб, что является признаком вторичного загрязнения вследствие высокого износа трубопроводов, корродирующих материалов трубопроводов, наличия тупиковых сетей при слабом водоразборе.

3а 2024-2025 годы доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, составила от 2 до 4 %.

Динамика изменения количества неудовлетворительных проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети напрямую зависит от объемов ежегодной замены ветхих и аварийных водопроводных сетей из корродирующих материалов.

Доля неудовлетворительных проб питьевой воды в сети не прогнозируется ниже 2,5

% в связи с влиянием ряда факторов:

  водопроводные сети имеют высокий износ, а прогнозируемая замена не охватывает весь объём сети, что приводит к ухудшению качества транспортируемой воды – повторному загрязнению (например, появление цветности, мутности, неприятного привкуса);

  объединённый хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод в отдалённых районах (частный сектор, окраины города) предусматривает намного больший расход воды для постоянного водообмена, чем приходится в действительности. Малый

расход воды обуславливает появление застойных зон и ухудшение качества воды, особенно в жаркую погоду.

Подраздел 1.7.3 Количество	перерывов	в	подаче	воды	в	расчёте	на протяжённость водопроводной сети в год

Удельное количество перерывов в подаче воды в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год определяется по формуле:

П =	Ка

н	𝐿сеть

где Пн – показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения – количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год (ед./км);

Ка – количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения (ед.);

𝐿сеть – протяжённость водопроводной сети (км).

Высокий износ трубопроводов водоснабжения обуславливает большое количество перерывов в подаче воды. Удельное количество перерывов в подаче воды в расчёте на протяжённость водопроводной сети в 2024–2025 годах составило 0,43–0,5 ед./км.

Для улучшения показателей надежности и бесперебойности систем водоснабжения предусматриваются следующие мероприятия в рамках как инвестиционных, так и производственных программ:

- в первом этапе – разработка и реализация программы мероприятий по реконструкции наиболее ветхих и аварийных водопроводных сетей (первоочередных объектов) на основании статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования;

- на расчетный срок – планомерная комплексная реконструкция (замена, перекладка, санация, ремонт) ветхих и аварийных водопроводных сетей;

- постоянно на всем горизонте планирования – оптимизация гидравлических режимов водопроводных сетей:

  планомерное внедрение систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов подачи и распределения при реконструкциях объектов;

  совершенствование системы контроля давления и распределения воды в системе;

  устранение зон с избыточным напором.

Для обоснования достижения снижения удельного количества перерывов, аварий, отказов в водопроводных сетях (аварийности на сетях) и общих потерь в водопроводных сетях была разработана Математическая модель оценки влияния реконструкции ветхих и аварийных сетей и материальных характеристик трубопровода на аварийность.

Основой для разработки Математической модели являются:

- Методические указания «Методика выбора объектов реконструкции и перекладки трубопроводов водоснабжения и водоотведения», утвержденные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в 2018 году.

- Строительные нормы и правила.

- Данные мониторингов и анализов баз данных аварийности на водопроводных сетях, проведенных организациями ВКХ крупных и крупнейших городов.

Аварии, отказы, перерывы в водоснабжении, прорывы и повреждения на сетях водоснабжения распределяются в зависимости от срока эксплуатации трубопроводов, применительно к материалу трубопровода. Срок полезного использования (нормативный срок службы) сетей водоснабжения принимается в зависимости от материала трубопровода на основании опыта эксплуатации, данных заводов-изготовителей и нормативной документации:

  стальной трубопровод – 30 лет;

  чугунный трубопровод – 50 лет;

  полиэтиленовый трубопровод (ПНД, ПВХ и др.) – 50 лет;

  асбестоцементный трубопровод – 20 лет;

  керамический трубопровод – 50 лет;

  железобетонный трубопровод – 40 лет.

Для определения состояния надежности трубопроводов в Математической модели использованы полученные на практике факторы, дестабилизирующие надежность труб, и дополненные теоретическими выкладками по рейтингам или баллам значимости:

  материал труб и его качество;

  возраст трубопроводов;

  диаметр трубы;

  гидравлические показатели (величина и динамика изменения напоров в сети, скоростей течения);

  глубина залегания труб;

  качественные характеристики транспортируемой воды.

Влияние каждого дестабилизирующего фактора в той или иной мере зависит от срока эксплуатации, материала и диаметра трубопровода. В водоснабжении наиболее существенный дестабилизирующий фактор, влияющий на аварийность (нарушение герметичности трубопровода) – превышение срока эксплуатации трубопровода над нормативным сроком службы.

На основании балльного (рейтингового) ранжирования трубопроводов по комплексному воздействию дестабилизирующих надежность труб факторов и условий эксплуатации определяется зависимость количества отказов (перерывов, аварий) от плановой ежегодной замены (перекладке) ветхих сетей. При замене (перекладке) сетей водоснабжения Математической моделью предусматриваются трубопроводы с повышенными эксплуатационными характеристиками и сроком службы в 50 лет и более (как правило, полимерные), а также последующее влияние старения вновь проложенных трубопроводов с течением срока эксплуатации.

На основании моделирования, с учетом полученных совокупных данных по ряду крупных городов, выведена средневзвешенная зависимость изменения показателя

надежности водоснабжения от процентного показателя замены (перекладки) ветхих сетей на всем горизонте планирования (диаграмма на рисунке 10).

Рисунок 10 – Зависимость показателя надежности водоснабжения от реконструкции сетей

Например, при планомерной замене (реконструкции) всех (100 %) трубопроводов на трубопроводы из современных материалов (ПНД) предусматривается улучшение показателя надежности на 70 % относительно базового года, а замена менее 30 % не будет приводить к положительному эффекту, ввиду превалирующего влияния состояния ветхих сетей.

Сбор и анализ статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования с последующей разработкой (актуализацией) перечня наиболее ветхих и аварийных водопроводных сетей и применение его при выборе приоритетных участков при плановой реконструкции (замене, перекладки, санации, ремонте) ветхих и аварийных водопроводных сетей позволяет в первые годы реализации улучшить показатель надежности и бесперебойности водоснабжения с более интенсивной динамикой. Наряду с оптимизацией гидравлических режимов водопроводных сетей и внедрением систем АСУ ТП, показатель надежности и бесперебойности по опыту в сопоставимых городах может быть дополнительно улучшен на 15-20 %. Диаграмма на рисунке 4 показывает динамику изменения показателя надежности и бесперебойности в горизонте планирования 50 лет или при замене 2% сетей ежегодно (принят по сроку службы полимерных трубопроводов с повышенными эксплуатационными характеристиками, которые рекомендуются к применению).

Рисунок 11 - Динамика изменения показателя надежности и бесперебойности Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоснабжения

выполнен с учетом следующих допущений:

  Строительство сетей водоснабжения на территориях перспективной застройки, в частности, на застроенных территориях в рамках комплексного развития, предусматривает как строительство новых, так и реконструкцию и вывод из эксплуатации существующих водопроводных сетей и распределяется в соотношении: 50 % – новое строительство, 50 % – реконструкция существующих сетей.

  Динамика изменения показателя надежности и бесперебойности водоснабжения по существующим водопроводным сетям принята на основе Математической модели в зависимости от объемов замены ветхих и аварийных сетей.

  Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения по новым водопроводным сетям принят «экспертно» в размере 0,05 ед./км, на который влияют факторы, не зависящие от состояния непосредственно трубопроводов: неисправности ЗРА, несовершенство строительно-монтажных работ, прорывы при проведении земельных работ и другие.

Прогноз рассматривается в двух вариантах:

  Вариант № 1 «Реалистичный». Прогнозирование на основе текущего состояния в зоне действия организации ВКХ с учетом предусмотренной Схемой программы по замене ветхих и аварийных сетей.

  Вариант № 2 «Оптимистичный». Прогнозирование на основе реализации всего объема строительства объектов жилищного, общественно-делового и производственного назначений, предусмотренного Генеральным планом города с учетом строительства новых водопроводных сетей к данным объектам.

Таблица 19. Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоснабжения

| № п/п | Индикаторы | Ед. измерения | 2021 год | 2025 год | 2030 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | Ед/км | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций и иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | 17,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Энергетическая эффективность |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтꞏч/ куб.м | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВтꞏч/ куб.м | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

Далее принимается вариант № 1 «Реалистичный», как наиболее приближенный к текущим условиям и отражающий существующую динамику последних лет.

Подраздел 1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

Замена (перекладка) ветхих водопроводных сетей напрямую влияет на объем технологических расходов и потерь воды при транспортировке, в частности на следующие структурные показатели:

- Расходы на промывку водопроводных сетей. Основной объем воды расходуется на промывку при ремонтах участков сетей.

- Расходы на дезинфекцию водопроводных сетей, которая проводится, как правило, для отремонтированного после аварии участка.

- Расход воды при опорожнении трубопроводов, присутствуют, как правило, при замене труб и арматуре.

- Утечки воды при повреждениях (коррозионные свищи, трещины в трубах, переломы и разрывы труб).

- Скрытые утечки и потери по не выявленным причинам.

Поэтому планируемое уменьшение потерь связано с реконструкцией (перекладкой, санацией, реновацией, капитальным ремонтом) существующих водопроводных сетей и водоводов, а также выявлением незаконных врезок и подключений к сетям водоснабжения. В абсолютном и в процентном выражении потери питьевой воды на расчетный срок предполагаются к снижению с учетом реализации запланированных Схемой мероприятий по реконструкции водопроводных сетей и оптимизации гидравлического режима, а также проведения комплексной работы по выявлению и пресечению незаконного водопотребления (коммерческие потери) с последующим оказанием данным абонентам услуг на договорных условиях. В горизонте планирования предполагается снижение потерь воды при транспортировке до 30% при запланированных темпах замены (перекладки) ветхих и аварийных водопроводных сетей.

С целью расчёта значений удельных расходов электрической энергии, потребляемой в технологических процессах подготовки и транспортировки питьевой воды, используется следующая структура потребления электрической энергии:

  Технологический процесс подготовки питьевой воды:

  - насосные станции I подъема;

  - сооружения водоподготовки (в т.ч. обеззараживания);

  - насосные станции II подъема.

  Технологический процесс транспортировки питьевой воды:

  - водопроводные насосные станции III подъема;

  - повысительные насосные станции IV и последующих подъемов на водопроводных сетях.

Изменение потребления электрической энергии в технологическом процессе подготовки питьевой воды предполагается в связи с:

  реконструкцией (модернизацией) насосных станций 1-2 подъемов с заменой насосных агрегатов на более энергоэффективные с внедрением частотного регулирования, где необходимо;

  вводом в эксплуатацию водопроводного комплексов с очистными сооружениями.

Значения удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды планируются к:

  снижению вследствие реконструкции водопроводных насосных станций с заменой насосных агрегатов на более энергоэффективные с внедрением частотного регулирования;

  увеличению вследствие строительства новых насосных станций для подачи питьевой воды к необеспеченным территориям.

Основное влияние на снижение электропотребления является реализация мероприятий по замене насосных агрегатов на новые, с высоким КПД и подходящих под

потребности конкретной насосной станции с учётом перспективного изменения расхода воды, оптимизации гидравлических схемы, установке преобразователей частоты на насосные агрегаты. Применение преобразователей частоты на оборудовании с сильно завышенными характеристиками даёт снижение общего КПД насосной станции, особенно при поддержании низких оборотов вращения двигателей. Наличие станций с работой агрегатов на частоте ниже 25 Гц, снижает КПД и увеличивает вероятность поломки насосного агрегата.

Дальнейшая оптимизация потребления электроэнергии воды возможна путём:

  улучшения гидравлики насосных станций (исключение избыточных потерь на трубопроводной арматуре, внезапных изменениях диаметров труб, снижение кавитации за счёт ревизии/изменения всасывающей стороны насосных агрегатов, замена старых изношенных труб и арматуры на новые);

  развития системы мониторинга параметров работы насосных станций.

Подраздел 1.7.5 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, иные показатели функционирования в сфере централизованного водоснабжения на момент настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа не установлены.

Раздел 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В соответствии с [2] по вопросам эксплуатации бесхозяйных объектов определено следующее:

- пункт 5 статьи 8 главы 3: «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством»;

- пункт 6 статьи 8 главы 3: «Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации»;

- пункт 7 статьи 8 главы 3: «В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих ее безопасность».

Подраздел 1.8.1 Перечень	выявленных	бесхозяйных	объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

По представленной информации в населенных пунктах п. Новосафоновский, п. Смышляево, п. Большой Керлегеш, п. Верх Тереш, п. Нижний Тереш, п. Красная Горка, п. Золх, п. Чистугаш, п. Кара-Чумыш, п. Томское, п. Новостройка, с. Верх-Егос, п. Тайбинка, п. Центральный, п. Свободный, п. Красная Поляна бесхозяйные сети централизованных систем водоснабжения отсутствуют.

Часть 2 Схема водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: п. Новосафоновский, п. Смышляево, п. Большой Керлегеш, п. Верх Тереш, п. Нижний Тереш, п. Красная Горка, п. Золх, п. Чистугаш, п. Кара-Чумыш, п. Томское, п. Новостройка, с. Верх-Егос, п. Тайбинка, п. Центральный, п. Свободный, п. Красная Поляна

Раздел 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа

Подраздел 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны

В соответствии с пунктом 7 статьи 31 главы 6 [2] к регулируемым видам деятельности в сфере водоотведения относятся:

- водоотведение, в том числе очистка сточных вод, обращение с осадком сточных

вод;

- прием и транспортировка сточных вод;

- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе

водоотведения.

Централизованная система канализации с очисткой стоков на очистных сооружениях в населенных пунктах отсутствует.

Статьей 2 главы 1 [2] определено:

  централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

Пунктом 2 [8] введены следующие понятия:

  эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Централизованная система водоотведения имеется в п. Новосафоновский, с. Верх-Егос, п. Новостройка, п. Большой Керлегеш. Схема канализации с. Верх-Егос следующая: сточные воды от многоквартирной и, частично, индивидуальной жилой застройки и общественных зданий собираются системой самотечных коллекторов на биологические очистные сооружения производительностью 35,3 м3/сут. В состав канализационной станции входят следующие сооружения: приемная камера, 2 камеры аэротенков и контактный резервуар. Очистные сооружения села находятся в неудовлетворительном состоянии (износ 90%). Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в реку Тайбан.

В 2015 году были введены в эксплуатацию новые канализационные очистные сооружения производительностью 20 м3/сут.

Сточные воды от п. Новосафоновский отводятся системой самотечных коллекторов на биологические пруды, расположенные к югу от поселка. В п. Новостройка сточные воды жилых и общественных зданий собираются канализационным коллектором и далее сбрасываются на рельеф без очистки.

В п. Большой Керлегеш сточные воды по самотечному коллектору транспортируются на очистные сооружения. Состояние очистных сооружений оценивается как неудовлетворительное.

В остальных населенных пунктах централизованная канализация отсутствует, сточные воды от индивидуальных жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреб и септики на приусадебных участках или непосредственно на рельеф в пониженные места.

В этих населенных пунктах принята и функционирует полная раздельная система канализации:

дождевые сточные (поверхностные) воды самотеком отводятся по рельефу; хозяйственно-бытовые сточные воды от общественных зданий, школ, детских садов, оборудованных системой канализации, поступают в выгребные ямы. Общая протяженность одиночной уличной канализационной сети по данным статистики составляет 10936 м.

Население частной жилой застройки пользуется надворными туалетами и выгребными ямами, из которых нечистоты ежегодно вывозятся на поля ассенизации.

По наполняемости канализационные ямы очищаются, путем вывоза сточных вод ассенизаторскими машинами. Вывоз сточных вод осуществляется на поле отстойник.

Подраздел 2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В статье 2 главы 1 [2] дано следующее определение:

  техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения – оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Техническое обследование централизованных систем водоотведения должно проводиться в соответствии с требованиями [19].

Анализ результатов технического обследования централизованной системы водоотведения позволяет сделать следующие выводы, что отведение сточных вод производится автотранспортом на рельеф местности. Очистные сооружения по приемке и обеззараживанию сточных вод отсутствуют. Очищение происходит в отстойниках естественным выпариванием.

Ситуацию с системами хозяйственно-бытовой канализации следует признать неудовлетворительной. Это связано с необеспеченностью населенных пунктов и предприятий канализационными системами, отсутствием очистных сооружений.

Подраздел 2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В соответствии со статьей 2 главы 1 [2]:

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

В соответствии с пунктом 2 Требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782:

& технологическая зона водоотведения – часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект).

& «эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

В п. Новосафоновский, с. Верх-Егос и п. Новостройка, п. Большой Керлегеш организация ООО «Энергоресурс», осуществляет отвод сточных вод по самотечным канализационным сетям.

Подраздел 2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Выпуск очищенных сточных вод в с. Верх-Егос осуществляется в реку Тайбан. Сточные воды от п. Новосафоновский отводятся системой самотечных коллекторов на биологические пруды, расположенные к югу от поселка.

В п. Новостройка сточные воды жилых и общественных зданий собираются канализационным коллектором и далее сбрасываются на рельеф без очистки. В остальных населенных пунктах централизованная канализация отсутствует, сточные воды от индивидуальных жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреб и септики на приусадебных участках или непосредственно на рельеф в пониженные места.

В п. Большой Керлегеш сточные воды по самотечному коллектору транспортируются на очистные сооружения.

Осадок сточных вод утилизируется на полигоне ТКО.

Подраздел 2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения имеется в п. Новосафоновский, с. Верх-Егос, п. Большой Керлегеш и п. Новостройка. Сточные воды от п. Новосафоновский, с. Верх-Егос, п. Большой Керлегеш и п. Новостройка отводятся системой самотечных коллекторов.

В остальных населенных пунктах централизованная канализация отсутствует, сточные воды от индивидуальных жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреб и септики.

Существующие коммуникации значительно изношены.

Подраздел 2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

При условии модернизации системы водоотведения стоков и постройки очистных сооружений безопасность и надежность объектов централизованной системы водоотведения и их управляемость будут соответствовать пределам допустимой нормы.

Подраздел 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм предельно допустимой концентрации рыбохозяйственных водоёмов согласно СанПиН 4630-88 «Охрана поверхностных вод от загрязнений».

Подраздел 2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

В п. Смышляево, п. Верх Тереш, п. Нижний Тереш, п. Красная Горка, п. Золх, п.

Чистугаш, п. Кара-Чумыш, п. Томское, п. Тайбинка, п. Центральный, п. Свободный, п. Красная Поляна отсутствует централизованная система водоотведения стоков, не очищенные сточные воды от индивидуальных жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреб и септики.

Подраздел 2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа

Выявлены следующие проблемы системы водоотведения:

- Отсутствие централизованной системы водоотведения в п. Смышляево, п. Верх Тереш, п. Нижний Тереш, п. Красная Горка, п. Золх, п. Чистугаш, п. Кара-Чумыш, п. Томское, п. Тайбинка, п. Центральный, п. Свободный, п. Красная Поляна; - Загрязнения атмосферного воздуха, почвы, водных объектов;

- Неконтролируемая утилизация сточных вод.

Подраздел 2.1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Централизованная система водоотведения имеется в п. Новосафоновский, с. Верх-Егос, п. Большой Керлегеш и п. Новостройка.

Раздел 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

Подраздел 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

В соответствии с положениями СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с Изменением N 1), удельное водоотведение в неканализованных населенных пунктах следует принимать 25 л/сут на одного жителя.

Расчетный объем притока сточных вод в населенных пунктах п. Новосафоновский, п. Смышляево, п. Большой Керлегеш, п. Верх Тереш, п. Нижний Тереш, п. Красная Горка, п. Золх, п. Чистугаш, п. Кара-Чумыш, п. Томское, п. Новостройка, с. Верх-Егос, п. Тайбинка, п. Центральный, п. Свободный, п. Красная Поляна представлен в таблице 20.

Таблица 20. Баланс притока сточных вод

| № п/п | Местонахождение | Приток сточных вод, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Новосафоновский, п. Смышляево, п. Большой Керлегеш, п. Верх Тереш, п. Нижний Тереш, п. Красная Горка, п. Золх, п. Чистугаш, п. Кара-Чумыш, п. Томское, п. Новостройка, с. Верх-Егос, п. Тайбинка, п. Центральный, п. Свободный, п. Красная Поляна | 220480,0 |

Подраздел 2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Ливневая канализация в населенных пунктах Прокопьевского муниципального округа отсутствует. Дождевые стоки отводятся по рельефу местности. Объемы фактических притоков неорганизованного стока отсутствуют.

Подраздел 2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

На данный момент здания и сооружения не оснащены узлами учета стоков.

Подраздел 2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным округам, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Расчетный баланс поступления сточных вод в п. Новосафоновский, п. Смышляево, п. Большой Керлегеш, п. Верх Тереш, п. Нижний Тереш, п. Красная Горка, п. Золх, п. Чистугаш, п. Кара-Чумыш, п. Томское, п. Новостройка, с. Верх-Егос, п. Тайбинка, п. Центральный, п. Свободный, п. Красная Поляна с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей за последние 5 лет представлен в таблице 21.

Таблица 21. Баланс притока сточных вод

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Приток сточных вод, тыс.м3/год | 220,48 |
| Среднегодовой объем стоков, м3/сутки | 604,1 |
| Производительность очистных сооружений, м3/сутки | 55,3 |
| +Резерв/-дефицит, м3/сутки | -548,8 |

Из данных таблицы видно, что за последние 5 лет в населенных пунктах наблюдается дефицит производственных мощностей централизованной системы водоотведения, ввиду отсутствия очистных сооружений.

Подраздел 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов

Прогнозные балансы поступления сточных вод в ЦС ВО и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет в соответствии со сценарием развития Прокопьевского муниципального округа, приведенным выше в подразделе 1.2.2, а также учитывающие эффекты от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов ЦС ВО, приведены ниже в подразделе 2.3.1.

Раздел 2.3 Прогноз объема сточных вод

Подраздел 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Согласно информации, содержащейся в Генеральном плане населенных пунктов, в период до 2040 года планируется рост численности населения, что приведет к росту объема водоотведения.

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в населенных пунктах представлены в таблице 22.

Таблица 22. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод

| Наименование централизованной системы водоотведения | 2021 | 2025 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод, тыс.м3/год | 220,48 | 236,9 | 241,9 | 247,2 |

Расчётное перспективное водоотведение к 2040 г. с учетом прогнозируемой численности населения, возрастет на 26,72 тыс. м3/год.

Подраздел 2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Централизованная система водоотведения имеется в п. Новосафоновский, с. Верх-Егос, п. Большой Керлегеш и п. Новостройка. Схема канализации с. Верх-Егос следующая: сточные воды от многоквартирной и, частично, индивидуальной жилой застройки и общественных зданий собираются системой самотечных коллекторов на биологические очистные сооружения производительностью 383,6 м3/сут. В состав канализационной станции входят следующие сооружения: приемная камера, 2 камеры аэротенков и контактный резервуар. Очистные сооружения села находятся в неудовлетворительном состоянии (износ 90%). Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в реку Тайбан.

В 2015 году были введены в эксплуатацию новые канализационные очистные сооружения производительностью 20 м3/сут.

Сточные воды от п. Новосафоновский отводятся системой самотечных коллекторов на биологические пруды, расположенные к югу от поселка. В п. Новостройка сточные воды жилых и общественных зданий собираются канализационным коллектором и далее сбрасываются на рельеф без очистки.

В п. Большой Керлегеш сточные воды по самотечному коллектору транспортируются на очистные сооружения.

Подраздел 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей с разбивкой по годам в рассматриваемый период представлен в таблице 23.

Таблица 23. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей с разбивкой по годам

| Наименование показателя | 2021 | 2025 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод, тыс.м3/год | 220,48 | 236,9 | 241,9 | 247,2 |
| Среднегодовой объем стоков, м3/сут | 604,1 | 649,1 | 662,7 | 677,2 |
| производительность очистных сооружений, м3/сут | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 |
| Дефицит/резерв | -548,8 | -593,8 | -607,4 | -621,9 |

Для приема сточных вод с учетом перспективных потребителей и очистки сточных вод до нормативных требований схемой предлагается строительство сетей канализации и локальных очистных сооружений (КОС).

Подраздел 2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

В настоящее время на территории многих населенных пунктов очистные сооружения отсутствуют.

Раздел 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения населенных пунктов п. Новосафоновский, п. Смышляево, п. Большой Керлегеш, п. Верх Тереш, п. Нижний Тереш, п. Красная Горка, п. Золх, п. Чистугаш, п. Кара-Чумыш, п. Томское, п.

Новостройка, с. Верх-Егос, п. Тайбинка, п. Центральный, п. Свободный, п. Красная Поляна разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Подраздел 2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

На 1 этап (среднесрочный период) 2021-2025гг.:

- Строительство КНС (1шт);

- Строительство новых сетей водоотведения (10 км.);

- Перекладка канализации, ул. Боровская, 30, 60м, 63д (п. Новосафоновский);

- Ремонт канализационных сетей ППИ (200 м.);

- Строительство	канализационных	сетей протяженностью	1,5	км	в п. Новосафоново.

На 2 этап (долгосрочный период) 2025-2040 год:

- Строительство КОС;

- Строительство новых сетей водоотведения (4 км.);

- Реконструкция очистных сооружений п. Большой Керлегеш;

- Строительство	канализационных	сетей протяженностью	1,5	км	в п. Новостройка;

- Реконструкция очистных сооружений с. Верх-Егос.

Подраздел 2.4.3 Технические	обоснования	основных	мероприятий	по реализации схем водоотведения

В связи с отсутствием централизованной системы водоотведения в многих населенных пунктах, а также учитывая планируемый прирост населения в период до 2040 года, рекомендуется строительство новый сетей, протяженностью 9 км, канализационной насосной станции до 2025 года, строительство канализационных очистных сооружений до 2040 года.

Подраздел 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения отсутствуют.

Подраздел 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Установка систем диспетчеризации и автоматизации не целесообразна в связи с отсутствием централизованной системы водоотведения.

Подраздел 2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории населенных пунктов п. Новосафоновский, с. Верх-Егос, п. Большой Керлегеш и п. Новостройка. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций. Точное место прокладки новых труб будет определенно по результатам проектно-изыскательских работ.

Подраздел 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Границы охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения   определяются   нормативно,   согласно   СП   42.13330.2016

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Санитарно-защитная зона канализационной насосной станции согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 20 м. Санитарно-защитная зона канализационных очистных сооружений согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 200 м.

Подраздел 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения новых объектов централизованной системы водоотведения Прокопьевского муниципального округа подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования совместно с разработкой Проектов санитарно- защитных зон.

Подраздел 2.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения

Принципиальная схема размещения объектов централизованных систем водоотведения приведена на рисунках 12-14.

Рисунок 12. Принципиальная схема размещения объектов централизованных систем водоотведения п. Новостройка

Рисунок 13. Принципиальная схема размещения объектов централизованных систем водоотведения с. Верх-Егос

Рисунок 14. Принципиальная схема размещения объектов централизованных систем водоотведения п. Большой Керлегеш

Раздел 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Экологические эффекты от реализации схемы водоотведения:

Реконструкция изношенных сетей водоотведения, насосных станций приведет к снижению утечек и аварийного сброса стоков, что окажет положительной влияние на экологию в целом.

строительство и развитие существующих централизованных систем водоотведения, а также локальных гидроизолированных выгребных ям (септиков), при соответствующем технико-экономическом обосновании, позволит снизить уровень локального загрязнения грунтовых и поверхностных вод хозяйственно-бытовыми стоками. В канализационных очистных сооружениях рекомендуется комбинированное применение следующих технологий очистки: механическая очистка; биологическая очистка; анаэробная очистка; доочистка; обезвоживание осадка на установках механического обезвоживания.

применение современного автоматизированного электропривода насосных агрегатов позволит снизить удельное потребление электроэнергии при перекачке сточных вод, что, в конечном счете, приведет к уменьшению выбросов парниковых газов.

рациональное расположение объектов ЦС ВО обеспечит самотечное прохождение основного потока сточных вод через сооружения с использованием уклона местности, что позволит снизить удельное потребление электроэнергии при перекачке сточных вод, что, в конечном счете, приведет к уменьшению выбросов парниковых газов.

Подраздел 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

В настоящее время в населенных пунктах утилизация осадков сточных вод производится путем вывоза отходов.

Раздел 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.6.1 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Оценка объемов капитальных вложений (стоимости) в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения произведена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- [22];

- [23];

- [24];

- [25];

- [26];

- [27].

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации канализационных сетей и прочих объектов централизованных систем водоотведения в соответствии с [23] и [24] приняты следующие положения:

- применение при строительстве, реконструкции и модернизации водопроводных сетей из полиэтиленовых труб;

- способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3, глубина – 2 м);

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определен и принят в соответствии с [27] Kпер=1,11;

- иные переводные коэффициенты (зональный коэффициент изменения стоимости строительства (Kпер/зон), коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями (Kрег1=1,03), коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району (Kс)) положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определены и приняты в размере 1,00.

При определении стоимости восстановления озеленения приняты следующие положения:

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации принят в соответствии с [27] Kпер(оз)=1,11;

- показатель нормативов цены строительства: озеленение магистральных улиц с площадью газонов 90%.

При определении стоимости восстановления дорожного покрытия приняты следующие положения:

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации принят в соответствии с [27] Kпер(асф.) = 1,11;

- показатель нормативов цены строительства: площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 до 2,5 м с покрытием из асфальтобетонной смеси двухслойные.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения объема капитальных вложений на мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов, централизованной систем ВСиВО, предусмотренные Схемой водоотведения, к

прогнозным ценам соответствующих лет были использованы макроэкономические параметры, установленные Министерством экономического развития Российской Федерации:

  сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 апреля 2025 года);

  прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 сентября 2025 года).

На момент разработки Схемы водоотведения был выбран базовый вариант сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, учитывающий особенности экономической ситуации в стране и отражающий более точный прогноз изменения цен.

Применяемые при расчётах стоимости реализации мероприятий Схемы водоотведения индексы-дефляторы по отрасли строительство приведены в таблице ниже. Данные индексы-дефляторы подлежат актуализации в соответствии с макроэкономической ситуацией в Российской Федерации. Последняя актуализация индексов-дефляторов состоялась в апреле 2026 года.

Таблица 24. Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 105,3 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| 100 | 105,6 | 111,2 | 116,2 | 121,6 | 126,9 | 132,2 | 137,5 | 142,8 | 148,1 | 153,4 | 158,7 | 164 | 169,3 | 174,6 |

Мероприятия носят рекомендательный характер и не обязывают организации выполнять данные мероприятия в указанные сроки, несут в себе функцию представления общих объёмов работ, необходимых для улучшения эффективности функционирования соответствующих систем водоотведения.

Сроки и стоимость реализации долгосрочных мероприятий установлены ориентировочные, окончательные сроки и инвестиции необходимо актуализировать после разработки проектно-сметной документации, либо выделения соответствующего финансирования.

Для реализации мероприятий по строительству новых объектов необходимо предусмотреть выделение требующихся земельных участков и их оформление, а также сопутствующие финансовые затраты.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования представлена в таблице 25.

Таблица 25. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

| № п/п | Планирование работ и затрат | Годы реализации | Объем инвестиций, тыс. руб.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство канализационных очистных сооружений (1 ед.) | 2028 г. | 20000,0 |
| 2 | Строительство новых сетей водоотведения (14 км) | 2025- 2040 гг. | 42000,0 |
| 3 | Строительство КНС (1 ед.) | 2025- 2040 гг. | 5000,0 |
| 4 | Модернизация очистных сооружений, с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы, контроля доступа, п. Новостройка, ул. Баровская, д.35 | 2023 г. | 75,563 |
| 5 | Строительство канализационных сетей протяженностью 1,5 км в п. Новосафоново | 2021- 2025 гг. | 7130,4 |
| 6 | Реконструкция очистных сооружений п. Большой Керлегеш | 2025- 2040 гг. | 25594,2 |
| 7 | Строительство канализационных сетей протяженностью 1,5 км в п. Новостройка | 2025- 2040 гг. | 4265,7 |
| 8 | Модернизация очистных сооружений, с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы, контроля доступа, с. Верх-Егос | 2025- 2040 гг. | 75,563 |
| Итого: |  |  | 104 141,426 |

* - приведены оценочные данные, фактический объем инвестиций будет определен согласно разработанным проектно-сметным документациям

Стоимость работ устанавливается на каждой стадии проектирования, чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. При этом ориентировочные цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Раздел 2.7 Плановые	значения	показателей	развития	централизованных систем водоотведения

Подраздел 2.7.1 Удельное	количество	аварий	и	засоров	в	расчете	на протяженность канализационной сети в год

Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год рассчитывается по формуле:

П =  Ка н	𝐿сеть

где Пн – показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения - удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год (ед./км);

Ка – количество аварий и засоров на канализационных сетях (ед.);

𝐿сеть – протяжённость канализационной сети (км).

Для улучшения показателей надежности и бесперебойности систем водоотведения предусматриваются следующие мероприятия в рамках как инвестиционных, так и производственных программ:

- в первом этапе – разработка и реализация программы мероприятий по реконструкции (санации) наиболее ветхих и аварийных канализационных сетей (первоочередных объектов) на основании статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования;

- на расчетный срок – планомерная комплексная реконструкция (замена, перекладка, санация, ремонт) ветхих и аварийных канализационных сетей;

- постоянно на всем горизонте планирования:

	оптимизация режимов работы сетей водоотведения, прогноза их состояния, планирования реконструкций и ремонтов;

	внедрение системы диагностики канализационных сетей с применением системы телеинспекции и специальной техники;

	приобретение современного оборудования и каналопромывочной спецтехники;

	увеличение объемов профилактических промывок канализационных сетей;

  постоянная профилактическая работа с населением о правилах пользования системой канализации для повышения уровня социальной (гражданской) ответственности;

  проведение проверочных и профилактических работ с организациями общепита, медицины, ТСЖ, УК и другими.

С точки зрения надежности самотечные канализационные сети являются наиболее слабым элементом системы водоотведения города. По статистическим данным, причиной 99 % отказов функционирования канализационной сети являются засоры.

При анализе причин возникновения засоров получены следующие результаты (статистические данные Водоканалов России), что около 40 % засоров, как правило, не зависят от состояния канализационной сети и возникают из-за сброса посторонних предметов и жировых отходов. Их снижение может быть достигнуто путем проведения проверочных и профилактических работ с организациями общепита, медицины, ТСЖ, УК и другими. Экспертное снижение предполагается на 10 % в течении всего срока проекта. Дальнейшее снижение возможно лишь только при увеличении уровня социальной (гражданской) ответственности населения, что зависит от множества факторов и перспективе не рассматривается.

Оставшаяся часть засоров (60 %) обусловлена прочими причинами, которые зависят от состояния сети, в основном связанных с гидравлическим и пропускным режимом сети, заиливанием, прорастанием корней и прочих факторов. Большая часть засоров (более 97 %) происходит на трубопроводах диаметром до 250 мм (75–80 % на сетях диаметром до 150

мм, 15-20 % на сетях диаметром 200-250 мм). Радикальными мерами по повышению надежности функционирования самотечной канализационной сети являются: реконструкция участков трубопроводов с диаметрами менее 250 мм с повышением пропускной способности, использованием материалов трубопроводов с пониженной шероховатостью, увеличенные объемы профилактических промывок канализационных сетей.

В свою очередь, непосредственно реконструкция канализационной сети влияет в меньшей степени на засоряемость системы, чем производство комплексных профилактических мероприятий ввиду того, что доля засоров, вызванных техническим состоянием трубопровода, намного меньше, чем вызванных прочими причинами, как правило, человеческого фактора.

Для обоснования достижения снижения удельного количества аварий и засоров в канализационных сетях была разработана Математическая модель оценки влияния перекладки ветхих сетей и материальных характеристик трубопровода на аварийность.

Основой для разработки Математической модели являются:

- Методические указания «Методика выбора объектов реконструкции и перекладки трубопроводов водоснабжения и водоотведения», утвержденные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в 2018 г.

- Шувалов М.В., Сопыряев М.Н. «Анализ работы городских канализационных сетей». Водоснабжение и санитарная техника. № 9-2/2011.

- Строительные нормы и правила.

- Данные мониторингов и анализов баз данных аварийности на канализационных сетях, проведенных организациями ВКХ крупных и крупнейших городов.

Срок полезного использования (нормативный срок службы) сетей канализации принимается в зависимости от материала трубопровода на основании опыта эксплуатации, данных заводов-изготовителей и нормативной документации:

  стальной трубопровод – 30 лет;

  чугунный трубопровод – 50 лет;

  полиэтиленовый трубопровод (ПНД, ПВХ и др.) – 50 лет;

  асбестоцементный трубопровод –30 лет;

  керамический трубопровод – 50 лет;

  железобетонный трубопровод – 40 лет.

Для определения состояния надежности трубопроводов в Математической модели использованы полученные на практике факторы, дестабилизирующие надежность труб, и дополненные теоретическими выкладками по рейтингам или баллам значимости:

  материал труб и его качество;

  наличие и качество изоляционного покрытия;

  возраст трубопроводов;

  диаметр трубы;

  глубина залегания труб;

  тип грунта (грунтовые условия).

Влияние каждого дестабилизирующего фактора в той или иной мере зависит от срока эксплуатации, материала и диаметра трубопровода, а также типа системы (напорная/самотечная). В напорных коллекторах водоотведения наиболее существенный дестабилизирующий фактор, влияющий на аварийность (нарушение герметичности трубопровода) – превышение срока эксплуатации трубопровода над нормативным сроком службы.

На основании балльного (рейтингового) ранжирования трубопроводов по комплексному воздействию дестабилизирующих надежность труб факторов и условий эксплуатации определяется зависимость количества отказов (аварий, засоров) от плановой ежегодной  замены  (перекладке)  ветхих  сетей.  Математической  моделью

предусматриваются трубопроводы с повышенными эксплуатационными характеристиками и сроком службы в 50 лет и более (как правило, полимерные).

На основании моделирования, с учетом полученных совокупных данных по ряду крупных городов, выведена средневзвешенная зависимость изменения показателя надежности и бесперебойности водоотведения от процентного показателя замены (перекладки) ветхих сетей на всем горизонте планирования (диаграмма на рисунке 15).

Рисунок 15 – Зависимость изменения показателя надёжности сетей ВО от их замены Таким образом выведено следующее распределение степени влияния технических и

организационных мероприятий на показатель надежности и бесперебойности систем водоотведения:

  замена (перекладка) ветхих сетей – 40 % (при 100 % замене в течении срока проекта);

  комплексная профилактическая промывка системы усиленными темпами – 20 % (в первые 10 лет);

  профилактическая работа с организациями и населением – до 10 % в течение всего срока проекта.

Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоотведения рассматривается в двух вариантах:

  Вариант № 1 «Реалистичный». Прогнозирование на основе текущего состояния в зоне действия организации ВКХ с учетом предусмотренной Схемой программы по замене ветхих и аварийных сетей и реализацией организационных и технических профилактических мероприятий.

  Вариант № 2 «Оптимистичный». Прогнозирование на основе реализации всего объема строительства объектов жилищного, общественно-делового и производственного назначений, предусмотренного Генеральным планом города с учетом строительства новых водопроводных сетей к данным объектам.

Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоотведения представлен в таблице 26.

Таблица	26.	Прогноз	изменения	показателя	надежности	и	бесперебойности водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | 2023 год | 2025 год | 2030 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | - | 0 | 0 | 0 |
| Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | - | - | - | - |
| 2.2. | Объем сточных вод, не подвергающихся очистке, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/к уб. м | - | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/к уб. м | - | - | - | - |

Раздел 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Подраздел 2.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты

В соответствии с ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ по вопросам эксплуатации бесхозяйных объектов определено следующее:

пункт 5 статьи 8 главы 3: «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путём эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьёй 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством»;

пункт 6 статьи 8 главы 3: «Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными Правительством Российской Федерации»;

пункт 7 статьи 8 главы 3: «В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утверждёнными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих её безопасность».

По представленной к моменту актуализации Схемы водоотведения информации, бесхозяйственные участки сетей на территории населенных пунктов отсутствуют.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Конституция

- Конституция Российской Федерации, принятая на всенародном голосовании

Федеральные законы

- Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации».

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, муниципальных округов, городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, перечня случаев, при которых для создания горных выработок в ходе ведения горных работ не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1430 «Об утверждении технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских округов».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий».

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов Российской Федерации, их должностных лиц и пр.

- Приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30.12.1999 № 168 «Об утверждении «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» (МДК 3-02.2001).

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке»

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.05.2019 № 314/пр «Об утверждении Методики разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 131/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-14-2025. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 136/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2025. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025№ 133/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-16-2025. Сборник № 16. Малые архитектурные формы».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 134/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-17-2025. Сборник № 17. Озеленение».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15.05.2023 № 340/пр «Об определении Особенностей установления начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на поставку (выполнение, оказание) товаров (работ, услуг) для обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения и восстановления объектов инфраструктуры, а также особенностей приемки и оплаты таких товаров (работ, услуг)».

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.04.2018 № 154 «Об утверждении перечня объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, относящихся к I категории, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации составляет не менее чем 60 процентов».

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09.11.2020 № 903 «Об утверждении Порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их качества».

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811

«Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии».

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 19179-73 «Гидрология суши. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.10.1973 № 2394.

- Национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  70214-2022

«Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.07.2022 № 619-ст.

- Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 25151-82 (СТ СЭВ 2084-80)

«Водоснабжение. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.02.1982 № 830.

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.09.2020 № 705-ст.

- Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 25150-82 «Канализация. Термины и определения», утвержденный постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.02.1982 № 805.

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 30813-2002 «Вода и водоподготовка. Термины и определения», введенный в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 12.11.2002 № 409-ст.

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 70707-2023 «Установки компактные для очистки бытовых сточных вод. Общие технические условия», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 04.04.2023 № 184-ст.

- Национальный стандарт ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.11.2010 № 522-ст.

- Национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  56062-2014

«Производственный экологический контроль. Общие положения», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09.07.2014 № 711-ст.

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 24.104-2023 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования», введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14.09.2023 № 843-ст.

- Национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  59853-2021

«Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19.11.2021 № 1520-ст.

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53491.1-2009 (DIN 19643-1:1997 (NEQ)) «Бассейны. Подготовка воды. Часть 1. Общие требования», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.12.2009 № 685-ст.

- Государственный стандарт СССР ГОСТ 25855-83 (СТ СЭВ 3546-82 и СТ СЭВ 3547-82) «Уровень и расход поверхностных вод. Общие требования к измерению», введенный в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.07.1983 № 2982.

- Свод правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержденный приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.03.2020

№ 225.

- Свод правил СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка» (СНиП П 89 80* «Генеральные планы промышленных предприятий»)», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.09.2019 № 544/пр.

- Свод правил СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 920/пр.

- Свод правил СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.12.2021 № 1016/пр.

- Свод правил СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2018 № 860/пр.

- Свод правил СП 42.13330 «СНиП 2.07.01 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016

№ 1034/пр.

- Свод правил СП 129.13330.2019 «СНиП 3.05.04 85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.12.2019 № 925/пр.

- Свод правил СП 249.1325800.2016 «Коммуникации подземные. Проектирование и строительство закрытым и открытым способами», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 08.07.2016

№ 485/пр.

- Свод правил СП 273.1325800.2016 «Водоснабжение и водоотведение. Правила проектирования и производства работ при восстановлении трубопроводов гибкими полимерными рукавами», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.12.2016 № 892/пр.

- Свод правил СП 399.1325800.2018 «Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.11.2018 № 780/пр.

- Свод правил СП 517.1325800.2022 «Эксплуатация централизованных систем, сооружений водоснабжения и водоотведения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.06.2022

№ 453/пр.

- Постановление Региональной Энергетической комиссии Кузбасса от 22.06.2021

№ 212 Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО "Энергоресурс" (Прокопьевский муниципальный округ, за исключением пгт. Краснобродский, п. Артышт

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Прокопьевского муниципального округа на период до 2040 года в составе населенных пунктов: Егултыс, Ключи, Лучшево, Маяковка, Первомайский, Плодопитомник, Хлебозавода, Шарап, Школьный, Ясная Поляна.

ТОМ 10

16-03-2026-ОМ-ПЗ-10

Краснодар, 2026

Заказчик: Управление по делам жизнеобеспечения населенных пунктов Прокопьевского муниципального района

Муниципальный контракт № 42-2026 от «16» марта 2026 г.

«АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.

«СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА В

СОСТАВЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ: ЕГУЛТЫС,

КЛЮЧИ, ЛУЧШЕВО, МАЯКОВКА, ПЕРВОМАЙСКИЙ, ПЛОДОПИТОМНИК, ХЛЕБОЗАВОДА, ШАРАП, ШКОЛЬНЫЙ, ЯСНАЯ ПОЛЯНА».

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТОМ 10

16-03-2026-ОМ-ПЗ-10

Индивидуальный

предприниматель		 М.А. Хагар

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание	3

Состав отчетной технической документации	10

Термины и определения	12

Перечень сокращений и обозначений	18

Введение	19

Краткая характеристика муниципального образования	20

Часть 1 Схема водоснабжения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Егултыс, Ключи, Лучшево, Маяковка, Первомайский, Плодопитомник, Хлебозавода, Шарап, Школьный, Ясная Поляна	21

Раздел 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа	21

Подраздел 1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны	21

Подраздел 1.1.2 Описание территорий поселения, муниципального округа, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения  22

Подраздел 1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	22

Подраздел 1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	23

Пункт 1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	23

Пункт 1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	25

Пункт 1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	26

Пункт 1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям  27

Пункт 1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, муниципальных округов, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	28

Пункт 1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	28

Подраздел 1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	28

Подраздел 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	29

Раздел 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения   30

Подраздел 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	30

Подраздел 1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	31

Раздел 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	32

Подраздел 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	32

Подраздел 1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	32

Подраздел 1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	33

Подраздел 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	33

Подраздел 1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	37

Подраздел 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа	38

Подраздел 1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	39

Подраздел 1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых (открытых) систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	39

Подраздел 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	39

Подраздел 1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	40

Подраздел 1.3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

.	40

Подраздел 1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий

– баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный

–баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	40

Подраздел 1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	41

Подраздел 1.3.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	41

Раздел 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	43

Подраздел 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	44

Подраздел 1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.	44

Подраздел 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	44

Подраздел 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	45

Подраздел 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

.	45

Подраздел 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа и их обоснование	45

Подраздел 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	45

Подраздел 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	45

Подраздел 1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения45

Раздел 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	51

Подраздел 1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод  51

Подраздел 1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	51

Раздел 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	52

Подраздел 1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	52

Подраздел 1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	53

Раздел 1.7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	55

Подраздел 1.7.1 Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям	55

Подраздел 1.7.2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям	55

Подраздел 1.7.3 Количество перерывов в подаче воды в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год	56

Подраздел 1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды	60

Подраздел 1.7.5 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	61

Раздел 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	62

Подраздел 1.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 62

Часть 2 Схема водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Егултыс, Ключи, Лучшево, Маяковка, Первомайский, Плодопитомник, Хлебозавода, Шарап, Школьный, Ясная Поляна	63

Раздел 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа	63

Подраздел 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны	63

Подраздел 2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами  64

Подраздел 2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	64

Подраздел 2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

.	65

Подраздел 2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	65

Подраздел 2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	65

Подраздел 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	65

Подраздел 2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	65

Подраздел 2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа	66

Подраздел 2.1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод	66

Раздел 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения	67

Подраздел 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	67

Подраздел 2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	67

Подраздел 2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	67

Подраздел 2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным округам, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	67

Подраздел 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов	68

Раздел 2.3 Прогноз объема сточных вод	69

Подраздел 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	69

Подраздел 2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	69

Подраздел 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам	69

Подраздел 2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	69

Раздел 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения  70

Подраздел 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	70

Подраздел 2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

.	70

Подраздел 2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	70

Подраздел 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	70

Подраздел 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	70

Подраздел 2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	70

Подраздел 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	71

Подраздел 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	71

Подраздел 2.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения	71

Раздел 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	73

Подраздел 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды	73

Подраздел 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	73

Раздел 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения  74

Подраздел 2.6.1 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	74

Раздел 2.7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения	77

Подраздел 2.7.1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	77

Раздел 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	81

Подраздел 2.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты	81

Список использованных источников	82

СОСТАВ ОТЧЕТНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № тома | Обозначение | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-1 | Том 1. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Большая Талда, Малая Талда, Осиновка. |
| 2 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-2 | Том 2. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат. |
| 3 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-3 | Том 3. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Индустрия, Калачево, Матюшино, Новорождественское, Новый путь. |
| 4 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-4 | Том 4. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Артышка, Еловка, Каменный ключ (деревня), Каменный ключ (посёлок при станции), Кара-Чумыш, Оселки, Дуброво. |
| 5 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-5 | Том 5. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Антоновка, Котино, Кыргай, Лукьяновка, Октябрь, Октябрьский, Соколово, Тыхта. |
| 6 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-6 | Том 6. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Алексеевка, Иганино, Инченково, Малиновка, Михайловка. |
| 7 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-7 | Том 7. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Большой Керлегеш, Верх-Егос, Верх-Тереш, Золх, Кара-Чумыш, Красная Горка, Красная Поляна,Нижний Тереш, Новосафоновский, Новостройка, Свободный, Смышляево, Тайбинка, Томское, Центральный, Чистугаш. |
| 8 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-8 | Том 8. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Кольчегиз, Серп и Молот, Терентьевское, П.ст. Тереньтевское, Тихоновка, Ускатский, Чапаевский. |
| 9 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-9 | Том 9. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Инченково, Калиновка, Канаш, Трудармейский, Тырган, Углерод. |
| 10 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-10 | Том 10. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Егултыс, Ключи, Лучшево, Маяковка, Первомайский, Плодопитомник, Хлебозавода, Шарап, Школьный, Ясная Поляна. |

| 11 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-11 | Том 11. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: пгт. Краснобродский. |
| --- | --- | --- |
| 12 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ | Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа |

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей работе применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Абонент	— физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения

[2]

Автоматизированная	система — человеко-машинная  система  на  основе  средств  промышленной

управления	технологическими процессами

автоматизации и телекоммуникаций, обеспечивающая комплексное автоматическое и автоматизированное управление технологическими процессами объектов и сооружений централизованных систем водоснабжения и водоотведения

[59]

Авария на водопроводной сети	— повреждения трубопроводов, сооружений и оборудования на сети или

нарушение их эксплуатации, вызывающие полное или частичное прекращение подачи воды абонентам, затопление территории

[18]

Авария на канализационной сети  — внезапные разрушения труб и сооружений или их закупорка с

прекращением отведения сточных вод и изливом их на территорию [18]

Водный объект	— сосредоточение природных вод из поверхности суши либо в горных

породах, имеющее характерные формы распространения и черты режима

[36]

Водовод	— гидротехническое сооружение для подвода и отвода воды в заданном направлении

[37]

Водозабор	— отбор воды из водоема, водотока или подземного источника для хозяйственных целей

[37]

Водозаборная скважина	— скважина для забора подземных вод, оборудованная, как правило, обсадными трубами и фильтром

[38]

Водозаборное сооружение	— гидротехническое сооружение, предназначенное для водозабора

[37]

Водонапорная башня	— напорный резервуар для воды на искусственной опорной конструкции

[38]

Водоотведение	— прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием

централизованной системы водоотведения [2]

Водоподготовка	— обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве

питьевой или технической воды [2]

Водопользование (использование — использование	различными	способами	водных	объектов	для водных объектов)	удовлетворения потребностей Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации, муниципальных образований, физических лиц, юридических лиц

[39]

Водопровод	— комплекс сооружений, включающий водозабор, водопроводные насосные станции, станцию очистки воды или водоподготовки, водопроводную сеть и резервуары для обеспечения водой определенного качества потребителей

[38]

Водопроводная насосная станция — сооружение	водопровода,	оборудованное	насосно-силовой

установкой для подъема и подачи воды в водоводы и водопроводную сеть

[38]

Водопроводная сеть	— комплекс технологически связанных между собой инженерных

сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения

[2]

Водопроводный колодец	— сооружение на водопроводной сети, предназначенное для установки арматуры и эксплуатации сети

[38]

Водоснабжение	— водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической

воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение)

[2]

Выпуск сточных вод	— трубопровод, отводящий очищенные сточные воды в водный объект

[40]

Гарантирующая организация	— организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или)

водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом), которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Горячая вода	— вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой

[2]

Зона санитарной охраны	— территория  и  акватория,  на  которых  устанавливается  особый

санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и для охраны водопроводных сооружений

[39]

Источник	питьевого — водный объект (или его часть), который содержит воду, отвечающую водоснабжения		установленным гигиеническим нормативам для источников питьевого

водоснабжения, и используется или может быть использован для забора воды в системы питьевого водоснабжения

[41]

Исходная вода	— вода, поступающая из водного объекта [38]

Инвестиционная	программа — программа	мероприятий	по	строительству,	реконструкции	и

организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение	и	(или) водоотведение

модернизации	объектов	централизованной	системы	горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Канализационная	насосная — сооружение	канализации,	оборудованное	насосно-силовой станция		установкой для подъема и подачи сточных вод по канализационной

сети [2]

Канализационная сеть	— комплекс технологически связанных между собой инженерных

сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод [2]

Канализационные	очистные — комплекс зданий, сооружений и устройств, предназначенных для сооружения		обработки сточных вод с целью разрушения или удаления из них

определенных веществ [2]

Канализационный выпуск	— трубопровод, отводящий сточные воды из зданий и сооружений в

канализацию [40]

Канализационный колодец	— сооружение на канализационной сети, предназначенное для установки арматуры и эксплуатации сети

[2]

Канализация	— Отведение бытовых, промышленных и ливневых сточных вод [2]

Качество и безопасность воды	— совокупность	показателей,	характеризующих	физические,

химические,	бактериологические,	органолептические	и	другие свойства воды, в том числе ее температуру

[2]

Коммерческий	учет	воды	и — определение количества поданной (полученной) за определенный сточных вод				период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств

измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом [2]

Компактные	установки	для — Локальные	очистные	сооружения,	относящиеся	к	категории очистки бытовых сточных вод		сверхмалых очистных сооружений производительностью до 30 м3/сут

и предназначенные для очистки хозяйственно-бытовых и близких по составу сточных вод непосредственно в местах их происхождения способом биологической очистки без применения расходных химических и биологических компонентов

[42]

Локальное очистное сооружение	— сооружение или устройство, обеспечивающие очистку сточных вод

абонента до их отведения (сброса) в централизованную систему водоотведения (канализации)

[2]

Насосная станция	— комплекс сооружений и оборудования для осуществления забора воды и/или подъема воды насосами

[37]

Нецентрализованная	система — сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые горячего водоснабжения		пункты, с использованием которых приготовление горячей воды

осуществляется абонентом самостоятельно [2]

Нецентрализованная	система — сооружения	и	устройства,	технологически		не	связанные	 с холодного водоснабжения		централизованной		системой		холодного	водоснабжения	и

предназначенные	для	общего	пользования	или	пользования ограниченного круга лиц

[2]

Нормативы состава сточных вод  — устанавливаемые в целях охраны водных объектов от загрязнения

показатели концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод абонента, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения (канализации)

[2]

Объект	централизованной — инженерное  сооружение,  входящее  в  состав  централизованной

системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Очистка сточных вод	— обработка сточных вод с целью разрушения или удаления из них

определенных веществ [39]

Организация,  осуществляющая — юридическое	лицо,	осуществляющее	эксплуатацию горячее водоснабжение	централизованной  системы  горячего  водоснабжения,  отдельных

объектов такой системы. В целях [2] к организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем

[2]

Организация,	осуществляющая — юридическое	лицо,	осуществляющее	эксплуатацию

холодное водоснабжение и (или) водоотведение	(организация водопроводно-канализационного хозяйства)

централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем. В целях [2] к организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организациям водопроводно-канализационного хозяйства), приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем

[2]

Орган регулирования тарифов в — уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской

сфере	водоснабжения	и водоотведения

Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения

[2]

Питьевая вода	— вода,	за	исключением	бутилированной	питьевой		воды, предназначенная	для	питья,	приготовления	пищи	и		других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции

[2]

Показатели надежности, качества, — показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств

энергетической эффективности объектов	централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов [2]

Приготовление горячей воды	— нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая

подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой [2]

Резервуар для воды	— закрытое сооружение для хранения воды [38]

Санитарно-защитная зона	— специальная территория с особым режимом использования, размер

которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения

[33]

Сливная станция	— сооружение, осуществляющее прием сточных вод жидких фракций,

доставляемых с	неканализованных объектов ассенизационным транспортом, и обработку их перед сбросом в канализационную сеть [53]

Станция водоподготовки	— комплекс зданий, сооружений и устройств для водоподготовки

[38]

Состав и свойства сточных вод   — совокупность   показателей,   характеризующих   физические,

химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах

[2]

Сточные воды централизованной — принимаемые	от	абонентов	в	централизованные	системы системы водоотведения	водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные,

поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод

[2]

Схемы	водоснабжения	и — совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных водоотведения		коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы,

космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития

[8]

Техническая вода	— вода,  подаваемая  с  использованием  централизованной  или

нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции

[2]

Техническое	обследование — оценка  технических  характеристик  объектов  централизованных

централизованных систем

горячего	водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Технологическая	зона — часть централизованной системы водоотведения (канализации), водоотведения		отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект

через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект)

[8]

Технологическая	зона — часть	водопроводной	сети,		принадлежащей		организации, водоснабжения		осуществляющей	горячее	водоснабжение	или		холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные

значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды

[8]

Транзитная организация	— организация, осуществляющая эксплуатацию водопроводных и (или)

канализационных сетей и (или) сооружений на них, оказывающая услуги по транспортировке воды и (или) сточных вод и соответствующая утвержденным Правительством Российской Федерации критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)

[2]

Транспортировка воды (сточных — перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием вод)	водопроводных (канализационных) сетей

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных водоотведения (канализации)	сооружений, предназначенных для водоотведения

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных

водоотведения	поселения, муниципального округа или городского округа

сооружений, предназначенных для водоотведения с территории поселения, муниципального округа или городского округа

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных горячего водоснабжения		сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем

отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных холодного водоснабжения		сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки

и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам [2]

Эксплуатационная зона	— зона    эксплуатационной    ответственности    организации,

осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

[8]

Эксплуатация  централизованных — стадия  жизненного  цикла  объектов,  на  которой  реализуется,

систем	и	сооружений водоснабжения и водоотведения

поддерживается и восстанавливается их качество (работоспособное состояние)

[59]

Электронная	модель	систем — информационная  система,  включающая  в  себя  базы  данных,

водоснабжения	и	(или) водоотведения

программное и техническое обеспечение, предназначенная для хранения, мониторинга и актуализации информации о технико-экономическом состоянии централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, осуществления механизма оперативно-диспетчерского управления в указанных централизованных системах, обеспечения проведения гидравлических расчетов

[8]

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящей работе применяют следующие сокращения и обозначения:

АСУ ТП	— автоматизированная система управления технологическими процессами ВНБ	— водонапорная башня

ВНС	— водопроводная насосная станция

ООО «Энергоресурс»	— Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» ЗСО	— зона санитарной охраны

КНС	— канализационная насосная станция

КОС	— канализационные очистные сооружения

МКД	— многоквартирный жилой дом

н.д.	— нет данных

Объект ЦС ГВС, ХВС и — объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного (или) ВО	водоснабжения и (или) водоотведения (соответственно)

Организация ВКХ	— организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства)

ПНС	— повысительная насосная станция

ПЭ	— полиэтиленовый трубопровод

РдВ	— резервуар для воды

СВП	— станция водоподготовки

СЗЗ	— санитарно-защитная зона

Схема ВСиВО	— схема водоснабжения и водоотведения ТЗ ВС	— технологическая зона водоснабжения

ТЗ ВО	— технологическая зона водоотведения

ЦС ВО	— централизованная система водоотведения (канализации)

ЦС ГВС	— централизованная система горячего водоснабжения

ЦС ХВС	— централизованная система холодного водоснабжения

ЧВР	— чугунный водонапорный раструбный трубопровод

ЭМ	— электронная модель

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая актуализация Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа (далее – Прокопьевское МО), произведена в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ и ПП РФ от 05.09.2013 № 782.

Настоящая актуализация Схемы ВСиВО Прокопьевского МО произведена на основании муниципального контракта от 16.03.2026 № 42-2026 «по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа» (далее

–Муниципальный контракт), заключённого между Управлением по делам жизнеобеспечения населенных пунктов Прокопьевского муниципального района (далее

–Заказчик работ) и индивидуальным предпринимателем Хагар Максим Ахметович (далее

–Исполнитель работ).

Состав и содержание отчётной технической документации, разработанной в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского МО, соответствуют Требованиям к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утверждённым ПП РФ от 05.09.2013

№ 782, и пункту 7 технического задания (далее – Техническое задание).

Настоящая актуализация Схемы ВСиВО Прокопьевского МО в соответствии с пунктом 6 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782, произведена на перспективный период 2026-2040 гг.

В качестве исходных данных в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского МО использованы актуальные на 01.03.2026 редакции (версии) нормативных правовых актов, документов и материалов, указанных в пункте 7 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782.

Помимо указанного, в соответствии с пунктом 3 Технического задания использованы дополнительные материалы (исходные данные), предоставленные Муниципальным заказчиком и организациями ВКХ, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории Прокопьевского МО.

Полный состав работ, выполненных в рамках Муниципального контракта, приведен в начале настоящего документа (см. состав отчетной технической документации).

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Таблица 1. Краткая характеристика Прокопьевского муниципального округа

| № п.п. | Административная принадлежность |  | Административный центр | Количество населённых пунктов |  | Общая площадь земель в установленных границах, га | Численность постоянного населения на (01.01.2024), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Субъект Российской Федерации | Муниципальное образования верхнего уровня |  | городски е | сельские |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Кемеровская область | Кемеровская область | г. Прокопьевск | 0 | 78 | 348 237 га | 43450 |

Муниципальное образование – Прокопьевский муниципальный округ Кемеровской области является самостоятельным муниципальным образованием в составе Кемеровской области.

Прокопьевский округ (ранее – район) образован 4 сентября 1924 года на основании решения Томского губисполкома и решения заседания Сибревкома № 40 от 04.09.1924г.

В современных границах округ (ранее - район) образован Указом Президиума ВС РСФСР от 26.01.1943 г., когда из состава Новосибирской области была выделена Кемеровская область, в состав которой вошел Прокопьевский округ.

В соответствии с законом Кемеровской области – Кузбасса от 05 августа 2019 года

№ 68-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований (с изменениями на 24 декабря 2019 года)» Прокопьевский муниципальный округ преобразован из муниципальных образований, входящих в состав Прокопьевского муниципального округа: Большеталдинское сельское поселение, Бурлаковское сельское поселение, Калачевское сельское поселение, Каменно-Ключевское сельское поселение, Кузбасское сельское поселение, Михайловское сельское поселение, Сафоновское сельское поселение, Терентьевское сельское поселение, Трудармейское сельское поселение, Яснополянское сельское поселение путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, во вновь образованное муниципальное образование. К тому же в соответствии с законом Кемеровской области - Кузбасса от 04.04.2022 № 32-ОЗ "О преобразовании Краснобродского городского округа и Прокопьевского муниципального округа" - в округ входит Краснобродский территориальный отдел (поселки Краснобродский, Артышта и поселок при станции Дуброво).

К территории Прокопьевского муниципального округа примыкают самостоятельные муниципальные образования – городские округа: Киселевск и Прокопьевск.

Рисунок 1 – Границы Прокопьевского муниципального округа

Часть 1 Схема водоснабжения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Егултыс, Ключи, Лучшево, Маяковка, Первомайский, Плодопитомник, Хлебозавода, Шарап, Школьный, Ясная Поляна.

Раздел 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа

Подраздел 1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны

В соответствии с пунктом 1 статьи 31 главы 6 [2], к регулируемым видам деятельности в сфере холодного водоснабжения относятся:

- холодное водоснабжение, в том числе:

  - транспортировка воды, включая распределение воды;

  - подвоз воды в случаях, установленных частью 3 настоящей статьи;

Перечень организаций ВКХ, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения на территории Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Егултыс, Ключи, Лучшево, Маяковка, Первомайский, Плодопитомник, Хлебозавода, Шарап, Школьный, Ясная Поляна, представлен в таблице 2.

Таблица 2. Перечень организаций ВКХ, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения на территории Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Егултыс, Ключи, Лучшево, Маяковка, Первомайский, Плодопитомник, Хлебозавода, Шарап, Школьный, Ясная Поляна.

| № п.п. | Полное наименование | Сокращенное наименование | Юридический адрес | ИНН КПП | Виды осуществляемой регулируемой деятельности в сфере водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10. Офис 312 | 4205284720 420501001 | - Холодное водоснабжение; - Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения |

В настоящее время на территории населенных пунктов: п. Ясная Поляна, п. Ключи, п. Первомайский, с. Шарап, с. Лучшево, п. Школьный, п. Егултыс, п. Маяковка, п. Хлебозавода, п. Плодопитомник имеются развитые сети централизованного водоснабжения. Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеются в п. Ясная Поляна, с. Лучшево, с. Шарап, п. Ключи, п. Первомайка, п. Плодопитомник, п. Школьный, п. Маяковка, п. Егултыс.

Водоснабжение населенных пунктов организовано от централизованных систем водоснабжения, децентрализованных источников – одиночных скважин, водоразборных колонок, шахтных колодцев общего и частного пользования. В эксплуатации находятся 14 водозаборов.

Источником водоснабжения п. Ясная Поляна, п. Ключи, п. Первомайский, с. Шарап, с. Лучшево, п. Школьный, п. Егултыс, п. Маяковка, п. Хлебозавода, п. Плодопитомник являются артезианские скважины.

В п. Хлебозавода центрального водоснабжения нет, жители пользуются водой из шахтных колодцев и индивидуальных артезианских скважин.

Суммарная протяженность водопроводных сетей в населенных пунктах: п. Ясная Поляна, п. Ключи, п. Первомайский, с. Шарап, с. Лучшево, п. Школьный, п. Егултыс, п. Маяковка, п. Плодопитомник составляет 57,9 км. Эксплуатирующей организацией является ООО «Энергоресурс».

Статьей 2 главы 1 [2] даны следующие определения:

- ЦС ХВС – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

- ЦС ГВС – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее – открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее – закрытая система горячего водоснабжения).

Пунктом 2 [8] введены следующие понятия:

  эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Все территории Прокопьевского муниципального округа, на которых осуществляются регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения, находятся в эксплуатационной зоне ООО «Энергоресурс».

Все ЦС ХВС Прокопьевского муниципального округа относятся к водоснабжению питьевой водой. Водоснабжение технической водой на территории Прокопьевского муниципального округа не осуществляется, следовательно, ЦС ХВС технической водой отсутствуют и далее не рассматриваются в рамках настоящего документа.

Подраздел 1.1.2 Описание территорий поселения, муниципального округа, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В статье 2 главы 1 [2] приведены следующие определения:

- нецентрализованная система холодного водоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

- нецентрализованная система горячего водоснабжения – сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно.

На территории Прокопьевского муниципального округа действует централизованная система водоснабжения, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

В п. Хлебозавода отсутствует централизованная система водоснабжения.

Перечень территорий Прокопьевского муниципального округа, не охваченных ЦС ГВС с использованием закрытых (открытых) систем горячего водоснабжения, представлен в составе Пункта 1.1.4.6.

Подраздел 1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Перечень ЦС ХВС Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов:	Егултыс,	Ключи,	Лучшево,	Маяковка,	Первомайский,	Плодопитомник, Хлебозавода, Шарап, Школьный, Ясная Поляна приведен выше в составе Подраздела 1.1.1. Описание зон ЦС ГВС с использованием открытых (закрытых) систем горячего водоснабжения, перечень таких ЦС ГВС Прокопьевского муниципального округа в составе населенных	пунктов	Егултыс,	Ключи,	Лучшево,	Маяковка,		Первомайский,

Плодопитомник, Хлебозавода, Шарап, Школьный, Ясная Поляна приведены в составе Пункта 1.1.4.6.

Описание зон нецентрализованного водоснабжения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Егултыс, Ключи, Лучшево, Маяковка, Первомайский, Плодопитомник, Хлебозавода, Шарап, Школьный, Ясная Поляна приведено в составе Подраздела 1.1.2.

Пунктом 2 [8] введено следующее понятие:

  ТЗ ВС – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Исходя из определений, указанных выше в настоящем подразделе, а также в составе Подраздела 1.1.1, следует сделать вывод о том, что в границах действия одной ЦС ХВС может быть выделено как несколько ТЗ ВС, разграничиваемых по признаку принадлежности (эксплуатационной ответственности) объектов централизованных систем водоснабжения к той или иной организации ВКХ, так и одна ТЗ ВС в том случае, если все входящие в ЦС ХВС объекты централизованных систем водоснабжения принадлежат (находятся в эксплуатационной зоне) одной организации ВКХ (при соблюдении нормативных значений напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды).

Подраздел 1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

В статье 2 главы 1 [2] дано следующее определение:

  техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения – оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Техническое обследование объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии с Требованиями к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными приказом Минстроя РФ от 05.08.2014 № 437/пр, проводилось техническое обследование объектов централизованного водоснабжения и водоотведения.

Ниже в пунктах 1.1.4.1-1.1.4.6 приведено описание и характеристики объектов централизованных систем водоснабжения, действующих на территории Прокопьевского муниципального округа, составленное на основании материалов (исходных данных), предоставленных Заказчиком работ и организациями ВКХ, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения на территории Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов Егултыс, Ключи, Лучшево, Маяковка, Первомайский, Плодопитомник, Хлебозавода, Шарап, Школьный, Ясная Поляна

Пункт 1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

В соответствии с [41]:

  Источник питьевого водоснабжения – водный объект (или его часть), который содержит воду, отвечающую установленным гигиеническим нормативам для источников питьевого водоснабжения, и используется или может быть использован для забора воды в системы питьевого водоснабжения.

В соответствии с [37]:

- Водозаборное сооружение – гидротехническое сооружение, предназначенное для водозабора;

- Водозабор – отбор воды из водоема, водотока или подземного источника для хозяйственных целей.

Исходя из определений, указанных выше следует заключить, что водозабор может осуществляться как из поверхностного, так и из подземного источника.

В качестве поверхностных источников водоснабжения используются поверхностные водные объекты (водоемы и водотоки), пригодные для использования в целях водоснабжения.

Аналогичным образом в качестве подземных источников водоснабжения используются подземные водные объекты, пригодные для использования в целях водоснабжения.

На территории населенных пунктов расположены 17 водозаборных скважин, из которых 14 находятся в эксплуатации, 3 – в резерве. Все источники находятся в муниципальной собственности (Комитет по управлению муниципальной собственностью Прокопьевского муниципального округа) и переданы в хозяйственное ведение ООО

«Энергоресурс».

В результате проведенного анализа существующих источников водоснабжения, составлен перечень технических характеристик источников водоснабжения населенных пунктов.

Данные анализа по источникам водоснабжения поселения представлены в таблице

3.

Таблица 3. Анализ по источникам водоснабжения

| Место расположения | Год буре ния | № скв. | Оборудование | Глубина скв., L, м | Проектная производительность тыс. м3/ч | Фактическая производи тельность тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Ясная Поляна, в поле (ближняя) | 1969 | № 40 | ЭЦВ-6- 10-140 | 100 | 10 (в резерве) | 45,229 |
| п. Ясная Поляна, в поле (дальняя) | 1969 | № 41 | ЭЦВ-6- 16-140 | 127 | 16 |  |
| п. Плодопитомник, ул. Садовая | 1979 | № 53 | ЭЦВ-6- 6,5- 125 | 102 | 6,5 | 15,278 |
| п. Плодопитомник | 1979 | №54 | ЭЦВ-6- 6,5- 125 | 102 | 6,5 (в резерве) |  |
| п. Ключи, на окраине села | 1982 | № 51 | ЭЦВ-6- 6,5- 125 | 59 | 6,5 | 3,466 |
| п. Первомайский, ул. Центральная | 1976 | № 52 | ПОТОК 4-5-14 | 70 | 4 | 8,416 |
| с. Шарап, ул. Гагарина | 1980 | № 47 | ЭЦВ-6- 10-140 | 102 | 10 | 30,705 |
| с. Шарап, за рекой | 1975 | № 48 | ЭЦВ-6- 6,5- 125 | 110 | 6,5 |  |
| с. Шарап, ул. Школьная | 1982 | № 50 | ПОТОК 4-5-14 | 99 | 4 (в резерве) |  |
| с. Лучшево, ул. Т. Щадук | 1969 | № 43 | ЭЦВ-6- 6,5- 125 | 123 | 6,5 | 26,695 |
| с. Лучшево, ул. Крупской | 1982 | № 44 | ЭЦВ-6- 6,5- 125 | 100 | 6,5 |  |
| с. Лучшево, ул. Огородная | 1980 | № 45 | ЭЦВ-6- 6,5- 125 | 80 | 6,5 |  |

| п. Школьный, за стадионом (ближняя) | 1989 | № 55 | ЭЦВ-6- 6,5- 125 | 90 | 6,5 | 21,449 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Школьный, за стадионом (дальняя) | 1980 | № 56 | ЭЦВ-6- 6,5- 125 | 120 | 6,5 |  |
| п. Школьный, на территории агроколледжа | - | - | - | - | - |  |
| п. Маяковка, ул. Центральная | 1982 | № 59 | ЭЦВ-6- 6,5- 125 | 125 | 6,5 | 7,757 |
| п. Егултыс, ул. Центральная | 1966 | № 60 | ПОТОК 4-2-20 | 85 | 4,2 | 2,129 |

Пункт 1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В соответствии с [38]:

- Исходная вода – вода, поступающая из водного объекта;

- Станция водоподготовки – комплекс зданий, сооружений и устройств для водоподготовки.

В соответствии с [2]:

- Водоподготовка – обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

- Питьевая вода – вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

- Техническая вода – вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции.

Подготовка воды – технологический процесс по приданию воде, забираемой из источников водоснабжения качественных характеристик, отвечающих установленным нормативам и требованиям водопотребителя.

В настоящее время система очистки воды установлена в п. Ясная Поляна, с. Шарап, с. Лучшево. Технические характеристики водоочистных сооружений представлены в таблице 4.

Таблица 4. Данные анализа по эксплуатируемым источникам водоснабжения

| Место расположения | Оборудование | Год постройки | Производительность, м3/ч | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОС п. Ясная Поляна | ХВП | 2012 | 20,0 | 40,0 |
| ВОС с. Шарап | ХВП | 2012 | 10,0 | 40,0 |
| ВОС с. Лучшево | ХВП | 2018 | 6,0 | 0 |

Технологический цикл водоочистки представлен пятиступенчатой системой, работающей по следующей схеме. Вода из скважины подается в систему очистки. Первая ступень – система напорной аэрации, работает в автоматическом режиме и предназначена

для насыщения воды кислородом. Вторая ступень - два параллельно работающих фильтра обезжелезивания и удаления нитратов (фильтры работают одновременно с попеременным входом в регенерацию). Третья ступень – фильтры с ионообменной смолой, удаляют соли жесткости из воды. Четвертая ступень – сорбционный фильтр с активированным углем. Пятая ступень – уф - стерилизатор.

Пункт 1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Согласно результатам проведенного анализа состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций на территории населенных пунктов п. Ясная Поляна, п. Ключи, п. Первомайский, с. Шарап, с. Лучшево, п. Школьный, п. Егултыс, п. Маяковка, п. Хлебозавода, п. Плодопитомник, выявлены 17 насосных централизованных станций. Данные анализа отражены в таблице 5.

Таблица 5. Данные анализа состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

| Место расположения | Год бурен ия | № скв. | Оборудование | Напор, м | Мощность, кВт | Производительность, тыс. м3/год | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Ясная Поляна, в поле (ближняя) | 1969 | № 40 | ЭЦВ-6-10-140 | 140 | 4 | 10 | 30 |
| п. Ясная Поляна, в поле (дальняя) | 1969 | № 41 | ЭЦВ-6-16-140 | 140 | 6,3 | 16 | 30 |
| п. Плодопитомник, ул. Садовая | 1979 | № 53 | ЭЦВ-6-6,5-125 | 125 | 6,3 | 6,5 | 30 |
| п. Плодопитомник | 1979 | №54 | ЭЦВ-6-6,5-125 | 125 | 4 | 6,5 | 30 |
| п. Ключи, на окраине села | 1982 | № 51 | ЭЦВ-6-6,5-125 | 125 | 4 | 6,5 | 30 |
| п. Первомайский, ул. Центральная | 1976 | № 52 | ПОТОК 4-5-14 | 110 | 4 | 4 | 30 |
| с. Шарап, ул. Гагарина | 1980 | № 47 | ЭЦВ-6-10-140 | 140 | 4 | 10 | 30 |
| с. Шарап, за рекой | 1975 | № 48 | ЭЦВ-6-6,5-125 | 125 | 6,3 | 6,5 | 30 |
| с. Шарап, ул. Школьная | 1982 | № 50 | ПОТОК 4-5-14 | 110 | 4 | 4 | 40 |
| с. Лучшево, ул. Т. Щадук | 1969 | № 43 | ЭЦВ-6-6,5-125 | 125 | 4 | 6,5 | 30 |
| с. Лучшево, ул. Крупской | 1982 | № 44 | ЭЦВ-6-6,5-125 | 125 | 4 | 6,5 | 30 |
| с. Лучшево, ул. Огородная | 1980 | № 45 | ЭЦВ-6-6,5-125 | 125 | 4 | 6,5 | 30 |

| п. Школьный, за стадионом (ближняя) | 1989 | № 55 | ЭЦВ-6-6,5-125 | 125 | 4 | 6,5 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Школьный, за стадионом (дальняя) | 1980 | № 56 | ЭЦВ-6-6,5-125 | 125 | 4 | 6,5 | 30 |
| п. Школьный, агроколледж | - | - | - | - | - | - | - |
| п. Маяковка, ул. Центральная | 1982 | № 59 | ЭЦВ-6-6,5-125 | 125 | 4 | 6,5 | 30 |
| п. Егултыс, ул. Центральная | 1966 | № 60 | ПОТОК 4-2-20 | 125 | 4 | 4,2 | 30 |

Технические характеристики водонапорных башен приведены в таблице 6.

Таблица 6. Характеристика водонапорных башен

| Наименование объекта | Место расположение | Год постройки | Объем запаса воды, м3 | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВНБ | п. Ясная Поляна | - | 50,0 | - |
| ВНБ | п. Плодопитомник | - | 50,0 | - |
| ВНБ | п. Ключи | - | - | - |
| ВНБ | п. Первомайский | - | - | - |
| ВНБ | с. Лучшево | - | - | - |
| ВНБ | п. Школьный | - | 25,0 | - |
| ВНБ | п. Маяковка | - | 25,0 | - |
| ВНБ | п. Егултыс | - | - | - |

Пункт 1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Система водоснабжения абонентов имеет сеть объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. При этом, надежность системы водоснабжения населенных пунктов п. Ясная Поляна, п. Ключи, п. Первомайский, с. Шарап, с. Лучшево, п. Школьный, п. Егултыс, п. Маяковка, п. Хлебозавода, п. Плодопитомник характеризуется как удовлетворительная. Водопроводная сеть выполнена в основном по радиальной схеме, с тупиковыми участками. Подача воды в водопроводную сеть производится из артезианских скважин.

Протяженность водопроводной сети составляет 57,9 км. Общий износ водопроводных сетей - 25%.

Диаметр водопроводов варьируется от 32 до 125 мм. Сети выполнены из таких материалов как чугун, сталь и полиэтилен.

Характеристика водопроводных сетей населенных пунктов п. Ясная Поляна, п. Ключи, п. Первомайский, с. Шарап, с. Лучшево, п. Школьный, п. Егултыс, п. Маяковка, п. Хлебозавода, п. Плодопитомник представлена в таблице 7.

Таблица 7 – Характеристика водопроводных сетей населенных пунктов

| № п/п | Населенный пункт | Водопровод, км | Кол-во колонок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Ясная Поляна | 12,3 | - |
| 2 | п. Плодопитомник | 6,2 | - |
| 3 | п. Ключи | 1,34 | - |
| 4 | п. Первомайский | 2,43 | - |
| 5 | с. Шарап | 16,1 | 1 |
| 6 | с. Лучшево | 9,6 | - |
| 7 | п. Школьный | 7,5 | - |
| 8 | п. Маяковка | 1,4 | 1 |
| 9 | п. Егултыс | 1,0 | - |
|  | Итого | 57,9 | 2 |

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

Пункт 1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, муниципальных округов, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В результате проведенного анализа состояния и функционирования системы холодного водоснабжения населенных пунктов п. Ясная Поляна, п. Ключи, п. Первомайский, с. Шарап, с. Лучшево, п. Школьный, п. Егултыс, п. Маяковка, п. Хлебозавода, п. Плодопитомник выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- высокая изношенность инженерных сетей;

- высокая изношенность запорно-регулирующей арматуры;

- морально и физически устаревшее насосное оборудование.

Пункт 1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

Подраздел 1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

В Прокопьевском мунципальном округе отсутствуют территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем на рассматриваемом в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа не предусматривается разработки технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды.

Подраздел 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

В результате проведенного анализа принадлежности объектов централизованной системы водоснабжения установлено, что комплекс систем водоснабжения населенных пунктов п. Ясная Поляна, п. Ключи, п. Первомайский, с. Шарап, с. Лучшево, п. Школьный, п. Егултыс, п. Маяковка, п. Хлебозавода, п. Плодопитомник находится в муниципальной собственности (Комитет по управлению муниципальной собственностью Прокопьевского муниципального округа) и передан в хозяйственное ведение ООО «Энергоресурс».

Раздел 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение следующих целей:

Охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

Повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

Снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

Обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

Обеспечения развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение. В соответствии с пунктом 2 статьи 3 ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ общими принципами государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения являются:

Приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

Создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

Обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

Достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

Установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

Обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

Обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

Открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

Исходя из обозначенных целей и принципов государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, а также в соответствии с пунктом 10 Правил разработки и утверждения   схем   водоснабжения   и   водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782, в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа сформированы следующие основные задачи развития централизованных систем водоснабжения:

- Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

- Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

- Сокращение потерь воды при ее транспортировке;

- Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации;

- Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.

Для выполнения перечисленных выше задач по развитию централизованных систем водоснабжения Прокопьевского муниципального округа разработаны мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, приведенные ниже в разделе 1.4.

В соответствии с пунктом 2 Перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденного приказом Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр, к показателям развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения относятся:

- Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

- Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- Показатели очистки сточных вод;

- Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Применительно к централизованным системам водоснабжения Прокопьевского муниципального округа данные показатели приведены ниже в разделе 1.7.

Подраздел 1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

Сценарии развития системы водоснабжения населенных пунктов: п. Ясная Поляна, п. Ключи, п. Первомайский, с. Шарап, с. Лучшево, п. Школьный, п. Егултыс, п. Маяковка, п. Хлебозавода, п. Плодопитомник сформированы исходя из общих направлений социально-экономического развития, обозначенных в Генеральном плане населенных пунктов.

Генеральным планом рекомендуется проведение следующих мероприятий по развитию системы водоснабжения:

- обеспечение системой водоснабжения нового строительства в новых жилых кварталах в п. Ясная Поляна, п. Ключи, п. Первомайский, с. Шарап, с. Лучшево, п. Школьный, п. Егултыс, п. Маяковка, п. Хлебозавода, п. Плодопитомник;

- поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных полимерных материалов;

- ремонт и реконструкция скважин, а также экономное расходование воды населением и предприятиями посредством установки водосчетчиков;

- организация объединенного хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода по комбинированной схеме для бесперебойного водоснабжения жилых домов и наружного пожаротушения.

Раздел 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Подраздел 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации холодного водоснабжения приведены в таблице 8.

Таблица 8. Общий баланс подачи и реализации воды Прокопьевского муниципального округа

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 167,99 |
| 2 | Объем потерь ХВС | тыс. м3 | 6,864 |
| 3 | Объем потерь ХВС | % | 3,89 |
| 4 | Объем полезного отпуска ХВС потребителям | тыс. м3 | 161,13 |

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы. Объем реализации холодной воды по населенным пунктам в 2024-2025 годах составил 161,13 тыс. м3. Фактический объем потерь воды при реализации составил 6,864 тыс. м3 или 3,89 %. Объем забора воды из источника водоснабжения, фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.

Подраздел 1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Фактическое потребление воды по населенным пунктам: п. Ясная Поляна, п. Ключи, п. Первомайский, с. Шарап, с. Лучшево, п. Школьный, п. Егултыс, п. Маяковка, п. Хлебозавода, п. Плодопитомник составило 161,13 тыс. м3/год, в среднем за сутки 0,465 тыс. м3 /сут, в сутки максимального водопотребления 0,605 тыс. м3/сут.

Результаты анализа структурного территориального баланса представлены в таблице 9.

Таблица 9. Структурный территориальный баланс водопотребления

| № п/п | Наименование населенного пункта | Фактическое водопотребление тыс. м3/год | Среднее водопотребление тыс. м3/сут | Максимальное водопотребление, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Ясная Поляна, п. Ключи, п. Первомайский, с. Шарап, с. Лучшево, п. Школьный, п. Егултыс, п. Маяковка, п. Хлебозавода, п. Плодопитомник | 161,13 | 0,465 | 0,605 |

Подраздел 1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Результаты анализа структурного баланса реализации питьевой воды по группам абонентов приведены в таблице 10.

Таблица 10. Структурный баланс реализации питьевой воды в населенных пунктах пунктах п. Ясная Поляна, п. Ключи, п. Первомайский, с. Шарап, с. Лучшево, п. Школьный, п. Егултыс, п. Маяковка, п. Хлебозавода, п. Плодопитомник

| № п/п | Потребитель | Объем потребления ХВС тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 127,05 |
| 2 | Бюджетные организации | 16,788 |
| 3 | Прочие | 17,292 |
| Итого |  | 161,13 |

По данным проведенного анализа можно сделать вывод, что в населенных пунктах потребление воды населением превышает уровень потребления воды организациями. Потребление воды бюджетными организациями незначительно – 10,4 % от общего объема полезного отпуска.

Подраздел 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Действующие в настоящее время в Прокопьевском муниципальном округе нормы удельного водопотребления, утверждены приказом департамента жилищно-коммунального комплекса Кемеровской области от 23.12.2014 г. №116.

Таблица 11. Нормативы удельного потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Прокопьевского муниципального округа

| № п/п | Степень благоустройства | Норматив потребления коммунальной услуги, куб. метр на 1 человека в месяц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение |
| 1.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 5,01 | 3,37 | 8,38 |
| 1.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, | 8,38 | - | 8,38 |

|  | раковинами, кухонными мойками и унитазами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,97 | 3,31 | 8,28 |
| 2.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 8,28 | - | 8,28 |
| 2.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,70 | - | 4,70 |
| 3.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,52 | 2,76 | 7,28 |
| 3.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 7,28 | - | 7,28 |
| 4.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,36 | 1,32 | 4,68 |
| 4.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,68 | - | 4,68 |

| 4.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,06 | - | 3,06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,27 | 1,32 | 3,59 |
| 5.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 3,59 | - | 3,59 |
| 5.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,61 | - | 2,61 |
| 5.4. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 1,53 | 0,83 | - |
| 5.5. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,36 | - | - |
| 5.6. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 1,38 | - | - |
| 6.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами | 1,24 | - | - |
| 6.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами | 2,08 | - | 2,08 |
| 7.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 3,07 | 1,69 | 4,76 |

| 7.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 4,76 | - | 4,76 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 2,40 | 0,86 | 3,26 |
| 8.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 3,26 | - | 3,26 |
| 8.3. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 1,92 | - | 1,92 |
| 9.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,61 | 1,00 | 2,61 |
| 9.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 2,61 | - | 2,61 |
| 9.3. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,50 | - | 1,50 |
| 9.4. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,31 | 0,86 | - |
| 9.5. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 2,17 | - | - |
| 9.6. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,28 | - | - |
| 10.1 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,18 | 0,56 | - |

| 10.2 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,74 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.3 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,14 | - | - |
| 11.1 | Жилые помещения с холодным водоснабжением из уличной колонки или дворового крана | 1,08 | - | - |

*При степени благоустройства «водоотведение в выгребные ямы через внутридомовые сети» норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению применяется в случае наличия договора с ресурсоснабжающей организацией на услугу «водоотведение и очистка сточных вод»

Постановлением Региональной энергетической комиссии [60] установлены тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Кемеровский области с 25.06.2021 по 31.12.2030, сведения по которым приведены в таблице 12.

Таблица 12. Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Прокопьевского муниципального округа с 21.06.2021 по 31.12.2030

| № п / п | Наимен ование услуг, потреб ителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |
|  |  | с 25.06. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.12. 22 по 31.12. 23 | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | Населен ие (с НДС) | 61,69 | 61,69 | 61,69 | 64,01 | 61,69 | 62,8 | 62,8 | 64,78 | 64,78 | 66,9 | 66,9 | 69,23 | 69,23 | 71,64 | 71,64 | 74,14 | 74,14 | 75,12 |
| 1. 2. | Прочие потреби тели (без НДС) | 51,41 | 51,41 | 51,41 | 53,54 | 51,41 | 52,33 | 52,33 | 53,98 | 53,98 | 55,75 | 55,75 | 57,69 | 57,69 | 59,7 | 59,7 | 61,78 | 61,78 | 62,6 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | Населен ие (с НДС) | 23,45 | 23,45 | 23,92 | 26,17 | 24,4 | 24,43 | 24,43 | 25,28 | 25,28 | 26,16 | 26,16 | 27,07 | 27,07 | 28,02 | 28,02 | 28,99 | 28,99 | 31,14 |
| 2. 2. | Прочие потреби тели (без НДС) | 19,54 | 19,54 | 19,93 | 21,81 | 20,33 | 20,36 | 20,36 | 21,07 | 21,07 | 21,8 | 21,8 | 22,56 | 22,56 | 23,35 | 23,35 | 24,16 | 24,16 | 25,95 |

Подраздел 1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с частью 5 статьи 13 главы 3 [4] собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу [4], обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета

используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии.

В соответствии с пунктом 381 [10] в случае если собственники помещений в многоквартирном доме не обеспечили оснащение такого дома коллективным (общедомовым) прибором учета используемого коммунального ресурса и при этом был установлен коллективный (общедомовой) прибор учета, собственники помещений обязаны оплатить расходы на установку такого прибора учета, за исключением случаев, когда такие расходы были учтены в составе платы за содержание жилого помещения и (или) в составе установленных для членов товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива обязательных платежей и (или) взносов, связанных с оплатой расходов на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества.

Счета на оплату расходов на установку коллективного (общедомового) прибора учета с указанием общего размера расходов на установку такого прибора учета и доли расходов на установку такого прибора учета, бремя которых несет собственник помещения, выставляются собственникам помещений организацией, осуществившей установку коллективного (общедомового) прибора учета. Доля расходов на установку коллективного (общедомового) прибора учета, бремя которых несет собственник помещения, определяется исходя из его доли в праве общей собственности на общее имущество.

Также в соответствии с частью 9 статьи 13 главы 3 [4] организации, осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют.

Подраздел 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа

Анализ резервов и дефицитов мощностей системы водоснабжения представлен в таблице 13.

Таблица 13. Анализ резервов и дефицитов мощностей системы водоснабжения населенных пунктов

| № п/п | Населенный пункт | Проектная производительность ВЗУ, тыс. м3/год | Факт. производительность ВЗУ, тыс. м3/год | Резерв (+), дефицит (-) производительной мощности, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Ясная Поляна, п. Ключи, п. Первомайский, с. Шарап, с. Лучшево, п. Школьный, п. Егултыс, п. Маяковка, п. Хлебозавода, п. Плодопитомник | 991,6 | 161,13 | +823,61 |

В результате проведенного анализа имеющейся информации о технических характеристиках систем водоснабжения населенных пунктов установлено, что в настоящее время по населенным пунктам: п. Ясная Поляна, п. Ключи, п. Первомайский, с. Шарап, с. Лучшево, п. Школьный, п. Егултыс, п. Маяковка, п. Хлебозавода, п. Плодопитомник имеется резерв производственных мощностей основного оборудования, который составляет 823,61 тыс. м3/год. Производственные мощности основного оборудования

задействованы на 16,7% от проектной мощности, дефицит производственных мощностей систем водоснабжения отсутствует.

Подраздел 1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Прогнозные балансы потребления воды в населенных пунктах рассчитаны с учетом СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», а также ВНТП-Н-97

«Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Согласно проведенному анализу объема фактического питьевого водопотребления в населенных пунктах п. Ясная Поляна, п. Ключи, п. Первомайский, с. Шарап, с. Лучшево, п. Школьный, п. Егултыс, п. Маяковка, п. Хлебозавода, п. Плодопитомник, среднесуточный расход воды в 2024-2025 годах составил – 120 л/сут на одного жителя.

В соответствии со статистическими данными, численность населения в населенных пунктах по состоянию на 01.01.2023 года составила 4507 человек. С учетом ранней прогнозируемой тенденции по численности населения населенных пунктов прогнозируется следующая численность постоянного населения (расчетный метод): на 2025 год – 4565 человек, на 2030 год – 4629 человек, на 2040 год – 4821 человек.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qcут.m, м3/сут, на хозяйственно питьевые нужды в муниципальном образовании определяется по формуле:

Qж= ∑ qж Nж/1000

где qж - удельное водопотребление, принимаемое 120 л/сут; Nж - расчетное число жителей в округах жилой застройки.

Динамика увеличения объемов потребления холодной воды в населенных пунктах на перспективу до 2040 года приведена в таблице 14.

Таблица 14. Прогнозные балансы потребления воды населением населенных пунктов

| Год | Балансы водопотребления ХВС населением, тыс. м3/год |
| --- | --- |
| 2021 | 161,13 |
| 2025 | 163,57 |
| 2030 | 166,27 |
| 2040 | 174,36 |

Подраздел 1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых (открытых) систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованные системы горячего водоснабжения с использованием закрытых (открытых) систем горячего водоснабжения отсутствуют.

Подраздел 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Анализ фактического и ожидаемого потребления питьевой воды в п. Ясная Поляна, п. Ключи, п. Первомайский, с. Шарап, с. Лучшево, п. Школьный, п. Егултыс, п. Маяковка, п. Хлебозавода, п. Плодопитомник позволил сделать следующие выводы.

Фактическое потребление питьевой воды за 2024-2025 годы составило 161,13 тыс. м3/год, в среднем за сутки 0,465 тыс.м3/сут, в сутки максимального водоразбора – 0,605 тыс.м3/сут.

Плановое потребление питьевой воды к 2040 году составит 174,36 тыс. м3/год, в среднем за сутки 0,496 тыс.м3/сут, в сутки максимального водоразбора – 0,646 тыс.м3/сут.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) по Прокопьевскому муниципальному округу приведены выше в подразделе 1.3.7.

Подраздел 1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Результаты прогноза распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов приведены в таблице 15.

Таблица 15. Результаты прогноза распределения расходов питьевой воды в населенных пунктах п. Ясная Поляна, п. Ключи, п. Первомайский, с. Шарап, с. Лучшево, п. Школьный, п. Егултыс, п. Маяковка, п. Хлебозавода, п. Плодопитомник

| № п/п | Год | Водоснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, тыс. м3/год | Прочие потребители, тыс. м3/год |
| 1 | 2021 | 133,92 | 27,21 |
| 2 | 2025 | 135,17 | 28,4 |
| 3 | 2030 | 135,77 | 30,5 |
| 4 | 2040 | 142,46 | 31,9 |

Прогнозные балансы потребления воды в населенных пунктах п. Ясная Поляна, п. Ключи, п. Первомайский, с. Шарап, с. Лучшево, п. Школьный, п. Егултыс, п. Маяковка, п. Хлебозавода, п. Плодопитомник рассчитаны с учетом параметров перспективного развития).

Подраздел 1.3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Анализ информации о потерях питьевой воды при ее транспортировке позволил сделать вывод, что в 2024-2025 годах потери воды в сетях холодного водоснабжения составили 3,89 % от общего количества поднятой воды. Потери связаны предположительно с износом водопроводных сетей и устаревшим оборудованием на существующем источнике водоснабжения, в связи с чем, предлагается провести мероприятия по замене ветхих и аварийных участков сетей водоснабжения с заменой оборудования системы водоснабжения на более современное.

Реконструкция действующих трубопроводов, с установкой датчиков протока, давления на основных магистральных развязках (колодцах) позволит снизить потери воды к 2040 году до 3,529 тыс. м3 или 2,0%.

Подраздел 1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Результаты анализа общего, территориального и структурного водного баланса подачи и реализации воды на 2040 год приведены в таблице 16.

Таблица 16. Общий баланс подачи и реализации питьевой воды в п. Ясная Поляна, п. Ключи, п. Первомайский, с. Шарап, с. Лучшево, п. Школьный, п. Егултыс, п. Маяковка, п. Хлебозавода, п. Плодопитомник

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 177,889 |
| 2 | Объем потерь ХВП | тыс. м3 | 3,529 |
| 3 | Объем потерь ХВП | % | 2,0 |
| 4 | Объем полезного отпуска ХПВ потребителям | тыс. м3 | 174,36 |

Подраздел 1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности оборудования системы водоснабжения произведен на основе расчетных расходов воды, соответствующих плановому периоду:

- объем отпуска в сеть от водозаборных сооружений составит: 177889,0 м3/год;

- расчетная производительность водозаборных сооружений составляет:

177889,0/ 351*1,3 =658,8 м3/сут;

- существующая производительность водозаборных сооружений составляет 2825,1

м3/сут;

- запас производительности водозаборных сооружений рассчитаем, исходя из существующей мощности: (1-658,8/2825,1) *100 = 76,7 %;

- реализуемая производительность сооружений составляет: 100-76,7=23,3 %.

Анализ результатов расчета показывает, что при прогнозируемой тенденции к увеличению численности населения и подключению новых потребителей, а также при уменьшении потерь и неучтенных расходов при транспортировке воды, при существующих мощностях водозаборных сооружений имеется резерв производительности технологического оборудования.

Подраздел 1.3.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Положениями [2] введены и определены следующие понятия и требования:

- статья 2 главы 1: гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом), которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- статья 6 главы 2: к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений, муниципальных округов, городских округов по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относится определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа гарантирующей организации;

- пункт 1 статьи 12 главы 3: органы местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом) для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую  организацию  и  устанавливают  зоны  ее  деятельности.  Для

централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется;

- пункт 2 статьи 12 главы 3: организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- пункт 2 статьи 42 главы 8: до 1 июля 2013 года органы местного самоуправления поселения, городского округа осуществляют инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении (транспортировке воды и сточных вод), утверждают схему водоснабжения и водоотведения, определяют гарантирующую организацию, устанавливают зоны ее деятельности.

На настоящий момент статусом гарантирующей организации на территории населенных пунктов п. Ясная Поляна, п. Ключи, п. Первомайский, с. Шарап, с. Лучшево, п. Школьный, п. Егултыс, п. Маяковка, п. Хлебозавода, п. Плодопитомник наделена организация ООО «Энергоресурс».

Раздел 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 [2] государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение следующих целей:

- охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

- повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- обеспечения	развития	централизованных	систем	горячего	водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 [2] общими принципами государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения являются:

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

Для выполнения перечисленных выше задач по развитию ЦС ХВС Прокопьевского муниципального округа разработаны мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, приведенные ниже в составе подразделов 1.4.1-1.4.3.

В соответствии с пунктом 2 [20] к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:

- Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

- Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- Показатели очистки сточных вод;

- Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Подраздел 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

По результатам анализа сведений о существующей системе водоснабжения, а также Программ развития населенных пунктов, предложены следующие мероприятия перспективного развития системы водоснабжения п. Ясная Поляна, п. Ключи, п. Первомайский, с. Шарап, с. Лучшево, п. Школьный, п. Егултыс, п. Маяковка, п. Хлебозавода, п. Плодопитомник:

На первый этап (среднесрочный период) 2021-2025 год:

- Реконструкция водопроводных ветхих сетей (12,1 км). На второй этап (долгосрочный период) 2025-2040 год:

  - Реконструкция ветхих водопроводных сетей (10 км);

  - Создание системы диспетчеризации и автоматического управления;

  - Строительство станций очистки воды 3 шт.

Подраздел 1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Проведенный анализ показал, что к 2040 году резерв производственных мощностей существующих водозаборных сооружений населенных пунктов п. Ясная Поляна, п. Ключи, п. Первомайский, с. Шарап, с. Лучшево, п. Школьный, п. Егултыс, п. Маяковка, п. Хлебозавода, п. Плодопитомник будет достаточным для обеспечения подачи абонентам необходимого объема воды установленного качества, а также воды на пожарные и поливочные нужды, в связи с чем, предлагаются следующие мероприятия приведенные в таблице 17.

Таблица 17. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения Прокопьевского муниципального округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ветхих водопроводных сетей (22,1 км); | Повышение качества и надежности ВС |
| 2 | Строительство водоочистных сооружений. | Повышение качества и надежности ВС |

Подраздел 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Проведенный анализ ситуации в населенных пунктах п. Ясная Поляна, п. Ключи, п. Первомайский, с. Шарап, с. Лучшево, п. Школьный, п. Егултыс, п. Маяковка, п. Хлебозавода, п. Плодопитомник показал необходимость реконструкции ВЗУ.

Кроме того, необходимо решить вопрос с реконструкциями водонапорных башен в связи с ветхостью данных объектов.

К выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения не планируется.

Подраздел 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время в населенных пунктах отсутствует система диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения.

Подраздел 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Результаты анализа ситуации в сфере обеспеченности населенных пунктов с. Терентьевское, п. Кольчегиз, п. Серп и Молот, п. ст. Терентьевская, п. Тихоновка, п. Ускатский, п. Чапаевский приборами учета приведены в таблице 18.

Таблица 18. Обеспеченность приборами учета

| Наименование населенного пункта | Жилой фонд, % | Бюджетные организации, % | Прочие потребители, % |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Ясная Поляна, п. Ключи, п. Первомайский, с. Шарап, с. Лучшево, п. Школьный, п. Егултыс, п. Маяковка, п. Хлебозавода, п. Плодопитомник | 80% | 100% | 100% |

При отсутствии приборов учета, расчеты с населением ведутся по действующим нормативам.

Подраздел 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа и их обоснование

Трассы прокладки перспективных водопроводных следует выбирать с учетом обеспечения кратчайшего расстояния до точек подключения перспективных абонентов, рельефа местности, искусственных и естественных преград.

Трассы прокладки перспективных водопроводных сетей и места расположения площадок иных объектов централизованных систем водоснабжения подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов.

Подраздел 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В рамках настоящей работы изменение мест размещения насосных станций и резервуаров не предусмотрено.

Подраздел 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения новых объектов централизованной системы водоснабжения подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования с учетом существующих Проектов санитарно-защитных зон.

Подраздел 1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Рисунок 2. Принципиальная схема водоснабжения п. Егултыс

Рисунок 3. Принципиальная схема водоснабжения п. Ключи

Рисунок 4. Принципиальная схема водоснабжения п. Маяковка

Рисунок 5. Принципиальная схема водоснабжения п. Первомайский

Рисунок 6. Принципиальная схема водоснабжения п. Плодопитомник

Рисунок 7. Принципиальная схема водоснабжения с. Шарап

Рисунок 8. Принципиальная схема водоснабжения п. Школьный

Рисунок 9. Принципиальная схема водоснабжения п. Ясная Поляна

Рисунок 10. Принципиальная схема водоснабжения с. Лучшево

Раздел 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Результаты проведенного анализа показали, что в настоящее время на территории населенных пунктов сброс промывных вод не осуществляется в связи со сбором промывных вод в выгреб при ВОС, с их дальнейшей утилизацией на БОС, что исключает воздействие вредных веществ на водный бассейн в границах населенных пунктов.

Подраздел 1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Сведения об использовании и хранении в населенных пунктах химических реагентов, применяемых в водоподготовке, отсутствуют.

Анализ возможного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке, показал, что при эксплуатации ВОС предполагается использовать технологии без применения хлора. Вместо жидкого хлора используются новые эффективные обеззараживающие реагенты. Это позволяет не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных органических соединений в питьевой воде, но и повышает безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям.

Раздел 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Оценка объемов капитальных вложений (стоимости) в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения произведена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- [22];

10) [23];

11) [24];

12) [25];

13) [26];

14) [27].

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации водопроводных сетей и прочих объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии с [23] и [24] приняты следующие положения:

- применение при строительстве, реконструкции и модернизации водопроводных сетей из полиэтиленовых труб;

- способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3, глубина – 2 м);

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определен и принят в соответствии с [27] Kпер=1,12;

- иные переводные коэффициенты (зональный коэффициент изменения стоимости строительства (Kпер/зон), коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями (Kрег1 = 1,02), коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району (Kс)) положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определены и приняты в размере 1,00.

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации прочих объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии с НЦС 81-02-19-2025 приняты следующие положения:

коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации Kпер=1,08;

зональный коэффициент изменения стоимости строительства Kпер/зон=1,00; коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях

субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями Kрег1=1,03;

коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району Kс=1,00.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения объема капитальных вложений на мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения, предусмотренные Схемой водоснабжения, к прогнозным ценам соответствующих лет были использованы макроэкономические параметры, установленные Министерством экономического развития Российской Федерации:

  Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 апреля 2025 года);

  Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 сентября 2025 года).

На момент разработки Схемы водоснабжения был выбран базовый вариант сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, учитывающий особенности экономической ситуации в стране и отражающий более точный прогноз изменения цен.

Применяемые при расчётах стоимости реализации мероприятий Схемы водоснабжения индексы-дефляторы по отрасли строительство приведены в таблице 19 Данные индексы-дефляторы подлежат актуализации в соответствии с макроэкономической ситуацией в Российской Федерации. Последняя актуализация индексов-дефляторов состоялась в апреле 2026 года.

Таблица 19. Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2040 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 105,3 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| 100 | 105,6 | 111,2 | 116,2 | 121,6 | 126,9 | 132,2 | 137,5 | 142,8 | 148,1 | 153,4 | 158,7 | 164 | 169,3 | 174,6 |

Мероприятия носят рекомендательный характер и не обязывают организации выполнять данные мероприятия в указанные сроки, несут в себе функцию представления общих объёмов работ, необходимых для улучшения эффективности функционирования системы холодного водоснабжения и повышения качества предоставляемых услуг.

Сроки и стоимость реализации долгосрочных мероприятий установлены ориентировочные, окончательные сроки и инвестиции необходимо актуализировать после разработки проектно-сметной документации, либо выделения соответствующего финансирования.

Для реализации мероприятий по строительству новых объектов необходимо предусмотреть выделение требующихся земельных участков и их оформление, а также сопутствующие финансовые затраты.

В таблице ниже приведён укрупнённый расчёт финансовых потребностей и капитальных затрат на реализацию, предлагаемых в Схеме водоснабжения, мероприятий в ценах 2026 года и прогнозных ценах, соответствующих годам реализации.

Подраздел 1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Оценка объемов необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, источников водоснабжения проведена на основе информации о планах перспективного развития системы централизованного водоснабжения населенных пунктов п. Ясная Поляна, п. Ключи, п. Первомайский, с. Шарап, с. Лучшево, п. Школьный, п. Егултыс, п. Маяковка, п. Хлебозавода, п. Плодопитомник.

Таблица 20. Финансирование мероприятий по развитию системы водоснабжения населенных пунктов п. Ясная Поляна, п. Ключи, п. Первомайский, с. Шарап, с. Лучшево, п. Школьный, п. Егултыс, п. Маяковка, п. Хлебозавода, п. Плодопитомник

| № п/п | Планирование работ и затрат | Местонахождение объекта | Годы реализации | Объем инвестиций, тыс. руб.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство / реконструкция водопроводных сетей ул. Дорожная от ВК до дома №29, ул. Стандартная, Ду63, 179 м | п. Ясная Поляна | 2020- 2025 гг. | 88,7 |
| 2 | Строительство / реконструкция водопроводных сетей ул. Линейная, ул. Центральная, ул. Зеленая, Ду 63мм, 617м | с. Шарап | 2020- 2025 гг. | 295,3 |
| 3 | Строительство / реконструкция водопроводных сетей ул. Молодежная, ул. Центральная, Ду 63мм, 100м, Ду 100мм, 40м | п. Плодопитомник | 2020- 2025 гг. | 76,3 |
| 4 | Строительство / реконструкция водопроводных сетей ул.Садовая с переходом на ул. Центральная, Ду 63, 40м | с. Лучшево | 2020- 2025 гг. | 20,12 |
| 5 | Строительство / реконструкция водопроводных сетей ул.Молодежная, 5-9, Ду32мм, 80м | п. Ясная Поляна | 2020- 2025 гг. | 43,3 |
| 6 | Строительство / реконструкция водопроводных сетей от скважины до ул. Николаевская, 16 до ул. Новая, 9, до ул.Маганакская,31, колодец-2 шт, от ВК в сторону ул. Николаевская, 4, колодец-1 шт, Ду 63мм, Ду100мм, 720м | с. Лучшево | 2020- 2025 гг. | 554,9 |
| 7 | Строительство / реконструкция водопроводных сетей от скважины по ул. Новая, в сторону ул.Фестивальная, Ду 63мм, 600м | п. Школьный | 2020- 2025 гг. | 542,7 |
| 8 | Реконструкция ветхих сетей 22,1 км | - | 2025- 2040 гг. | 21000,0 |
| 9 | Создание системы диспетчеризации и автоматического управления | - | 2025- 2040 гг. | 30000,0 |
|  | Итого: |  |  | 52621,32 |

* - приведены оценочные данные, фактический объем инвестиций будет определен согласно разработанным проектно-сметным документациям

Стоимость работ устанавливается на каждой стадии проектирования, чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. При этом ориентировочные цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Раздел 1.7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.7.1 Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Подраздел 1.7.2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, определяется по формуле:

Дпрс

= Кпрс ∗ 100%

Кп

где Дпрс – доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих требованиям в общем объеме проб (%);

Кпрс – количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих требованиям (шт.);

Кп – общее количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети (шт.).

В технологических зонах водоснабжения Прокопьевского муниципального округа в процессе транспортировки обеспечивается в целом соответствующее гигиеническим нормативам качество воды (СанПиН 1.2.3685-21), однако присутствуют редкие проскоки неудовлетворительных проб, что является признаком вторичного загрязнения вследствие высокого износа трубопроводов, корродирующих материалов трубопроводов, наличия тупиковых сетей при слабом водоразборе.

3а 2024-2025 годы доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, составила от 2 до 4 %.

Динамика изменения количества неудовлетворительных проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети напрямую зависит от объемов ежегодной замены ветхих и аварийных водопроводных сетей из корродирующих материалов.

Доля неудовлетворительных проб питьевой воды в сети не прогнозируется ниже 2,5

% в связи с влиянием ряда факторов:

  водопроводные сети имеют высокий износ, а прогнозируемая замена не охватывает весь объём сети, что приводит к ухудшению качества транспортируемой воды – повторному загрязнению (например, появление цветности, мутности, неприятного привкуса);

  объединённый хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод в отдалённых районах (частный сектор, окраины города) предусматривает намного больший расход воды для постоянного водообмена, чем приходится в действительности. Малый

расход воды обуславливает появление застойных зон и ухудшение качества воды, особенно в жаркую погоду.

Подраздел 1.7.3 Количество	перерывов	в	подаче	воды	в	расчёте	на протяжённость водопроводной сети в год

Удельное количество перерывов в подаче воды в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год определяется по формуле:

П =	Ка

н	𝐿сеть

где Пн – показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения – количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год (ед./км);

Ка – количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения (ед.);

𝐿сеть – протяжённость водопроводной сети (км).

Высокий износ трубопроводов водоснабжения обуславливает большое количество перерывов в подаче воды. Удельное количество перерывов в подаче воды в расчёте на протяжённость водопроводной сети в 2024–2025 годах составило 0,43–0,5 ед./км.

Для улучшения показателей надежности и бесперебойности систем водоснабжения предусматриваются следующие мероприятия в рамках как инвестиционных, так и производственных программ:

- в первом этапе – разработка и реализация программы мероприятий по реконструкции наиболее ветхих и аварийных водопроводных сетей (первоочередных объектов) на основании статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования;

- на расчетный срок – планомерная комплексная реконструкция (замена, перекладка, санация, ремонт) ветхих и аварийных водопроводных сетей;

- постоянно на всем горизонте планирования – оптимизация гидравлических режимов водопроводных сетей:

  планомерное внедрение систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов подачи и распределения при реконструкциях объектов;

  совершенствование системы контроля давления и распределения воды в системе;

  устранение зон с избыточным напором.

Для обоснования достижения снижения удельного количества перерывов, аварий, отказов в водопроводных сетях (аварийности на сетях) и общих потерь в водопроводных сетях была разработана Математическая модель оценки влияния реконструкции ветхих и аварийных сетей и материальных характеристик трубопровода на аварийность.

Основой для разработки Математической модели являются:

- Методические указания «Методика выбора объектов реконструкции и перекладки трубопроводов водоснабжения и водоотведения», утвержденные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в 2018 году.

- Строительные нормы и правила.

- Данные мониторингов и анализов баз данных аварийности на водопроводных сетях, проведенных организациями ВКХ крупных и крупнейших городов.

Аварии, отказы, перерывы в водоснабжении, прорывы и повреждения на сетях водоснабжения распределяются в зависимости от срока эксплуатации трубопроводов, применительно к материалу трубопровода. Срок полезного использования (нормативный срок службы) сетей водоснабжения принимается в зависимости от материала трубопровода на основании опыта эксплуатации, данных заводов-изготовителей и нормативной документации:

  стальной трубопровод – 30 лет;

  чугунный трубопровод – 50 лет;

  полиэтиленовый трубопровод (ПНД, ПВХ и др.) – 50 лет;

  асбестоцементный трубопровод – 20 лет;

  керамический трубопровод – 50 лет;

  железобетонный трубопровод – 40 лет.

Для определения состояния надежности трубопроводов в Математической модели использованы полученные на практике факторы, дестабилизирующие надежность труб, и дополненные теоретическими выкладками по рейтингам или баллам значимости:

  материал труб и его качество;

  возраст трубопроводов;

  диаметр трубы;

  гидравлические показатели (величина и динамика изменения напоров в сети, скоростей течения);

  глубина залегания труб;

  качественные характеристики транспортируемой воды.

Влияние каждого дестабилизирующего фактора в той или иной мере зависит от срока эксплуатации, материала и диаметра трубопровода. В водоснабжении наиболее существенный дестабилизирующий фактор, влияющий на аварийность (нарушение герметичности трубопровода) – превышение срока эксплуатации трубопровода над нормативным сроком службы.

На основании балльного (рейтингового) ранжирования трубопроводов по комплексному воздействию дестабилизирующих надежность труб факторов и условий эксплуатации определяется зависимость количества отказов (перерывов, аварий) от плановой ежегодной замены (перекладке) ветхих сетей. При замене (перекладке) сетей водоснабжения Математической моделью предусматриваются трубопроводы с повышенными эксплуатационными характеристиками и сроком службы в 50 лет и более (как правило, полимерные), а также последующее влияние старения вновь проложенных трубопроводов с течением срока эксплуатации.

На основании моделирования, с учетом полученных совокупных данных по ряду крупных городов, выведена средневзвешенная зависимость изменения показателя

надежности водоснабжения от процентного показателя замены (перекладки) ветхих сетей на всем горизонте планирования (диаграмма на рисунке 11).

Рисунок 11 – Зависимость показателя надежности водоснабжения от реконструкции сетей

Например, при планомерной замене (реконструкции) всех (100 %) трубопроводов на трубопроводы из современных материалов (ПНД) предусматривается улучшение показателя надежности на 70 % относительно базового года, а замена менее 30 % не будет приводить к положительному эффекту, ввиду превалирующего влияния состояния ветхих сетей.

Сбор и анализ статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования с последующей разработкой (актуализацией) перечня наиболее ветхих и аварийных водопроводных сетей и применение его при выборе приоритетных участков при плановой реконструкции (замене, перекладки, санации, ремонте) ветхих и аварийных водопроводных сетей позволяет в первые годы реализации улучшить показатель надежности и бесперебойности водоснабжения с более интенсивной динамикой. Наряду с оптимизацией гидравлических режимов водопроводных сетей и внедрением систем АСУ ТП, показатель надежности и бесперебойности по опыту в сопоставимых городах может быть дополнительно улучшен на 15-20 %. Диаграмма на рисунке 4 показывает динамику изменения показателя надежности и бесперебойности в горизонте планирования 50 лет или при замене 2% сетей ежегодно (принят по сроку службы полимерных трубопроводов с повышенными эксплуатационными характеристиками, которые рекомендуются к применению).

Рисунок 12 - Динамика изменения показателя надежности и бесперебойности Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоснабжения

выполнен с учетом следующих допущений:

  Строительство сетей водоснабжения на территориях перспективной застройки, в частности, на застроенных территориях в рамках комплексного развития, предусматривает как строительство новых, так и реконструкцию и вывод из эксплуатации существующих водопроводных сетей и распределяется в соотношении: 50 % – новое строительство, 50 % – реконструкция существующих сетей.

  Динамика изменения показателя надежности и бесперебойности водоснабжения по существующим водопроводным сетям принята на основе Математической модели в зависимости от объемов замены ветхих и аварийных сетей.

  Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения по новым водопроводным сетям принят «экспертно» в размере 0,05 ед./км, на который влияют факторы, не зависящие от состояния непосредственно трубопроводов: неисправности ЗРА, несовершенство строительно-монтажных работ, прорывы при проведении земельных работ и другие.

Прогноз рассматривается в двух вариантах:

  Вариант № 1 «Реалистичный». Прогнозирование на основе текущего состояния в зоне действия организации ВКХ с учетом предусмотренной Схемой программы по замене ветхих и аварийных сетей.

  Вариант № 2 «Оптимистичный». Прогнозирование на основе реализации всего объема строительства объектов жилищного, общественно-делового и производственного назначений, предусмотренного Генеральным планом города с учетом строительства новых водопроводных сетей к данным объектам.

Таблица 21 – Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоснабжения

| № п/п | Индикаторы | Ед. измерения | 2021 год | 2025 год | 2030 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | Ед/км | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций и иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | 17,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Энергетическая эффективность |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 3,89 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтꞏч/ куб.м | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВтꞏч/ куб.м | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

Далее принимается вариант № 1 «Реалистичный», как наиболее приближенный к текущим условиям и отражающий существующую динамику последних лет.

Подраздел 1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

Замена (перекладка) ветхих водопроводных сетей напрямую влияет на объем технологических расходов и потерь воды при транспортировке, в частности на следующие структурные показатели:

- Расходы на промывку водопроводных сетей. Основной объем воды расходуется на промывку при ремонтах участков сетей.

- Расходы на дезинфекцию водопроводных сетей, которая проводится, как правило, для отремонтированного после аварии участка.

- Расход воды при опорожнении трубопроводов, присутствуют, как правило, при замене труб и арматуре.

- Утечки воды при повреждениях (коррозионные свищи, трещины в трубах, переломы и разрывы труб).

- Скрытые утечки и потери по не выявленным причинам.

Поэтому планируемое уменьшение потерь связано с реконструкцией (перекладкой, санацией, реновацией, капитальным ремонтом) существующих водопроводных сетей и водоводов, а также выявлением незаконных врезок и подключений к сетям водоснабжения. В абсолютном и в процентном выражении потери питьевой воды на расчетный срок предполагаются к снижению с учетом реализации запланированных Схемой мероприятий по реконструкции водопроводных сетей и оптимизации гидравлического режима, а также проведения комплексной работы по выявлению и пресечению незаконного водопотребления (коммерческие потери) с последующим оказанием данным абонентам услуг на договорных условиях. В горизонте планирования предполагается снижение потерь воды при транспортировке до 30% при запланированных темпах замены (перекладки) ветхих и аварийных водопроводных сетей.

С целью расчёта значений удельных расходов электрической энергии, потребляемой в технологических процессах подготовки и транспортировки питьевой воды, используется следующая структура потребления электрической энергии:

  Технологический процесс подготовки питьевой воды:

  - насосные станции I подъема;

  - сооружения водоподготовки (в т.ч. обеззараживания);

  - насосные станции II подъема.

  Технологический процесс транспортировки питьевой воды:

  - водопроводные насосные станции III подъема;

  - повысительные насосные станции IV и последующих подъемов на водопроводных сетях.

Изменение потребления электрической энергии в технологическом процессе подготовки питьевой воды предполагается в связи с:

  реконструкцией (модернизацией) насосных станций 1-2 подъемов с заменой насосных агрегатов на более энергоэффективные с внедрением частотного регулирования, где необходимо;

  вводом в эксплуатацию водопроводного комплексов с очистными сооружениями.

Значения удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды планируются к:

  снижению вследствие реконструкции водопроводных насосных станций с заменой насосных агрегатов на более энергоэффективные с внедрением частотного регулирования;

  увеличению вследствие строительства новых насосных станций для подачи питьевой воды к необеспеченным территориям.

Основное влияние на снижение электропотребления является реализация мероприятий по замене насосных агрегатов на новые, с высоким КПД и подходящих под

потребности конкретной насосной станции с учётом перспективного изменения расхода воды, оптимизации гидравлических схемы, установке преобразователей частоты на насосные агрегаты. Применение преобразователей частоты на оборудовании с сильно завышенными характеристиками даёт снижение общего КПД насосной станции, особенно при поддержании низких оборотов вращения двигателей. Наличие станций с работой агрегатов на частоте ниже 25 Гц, снижает КПД и увеличивает вероятность поломки насосного агрегата.

Дальнейшая оптимизация потребления электроэнергии воды возможна путём:

  улучшения гидравлики насосных станций (исключение избыточных потерь на трубопроводной арматуре, внезапных изменениях диаметров труб, снижение кавитации за счёт ревизии/изменения всасывающей стороны насосных агрегатов, замена старых изношенных труб и арматуры на новые);

  развития системы мониторинга параметров работы насосных станций.

Подраздел 1.7.5 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, иные показатели функционирования в сфере централизованного водоснабжения на момент настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа не установлены.

Раздел 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В соответствии с [2] по вопросам эксплуатации бесхозяйных объектов определено следующее:

- пункт 5 статьи 8 главы 3: «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством»;

- пункт 6 статьи 8 главы 3: «Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации»;

- пункт 7 статьи 8 главы 3: «В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих ее безопасность».

Подраздел 1.8.1 Перечень	выявленных	бесхозяйных	объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

По представленной информации в населенных пунктах п. Ясная Поляна, п. Ключи, п. Первомайский, с. Шарап, с. Лучшево, п. Школьный, п. Егултыс, п. Маяковка, п. Хлебозавода, п. Плодопитомник бесхозяйные сети централизованных систем водоснабжения отсутствуют.

Часть 2 Схема водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Егултыс, Ключи, Лучшево, Маяковка, Первомайский, Плодопитомник, Хлебозавода, Шарап, Школьный, Ясная Поляна.

Раздел 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа

Подраздел 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны

В соответствии с пунктом 7 статьи 31 главы 6 [2] к регулируемым видам деятельности в сфере водоотведения относятся:

- водоотведение, в том числе очистка сточных вод, обращение с осадком сточных

вод;

- прием и транспортировка сточных вод;

- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе

водоотведения.

Централизованная система канализации с очисткой стоков на очистных сооружениях в населенных пунктах отсутствует.

Статьей 2 главы 1 [2] определено:

  централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

Пунктом 2 [8] введены следующие понятия:

  эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Централизованная система водоотведения имеется в п. Ясная Поляна, п. Школьный и с. Шарап. Схема канализации п. Ясная Поляна, с. Шарап, п. Школьный следующая: сточные воды от жилых домов и общественных зданий собираются системой самотечных коллекторов в канализационные очистные сооружения.

В остальных населенных пунктах централизованная канализация отсутствует, сточные воды от индивидуальных жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреб и септики на приусадебных участках или непосредственно на рельеф в пониженные места.

В этих населенных пунктах принята и функционирует полная раздельная система канализации:

- дождевые сточные (поверхностные) воды самотеком отводятся по рельефу;

- хозяйственно-бытовые сточные воды от общественных зданий, школ, детских садов, оборудованных системой канализации, поступают в выгребные ямы. Общая протяженность одиночной уличной канализационной сети по данным статистики составляет 5850 м. Население частной жилой застройки пользуется надворными туалетами и выгребными ямами, из которых нечистоты ежегодно вывозятся на поля ассенизации.

По наполняемости канализационные ямы очищаются, путем вывоза сточных вод ассенизаторскими машинами. Вывоз сточных вод осуществляется на поле отстойник.

Подраздел 2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В статье 2 главы 1 [2] дано следующее определение:

  техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения – оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Техническое обследование централизованных систем водоотведения должно проводиться в соответствии с требованиями [19].

Анализ результатов технического обследования централизованной системы водоотведения позволяет сделать следующие выводы, структура системы сбора и отведения сточных вод в п. Ясная Поляна, п. Школьный и с. Шарап включает в себя систему самотечных канализационных трубопроводов, с размещенными на них канализационных очистных сооружений.

Отведение сточных вод в остальных населенных пунктов производится автотранспортом на рельеф местности. Очистные сооружения по приемке и обеззараживанию сточных вод отсутствуют. Очищение происходит в отстойниках естественным выпариванием.

Ситуацию с системами хозяйственно-бытовой канализации следует признать неудовлетворительной. Это связано с необеспеченностью населенных пунктов и предприятий канализационными системами, отсутствием очистных сооружений.

Подраздел 2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В соответствии со статьей 2 главы 1 [2]:

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

В соответствии с пунктом 2 Требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782:

& технологическая зона водоотведения – часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект).

& «эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

В п. Ясная Поляна, п. Школьный и с. Шарап. организация ООО «Энергоресурс», осуществляет отвод сточных вод по самотечным канализационным сетям.

Подраздел 2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Технические характеристики очистных сооружений приведены в таблице 22.

Таблица 22. Технические характеристики очистных сооружений

| Наименование объекта | Оборудование | Год постройки | Проектная производительность, тыс. м3/год | Фактическая производительность, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистные Сооружения №1 п. Ясная Поляна | приемный колодец, трехступенчатые железобетонные отстойники, контактный резервуар | 1972 | 90,4 | 34,13 |
| Очистные Сооружения № 2 с. Шарап | приемная камера, трубопровод, лоток, хлораторная, отстойники, колодцы, сбросной трубопровод | 1965 | 34,4 | 12,95 |

Подраздел 2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Канализационные сети выполнены из стальных, чугунных и железобетонных трубопроводов. Уровень износа канализационных сетей составляет 90 %.

Подраздел 2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

При условии модернизации системы водоотведения стоков и постройки очистных сооружений безопасность и надежность объектов централизованной системы водоотведения и их управляемость будут соответствовать пределам допустимой нормы.

Подраздел 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм предельно допустимой концентрации рыбохозяйственных водоёмов согласно СанПиН 4630-88 «Охрана поверхностных вод от загрязнений».

Подраздел 2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Централизованная система водоотведения отсутствует в п. Ключи, п. Первомайский, с. Лучшево, п. Егултыс, п. Маяковка, п. Хлебозавода, п. Плодопитомник.

Подраздел 2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа

Проведенный анализ системы водоотведения выявил, что основными техническими и технологическими проблемами системы водоотведения являются:

- износ сетей составляет 90%;

- применение устаревших технологий и оборудования, не соответствующих современным требованиям энергосбережения.

Подраздел 2.1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Централизованная система водоотведения имеется в п. Ясная Поляна, п. Школьный и с. Шарап.

Раздел 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

Подраздел 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

В соответствии с положениями СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с Изменением N 1), удельное водоотведение в неканализованных населенных пунктах следует принимать 25 л/сут на одного жителя. Расчетный объем притока сточных вод в населенных пунктах п. Ясная Поляна, п. Ключи, п. Первомайский, с. Шарап, с. Лучшево, п. Школьный, п. Егултыс, п. Маяковка, п. Хлебозавода, п. Плодопитомник представлен в таблице 23.

Таблица 23. Баланс притока сточных вод

| № п/п | Местонахождение | Приток сточных вод, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Ясная Поляна, п. Ключи, п. Первомайский, с. Шарап, с. Лучшево, п. Школьный, п. Егултыс, п. Маяковка, п. Хлебозавода, п. Плодопитомник | 153073,5 |

Подраздел 2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Ливневая канализация в населенных пунктах Прокопьевского муниципального округа отсутствует. Дождевые стоки отводятся по рельефу местности. Объемы фактических притоков неорганизованного стока отсутствуют.

Подраздел 2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

На данный момент здания и сооружения не оснащены узлами учета стоков.

Подраздел 2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным округам, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Расчетный баланс поступления сточных вод в п. Ясная Поляна, п. Ключи, п. Первомайский, с. Шарап, с. Лучшево, п. Школьный, п. Егултыс, п. Маяковка, п. Хлебозавода, п. Плодопитомник с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей за последние 5 лет представлен в таблице 24.

Таблица 24. Баланс притока сточных вод

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Приток сточных вод, тыс.м3/год | 153,07 |
| Среднегодовой объем стоков, м3/сутки | 419,4 |
| Производительность очистных сооружений, м3/сутки | 124,8 |
| +Резерв/-дефицит, м3/сутки | -294,6 |

Из данных таблицы видно, что за последние 5 лет в населенных пунктах наблюдается дефицит производственных мощностей централизованной системы водоотведения, ввиду отсутствия очистных сооружений.

Подраздел 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов

Прогнозные балансы поступления сточных вод в ЦС ВО и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет в соответствии со сценарием развития Прокопьевского муниципального округа, приведенным выше в подразделе 1.2.2, а также учитывающие эффекты от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов ЦС ВО, приведены ниже в подразделе 2.3.1.

Раздел 2.3 Прогноз объема сточных вод

Подраздел 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

В населенных пунктах в период до 2040 года планируется рост численности населения, что приведет к росту объема водоотведения.

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в населенных пунктах представлены в таблице 25.

Таблица 25. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод

| Наименование централизованной системы водоотведения | 2021 | 2025 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод, тыс.м3/год | 153,07 | 155,4 | 158,0 | 165,6 |

Расчётное перспективное водоотведение к 2040 г. с учетом прогнозируемой численности населения, возрастет на 34,4 тыс. м3/год.

Подраздел 2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Централизованная система водоотведения имеется в п. Ясная Поляна, п. Школьный и с. Шарап.

Подраздел 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей с разбивкой по годам в рассматриваемый период представлен в таблице 26.

Таблица 26. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей с разбивкой по годам

| Наименование показателя | 2021 | 2025 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод, тыс.м3/год | 153,07 | 155,4 | 158,0 | 165,6 |
| Среднегодовой объем стоков, м3/сут | 419,4 | 425,7 | 432,8 | 453,8 |
| производительность очистных сооружений, м3/сут | 124,8 | 124,8 | 124,8 | 124,8 |
| Дефицит/резерв | -294,6 | -300,9 | -308,0 | -329,0 |

Для приема сточных вод с учетом перспективных потребителей и очистки сточных вод до нормативных требований схемой предлагается строительство сетей канализации и локальных очистных сооружений (БОС).

Подраздел 2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения имеется в п. Ясная Поляна, п. Школьный и с. Шарап.

Раздел 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения населенных пунктов п. Ясная Поляна, п. Ключи, п. Первомайский, с. Шарап, с. Лучшево, п. Школьный, п. Егултыс, п. Маяковка, п. Хлебозавода, п. Плодопитомник разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Подраздел 2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Основные	необходимые	мероприятия	для	оптимизации	развития	системы водоотведения:

На 1 этап (среднесрочный период) 2021-2025гг.:

- Строительство КНС (3шт);

- реконструкция ветхих сетей водоотведения (3 км.); На 2 этап (долгосрочный период) 2025-2040 год:

реконструкция БОС в п. Шарап;

  - строительство новых сетей водоотведения (4,2 км);

  - реконструкция очистных сооружений п. Школьный;

  - реконструкция очистных сооружений п. Ясная Поляна.

Подраздел 2.4.3 Технические	обоснования	основных	мероприятий	по реализации схем водоотведения

В связи с отсутствием централизованной системы водоотведения, а также учитывая планируемый Генеральным планом населенных пунктов прирост населения в период до 2040 года, рекомендуется строительство новый сетей, протяженностью 4,2 км, канализационных насосных станций до 2025 года, реконструкция сетей и БОС до 2040 года.

Подраздел 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения отсутствуют.

Подраздел 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Установка систем диспетчеризации и автоматизации не целесообразна в связи с отсутствием централизованной системы водоотведения.

Подраздел 2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории населенных пунктов п. Ясная Поляна, п. Школьный и с.

Шарап. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций. Точное место прокладки новых труб будет определенно по результатам проектно- изыскательских работ.

Подраздел 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Границы охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения   определяются   нормативно,   согласно   СП   42.13330.2016

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Санитарно-защитная зона канализационной насосной станции согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 20 м. Санитарно-защитная зона канализационных очистных сооружений согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 200 м.

Подраздел 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения новых объектов централизованной системы водоотведения Прокопьевского муниципального округа подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования совместно с разработкой Проектов санитарно- защитных зон.

Подраздел 2.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения

Принципиальная схема размещения объектов централизованных систем водоотведения приведена на рисунках 12-14.

Рисунок 12. Принципиальная схема размещения объектов централизованных систем водоотведения п. Ясная Поляна

Рисунок 13. Принципиальная схема размещения объектов централизованных систем водоотведения п. Школьный

Рисунок 14. Принципиальная схема размещения объектов централизованных систем водоотведения с. Шарап

Раздел 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Экологические эффекты от реализации схемы водоотведения:

Реконструкция изношенных сетей водоотведения, насосных станций приведет к снижению утечек и аварийного сброса стоков, что окажет положительной влияние на экологию в целом.

строительство и развитие существующих централизованных систем водоотведения, а также локальных гидроизолированных выгребных ям (септиков), при соответствующем технико-экономическом обосновании, позволит снизить уровень локального загрязнения грунтовых и поверхностных вод хозяйственно-бытовыми стоками. В канализационных очистных сооружениях рекомендуется комбинированное применение следующих технологий очистки: механическая очистка; биологическая очистка; анаэробная очистка; доочистка; обезвоживание осадка на установках механического обезвоживания.

применение современного автоматизированного электропривода насосных агрегатов позволит снизить удельное потребление электроэнергии при перекачке сточных вод, что, в конечном счете, приведет к уменьшению выбросов парниковых газов.

рациональное расположение объектов ЦС ВО обеспечит самотечное прохождение основного потока сточных вод через сооружения с использованием уклона местности, что позволит снизить удельное потребление электроэнергии при перекачке сточных вод, что, в конечном счете, приведет к уменьшению выбросов парниковых газов.

Подраздел 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

В настоящее время в населенных пунктах утилизация осадков сточных вод производится путем вывоза отходов.

Раздел 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.6.1 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Оценка объемов капитальных вложений (стоимости) в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения произведена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- [22];

- [23];

- [24];

- [25];

- [26];

- [27].

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации канализационных сетей и прочих объектов централизованных систем водоотведения в соответствии с [23] и [24] приняты следующие положения:

- применение при строительстве, реконструкции и модернизации водопроводных сетей из полиэтиленовых труб;

- способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3, глубина – 2 м);

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определен и принят в соответствии с [27] Kпер=1,11;

- иные переводные коэффициенты (зональный коэффициент изменения стоимости строительства (Kпер/зон), коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями (Kрег1=1,03), коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району (Kс)) положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определены и приняты в размере 1,00.

При определении стоимости восстановления озеленения приняты следующие положения:

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации принят в соответствии с [27] Kпер(оз)=1,11;

- показатель нормативов цены строительства: озеленение магистральных улиц с площадью газонов 90%.

При определении стоимости восстановления дорожного покрытия приняты следующие положения:

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации принят в соответствии с [27] Kпер(асф.) = 1,11;

- показатель нормативов цены строительства: площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 до 2,5 м с покрытием из асфальтобетонной смеси двухслойные.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения объема капитальных вложений на мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов, централизованной систем ВСиВО, предусмотренные Схемой водоотведения, к

прогнозным ценам соответствующих лет были использованы макроэкономические параметры, установленные Министерством экономического развития Российской Федерации:

  сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 апреля 2025 года);

  прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 сентября 2025 года).

На момент разработки Схемы водоотведения был выбран базовый вариант сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, учитывающий особенности экономической ситуации в стране и отражающий более точный прогноз изменения цен.

Применяемые при расчётах стоимости реализации мероприятий Схемы водоотведения индексы-дефляторы по отрасли строительство приведены в таблице ниже. Данные индексы-дефляторы подлежат актуализации в соответствии с макроэкономической ситуацией в Российской Федерации. Последняя актуализация индексов-дефляторов состоялась в апреле 2025 года.

Таблица 27 – Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2040 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 105,3 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| 100 | 105,6 | 111,2 | 116,2 | 121,6 | 126,9 | 132,2 | 137,5 | 142,8 | 148,1 | 153,4 | 158,7 | 164 | 169,3 | 174,6 |

Мероприятия носят рекомендательный характер и не обязывают организации выполнять данные мероприятия в указанные сроки, несут в себе функцию представления общих объёмов работ, необходимых для улучшения эффективности функционирования соответствующих систем водоотведения.

Сроки и стоимость реализации долгосрочных мероприятий установлены ориентировочные, окончательные сроки и инвестиции необходимо актуализировать после разработки проектно-сметной документации, либо выделения соответствующего финансирования.

Для реализации мероприятий по строительству новых объектов необходимо предусмотреть выделение требующихся земельных участков и их оформление, а также сопутствующие финансовые затраты.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования представлена в таблице 28.

Таблица 28. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

| № п/п | Планирование работ и затрат | Годы реализации | Объем инвестиций, тыс. руб.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ветхих сетей водоотведения 3 км | 2025- 2040 гг. | 9000,0 |
| 2 | Строительство новых сетей водоотведения 5 км | 2025- 2040 гг. | 15000,0 |
| 3 | строительство КНС, 3 шт. | 2025- 2040 гг. | 15000,0 |
| 4 | строительство БОС | 2025- 2040 гг. | 30000,0 |
| 5 | Модернизация очистных сооружений, с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы, контроля доступа | 2020- 2025 гг. | 75,563 |
| 6 | Модернизация очистных сооружений, с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы, контроля доступа | 2020- 2025 гг. | 75,563 |
| 7 | Реконструкция очистных сооружений п. Школьный | 2025- 2040 гг. | 34062,6 |
| 8 | Реконструкция очистных сооружений п. Ясная Поляна | 2025- 2040 гг. | 30016,5 |
| Итого: |  |  | 133230,226 |

* - приведены оценочные данные, фактический объем инвестиций будет определен согласно разработанным проектно-сметным документациям

Стоимость работ устанавливается на каждой стадии проектирования, чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. При этом ориентировочные цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Раздел 2.7 Плановые	значения	показателей	развития	централизованных систем водоотведения

Подраздел 2.7.1 Удельное	количество	аварий	и	засоров	в	расчете	на протяженность канализационной сети в год

Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год рассчитывается по формуле:

П =  Ка н	𝐿сеть

где Пн – показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения - удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год (ед./км);

Ка – количество аварий и засоров на канализационных сетях (ед.);

𝐿сеть – протяжённость канализационной сети (км).

Для улучшения показателей надежности и бесперебойности систем водоотведения предусматриваются следующие мероприятия в рамках как инвестиционных, так и производственных программ:

- в первом этапе – разработка и реализация программы мероприятий по реконструкции (санации) наиболее ветхих и аварийных канализационных сетей (первоочередных объектов) на основании статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования;

- на расчетный срок – планомерная комплексная реконструкция (замена, перекладка, санация, ремонт) ветхих и аварийных канализационных сетей;

- постоянно на всем горизонте планирования:

	оптимизация режимов работы сетей водоотведения, прогноза их состояния, планирования реконструкций и ремонтов;

	внедрение системы диагностики канализационных сетей с применением системы телеинспекции и специальной техники;

	приобретение современного оборудования и каналопромывочной спецтехники;

	увеличение объемов профилактических промывок канализационных сетей;

  постоянная профилактическая работа с населением о правилах пользования системой канализации для повышения уровня социальной (гражданской) ответственности;

  проведение проверочных и профилактических работ с организациями общепита, медицины, ТСЖ, УК и другими.

С точки зрения надежности самотечные канализационные сети являются наиболее слабым элементом системы водоотведения города. По статистическим данным, причиной 99 % отказов функционирования канализационной сети являются засоры.

При анализе причин возникновения засоров получены следующие результаты (статистические данные Водоканалов России), что около 40 % засоров, как правило, не зависят от состояния канализационной сети и возникают из-за сброса посторонних предметов и жировых отходов. Их снижение может быть достигнуто путем проведения проверочных и профилактических работ с организациями общепита, медицины, ТСЖ, УК и другими. Экспертное снижение предполагается на 10 % в течении всего срока проекта. Дальнейшее снижение возможно лишь только при увеличении уровня социальной (гражданской) ответственности населения, что зависит от множества факторов и перспективе не рассматривается.

Оставшаяся часть засоров (60 %) обусловлена прочими причинами, которые зависят от состояния сети, в основном связанных с гидравлическим и пропускным режимом сети, заиливанием, прорастанием корней и прочих факторов. Большая часть засоров (более 97 %) происходит на трубопроводах диаметром до 250 мм (75–80 % на сетях диаметром до 150

мм, 15-20 % на сетях диаметром 200-250 мм). Радикальными мерами по повышению надежности функционирования самотечной канализационной сети являются: реконструкция участков трубопроводов с диаметрами менее 250 мм с повышением пропускной способности, использованием материалов трубопроводов с пониженной шероховатостью, увеличенные объемы профилактических промывок канализационных сетей.

В свою очередь, непосредственно реконструкция канализационной сети влияет в меньшей степени на засоряемость системы, чем производство комплексных профилактических мероприятий ввиду того, что доля засоров, вызванных техническим состоянием трубопровода, намного меньше, чем вызванных прочими причинами, как правило, человеческого фактора.

Для обоснования достижения снижения удельного количества аварий и засоров в канализационных сетях была разработана Математическая модель оценки влияния перекладки ветхих сетей и материальных характеристик трубопровода на аварийность.

Основой для разработки Математической модели являются:

- Методические указания «Методика выбора объектов реконструкции и перекладки трубопроводов водоснабжения и водоотведения», утвержденные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в 2018 г.

- Шувалов М.В., Сопыряев М.Н. «Анализ работы городских канализационных сетей». Водоснабжение и санитарная техника. № 9-2/2011.

- Строительные нормы и правила.

- Данные мониторингов и анализов баз данных аварийности на канализационных сетях, проведенных организациями ВКХ крупных и крупнейших городов.

Срок полезного использования (нормативный срок службы) сетей канализации принимается в зависимости от материала трубопровода на основании опыта эксплуатации, данных заводов-изготовителей и нормативной документации:

  стальной трубопровод – 30 лет;

  чугунный трубопровод – 50 лет;

  полиэтиленовый трубопровод (ПНД, ПВХ и др.) – 50 лет;

  асбестоцементный трубопровод –30 лет;

  керамический трубопровод – 50 лет;

  железобетонный трубопровод – 40 лет.

Для определения состояния надежности трубопроводов в Математической модели использованы полученные на практике факторы, дестабилизирующие надежность труб, и дополненные теоретическими выкладками по рейтингам или баллам значимости:

  материал труб и его качество;

  наличие и качество изоляционного покрытия;

  возраст трубопроводов;

  диаметр трубы;

  глубина залегания труб;

  тип грунта (грунтовые условия).

Влияние каждого дестабилизирующего фактора в той или иной мере зависит от срока эксплуатации, материала и диаметра трубопровода, а также типа системы (напорная/самотечная). В напорных коллекторах водоотведения наиболее существенный дестабилизирующий фактор, влияющий на аварийность (нарушение герметичности трубопровода) – превышение срока эксплуатации трубопровода над нормативным сроком службы.

На основании балльного (рейтингового) ранжирования трубопроводов по комплексному воздействию дестабилизирующих надежность труб факторов и условий эксплуатации определяется зависимость количества отказов (аварий, засоров) от плановой ежегодной  замены  (перекладке)  ветхих  сетей.  Математической  моделью

предусматриваются трубопроводы с повышенными эксплуатационными характеристиками и сроком службы в 50 лет и более (как правило, полимерные).

На основании моделирования, с учетом полученных совокупных данных по ряду крупных городов, выведена средневзвешенная зависимость изменения показателя надежности и бесперебойности водоотведения от процентного показателя замены (перекладки) ветхих сетей на всем горизонте планирования (диаграмма на рисунке 15).

Рисунок 15 – Зависимость изменения показателя надёжности сетей ВО от их замены Таким образом выведено следующее распределение степени влияния технических и

организационных мероприятий на показатель надежности и бесперебойности систем водоотведения:

  замена (перекладка) ветхих сетей – 40 % (при 100 % замене в течении срока проекта);

  комплексная профилактическая промывка системы усиленными темпами – 20 % (в первые 10 лет);

  профилактическая работа с организациями и населением – до 10 % в течение всего срока проекта.

Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоотведения рассматривается в двух вариантах:

  Вариант № 1 «Реалистичный». Прогнозирование на основе текущего состояния в зоне действия организации ВКХ с учетом предусмотренной Схемой программы по замене ветхих и аварийных сетей и реализацией организационных и технических профилактических мероприятий.

  Вариант № 2 «Оптимистичный». Прогнозирование на основе реализации всего объема строительства объектов жилищного, общественно-делового и производственного назначений, предусмотренного Генеральным планом города с учетом строительства новых водопроводных сетей к данным объектам.

Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоотведения представлен в таблице 29.

Таблица	29.	Прогноз	изменения	показателя	надежности	и	бесперебойности водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | 2023 год | 2025 год | 2030 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | - | 0 | 0 | 0 |
| Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | - | - | - | - |
| 2.2. | Объем сточных вод, не подвергающихся очистке, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/к уб. м | - | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/к уб. м | - | - | - | - |

Раздел 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Подраздел 2.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты

В соответствии с ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ по вопросам эксплуатации бесхозяйных объектов определено следующее:

пункт 5 статьи 8 главы 3: «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путём эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьёй 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством»;

пункт 6 статьи 8 главы 3: «Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными Правительством Российской Федерации»;

пункт 7 статьи 8 главы 3: «В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утверждёнными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих её безопасность».

По представленной к моменту актуализации Схемы водоотведения информации, бесхозяйственные участки сетей на территории населенных пунктов отсутствуют.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Конституция

- Конституция Российской Федерации, принятая на всенародном голосовании

Федеральные законы

- Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации».

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, муниципальных округов, городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, перечня случаев, при которых для создания горных выработок в ходе ведения горных работ не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1430 «Об утверждении технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских округов».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий».

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов Российской Федерации, их должностных лиц и пр.

- Приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30.12.1999 № 168 «Об утверждении «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» (МДК 3-02.2001).

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке»

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.05.2019 № 314/пр «Об утверждении Методики разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 131/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-14-2025. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 136/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2025. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025№ 133/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-16-2025. Сборник № 16. Малые архитектурные формы».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 134/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-17-2025. Сборник № 17. Озеленение».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15.05.2023 № 340/пр «Об определении Особенностей установления начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на поставку (выполнение, оказание) товаров (работ, услуг) для обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения и восстановления объектов инфраструктуры, а также особенностей приемки и оплаты таких товаров (работ, услуг)».

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.04.2018 № 154 «Об утверждении перечня объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, относящихся к I категории, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации составляет не менее чем 60 процентов».

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09.11.2020 № 903 «Об утверждении Порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их качества».

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811

«Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии».

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 19179-73 «Гидрология суши. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.10.1973 № 2394.

- Национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  70214-2022

«Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.07.2022 № 619-ст.

- Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 25151-82 (СТ СЭВ 2084-80)

«Водоснабжение. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.02.1982 № 830.

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.09.2020 № 705-ст.

- Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 25150-82 «Канализация. Термины и определения», утвержденный постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.02.1982 № 805.

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 30813-2002 «Вода и водоподготовка. Термины и определения», введенный в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 12.11.2002 № 409-ст.

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 70707-2023 «Установки компактные для очистки бытовых сточных вод. Общие технические условия», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 04.04.2023 № 184-ст.

- Национальный стандарт ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.11.2010 № 522-ст.

- Национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  56062-2014

«Производственный экологический контроль. Общие положения», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09.07.2014 № 711-ст.

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 24.104-2023 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования», введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14.09.2023 № 843-ст.

- Национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  59853-2021

«Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19.11.2021 № 1520-ст.

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53491.1-2009 (DIN 19643-1:1997 (NEQ)) «Бассейны. Подготовка воды. Часть 1. Общие требования», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.12.2009 № 685-ст.

- Государственный стандарт СССР ГОСТ 25855-83 (СТ СЭВ 3546-82 и СТ СЭВ 3547-82) «Уровень и расход поверхностных вод. Общие требования к измерению», введенный в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.07.1983 № 2982.

- Свод правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержденный приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.03.2020

№ 225.

- Свод правил СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка» (СНиП П 89 80* «Генеральные планы промышленных предприятий»)», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.09.2019 № 544/пр.

- Свод правил СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 920/пр.

- Свод правил СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.12.2021 № 1016/пр.

- Свод правил СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2018 № 860/пр.

- Свод правил СП 42.13330 «СНиП 2.07.01 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016

№ 1034/пр.

- Свод правил СП 129.13330.2019 «СНиП 3.05.04 85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.12.2019 № 925/пр.

- Свод правил СП 249.1325800.2016 «Коммуникации подземные. Проектирование и строительство закрытым и открытым способами», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 08.07.2016

№ 485/пр.

- Свод правил СП 273.1325800.2016 «Водоснабжение и водоотведение. Правила проектирования и производства работ при восстановлении трубопроводов гибкими полимерными рукавами», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.12.2016 № 892/пр.

- Свод правил СП 399.1325800.2018 «Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.11.2018 № 780/пр.

- Свод правил СП 517.1325800.2022 «Эксплуатация централизованных систем, сооружений водоснабжения и водоотведения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.06.2022

№ 453/пр.

- Постановление Региональной Энергетической комиссии Кузбасса от 22.06.2021

№ 212 Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО "Энергоресурс" (Прокопьевский муниципальный округ, за исключением пгт. Краснобродский, п. Артышт

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Прокопьевского муниципального округа на период до 2040 года в составе населенных пунктов: Антоновка, Котино, Кыргай, Лукьяновка, Октябрь, Октябрьский, Соколово, Тыхта.

ТОМ 5

16-03-2026-ОМ-ПЗ-5

Краснодар, 2026

Заказчик: Управление по делам жизнеобеспечения населенных пунктов Прокопьевского муниципального района

Муниципальный контракт № 42-2026 от «16» марта 2026 г.

«АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.

«СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА В СОСТАВЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ: АНТОНОВКА, КОТИНО, КЫРГАЙ, ЛУКЬЯНОВКА, ОКТЯБРЬ, ОКТЯБРЬСКИЙ, СОКОЛОВО, ТЫХТА»

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТОМ 5

16-03-2026-ОМ-ПЗ-5

Индивидуальный

предприниматель		 М.А. Хагар

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание	3

Состав отчетной технической документации	10

Термины и определения	12

Перечень сокращений и обозначений	18

Введение	19

Краткая характеристика муниципального образования	20

Часть 1 Схема водоснабжения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Антоновка, Котино, Кыргай, Лукьяновка, Октябрь, Октябрьский, Соколово, Тыхта	21

Раздел 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа	21

Подраздел 1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны	21

Подраздел 1.1.2 Описание территорий поселения, муниципального округа, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения  22

Подраздел 1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	22

Подраздел 1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	23

Пункт 1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	23

Пункт 1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	24

Пункт 1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	25

Пункт 1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям  27

Пункт 1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, муниципальных округов, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	27

Пункт 1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	28

Подраздел 1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	28

Подраздел 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	28

Раздел 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения   29

Подраздел 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	29

Подраздел 1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	30

Раздел 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	31

Подраздел 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	31

Подраздел 1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	31

Подраздел 1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	32

Подраздел 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	32

Подраздел 1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	37

Подраздел 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа	38

Подраздел 1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	39

Подраздел 1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых (открытых) систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	39

Подраздел 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей,

питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	39

Подраздел 1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	40

Подраздел 1.3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

.	40

Подраздел 1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий

– баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный

–баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	40

Подраздел 1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	41

Подраздел 1.3.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	41

Раздел 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	43

Подраздел 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	44

Подраздел 1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.	44

Подраздел 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	45

Подраздел 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	45

Подраздел 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

.	45

Подраздел 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа и их обоснование	45

Подраздел 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	45

Подраздел 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	46

Подраздел 1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения46

Раздел 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	50

Подраздел 1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод  50

Подраздел 1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	50

Раздел 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	51

Подраздел 1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	51

Подраздел 1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	52

Раздел 1.7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	55

Подраздел 1.7.1 Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям	55

Подраздел 1.7.2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям	55

Подраздел 1.7.3 Количество перерывов в подаче воды в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год	56

Подраздел 1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды	60

Подраздел 1.7.5 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	61

Раздел 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	62

Подраздел 1.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 62

Часть 2 Схема водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: п. Октябрьский, д. Лукьяновка, д. Антоновка, с. Котино, п. Тыхта, д.

Кыргай, с. Октябрь, с. Соколово	63

Раздел 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа	63

Подраздел 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны	63

Подраздел 2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами  63

Подраздел 2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	64

Подраздел 2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

.	64

Подраздел 2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	64

Подраздел 2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	64

Подраздел 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	65

Подраздел 2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	65

Подраздел 2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа	65

Подраздел 2.1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод	65

Раздел 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения	66

Подраздел 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	66

Подраздел 2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	66

Подраздел 2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	66

Подраздел 2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным округам, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	66

Подраздел 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов	67

Раздел 2.3 Прогноз объема сточных вод	68

Подраздел 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	68

Подраздел 2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	68

Подраздел 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам	68

Подраздел 2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	68

Подраздел 2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия  68

Раздел 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения  69

Подраздел 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	69

Подраздел 2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

.	69

Подраздел 2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	69

Подраздел 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	69

Подраздел 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	69

Подраздел 2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс)  по  территории  поселения,  муниципального  округа,  городского  округа,

расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	69

Подраздел 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	70

Подраздел 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	70

Подраздел 2.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения	70

Раздел 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	71

Подраздел 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды	71

Подраздел 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	71

Раздел 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения  72

Подраздел 2.6.1 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	72

Раздел 2.7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения	75

Подраздел 2.7.1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	75

Раздел 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	79

Подраздел 2.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты	79

Список использованных источников	80

СОСТАВ ОТЧЕТНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № тома | Обозначение | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-1 | Том 1. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Большая Талда, Малая Талда, Осиновка. |
| 2 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-2 | Том 2. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат. |
| 3 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-3 | Том 3. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Индустрия, Калачево, Матюшино, Новорождественское, Новый путь. |
| 4 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-4 | Том 4. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Артышка, Еловка, Каменный ключ (деревня), Каменный ключ (посёлок при станции), Кара-Чумыш, Оселки, Дуброво. |
| 5 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-5 | Том 5. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Антоновка, Котино, Кыргай, Лукьяновка, Октябрь, Октябрьский, Соколово, Тыхта. |
| 6 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-6 | Том 6. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Алексеевка, Иганино, Инченково, Малиновка, Михайловка. |
| 7 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-7 | Том 7. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Большой Керлегеш, Верх-Егос, Верх-Тереш, Золх, Кара-Чумыш, Красная Горка, Красная Поляна, Нижний Тереш, Новосафоновский, Новостройка, Свободный, Смышляево, Тайбинка, Томское, Центральный, Чистугаш. |
| 8 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-8 | Том 8. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Кольчегиз, Серп и Молот, Терентьевское, П.ст. Тереньтевское, Тихоновка, Ускатский, Чапаевский. |
| 9 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-9 | Том 9. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Инченково, Калиновка, Канаш, Трудармейский, Тырган, Углерод. |
| 10 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-10 | Том 10. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Егултыс, Ключи, Лучшево, Маяковка, Первомайский, Плодопитомник, Хлебозавода, Шарап, Школьный, Ясная Поляна. |

| 11 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-11 | Том 11. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: пгт. Краснобродский. |
| --- | --- | --- |
| 12 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ | Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа |

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей работе применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Абонент	— физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения

[2]

Автоматизированная	система — человеко-машинная  система  на  основе  средств  промышленной

управления	технологическими процессами

автоматизации и телекоммуникаций, обеспечивающая комплексное автоматическое и автоматизированное управление технологическими процессами объектов и сооружений централизованных систем водоснабжения и водоотведения

[59]

Авария на водопроводной сети	— повреждения трубопроводов, сооружений и оборудования на сети или

нарушение их эксплуатации, вызывающие полное или частичное прекращение подачи воды абонентам, затопление территории

[18]

Авария на канализационной сети  — внезапные разрушения труб и сооружений или их закупорка с

прекращением отведения сточных вод и изливом их на территорию [18]

Водный объект	— сосредоточение природных вод из поверхности суши либо в горных

породах, имеющее характерные формы распространения и черты режима

[36]

Водовод	— гидротехническое сооружение для подвода и отвода воды в заданном направлении

[37]

Водозабор	— отбор воды из водоема, водотока или подземного источника для хозяйственных целей

[37]

Водозаборная скважина	— скважина для забора подземных вод, оборудованная, как правило, обсадными трубами и фильтром

[38]

Водозаборное сооружение	— гидротехническое сооружение, предназначенное для водозабора

[37]

Водонапорная башня	— напорный резервуар для воды на искусственной опорной конструкции

[38]

Водоотведение	— прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием

централизованной системы водоотведения [2]

Водоподготовка	— обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве

питьевой или технической воды [2]

Водопользование (использование — использование	различными	способами	водных	объектов	для водных объектов)	удовлетворения потребностей Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации, муниципальных образований, физических лиц, юридических лиц

[39]

Водопровод	— комплекс сооружений, включающий водозабор, водопроводные насосные станции, станцию очистки воды или водоподготовки, водопроводную сеть и резервуары для обеспечения водой определенного качества потребителей

[38]

Водопроводная насосная станция — сооружение	водопровода,	оборудованное	насосно-силовой

установкой для подъема и подачи воды в водоводы и водопроводную сеть

[38]

Водопроводная сеть	— комплекс технологически связанных между собой инженерных

сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения

[2]

Водопроводный колодец	— сооружение на водопроводной сети, предназначенное для установки арматуры и эксплуатации сети

[38]

Водоснабжение	— водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической

воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение)

[2]

Выпуск сточных вод	— трубопровод, отводящий очищенные сточные воды в водный объект

[40]

Гарантирующая организация	— организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или)

водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом), которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Горячая вода	— вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой

[2]

Зона санитарной охраны	— территория  и  акватория,  на  которых  устанавливается  особый

санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и для охраны водопроводных сооружений

[39]

Источник	питьевого — водный объект (или его часть), который содержит воду, отвечающую водоснабжения		установленным гигиеническим нормативам для источников питьевого

водоснабжения, и используется или может быть использован для забора воды в системы питьевого водоснабжения

[41]

Исходная вода	— вода, поступающая из водного объекта [38]

Инвестиционная	программа — программа	мероприятий	по	строительству,	реконструкции	и

организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение	и	(или) водоотведение

модернизации	объектов	централизованной	системы	горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Канализационная	насосная — сооружение	канализации,	оборудованное	насосно-силовой станция		установкой для подъема и подачи сточных вод по канализационной

сети [2]

Канализационная сеть	— комплекс технологически связанных между собой инженерных

сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод [2]

Канализационные	очистные — комплекс зданий, сооружений и устройств, предназначенных для сооружения		обработки сточных вод с целью разрушения или удаления из них

определенных веществ [2]

Канализационный выпуск	— трубопровод, отводящий сточные воды из зданий и сооружений в

канализацию [40]

Канализационный колодец	— сооружение на канализационной сети, предназначенное для установки арматуры и эксплуатации сети

[2]

Канализация	— Отведение бытовых, промышленных и ливневых сточных вод [2]

Качество и безопасность воды	— совокупность	показателей,	характеризующих	физические,

химические,	бактериологические,	органолептические	и	другие свойства воды, в том числе ее температуру

[2]

Коммерческий	учет	воды	и — определение количества поданной (полученной) за определенный сточных вод				период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств

измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом [2]

Компактные	установки	для — Локальные	очистные	сооружения,	относящиеся	к	категории очистки бытовых сточных вод		сверхмалых очистных сооружений производительностью до 30 м3/сут

и предназначенные для очистки хозяйственно-бытовых и близких по составу сточных вод непосредственно в местах их происхождения способом биологической очистки без применения расходных химических и биологических компонентов

[42]

Локальное очистное сооружение	— сооружение или устройство, обеспечивающие очистку сточных вод

абонента до их отведения (сброса) в централизованную систему водоотведения (канализации)

[2]

Насосная станция	— комплекс сооружений и оборудования для осуществления забора воды и/или подъема воды насосами

[37]

Нецентрализованная	система — сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые горячего водоснабжения		пункты, с использованием которых приготовление горячей воды

осуществляется абонентом самостоятельно [2]

Нецентрализованная	система — сооружения	и	устройства,	технологически		не	связанные	 с холодного водоснабжения		централизованной		системой		холодного	водоснабжения	и

предназначенные	для	общего	пользования	или	пользования ограниченного круга лиц

[2]

Нормативы состава сточных вод  — устанавливаемые в целях охраны водных объектов от загрязнения

показатели концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод абонента, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения (канализации)

[2]

Объект	централизованной — инженерное  сооружение,  входящее  в  состав  централизованной

системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Очистка сточных вод	— обработка сточных вод с целью разрушения или удаления из них

определенных веществ [39]

Организация,  осуществляющая — юридическое	лицо,	осуществляющее	эксплуатацию горячее водоснабжение	централизованной  системы  горячего  водоснабжения,  отдельных

объектов такой системы. В целях [2] к организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем

[2]

Организация,	осуществляющая — юридическое	лицо,	осуществляющее	эксплуатацию

холодное водоснабжение и (или) водоотведение	(организация водопроводно-канализационного хозяйства)

централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем. В целях [2] к организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организациям водопроводно-канализационного хозяйства), приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем

[2]

Орган регулирования тарифов в — уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской

сфере	водоснабжения	и водоотведения

Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения

[2]

Питьевая вода	— вода,	за	исключением	бутилированной	питьевой		воды, предназначенная	для	питья,	приготовления	пищи	и		других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции

[2]

Показатели надежности, качества, — показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств

энергетической эффективности объектов	централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов [2]

Приготовление горячей воды	— нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая

подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой [2]

Резервуар для воды	— закрытое сооружение для хранения воды [38]

Санитарно-защитная зона	— специальная территория с особым режимом использования, размер

которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения

[33]

Сливная станция	— сооружение, осуществляющее прием сточных вод жидких фракций,

доставляемых с	неканализованных объектов ассенизационным транспортом, и обработку их перед сбросом в канализационную сеть [53]

Станция водоподготовки	— комплекс зданий, сооружений и устройств для водоподготовки

[38]

Состав и свойства сточных вод   — совокупность   показателей,   характеризующих   физические,

химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах

[2]

Сточные воды централизованной — принимаемые	от	абонентов	в	централизованные	системы системы водоотведения	водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные,

поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод

[2]

Схемы	водоснабжения	и — совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных водоотведения		коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы,

космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития

[8]

Техническая вода	— вода,  подаваемая  с  использованием  централизованной  или

нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции

[2]

Техническое	обследование — оценка  технических  характеристик  объектов  централизованных

централизованных систем

горячего	водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Технологическая	зона — часть централизованной системы водоотведения (канализации), водоотведения		отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект

через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект)

[8]

Технологическая	зона — часть	водопроводной	сети,		принадлежащей		организации, водоснабжения		осуществляющей	горячее	водоснабжение	или		холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные

значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды

[8]

Транзитная организация	— организация, осуществляющая эксплуатацию водопроводных и (или)

канализационных сетей и (или) сооружений на них, оказывающая услуги по транспортировке воды и (или) сточных вод и соответствующая утвержденным Правительством Российской Федерации критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)

[2]

Транспортировка воды (сточных — перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием вод)	водопроводных (канализационных) сетей

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных водоотведения (канализации)	сооружений, предназначенных для водоотведения

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных

водоотведения	поселения, муниципального округа или городского округа

сооружений, предназначенных для водоотведения с территории поселения, муниципального округа или городского округа

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных горячего водоснабжения		сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем

отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных холодного водоснабжения		сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки

и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам [2]

Эксплуатационная зона	— зона    эксплуатационной    ответственности    организации,

осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

[8]

Эксплуатация  централизованных — стадия  жизненного  цикла  объектов,  на  которой  реализуется,

систем	и	сооружений водоснабжения и водоотведения

поддерживается и восстанавливается их качество (работоспособное состояние)

[59]

Электронная	модель	систем — информационная  система,  включающая  в  себя  базы  данных,

водоснабжения	и	(или) водоотведения

программное и техническое обеспечение, предназначенная для хранения, мониторинга и актуализации информации о технико-экономическом состоянии централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, осуществления механизма оперативно-диспетчерского управления в указанных централизованных системах, обеспечения проведения гидравлических расчетов

[8]

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящей работе применяют следующие сокращения и обозначения:

АСУ ТП	— автоматизированная система управления технологическими процессами ВНБ	— водонапорная башня

ВНС	— водопроводная насосная станция

ООО «Энергоресурс»	— Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» ЗСО	— зона санитарной охраны

КНС	— канализационная насосная станция

КОС	— канализационные очистные сооружения

МКД	— многоквартирный жилой дом

н.д.	— нет данных

Объект ЦС ГВС, ХВС и — объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного (или) ВО	водоснабжения и (или) водоотведения (соответственно)

Организация ВКХ	— организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства)

ПНС	— повысительная насосная станция

ПЭ	— полиэтиленовый трубопровод

РдВ	— резервуар для воды

СВП	— станция водоподготовки

СЗЗ	— санитарно-защитная зона

Схема ВСиВО	— схема водоснабжения и водоотведения ТЗ ВС	— технологическая зона водоснабжения

ТЗ ВО	— технологическая зона водоотведения

ЦС ВО	— централизованная система водоотведения (канализации)

ЦС ГВС	— централизованная система горячего водоснабжения

ЦС ХВС	— централизованная система холодного водоснабжения

ЧВР	— чугунный водонапорный раструбный трубопровод

ЭМ	— электронная модель

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая актуализация Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа (далее – Прокопьевское МО), произведена в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ и ПП РФ от 05.09.2013 № 782.

Настоящая актуализация Схемы ВСиВО Прокопьевского МО произведена на основании муниципального контракта от 16.03.2026 № 42-2026 «по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа» (далее

–Муниципальный контракт), заключённого между Управлением по делам жизнеобеспечения населенных пунктов Прокопьевского муниципального района (далее

–Заказчик работ) и индивидуальным предпринимателем Хагар Максим Ахметович (далее

–Исполнитель работ).

Состав и содержание отчётной технической документации, разработанной в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского МО, соответствуют Требованиям к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утверждённым ПП РФ от 05.09.2013

№ 782, и пункту 7 технического задания (далее – Техническое задание).

Настоящая актуализация Схемы ВСиВО Прокопьевского МО в соответствии с пунктом 6 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782, произведена на перспективный период 2026-2040 гг.

В качестве исходных данных в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского МО использованы актуальные на 01.03.2026 редакции (версии) нормативных правовых актов, документов и материалов, указанных в пункте 7 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782.

Помимо указанного, в соответствии с пунктом 3 Технического задания использованы дополнительные материалы (исходные данные), предоставленные Муниципальным заказчиком и организациями ВКХ, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории Прокопьевского МО.

Полный состав работ, выполненных в рамках Муниципального контракта, приведен в начале настоящего документа (см. состав отчетной технической документации).

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Таблица 1 – Краткая характеристика Прокопьевского муниципального округа

| № п.п. | Административная принадлежность |  | Административный центр | Количество населённых пунктов |  | Общая площадь земель в установленных границах, га | Численность постоянного населения на (01.01.2024), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Субъект Российской Федерации | Муниципальное образования верхнего уровня |  | городски е | сельские |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Кемеровская область | Кемеровская область | г. Прокопьевск | 0 | 78 | 348 237 га | 43450 |

Муниципальное образование – Прокопьевский муниципальный округ Кемеровской области является самостоятельным муниципальным образованием в составе Кемеровской области.

Прокопьевский округ (ранее – район) образован 4 сентября 1924 года на основании решения Томского губисполкома и решения заседания Сибревкома № 40 от 04.09.1924г.

В современных границах округ (ранее - район) образован Указом Президиума ВС РСФСР от 26.01.1943 г., когда из состава Новосибирской области была выделена Кемеровская область, в состав которой вошел Прокопьевский округ.

В соответствии с законом Кемеровской области – Кузбасса от 05 августа 2019 года

№ 68-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований (с изменениями на 24 декабря 2019 года)» Прокопьевский муниципальный округ преобразован из муниципальных образований, входящих в состав Прокопьевского муниципального округа: Большеталдинское сельское поселение, Бурлаковское сельское поселение, Калачевское сельское поселение, Каменно-Ключевское сельское поселение, Кузбасское сельское поселение, Михайловское сельское поселение, Сафоновское сельское поселение, Терентьевское сельское поселение, Трудармейское сельское поселение, Яснополянское сельское поселение путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, во вновь образованное муниципальное образование. К тому же в соответствии с законом Кемеровской области - Кузбасса от 04.04.2022 № 32-ОЗ "О преобразовании Краснобродского городского округа и Прокопьевского муниципального округа" - в округ входит Краснобродский территориальный отдел (поселки Краснобродский, Артышта и поселок при станции Дуброво).

К территории Прокопьевского муниципального округа примыкают самостоятельные муниципальные образования – городские округа: Киселевск и Прокопьевск.

Рисунок 1 – Границы Прокопьевского муниципального округа

Часть 1 Схема водоснабжения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Антоновка, Котино, Кыргай, Лукьяновка, Октябрь, Октябрьский, Соколово, Тыхта.

Раздел 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа

Подраздел 1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны

В соответствии с пунктом 1 статьи 31 главы 6 [2], к регулируемым видам деятельности в сфере холодного водоснабжения относятся:

- холодное водоснабжение, в том числе:

  - транспортировка воды, включая распределение воды;

  - подвоз воды в случаях, установленных частью 3 настоящей статьи;

Перечень организаций ВКХ, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения на территории Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Антоновка, Котино, Кыргай, Лукьяновка, Октябрь, Октябрьский, Соколово, Тыхта., представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Перечень организаций ВКХ, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения на территории Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Антоновка, Котино, Кыргай, Лукьяновка, Октябрь, Октябрьский, Соколово, Тыхта.

| № п.п. | Полное наименование | Сокращенное наименование | Юридический адрес | ИНН КПП | Виды осуществляемой регулируемой деятельности в сфере водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10. Офис 312 | 4205284720 420501001 | - Холодное водоснабжение; - Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения |

В настоящее время на территории населенных пунктов: п. Октябрьский, д. Лукьяновка, д. Антоновка, с. Котино, п. Тыхта, с. Октябрь, с. Соколово имеются слаборазвитые сети централизованного водоснабжения. Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеются в п. Октябрьский, д. Лукьяновка, д. Антоновка, с. Котино, п. Тыхта, с. Октябрь, с. Соколово.

Водоснабжение населенных пунктов организовано от централизованных систем водоснабжения, децентрализованных источников – одиночных скважин, водоразборных колонок, шахтных колодцев общего и частного пользования. В эксплуатации находятся 10 водозаборов.

Источником водоснабжения п. Октябрьский, д. Лукьяновка, д. Антоновка, п. Майский, с. Котино, п. Тыхта, д. Кыргай, с. Октябрь, с. Соколово являются артезианские скважины.

В д. Кыргай центрального водоснабжения нет, жители пользуются водой из шахтных колодцев и индивидуальных артезианских скважин.

Суммарная протяженность водопроводных сетей в населенных пунктах: п. Октябрьский, д. Лукьяновка, д. Антоновка, с. Котино, п. Тыхта, д. Кыргай, с. Октябрь, с. Соколово составляет 35,625 км. Эксплуатирующей организацией является ООО

«Энергоресурс».

Статьей 2 главы 1 [2] даны следующие определения:

- ЦС ХВС – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

- ЦС ГВС – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее – открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее – закрытая система горячего водоснабжения).

Пунктом 2 [8] введены следующие понятия:

  эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Все территории Прокопьевского муниципального округа, на которых осуществляются регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения, находятся в эксплуатационной зоне ООО «Энергоресурс».

Все ЦС ХВС Прокопьевского муниципального округа относятся к водоснабжению питьевой водой. Водоснабжение технической водой на территории Прокопьевского муниципального округа не осуществляется, следовательно, ЦС ХВС технической водой отсутствуют и далее не рассматриваются в рамках настоящего документа.

Подраздел 1.1.2 Описание территорий поселения, муниципального округа, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В статье 2 главы 1 [2] приведены следующие определения:

- нецентрализованная система холодного водоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

- нецентрализованная система горячего водоснабжения – сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно.

На территории Прокопьевского муниципального округа действует централизованная система водоснабжения, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

В д. Кыргай отсутствует централизованная система водоснабжения.

Перечень территорий Прокопьевского муниципального округа, не охваченных ЦС ГВС с использованием закрытых (открытых) систем горячего водоснабжения, представлен в составе Пункта 1.1.4.6.

Подраздел 1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Перечень ЦС ХВС Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Антоновка, Котино, Кыргай, Лукьяновка, Октябрь, Октябрьский, Соколово, Тыхта приведен выше в составе Подраздела 1.1.1.

Описание зон ЦС ГВС с использованием открытых (закрытых) систем горячего водоснабжения, перечень таких ЦС ГВС Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Антоновка, Котино, Кыргай, Лукьяновка, Октябрь, Октябрьский, Соколово, Тыхта приведены в составе Пункта 1.1.4.6.

Описание зон нецентрализованного водоснабжения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Антоновка, Котино, Кыргай, Лукьяновка, Октябрь, Октябрьский, Соколово, Тыхта приведено в составе Подраздела 1.1.2.

Пунктом 2 [8] введено следующее понятие:

  ТЗ ВС – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Исходя из определений, указанных выше в настоящем подразделе, а также в составе Подраздела 1.1.1, следует сделать вывод о том, что в границах действия одной ЦС ХВС может быть выделено как несколько ТЗ ВС, разграничиваемых по признаку принадлежности (эксплуатационной ответственности) объектов централизованных систем водоснабжения к той или иной организации ВКХ, так и одна ТЗ ВС в том случае, если все входящие в ЦС ХВС объекты централизованных систем водоснабжения принадлежат (находятся в эксплуатационной зоне) одной организации ВКХ (при соблюдении нормативных значений напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды).

Подраздел 1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

В статье 2 главы 1 [2] дано следующее определение:

  техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения – оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Техническое обследование объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии с Требованиями к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными приказом Минстроя РФ от 05.08.2014 № 437/пр, проводилось техническое обследование объектов централизованного водоснабжения и водоотведения.

Ниже в пунктах 1.1.4.1-1.1.4.6 приведено описание и характеристики объектов централизованных систем водоснабжения, действующих на территории Прокопьевского муниципального округа, составленное на основании материалов (исходных данных), предоставленных Заказчиком работ и организациями ВКХ, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения на территории Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Антоновка, Котино, Кыргай, Лукьяновка, Октябрь, Октябрьский, Соколово, Тыхта.

Пункт 1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

В соответствии с [41]:

  Источник питьевого водоснабжения – водный объект (или его часть), который содержит воду, отвечающую установленным гигиеническим нормативам для источников питьевого водоснабжения, и используется или может быть использован для забора воды в системы питьевого водоснабжения.

В соответствии с [37]:

- Водозаборное сооружение – гидротехническое сооружение, предназначенное для водозабора;

- Водозабор – отбор воды из водоема, водотока или подземного источника для хозяйственных целей.

Исходя из определений, указанных выше следует заключить, что водозабор может осуществляться как из поверхностного, так и из подземного источника.

В качестве поверхностных источников водоснабжения используются поверхностные водные объекты (водоемы и водотоки), пригодные для использования в целях водоснабжения.

Аналогичным образом в качестве подземных источников водоснабжения используются подземные водные объекты, пригодные для использования в целях водоснабжения.

На территории населенных пунктов расположены 10 водозаборных скважин. Все источники находятся в муниципальной собственности (Комитет по управлению муниципальной собственностью Прокопьевского муниципального округа) и переданы в хозяйственное ведение ООО «Энергоресурс».

В результате проведенного анализа существующих источников водоснабжения, составлен перечень технических характеристик источников водоснабжения населенных пунктов.

Данные анализа по источникам водоснабжения поселения представлены в таблице

3.

Таблица 3 – Данные анализа по эксплуатируемым источникам водоснабжения

| Место расположения | Год бурения | № скв. | Оборудование | Глубина скв., L, м | Проектная производительность тыс. м3/год | Факт. производительность тыс. м3/год | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Октябрьский, ул. Юбилейная | 1979 | № 95 | ЭЦВ-6-16-140 | 100 | 34,451 | 25,42 | 40,0 |
| п. Октябрьский, ул. Подгорная | 1979 | № 96 | ЭЦВ-6- 6,5-85 | 100 | 18,351 (в резерве) |  | 40,0 |
| д. Лукьяновка за деревней | 1980 | № 97 | ЭЦВ-6- 6,5-85 | 65 | 5,887 | 4,093 | 60,0 |
| д. Антоновка в поле | 1975 | № 98 | ЭЦВ-6- 6,5- 185 | 100 | 4,969 | 1,825 | 60,0 |
| с. Котино, ул. Мира | 1966 | №10 6 | ЭЦВ-6- 10-185 | 60 | 11,188 | 23,314 | 20,0 |
| с. Котино, за деревней | 1968 | № 108 | ЭЦВ-6- 16-140 | 80 | 16,148 |  | 20,0 |
| п. Тыхта, ул. Молодежная | 1968 | № 109 | ЭЦВ-6- 6,5- 125 | 60 | 7,862 | 3,162 | 60,0 |
| п. Октябрь, ул. Карла Маркса | 1968 | № 110 | ЭЦВ-6- 6,5- 125 | 100 | 17,419 | 3,336 | 60,0 |
| с. Соколово, ул. Школьная | 1987 | № 111 | ЭЦВ-6- 6,5- 125 | 100 | 14,27 (в резерве) | 10,681 | 30,0 |
| с. Соколово, ул. Центральная | 1962 | № 112 | ЭЦВ-6- 6,5- 125 | 100 | 10,681 |  | 30,0 |

Пункт 1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В соответствии с [38]:

- Исходная вода – вода, поступающая из водного объекта;

- Станция водоподготовки – комплекс зданий, сооружений и устройств для водоподготовки.

В соответствии с [2]:

- Водоподготовка – обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

- Питьевая вода – вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

- Техническая вода – вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции.

Подготовка воды – технологический процесс по приданию воде, забираемой из источников водоснабжения качественных характеристик, отвечающих установленным нормативам и требованиям водопотребителя.

В настоящее время система очистки воды установлена в п. Октябрьский и с. Котино. Технические характеристики водоочистных сооружений представлены в таблице 4.

Таблица 4. Характеристики водоочистных сооружений в п. Октябрьский и с. Котино.

| Место расположения | Оборудование | Год постройки | Производительность, м3/ч | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Октябрьский, ул. Подгорная | - | 2008 | 6,0 | 15,0 |
| с. Котино | - | 2018 | 10,0 | 0 |

Технологический цикл водоочистки представлен пятиступенчатой системой, работающей по следующей схеме. Вода из скважины подается в систему очистки. Первая ступень – система напорной аэрации, работает в автоматическом режиме и предназначена для насыщения воды кислородом. Вторая ступень - два параллельно работающих фильтра обезжелезивания и удаления нитратов (фильтры работают одновременно с попеременным входом в регенерацию). Третья ступень – фильтры с ионообменной смолой, удаляют соли жесткости из воды. Четвертая ступень – сорбционный фильтр с активированным углем. Пятая ступень – уф - стерилизатор.

Пункт 1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Согласно результатам проведенного анализа состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций на территории населенных пунктов п. Октябрьский, д. Лукьяновка, д. Антоновка, с. Котино, п. Тыхта, д. Кыргай, с. Октябрь, с. Соколово, выявлены 11 насосных централизованных станций. Данные анализа отражены в таблице 5.

Таблица	5	-	Укрупненные	данные	анализа	состояния	и	функционирования

существующих насосных централизованных станций

| Место расположения | Год бурения | № скв. | Оборудование | Напор, м | Мощность, кВт | Производительность, тыс. м3/год | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Октябрьский, ул. Юбилейная | 1979 | № 95 | ЭЦВ-6-16-140 | 140 | 5,5 | 16 | 40,0 |
| п. Октябрьский, ул. Подгорная | 1979 | № 96 | ЭЦВ-6- 6,5-85 | 85 | 4,0 | 6,5 | 40,0 |
| д. Лукьяновка за деревней | 1980 | № 97 | ЭЦВ-6- 6,5-85 | 85 | 4,0 | 6,5 | 60,0 |
| д. Антоновка в поле | 1975 | № 98 | ЭЦВ-6- 6,5- 185 | 185 | 5,5 | 6,5 | 60,0 |
| с. Котино, ул. Мира | 1966 | №106 | ЭЦВ-6- 10-185 | 185 | 4,0 | 10 | 20,0 |
| с. Котино, за деревней | 1968 | № 108 | ЭЦВ-6- 16-140 | 140 | 5,5 | 16 | 20,0 |
| с. Котино, ул. Северная | 1968 | № 107 | ЭЦВ-6- 6,5- 125 | 125 | 4,0 | 6,5 | 20,0 |
| п. Тыхта, ул. Молодежная | 1968 | № 109 | ЭЦВ-6- 6,5- 125 | 125 | 4,0 | 6,5 | 60,0 |
| п. Октябрь, ул. Карла Маркса | 1968 | № 110 | ЭЦВ-6- 6,5- 125 | 125 | 4,0 | 6,5 | 60,0 |
| с. Соколово, ул. Школьная | 1987 | № 111 | ЭЦВ-6- 6,5- 125 | 125 | 4,0 | 6,5 | 30,0 |
| с. Соколово, ул. Центральная | 1962 | № 112 | ЭЦВ-6- 6,5- 125 | 125 | 4,0 | 6,5 | 30,0 |

Технические характеристики водонапорных башен приведены в таблице 6.

Таблица 6 - Характеристика водонапорных башен

| Наименование объекта | Место расположение | Год постройки | Объем запаса воды, м3 | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВНБ | д. Антоновка | 1975 | 25,0 | 70,0 |
| ВНБ | п. Котино | 2013 | 50,0 | 23,0 |
| ВНБ | п. Лукьяновка | 2014 | 25,0 | 15,0 |
| ВНБ | п. Октябрь | 1968 | 25,0 | 70,0 |
| ВНБ | п. Октябрьский | 2011 | 50,0 | 39,0 |
| Бак запаса воды | с. Соколово ул. Школьная | 2013 | 10,0 | 23,0 |
| Бак запаса воды | с. Соколово ул. Центральная | 2013 | 15,0 | 23,0 |
| ВНБ | д. Тыхта | 2014 | 25,0 | 15,0 |

Пункт 1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Система водоснабжения абонентов ООО «Энергоресурс» имеет сеть объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. При этом, надежность системы водоснабжения населенных пунктов п. Октябрьский, д. Лукьяновка, д. Антоновка, п. Майский, с. Котино, п. Тыхта, с. Октябрь, с. Соколово характеризуется как удовлетворительная. Водопроводная сеть выполнена в основном по радиальной схеме, с тупиковыми участками. Подача воды в водопроводную сеть производится из артезианских скважин.

Протяженность водопроводной сети - 35,625 км. Общий износ водопроводных сетей составляет 40%.

Диаметр водопроводов варьируется от 20 до 150 мм. Сети выполнены из таких материалов как чугун, сталь и полиэтилен.

Характеристика водопроводных сетей населенных пунктов п. Октябрьский, д. Лукьяновка, д. Антоновка, с. Котино, п. Тыхта, с. Октябрь, с. Соколово представлена в таблице 7.

Таблица 7 – Характеристика водопроводных сетей

| № п/п | Населенный пункт | Водопровод, км | Кол-во колонок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Октябрьский | 7,464 | 1 |
| 2 | д. Лукьяновка | 2,206 | 2 |
| 3 | д. Антоновка | 1,928 | 0 |
| 4 | с. Котино | 13,226 | 1 |
| 5 | п. Тыхта | 1,802 | 0 |
| 6 | п. Октябрь | 1,799 | 0 |
| 7 | с. Соколово | 7,2 | 1 |
|  | Итого | 35,625 | 5 |

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

Пункт 1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, муниципальных округов, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В результате проведенного анализа состояния и функционирования системы холодного водоснабжения населенных пунктов п. Октябрьский, д. Лукьяновка, д. Антоновка, с. Котино, п. Тыхта, д. Кыргай, с. Октябрь, с. Соколово выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- Высокая изношенность инженерных сетей;

- Высокая изношенность запорно-регулирующей арматуры;

- Морально и физически устаревшее насосное оборудование;

- Слабое развитие централизованного водоснабжения;

- Износ основного корпуса, обширные течи и эрозия металла водонапорных башен (д. Антоновка, с. Соколово);

- Неудовлетворительное качество питьевой воды.

Пункт 1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В населенных пунктах частично существует закрытая (открытая) система горячего централизованного водоснабжения.

Подраздел 1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

В Прокопьевском мунципальном округе отсутствуют территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем на рассматриваемом в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа не предусматривается разработки технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды.

Подраздел 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

В результате проведенного анализа принадлежности объектов централизованной системы водоснабжения установлено, что комплекс систем водоснабжения населенных пунктов п. Октябрьский, д. Лукьяновка, д. Антоновка, с. Котино, п. Тыхта, д. Кыргай, с. Октябрь, с. Соколово находится в муниципальной собственности (Комитет по управлению муниципальной собственностью Прокопьевского муниципального округа) и передан в хозяйственное ведение ООО «Энергоресурс».

Раздел 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение следующих целей:

Охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

Повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

Снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

Обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

Обеспечения развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение. В соответствии с пунктом 2 статьи 3 ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ общими принципами государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения являются:

Приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

Создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

Обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

Достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

Установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

Обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

Обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

Открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

Исходя из обозначенных целей и принципов государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, а также в соответствии с пунктом 10 Правил разработки и утверждения   схем   водоснабжения   и   водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782, в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа сформированы следующие основные задачи развития централизованных систем водоснабжения:

- Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

- Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

- Сокращение потерь воды при ее транспортировке;

- Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации;

- Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.

Для выполнения перечисленных выше задач по развитию централизованных систем водоснабжения Прокопьевского муниципального округа разработаны мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, приведенные ниже в разделе 1.4.

В соответствии с пунктом 2 Перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденного приказом Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр, к показателям развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения относятся:

- Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

- Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- Показатели очистки сточных вод;

- Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Применительно к централизованным системам водоснабжения Прокопьевского муниципального округа данные показатели приведены ниже в разделе 1.7.

Подраздел 1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

Сценарии развития системы водоснабжения населенных пунктов: п. Октябрьский, д. Лукьяновка, д. Антоновка, с. Котино, п. Тыхта, д. Кыргай, с. Октябрь, с. Соколово сформированы исходя из общих направлений социально- экономического развития, обозначенных в Генеральном плане населенных пунктов.

Генеральным планом рекомендуется проведение следующих мероприятий по развитию системы водоснабжения:

- обеспечение системой водоснабжения нового строительства в новых жилых кварталах в п. Октябрьский, д. Лукьяновка, д. Антоновка, с. Котино, п. Тыхта, д. Кыргай, с. Октябрь, с. Соколово;

- поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных полимерных материалов;

- ремонт и реконструкция скважин, а также экономное расходование воды населением и предприятиями посредством установки водосчетчиков;

- организация объединенного хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода по комбинированной схеме для бесперебойного водоснабжения жилых домов и наружного пожаротушения.

Раздел 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Подраздел 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации холодного водоснабжения приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Общий баланс подачи и реализации воды Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: п. Октябрьский, д. Лукьяновка, д. Антоновка, с. Котино, п. Тыхта, д. Кыргай, с. Октябрь, с. Соколово.

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 73,36 |
| 2 | Объем потерь ХВС | тыс. м3 | 1,51 |
| 3 | Объем потерь ХВС | % | 2,0 |
| 4 | Объем полезного отпуска ХВС потребителям | тыс. м3 | 71,83 |

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы. Объем реализации холодной воды по населенным пунктам в 2024-2025 годах составил 71,831 тыс. м3. Фактический объем потерь воды при реализации составил 1,51 тыс. м3 или 2,0 %. Объем забора воды из источника водоснабжения, фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.

Подраздел 1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Фактическое потребление воды по населенным пунктам: п. Октябрьский, д. Лукьяновка, д. Антоновка, с. Котино, п. Тыхта, д. Кыргай, с. Октябрь, с. Соколово составило 71,831 тыс. м3/год, в средние сутки 0,204 тыс. м3 /сут, в сутки максимального водопотребления 0,265 тыс. м3/сут.

Результаты анализа структурного территориального баланса представлены в таблице 9.

Таблица 9. Структурный территориальный баланс водопотребления

| № п/п | Наименование населенного пункта | Фактическое водопотребление тыс. м3/год | Среднее водопотребление тыс. м3/сут | Максимальное водопотребление, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Октябрьский | 25,42 | 0,068 | 0,089 |
| 2 | д. Лукьяновка | 4,093 | 0,011 | 0,014 |
| 3 | д. Антоновка | 1,825 | 0,005 | 0,007 |
| 4 | с. Котино | 23,314 | 0,071 | 0,092 |
| 5 | п. Тыхта | 3,162 | 0,008 | 0,01 |
| 6 | п. Октябрь | 3,336 | 0,008 | 0,011 |
| 7 | с. Соколово | 10,68 | 0,033 | 0,043 |
|  | Итого | 71,831 | 0,204 | 0,265 |

Подраздел 1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Результаты анализа структурного баланса реализации питьевой воды по группам абонентов приведены в таблице 10.

Таблица 10. Структурный баланс реализации питьевой воды в населенных пунктах Антоновка, Котино, Кыргай, Лукьяновка, Октябрь, Октябрьский, Соколово, Тыхта

| № п/п | Потребитель | Объем потребления ХВС тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 64,3 |
| 2 | Бюджетные организации | 4,8 |
| 3 | Прочие | 2,75 |
| Итого |  | 71,831 |

По данным проведенного анализа можно сделать вывод, что в населенных пунктах потребление воды населением превышает уровень потребления воды организациями. Потребление воды бюджетными организациями незначительно – 6,7 % от общего объема полезного отпуска.

Подраздел 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Действующие в настоящее время в Прокопьевском муниципальном округе нормы удельного водопотребления, утверждены приказом департамента жилищно-коммунального комплекса Кемеровской области от 23.12.2014 г. №116.

Таблица 11. Нормативы удельного потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Прокопьевского муниципального округа

| № п/п | Степень благоустройства | Норматив потребления коммунальной услуги, куб. метр на 1 человека в месяц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение |
| 1.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 5,01 | 3,37 | 8,38 |
| 1.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, | 8,38 | - | 8,38 |

|  | раковинами, кухонными мойками и унитазами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,97 | 3,31 | 8,28 |
| 2.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 8,28 | - | 8,28 |
| 2.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,70 | - | 4,70 |
| 3.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,52 | 2,76 | 7,28 |
| 3.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 7,28 | - | 7,28 |
| 4.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,36 | 1,32 | 4,68 |

| 4.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,68 | - | 4,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,06 | - | 3,06 |
| 5.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,27 | 1,32 | 3,59 |
| 5.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 3,59 | - | 3,59 |
| 5.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,61 | - | 2,61 |
| 5.4. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 1,53 | 0,83 | - |
| 5.5. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,36 | - | - |
| 5.6. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 1,38 | - | - |

| 6.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами | 1,24 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами | 2,08 | - | 2,08 |
| 7.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 3,07 | 1,69 | 4,76 |
| 7.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 4,76 | - | 4,76 |
| 8.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 2,40 | 0,86 | 3,26 |
| 8.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 3,26 | - | 3,26 |
| 8.3. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 1,92 | - | 1,92 |
| 9.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,61 | 1,00 | 2,61 |
| 9.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные | 2,61 | - | 2,61 |

|  | ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,50 | - | 1,50 |
| 9.4. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,31 | 0,86 | - |
| 9.5. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 2,17 | - | - |
| 9.6. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,28 | - | - |
| 10.1 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,18 | 0,56 | - |
| 10.2 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,74 | - | - |
| 10.3 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,14 | - | - |
| 11.1 | Жилые помещения с холодным водоснабжением из уличной колонки или дворового крана | 1,08 | - | - |

*При степени благоустройства «водоотведение в выгребные ямы через внутридомовые сети» норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению применяется в случае наличия договора с ресурсоснабжающей организацией на услугу «водоотведение и очистка сточных вод»

Постановлением Региональной энергетической комиссии [60] установлены тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Кемеровский области с 25.06.2021 по 31.12.2030, сведения по которым приведены в таблице 12.

Таблица 12. Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Прокопьевского муниципального округа с 21.06.2021 по 31.12.2030

| № п / п | Наимен ование услуг, потреб ителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |
|  |  | с 25.06. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.12. 22 по 31.12. 23 | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | Населен ие (с НДС) | 61,69 | 61,69 | 61,69 | 64,01 | 61,69 | 62,8 | 62,8 | 64,78 | 64,78 | 66,9 | 66,9 | 69,23 | 69,23 | 71,64 | 71,64 | 74,14 | 74,14 | 75,12 |
| 1. 2. | Прочие потреби тели (без НДС) | 51,41 | 51,41 | 51,41 | 53,54 | 51,41 | 52,33 | 52,33 | 53,98 | 53,98 | 55,75 | 55,75 | 57,69 | 57,69 | 59,7 | 59,7 | 61,78 | 61,78 | 62,6 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | Населен ие (с НДС) | 23,45 | 23,45 | 23,92 | 26,17 | 24,4 | 24,43 | 24,43 | 25,28 | 25,28 | 26,16 | 26,16 | 27,07 | 27,07 | 28,02 | 28,02 | 28,99 | 28,99 | 31,14 |
| 2. 2. | Прочие потреби тели (без НДС) | 19,54 | 19,54 | 19,93 | 21,81 | 20,33 | 20,36 | 20,36 | 21,07 | 21,07 | 21,8 | 21,8 | 22,56 | 22,56 | 23,35 | 23,35 | 24,16 | 24,16 | 25,95 |

Подраздел 1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с частью 5 статьи 13 главы 3 [4] собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу [4], обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии.

В соответствии с пунктом 381 [10] в случае если собственники помещений в многоквартирном доме не обеспечили оснащение такого дома коллективным (общедомовым) прибором учета используемого коммунального ресурса и при этом был установлен коллективный (общедомовой) прибор учета, собственники помещений обязаны оплатить расходы на установку такого прибора учета, за исключением случаев, когда такие расходы были учтены в составе платы за содержание жилого помещения и (или) в составе установленных для членов товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива обязательных

платежей и (или) взносов, связанных с оплатой расходов на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества.

Счета на оплату расходов на установку коллективного (общедомового) прибора учета с указанием общего размера расходов на установку такого прибора учета и доли расходов на установку такого прибора учета, бремя которых несет собственник помещения, выставляются собственникам помещений организацией, осуществившей установку коллективного (общедомового) прибора учета. Доля расходов на установку коллективного (общедомового) прибора учета, бремя которых несет собственник помещения, определяется исходя из его доли в праве общей собственности на общее имущество.

Также в соответствии с частью 9 статьи 13 главы 3 [4] организации, осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют.

Подраздел 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа

Анализ резервов и дефицитов мощностей системы водоснабжения представлен в таблице 13.

Таблица 13. Анализ резервов и дефицитов мощностей системы водоснабжения населенных пунктов

| № п/п | Населенный пункт | Проектная производительность ВЗУ, тыс. м3/год | Фактическая производительность ВЗУ, тыс. м3/год | Резерв (+), дефицит (-) производительной мощности, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Октябрьский | 52,802 | 24,42 | +28,38 |
| 2 | д. Лукьяновка | 5,887 | 4,093 | +1,79 |
| 3 | д. Антоновка | 4,969 | 1,825 | +3,14 |
| 4 | с. Котино | 27,336 | 23,314 | +4,02 |
| 5 | п. Тыхта | 7,806 | 3,162 | +4,664 |
| 6 | п. Октябрь | 17,419 | 3,357 | +14,06 |
| 7 | с. Соколово | 17,214 | 10,68 | +6,554 |
| Итого, по населенным пунктам: |  | 157,06 | 71,831 | +85,229 |

В результате проведенного анализа имеющейся информации о технических характеристиках систем водоснабжения населенных пунктов установлено, что в настоящее время по населенным пунктам: п. Октябрьский, д. Лукьяновка, д. Антоновка, п. Майский, с. Котино, п. Тыхта, д. Кыргай, с. Октябрь, с. Соколово имеется резерв производственных мощностей основного оборудования, который составляет 85,229 тыс. м3/год. Производственные мощности основного оборудования задействованы на 45,7% от проектной мощности, дефицит производственных мощностей систем водоснабжения отсутствует.

Подраздел 1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Прогнозные балансы потребления воды в населенных пунктах рассчитаны с учетом СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», а также ВНТП-Н-97

«Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Согласно проведенному анализу объема фактического питьевого водопотребления в населенных пунктах п. Октябрьский, д. Лукьяновка, д. Антоновка, п. Майский, с. Котино, п. Тыхта, д. Кыргай, с. Октябрь, с. Соколово, среднесуточный расход воды в 2024-2025 годах составил – 40,8 л/сут на одного жителя.

В соответствии со статистическими данными, численность населения в населенных пунктах по состоянию на 01.01.2023 года составила 1759 человек. С учетом ранней прогнозируемой тенденции по численности населения населенных пунктов прогнозируется следующая численность постоянного населения (расчетный метод): на 2025 год – 1767 человек, на 2030 год – 1785 человек, на 2040 год – 1793 человек.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qcут.m, м3/сут, на хозяйственно питьевые нужды в муниципальном образовании определяется по формуле:

Qж= ∑ qж Nж/1000

где qж - удельное водопотребление, принимаемое 40,8 л/сут; Nж - расчетное число жителей в округах жилой застройки.

Динамика увеличения объемов потребления холодной воды в населенных пунктах на перспективу до 2040 года приведена в таблице 14.

Таблица 14. Прогнозные балансы потребления воды населением населенных пунктов

| Год | Балансы водопотребления ХВС населением, тыс. м3/год |
| --- | --- |
| 2021 | 71,831 |
| 2025 | 72,154 |
| 2030 | 72,888 |
| 2040 | 73,214 |

Подраздел 1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых (открытых) систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: п. Октябрьский, д. Лукьяновка, д. Антоновка, с. Котино, п. Тыхта, д. Кыргай, с. Октябрь, с. Соколово централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых (открытых) систем горячего водоснабжения отсутствуют.

Подраздел 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Анализ фактического и ожидаемого потребления питьевой воды в п. Октябрьский, д. Лукьяновка, д. Антоновка, с. Котино, п. Тыхта, д. Кыргай, с. Октябрь, с. Соколово позволил сделать следующие выводы.

Фактическое потребление питьевой воды за 2021-2022 год составило 71,831 тыс. м3/год, в среднем за сутки 0,204 тыс.м3/сут, в сутки максимального водоразбора – 0,265 тыс.м3/сут.

Плановое потребление питьевой воды к 2040 году составит 73,214 тыс. м3/год, в среднем за сутки 0,209 тыс.м3/сут, в сутки максимального водоразбора – 0,272 тыс.м3/сут.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) по Прокопьевскому муниципальному округу приведены выше в подразделе 1.3.7.

Подраздел 1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Результаты прогноза распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов приведены в таблице 15.

Таблица 15. Результаты прогноза распределения расходов питьевой воды в населенных пунктах п. Октябрьский, д. Лукьяновка, д. Антоновка, с. Котино, п. Тыхта, д. Кыргай, с. Октябрь, с. Соколово

| № п/п | Год | Водоснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, тыс. м3/год | Прочие потребители, тыс. м3/год |
| 1 | 2021 | 64,3 | 7,53 |
| 2 | 2025 | 64,61 | 7,54 |
| 3 | 2030 | 65,34 | 7,55 |
| 4 | 2040 | 65,63 | 7,58 |

Прогнозные балансы потребления воды в населенных пунктах п. Октябрьский, д. Лукьяновка, д. Антоновка, п. Майский, с. Котино, п. Тыхта, д. Кыргай, с. Октябрь, с. Соколово рассчитаны с учетом параметров перспективного развития, приведенных в Генеральном плане населенных пунктов.

Подраздел 1.3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Анализ информации о потерях питьевой воды при ее транспортировке позволил сделать вывод, что в 2022 году потери воды в сетях холодного водоснабжения составили 2,0 % от общего количества поднятой воды. Потери связаны предположительно с износом водопроводных сетей и устаревшим оборудованием на существующем источнике водоснабжения, в связи с чем, предлагается провести мероприятия по замене ветхих и аварийных участков сетей водоснабжения с заменой оборудования системы водоснабжения на более современное.

Реконструкция действующих трубопроводов, с установкой датчиков протока, давления на основных магистральных развязках (колодцах) позволит снизить потери воды к 2040 году до 0,755 тыс. м3 или 1,0%.

Подраздел 1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Результаты анализа общего, территориального и структурного водного баланса подачи и реализации воды на 2040 год приведены в таблице 16.

| № п/п | Статьярасхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объемподнятойводы | тыс.м3 | 73,969 |
| 2 | ОбъемпотерьХВП | тыс.м3 | 0,755 |
| 3 | ОбъемпотерьХВП | % | 1,0 |
| 4 | ОбъемполезногоотпускаХПВпотребителям | тыс.м3 | 73,214 |

Таблица 16. Общий баланс подачи и реализации питьевой воды в п. Октябрьский, д. Лукьяновка, д. Антоновка, п. Майский, с. Котино, п. Тыхта, д. Кыргай, с. Октябрь, с. Соколово

Подраздел 1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности оборудования системы водоснабжения произведен на основе расчетных расходов воды, соответствующих плановому периоду:

- объем отпуска в сеть от водозаборных сооружений составит: 73214 м3/год;

- расчетная производительность водозаборных сооружений составляет: 73214,0/ 351*1,3 =271,2 м3/сут;

- существующая производительность водозаборных сооружений составляет 430,3 м3/сут;

- запас производительности водозаборных сооружений рассчитаем, исходя из существующей мощности: (1-271,2/430,3)*100 = 37,0 %;

- реализуемая производительность сооружений составляет: 100-37=63,0 %.

Анализ результатов расчета показывает, что при прогнозируемой тенденции к увеличению численности населения и подключению новых потребителей, а также при уменьшении потерь и неучтенных расходов при транспортировке воды, при существующих мощностях водозаборных сооружений имеется резерв производительности технологического оборудования.

Подраздел 1.3.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Положениями [2] введены и определены следующие понятия и требования:

- статья 2 главы 1: гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом), которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- статья 6 главы 2: к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений, муниципальных округов, городских округов по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относится определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа гарантирующей организации;

- пункт 1 статьи 12 главы 3: органы местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом) для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую  организацию  и  устанавливают  зоны  ее  деятельности.  Для

централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется;

- пункт 2 статьи 12 главы 3: организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- пункт 2 статьи 42 главы 8: до 1 июля 2013 года органы местного самоуправления поселения, городского округа осуществляют инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении (транспортировке воды и сточных вод), утверждают схему водоснабжения и водоотведения, определяют гарантирующую организацию, устанавливают зоны ее деятельности.

На настоящий момент статусом гарантирующей организации на территории населенных пунктов п. Октябрьский, д. Лукьяновка, д. Антоновка, п. Майский, с. Котино, п. Тыхта, д. Кыргай, с. Октябрь, с. Соколово наделено ООО «Энергоресурс».

Раздел 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 [2] государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение следующих целей:

- охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

- повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- обеспечения	развития	централизованных	систем	горячего	водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 [2] общими принципами государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения являются:

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

Для выполнения перечисленных выше задач по развитию ЦС ХВС Прокопьевского муниципального округа разработаны мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, приведенные ниже в составе подразделов 1.4.1-1.4.3.

В соответствии с пунктом 2 [20] к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:

- Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

- Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- Показатели очистки сточных вод;

- Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Подраздел 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

По результатам анализа сведений о существующей системе водоснабжения, а также Программ развития населенных пунктов, предложены следующие мероприятия перспективного развития системы водоснабжения п. Октябрьский, д. Лукьяновка, д. Антоновка, с. Котино, п. Тыхта, д. Кыргай, с. Октябрь, с. Соколово:

На первый этап (среднесрочный период) 2021-2025 год:

- Реконструкция артезианских скважин (4 шт.);

- Строительство скважины в п. Октябрь;

- Строительство емкости запаса воды в п. Октябрь;

- Строительство (бурение) скважины в п. Тыхта;

- Строительство (бурение) скважины в д. Кыргай;

- Строительство водопроводных сетей в д. Кыргай (2 км);

- Строительство станции очистки воды (2 шт.). На второй этап (долгосрочный период) 2025-2040 год:

  - Реконструкция артезианских скважин (3 шт.);

  - Реконструкция водонапорных башен (4 шт.);

  - Реконструкция ветхих водопроводных сетей (10,8 км);

  - Создание системы диспетчеризации и автоматического управления;

  - Строительство станции очистки воды (4 шт.).

Подраздел 1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Проведенный анализ показал, что к 2040 году резерв производственных мощностей существующих водозаборных сооружений населенных пунктов п.

Октябрьский, д. Лукьяновка, д. Антоновка, с. Котино, п. Тыхта, д. Кыргай, с. Октябрь, с. Соколово будет достаточным для обеспечения подачи абонентам необходимого объема воды установленного качества, а также воды на пожарные и поливочные нужды, в связи с чем, предлагаются следующие мероприятия приведенные в таблице 17.

Таблица 17. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения Прокопьевского муниципального округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | строительство и реконструкция ветхих водопроводных сетей (2 км и 10,8 км соответственно); | Повышение качества и надежности ВС |
| 2 | реконструкция ВЗУ; | Повышение качества и надежности ВС |
| 3 | реконструкция водонапорных башен; | Повышение качества и надежности ВС |
| 4 | строительство водоочистных сооружений. | Повышение качества и надежности ВС |

Подраздел 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Проведенный анализ ситуации в населенных пунктах п. Октябрьский, д. Лукьяновка, д. Антоновка, п. Майский, с. Котино, п. Тыхта, д. Кыргай, с. Октябрь, с. Соколово показал необходимость реконструкции ВЗУ.

Кроме того, необходимо решить вопрос с реконструкциями водонапорных башен в связи с ветхостью данных объектов.

К выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения не планируется.

Подраздел 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время в населенных пунктах отсутствует система диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения.

Подраздел 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Результаты анализа ситуации в сфере обеспеченности населенных пунктов п. Октябрьский, д. Лукьяновка, д. Антоновка, п. Майский, с. Котино, п. Тыхта, д. Кыргай, с. Октябрь, с. Соколово приборами учета приведены в таблице в таблице 18.

Таблица 18. Обеспеченность приборами учета

| Наименование населенного пункта | Жилой фонд, % | Бюджетные организации, % | Прочие потребители, % |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Октябрьский, д. Лукьяновка, д. Антоновка, с. Котино, п. Тыхта, д. Кыргай, с. Октябрь, с. Соколово | 90% | 100% | 100% |

При отсутствии приборов учета, расчеты с населением ведутся по действующим нормативам.

Подраздел 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа и их обоснование

Трассы прокладки перспективных водопроводных следует выбирать с учетом обеспечения кратчайшего расстояния до точек подключения перспективных абонентов, рельефа местности, искусственных и естественных преград.

Трассы прокладки перспективных водопроводных сетей и места расположения площадок иных объектов централизованных систем водоснабжения подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов.

Подраздел 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В рамках настоящей работы изменение мест размещения насосных станций и резервуаров не предусмотрено.

Подраздел 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения новых объектов централизованной системы водоснабжения подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования с учетом существующих Проектов санитарно-защитных зон.

Подраздел 1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Рисунок 2. Принципиальная схема водоснабжения д. Антоновка

Рисунок 3. Принципиальная схема водоснабжения с. Котино

Рисунок 4. Принципиальная схема водоснабжения д. Лукьяновка

Рисунок 5. Принципиальная схема водоснабжения п. Октябрь

Рисунок 6. Принципиальная схема водоснабжения п. Октябрьский

Рисунок 7. Принципиальная схема водоснабжения с. Соколово

Рисунок 8. Принципиальная схема водоснабжения п. Тыхта

Раздел 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Результаты проведенного анализа показали, что в настоящее время на территории населенных пунктов сброс промывных вод не осуществляется в связи со сбором промывных вод в выгреб при ВОС, с их дальнейшей утилизацией на БОС, что исключает воздействие вредных веществ на водный бассейн в границах населенных пунктов.

Подраздел 1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Сведения об использовании и хранении в населенных пунктах химических реагентов, применяемых в водоподготовке, отсутствуют.

Анализ возможного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке, показал, что при эксплуатации ВОС предполагается использовать технологии без применения хлора. Вместо жидкого хлора используются новые эффективные обеззараживающие реагенты. Это позволяет не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных органических соединений в питьевой воде, но и повышает безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям.

Раздел 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Оценка объемов капитальных вложений (стоимости) в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения произведена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- [22];

10) [23];

11) [24];

12) [25];

13) [26];

14) [27].

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации водопроводных сетей и прочих объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии с [23] и [24] приняты следующие положения:

- применение при строительстве, реконструкции и модернизации водопроводных сетей из полиэтиленовых труб;

- способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3, глубина – 2 м);

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определен и принят в соответствии с [27] Kпер=1,12;

- иные переводные коэффициенты (зональный коэффициент изменения стоимости строительства (Kпер/зон), коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями (Kрег1 = 1,02), коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району (Kс)) положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определены и приняты в размере 1,00.

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации прочих объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии с НЦС 81-02-19-2025 приняты следующие положения:

коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации Kпер=1,08;

зональный коэффициент изменения стоимости строительства Kпер/зон=1,00; коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях

субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями Kрег1=1,03;

коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району Kс=1,00.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения объема капитальных вложений на мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения, предусмотренные Схемой водоснабжения, к прогнозным ценам соответствующих лет были использованы макроэкономические параметры, установленные Министерством экономического развития Российской Федерации:

  Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 апреля 2025 года);

  Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 сентября 2025 года).

На момент разработки Схемы водоснабжения был выбран базовый вариант сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, учитывающий особенности экономической ситуации в стране и отражающий более точный прогноз изменения цен.

Применяемые при расчётах стоимости реализации мероприятий Схемы водоснабжения индексы-дефляторы по отрасли строительство приведены в таблице 19 Данные индексы-дефляторы подлежат актуализации в соответствии с макроэкономической ситуацией в Российской Федерации. Последняя актуализация индексов-дефляторов состоялась в апреле 2026 года.

Таблица 19. Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 105,3 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| 100 | 105,6 | 111,2 | 116,2 | 121,6 | 126,9 | 132,2 | 137,5 | 142,8 | 148,1 | 153,4 | 158,7 | 164 | 169,3 | 174,6 |

Мероприятия носят рекомендательный характер и не обязывают организации выполнять данные мероприятия в указанные сроки, несут в себе функцию представления общих объёмов работ, необходимых для улучшения эффективности функционирования системы холодного водоснабжения и повышения качества предоставляемых услуг.

Сроки и стоимость реализации долгосрочных мероприятий установлены ориентировочные, окончательные сроки и инвестиции необходимо актуализировать после разработки проектно-сметной документации, либо выделения соответствующего финансирования.

Для реализации мероприятий по строительству новых объектов необходимо предусмотреть выделение требующихся земельных участков и их оформление, а также сопутствующие финансовые затраты.

В таблице ниже приведён укрупнённый расчёт финансовых потребностей и капитальных затрат на реализацию, предлагаемых в Схеме водоснабжения, мероприятий в ценах 2026 года и прогнозных ценах, соответствующих годам реализации.

Подраздел 1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Оценка объемов необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, источников водоснабжения проведена на основе информации о планах перспективного развития системы централизованного водоснабжения населенных пунктов п. Октябрьский, д. Лукьяновка, д. Антоновка, п. Майский, с. Котино, п. Тыхта, д. Кыргай, с. Октябрь, с. Соколово.

Таблица 20. Финансирование мероприятий по развитию системы водоснабжения населенных пунктов п. Октябрьский, д. Лукьяновка, д. Антоновка, с. Котино, п. Тыхта, д. Кыргай, с. Октябрь, с. Соколово

| № п/ п | Планирование работ и затрат | Местонахождение объекта | Годы реализации | Объем инвестиций, тыс. руб.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство / реконструкция водопроводных сетей переход с ул. Школьная на пер. Мостовой ул. Юбилейная до ул. Луговая | с. Котино, с. Соколово | 2020- 2025 гг. | 232,238 |
| 2 | Строительство / реконструкция водопроводных сетей ул. Школьная, от магазина до спального корпуса | п. Октябрьский | 2020- 2025 гг. | 192,206 |
| 3 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения | п. Октябрьский, д. Лукьяновка, д. Антоновка, с. Котино, п. Тыхта, д. Кыргай, с. Октябрь, с. Соколово | 2025- 2040 гг. | 24800,0 |
| 4 | Строительство новых водопроводных сетей | д. Кыргай | 2025- 20 гг.40 | 6000,0 |
| 5 | Замена / строительство емкости водонапорной башни 15 м3 | п. Октябрь | 2020- 2025 гг. | 1400,0 |
| 6 | Строительство станций очистки воды | д. Лукьяновка, д. Антоновка, с. Котино, п. Тыхта, с. Октябрь, с. Соколово | 2025- 2040 гг. | 45000,0 |
| 7 | Реконструкция скважин | - | 2025- 20 гг.40 | 12000,0 |
| 8 | Создание системы диспетчеризации и автоматического управления | - | 2025- 2040 гг. | 3000,0 |
| 9 | Строительство новой скважины | - | 2020- 2025 гг. | 15000,0 |
| 10 | Реконструкция водонапорной башни | - | 2025- 20 0. | 6000,0 |
| 11 | Модернизация скважины, с устройством павильона, установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины, контроля доступа водоразборного узла скважины д. Лукьяновка, сооружение | д. Лукьяновка | 2025- 2040 гг. | 308,3 |
| 12 | Модернизация скважины, с устройством павильона, установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины, контроля доступа водоразборного узла скважины п. Тыхта, ул. Молодёжная, сооружение | п. Тыхта | 2025- 2040 гг. | 308,3 |
|  | Итого: |  |  | 114241,044 |

* - приведены оценочные данные, фактический объем инвестиций будет определен согласно разработанным проектно-сметным документациям

Стоимость работ устанавливается на каждой стадии проектирования, чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. При этом ориентировочные цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Раздел 1.7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.7.1 Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Подраздел 1.7.2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, определяется по формуле:

Дпрс

= Кпрс ∗ 100%

Кп

где Дпрс – доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих требованиям в общем объеме проб (%);

Кпрс – количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих требованиям (шт.);

Кп – общее количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети (шт.).

В технологических зонах водоснабжения Прокопьевского муниципального округа в процессе транспортировки обеспечивается в целом соответствующее гигиеническим нормативам качество воды (СанПиН 1.2.3685-21), однако присутствуют редкие проскоки неудовлетворительных проб, что является признаком вторичного загрязнения вследствие высокого износа трубопроводов, корродирующих материалов трубопроводов, наличия тупиковых сетей при слабом водоразборе.

3а 2024-2025 годы доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, составила от 2 до 4 %.

Динамика изменения количества неудовлетворительных проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети напрямую зависит от объемов ежегодной замены ветхих и аварийных водопроводных сетей из корродирующих материалов.

Доля неудовлетворительных проб питьевой воды в сети не прогнозируется ниже 2,5

% в связи с влиянием ряда факторов:

  водопроводные сети имеют высокий износ, а прогнозируемая замена не охватывает весь объём сети, что приводит к ухудшению качества транспортируемой воды – повторному загрязнению (например, появление цветности, мутности, неприятного привкуса);

  объединённый хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод в отдалённых районах (частный сектор, окраины города) предусматривает намного больший расход воды для постоянного водообмена, чем приходится в действительности. Малый

расход воды обуславливает появление застойных зон и ухудшение качества воды, особенно в жаркую погоду.

Подраздел 1.7.3 Количество	перерывов	в	подаче	воды	в	расчёте	на протяжённость водопроводной сети в год

Удельное количество перерывов в подаче воды в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год определяется по формуле:

П =	Ка

н	𝐿сеть

где Пн – показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения – количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год (ед./км);

Ка – количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения (ед.);

𝐿сеть – протяжённость водопроводной сети (км).

Высокий износ трубопроводов водоснабжения обуславливает большое количество перерывов в подаче воды. Удельное количество перерывов в подаче воды в расчёте на протяжённость водопроводной сети в 2024–2025 годах составило 0,43–0,5 ед./км.

Для улучшения показателей надежности и бесперебойности систем водоснабжения предусматриваются следующие мероприятия в рамках как инвестиционных, так и производственных программ:

- в первом этапе – разработка и реализация программы мероприятий по реконструкции наиболее ветхих и аварийных водопроводных сетей (первоочередных объектов) на основании статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования;

- на расчетный срок – планомерная комплексная реконструкция (замена, перекладка, санация, ремонт) ветхих и аварийных водопроводных сетей;

- постоянно на всем горизонте планирования – оптимизация гидравлических режимов водопроводных сетей:

  планомерное внедрение систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов подачи и распределения при реконструкциях объектов;

  совершенствование системы контроля давления и распределения воды в системе;

  устранение зон с избыточным напором.

Для обоснования достижения снижения удельного количества перерывов, аварий, отказов в водопроводных сетях (аварийности на сетях) и общих потерь в водопроводных сетях была разработана Математическая модель оценки влияния реконструкции ветхих и аварийных сетей и материальных характеристик трубопровода на аварийность.

Основой для разработки Математической модели являются:

- Методические указания «Методика выбора объектов реконструкции и перекладки трубопроводов водоснабжения и водоотведения», утвержденные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в 2018 году.

- Строительные нормы и правила.

- Данные мониторингов и анализов баз данных аварийности на водопроводных сетях, проведенных организациями ВКХ крупных и крупнейших городов.

Аварии, отказы, перерывы в водоснабжении, прорывы и повреждения на сетях водоснабжения распределяются в зависимости от срока эксплуатации трубопроводов, применительно к материалу трубопровода. Срок полезного использования (нормативный срок службы) сетей водоснабжения принимается в зависимости от материала трубопровода на основании опыта эксплуатации, данных заводов-изготовителей и нормативной документации:

  стальной трубопровод – 30 лет;

  чугунный трубопровод – 50 лет;

  полиэтиленовый трубопровод (ПНД, ПВХ и др.) – 50 лет;

  асбестоцементный трубопровод – 20 лет;

  керамический трубопровод – 50 лет;

  железобетонный трубопровод – 40 лет.

Для определения состояния надежности трубопроводов в Математической модели использованы полученные на практике факторы, дестабилизирующие надежность труб, и дополненные теоретическими выкладками по рейтингам или баллам значимости:

  материал труб и его качество;

  возраст трубопроводов;

  диаметр трубы;

  гидравлические показатели (величина и динамика изменения напоров в сети, скоростей течения);

  глубина залегания труб;

  качественные характеристики транспортируемой воды.

Влияние каждого дестабилизирующего фактора в той или иной мере зависит от срока эксплуатации, материала и диаметра трубопровода. В водоснабжении наиболее существенный дестабилизирующий фактор, влияющий на аварийность (нарушение герметичности трубопровода) – превышение срока эксплуатации трубопровода над нормативным сроком службы.

На основании балльного (рейтингового) ранжирования трубопроводов по комплексному воздействию дестабилизирующих надежность труб факторов и условий эксплуатации определяется зависимость количества отказов (перерывов, аварий) от плановой ежегодной замены (перекладке) ветхих сетей. При замене (перекладке) сетей водоснабжения Математической моделью предусматриваются трубопроводы с повышенными эксплуатационными характеристиками и сроком службы в 50 лет и более (как правило, полимерные), а также последующее влияние старения вновь проложенных трубопроводов с течением срока эксплуатации.

На основании моделирования, с учетом полученных совокупных данных по ряду крупных городов, выведена средневзвешенная зависимость изменения показателя

надежности водоснабжения от процентного показателя замены (перекладки) ветхих сетей на всем горизонте планирования (диаграмма на рисунке 9).

Рисунок 9 – Зависимость показателя надежности водоснабжения от реконструкции сетей

Например, при планомерной замене (реконструкции) всех (100 %) трубопроводов на трубопроводы из современных материалов (ПНД) предусматривается улучшение показателя надежности на 70 % относительно базового года, а замена менее 30 % не будет приводить к положительному эффекту, ввиду превалирующего влияния состояния ветхих сетей.

Сбор и анализ статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования с последующей разработкой (актуализацией) перечня наиболее ветхих и аварийных водопроводных сетей и применение его при выборе приоритетных участков при плановой реконструкции (замене, перекладки, санации, ремонте) ветхих и аварийных водопроводных сетей позволяет в первые годы реализации улучшить показатель надежности и бесперебойности водоснабжения с более интенсивной динамикой. Наряду с оптимизацией гидравлических режимов водопроводных сетей и внедрением систем АСУ ТП, показатель надежности и бесперебойности по опыту в сопоставимых городах может быть дополнительно улучшен на 15-20 %. Диаграмма на рисунке 4 показывает динамику изменения показателя надежности и бесперебойности в горизонте планирования 50 лет или при замене 2% сетей ежегодно (принят по сроку службы полимерных трубопроводов с повышенными эксплуатационными характеристиками, которые рекомендуются к применению).

Рисунок 10 - Динамика изменения показателя надежности и бесперебойности Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоснабжения

выполнен с учетом следующих допущений:

  Строительство сетей водоснабжения на территориях перспективной застройки, в частности, на застроенных территориях в рамках комплексного развития, предусматривает как строительство новых, так и реконструкцию и вывод из эксплуатации существующих водопроводных сетей и распределяется в соотношении: 50 % – новое строительство, 50 % – реконструкция существующих сетей.

  Динамика изменения показателя надежности и бесперебойности водоснабжения по существующим водопроводным сетям принята на основе Математической модели в зависимости от объемов замены ветхих и аварийных сетей.

  Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения по новым водопроводным сетям принят «экспертно» в размере 0,05 ед./км, на который влияют факторы, не зависящие от состояния непосредственно трубопроводов: неисправности ЗРА, несовершенство строительно-монтажных работ, прорывы при проведении земельных работ и другие.

Прогноз рассматривается в двух вариантах:

  Вариант № 1 «Реалистичный». Прогнозирование на основе текущего состояния в зоне действия организации ВКХ с учетом предусмотренной Схемой программы по замене ветхих и аварийных сетей.

  Вариант № 2 «Оптимистичный». Прогнозирование на основе реализации всего объема строительства объектов жилищного, общественно-делового и производственного назначений, предусмотренного Генеральным планом города с учетом строительства новых водопроводных сетей к данным объектам.

Таблица 21 – Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоснабжения

| № п/п | Индикаторы | Ед. измерения | 2021 год | 2025 год | 2030 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | Ед/км | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций и иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | 17,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Энергетическая эффективность |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтꞏч/ куб.м | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВтꞏч/ куб.м | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

Далее принимается вариант № 1 «Реалистичный», как наиболее приближенный к текущим условиям и отражающий существующую динамику последних лет.

Подраздел 1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

Замена (перекладка) ветхих водопроводных сетей напрямую влияет на объем технологических расходов и потерь воды при транспортировке, в частности на следующие структурные показатели:

- Расходы на промывку водопроводных сетей. Основной объем воды расходуется на промывку при ремонтах участков сетей.

- Расходы на дезинфекцию водопроводных сетей, которая проводится, как правило, для отремонтированного после аварии участка.

- Расход воды при опорожнении трубопроводов, присутствуют, как правило, при замене труб и арматуре.

- Утечки воды при повреждениях (коррозионные свищи, трещины в трубах, переломы и разрывы труб).

- Скрытые утечки и потери по не выявленным причинам.

Поэтому планируемое уменьшение потерь связано с реконструкцией (перекладкой, санацией, реновацией, капитальным ремонтом) существующих водопроводных сетей и водоводов, а также выявлением незаконных врезок и подключений к сетям водоснабжения. В абсолютном и в процентном выражении потери питьевой воды на расчетный срок предполагаются к снижению с учетом реализации запланированных Схемой мероприятий по реконструкции водопроводных сетей и оптимизации гидравлического режима, а также проведения комплексной работы по выявлению и пресечению незаконного водопотребления (коммерческие потери) с последующим оказанием данным абонентам услуг на договорных условиях. В горизонте планирования предполагается снижение потерь воды при транспортировке до 30% при запланированных темпах замены (перекладки) ветхих и аварийных водопроводных сетей.

С целью расчёта значений удельных расходов электрической энергии, потребляемой в технологических процессах подготовки и транспортировки питьевой воды, используется следующая структура потребления электрической энергии:

  Технологический процесс подготовки питьевой воды:

  - насосные станции I подъема;

  - сооружения водоподготовки (в т.ч. обеззараживания);

  - насосные станции II подъема.

  Технологический процесс транспортировки питьевой воды:

  - водопроводные насосные станции III подъема;

  - повысительные насосные станции IV и последующих подъемов на водопроводных сетях.

Изменение потребления электрической энергии в технологическом процессе подготовки питьевой воды предполагается в связи с:

  реконструкцией (модернизацией) насосных станций 1-2 подъемов с заменой насосных агрегатов на более энергоэффективные с внедрением частотного регулирования, где необходимо;

  вводом в эксплуатацию водопроводного комплексов с очистными сооружениями.

Значения удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды планируются к:

  снижению вследствие реконструкции водопроводных насосных станций с заменой насосных агрегатов на более энергоэффективные с внедрением частотного регулирования;

  увеличению вследствие строительства новых насосных станций для подачи питьевой воды к необеспеченным территориям.

Основное влияние на снижение электропотребления является реализация мероприятий по замене насосных агрегатов на новые, с высоким КПД и подходящих под

потребности конкретной насосной станции с учётом перспективного изменения расхода воды, оптимизации гидравлических схемы, установке преобразователей частоты на насосные агрегаты. Применение преобразователей частоты на оборудовании с сильно завышенными характеристиками даёт снижение общего КПД насосной станции, особенно при поддержании низких оборотов вращения двигателей. Наличие станций с работой агрегатов на частоте ниже 25 Гц, снижает КПД и увеличивает вероятность поломки насосного агрегата.

Дальнейшая оптимизация потребления электроэнергии воды возможна путём:

  улучшения гидравлики насосных станций (исключение избыточных потерь на трубопроводной арматуре, внезапных изменениях диаметров труб, снижение кавитации за счёт ревизии/изменения всасывающей стороны насосных агрегатов, замена старых изношенных труб и арматуры на новые);

  развития системы мониторинга параметров работы насосных станций.

Подраздел 1.7.5 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, иные показатели функционирования в сфере централизованного водоснабжения на момент настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа не установлены.

Раздел 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В соответствии с [2] по вопросам эксплуатации бесхозяйных объектов определено следующее:

- пункт 5 статьи 8 главы 3: «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством»;

- пункт 6 статьи 8 главы 3: «Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации»;

- пункт 7 статьи 8 главы 3: «В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих ее безопасность».

Подраздел 1.8.1 Перечень	выявленных	бесхозяйных	объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

По представленной информации в населенных пунктах п. Октябрьский, д. Лукьяновка, д. Антоновка, с. Котино, п. Тыхта, д. Кыргай, с. Октябрь, с. Соколово бесхозяйные сети централизованных систем водоснабжения отсутствуют.

Часть 2 Схема водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: п. Октябрьский, д. Лукьяновка, д. Антоновка, с. Котино, п. Тыхта, д. Кыргай, с. Октябрь, с. Соколово

Раздел 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа

Подраздел 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны

В соответствии с пунктом 7 статьи 31 главы 6 [2] к регулируемым видам деятельности в сфере водоотведения относятся:

- водоотведение, в том числе очистка сточных вод, обращение с осадком сточных

вод;

- прием и транспортировка сточных вод;

- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе

водоотведения.

Централизованная система канализации с очисткой стоков на очистных сооружениях в населенных пунктах отсутствует.

Статьей 2 главы 1 [2] определено:

  централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

Пунктом 2 [8] введены следующие понятия:

  эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Централизованная система канализации с очисткой стоков на очистных сооружениях в населенных пунктах отсутствует.

Принята и функционирует полная раздельная система канализации:

- дождевые сточные (поверхностные) воды самотеком отводятся по рельефу;

- хозяйственно-бытовые сточные воды от общественных зданий, школ, детских садов, оборудованных системой канализации, поступают в выгребные ямы. Население частной жилой застройки пользуется надворными туалетами и выгребными ямами, из которых нечистоты ежегодно вывозятся на поля ассенизации.

По наполняемости канализационные ямы очищаются, путем вывоза сточных вод ассенизаторскими машинами. Вывоз сточных вод осуществляется на поле отстойник.

Подраздел 2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В статье 2 главы 1 [2] дано следующее определение:

  техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения – оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Техническое обследование централизованных систем водоотведения должно проводиться в соответствии с требованиями [19].

Анализ результатов технического обследования централизованной системы водоотведения позволяет сделать следующие выводы, что отведение сточных вод производится автотранспортом на рельеф местности. Очистные сооружения по приемке и обеззараживанию сточных вод отсутствуют. Очищение происходит в отстойниках естественным выпариванием.

Ситуацию с системами хозяйственно-бытовой канализации следует признать неудовлетворительной. Это связано с необеспеченностью населенных пунктов и предприятий канализационными системами, отсутствием очистных сооружений.

Подраздел 2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В соответствии со статьей 2 главы 1 [2]:

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

В соответствии с пунктом 2 Требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782:

& технологическая зона водоотведения – часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект).

& «эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Технологическая зона водоотведения отсутствует.

Подраздел 2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Техническая возможность утилизации осадков сточных вод отсутствует.

Подраздел 2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения отсутствует.

Подраздел 2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

При условии модернизации системы водоотведения стоков и постройки очистных сооружений безопасность и надежность объектов централизованной системы водоотведения и их управляемость будут соответствовать пределам допустимой нормы.

Подраздел 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм предельно допустимой концентрации рыбохозяйственных водоёмов согласно СанПиН 4630-88 «Охрана поверхностных вод от загрязнений».

Система водоотведения отсутствует.

Подраздел 2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Централизованная система водоотведения отсутствует.

Подраздел 2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа

Выявлены следующие проблемы системы водоотведения:

- Отсутствие централизованной системы водоотведения, как таковой;

- Загрязнения атмосферного воздуха, почвы, водных объектов;

- Неконтролируемая утилизация сточных вод.

Подраздел 2.1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Централизованная система водоотведения отсутствует.

Раздел 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

Подраздел 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

В соответствии с положениями СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с Изменением N 1), удельное водоотведение в неканализованных населенных пунктах следует принимать 25 л/сут на одного жителя. Расчетный объем притока сточных вод в населенных пунктах п. Октябрьский, д. Лукьяновка, д. Антоновка, п. Майский, с. Котино, п. Тыхта, д. Кыргай, с. Октябрь, с. Соколово представлен в таблице 22.

Таблица 22. Баланс притока сточных вод

| № п/п | Местонахождение | Приток сточных вод, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Октябрьский, д. Лукьяновка, д. Антоновка, с. Котино, п. Тыхта, д. Кыргай, с. Октябрь, с. Соколово | 68258,5 |

Подраздел 2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Ливневая канализация в населенных пунктах Прокопьевского муниципального округа отсутствует. Дождевые стоки отводятся по рельефу местности. Объемы фактических притоков неорганизованного стока отсутствуют.

Подраздел 2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

На данный момент здания и сооружения не оснащены узлами учета стоков.

Подраздел 2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным округам, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Расчетный баланс поступления сточных вод в п. Октябрьский, д. Лукьяновка, д. Антоновка, п. Майский, с. Котино, п. Тыхта, д. Кыргай, с. Октябрь, с. Соколово с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей за последние 5 лет представлен в таблице 23.

Таблица 23. Баланс притока сточных вод

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Приток сточных вод, тыс.м3/год | 68,26 |
| Среднегодовой объем стоков, м3/сутки | 187,01 |
| Производительность очистных сооружений, м3/сутки | 0 |
| +Резерв/-дефицит, м3/сутки | -187,01 |

Из данных таблицы видно, что за последние 5 лет в населенных пунктах наблюдается дефицит производственных мощностей централизованной системы водоотведения, ввиду отсутствия очистных сооружений.

Подраздел 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов

Прогнозные балансы поступления сточных вод в ЦС ВО и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет в соответствии со сценарием развития Прокопьевского муниципального округа, приведенным выше в подразделе 1.2.2, а также учитывающие эффекты от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов ЦС ВО, приведены ниже в подразделе 2.3.1.

Раздел 2.3 Прогноз объема сточных вод

Подраздел 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Согласно информации, содержащейся в Генеральном плане населенных пунктов, в период до 2040 года планируется рост численности населения, что приведет к росту объема водоотведения.

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в населенных пунктах представлены в таблице 24.

Таблица 24. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод

| Наименование централизованной системы водоотведения | 2021 | 2025 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод, тыс.м3/год | 68,26 | 68,54 | 69,24 | 69,55 |

Расчётное перспективное водоотведение к 2040 г. с учетом прогнозируемой численности населения, возрастет на 0,96 тыс. м3/год.

Подраздел 2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Централизованная система канализации с очисткой стоков на очистных сооружениях в населенных пунктах отсутствует.

Подраздел 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей с разбивкой по годам в рассматриваемый период представлен в таблице 25.

Таблица 25. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей с разбивкой по годам

| Наименование показателя | 2021 | 2025 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод, тыс.м3/год | 68,26 | 68,54 | 69,24 | 69,55 |
| Среднегодовой объем стоков, м3/сут | 187,01 | 187,8 | 189,7 | 190,5 |
| производительность очистных сооружений, м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дефицит/резерв | -187,01 | -187,8 | -189,7 | -190,5 |

Для приема сточных вод с учетом перспективных потребителей и очистки сточных вод до нормативных требований схемой предлагается строительство сетей канализации и локальных очистных сооружений (БОС).

Подраздел 2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

В настоящее время на территории населенных пунктов очистные сооружения отсутствуют.

Подраздел 2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Централизованная система водоотведения отсутствует.

Раздел 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения населенных пунктов п. Октябрьский, д. Лукьяновка, д. Антоновка, с. Котино, п. Тыхта, д. Кыргай, с. Октябрь, с. Соколово разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

| Подраздел | 2.4.2 Перечень основных мероприятий по | реализации схем |
| --- | --- | --- |
| водоотведения с | разбивкой по годам, включая технические | обоснования этих |
| мероприятий |  |  |

Основные	необходимые	мероприятия	для	оптимизации	развития	системы водоотведения:

На 1 этап (среднесрочный период) 2021-2025гг.:

- Строительство КНС (1шт);

- Строительство новых сетей водоотведения (10 км.); На 2 этап (долгосрочный период) 2025-2040 год:

- Строительство КОС.

Подраздел 2.4.3 Технические	обоснования	основных	мероприятий	по реализации схем водоотведения

В связи с отсутствием централизованной системы водоотведения, а также учитывая планируемый Генеральным планом населенных пунктов прирост населения в период до 2030 года, рекомендуется строительство новый сетей, протяженностью 10 км, канализационной насосной станции до 2025 года, строительство канализационных очистных сооружений до 2040 года.

Подраздел 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения отсутствуют.

Подраздел 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Установка систем диспетчеризации и автоматизации не целесообразна в связи с отсутствием централизованной системы водоотведения.

Подраздел 2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории населенных пунктов п. Октябрьский, д. Лукьяновка, д. Антоновка, с. Котино, п. Тыхта, д. Кыргай, с. Октябрь, с. Соколово. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций. Точное место прокладки новых труб будет

определенно по результатам проектно-изыскательских работ.

Подраздел 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Границы охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения   определяются   нормативно,   согласно   СП   42.13330.2016

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Санитарно-защитная зона канализационной насосной станции согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 20 м. Санитарно-защитная зона канализационных очистных сооружений согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 200 м.

Подраздел 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения новых объектов централизованной системы водоотведения Прокопьевского муниципального округа подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования совместно с разработкой Проектов санитарно- защитных зон.

Подраздел 2.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения

Централизованная система канализации с очисткой стоков на очистных сооружениях в населенных пунктах отсутствует.

Раздел 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Экологические эффекты от реализации схемы водоотведения:

Реконструкция изношенных сетей водоотведения, насосных станций приведет к снижению утечек и аварийного сброса стоков, что окажет положительной влияние на экологию в целом.

строительство и развитие существующих централизованных систем водоотведения, а также локальных гидроизолированных выгребных ям (септиков), при соответствующем технико-экономическом обосновании, позволит снизить уровень локального загрязнения грунтовых и поверхностных вод хозяйственно-бытовыми стоками. В канализационных очистных сооружениях рекомендуется комбинированное применение следующих технологий очистки: механическая очистка; биологическая очистка; анаэробная очистка; доочистка; обезвоживание осадка на установках механического обезвоживания.

применение современного автоматизированного электропривода насосных агрегатов позволит снизить удельное потребление электроэнергии при перекачке сточных вод, что, в конечном счете, приведет к уменьшению выбросов парниковых газов.

рациональное расположение объектов ЦС ВО обеспечит самотечное прохождение основного потока сточных вод через сооружения с использованием уклона местности, что позволит снизить удельное потребление электроэнергии при перекачке сточных вод, что, в конечном счете, приведет к уменьшению выбросов парниковых газов.

Подраздел 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

В настоящее время в населенных пунктах утилизация осадков сточных вод производится путем вывоза отходов.

Раздел 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.6.1 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Оценка объемов капитальных вложений (стоимости) в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения произведена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- [22];

- [23];

- [24];

- [25];

- [26];

- [27].

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации канализационных сетей и прочих объектов централизованных систем водоотведения в соответствии с [23] и [24] приняты следующие положения:

- применение при строительстве, реконструкции и модернизации водопроводных сетей из полиэтиленовых труб;

- способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3, глубина – 2 м);

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определен и принят в соответствии с [27] Kпер=1,11;

- иные переводные коэффициенты (зональный коэффициент изменения стоимости строительства (Kпер/зон), коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями (Kрег1=1,03), коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району (Kс)) положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определены и приняты в размере 1,00.

При определении стоимости восстановления озеленения приняты следующие положения:

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации принят в соответствии с [27] Kпер(оз)=1,11;

- показатель нормативов цены строительства: озеленение магистральных улиц с площадью газонов 90%.

При определении стоимости восстановления дорожного покрытия приняты следующие положения:

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации принят в соответствии с [27] Kпер(асф.) = 1,11;

- показатель нормативов цены строительства: площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 до 2,5 м с покрытием из асфальтобетонной смеси двухслойные.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения объема капитальных вложений на мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов, централизованной систем ВСиВО, предусмотренные Схемой водоотведения, к

прогнозным ценам соответствующих лет были использованы макроэкономические параметры, установленные Министерством экономического развития Российской Федерации:

  сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 апреля 2025 года);

  прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 сентября 2025 года).

На момент разработки Схемы водоотведения был выбран базовый вариант сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, учитывающий особенности экономической ситуации в стране и отражающий более точный прогноз изменения цен.

Применяемые при расчётах стоимости реализации мероприятий Схемы водоотведения индексы-дефляторы по отрасли строительство приведены в таблице ниже. Данные индексы-дефляторы подлежат актуализации в соответствии с макроэкономической ситуацией в Российской Федерации. Последняя актуализация индексов-дефляторов состоялась в апреле 2026 года.

Таблица 26 – Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 105,3 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| 100 | 105,6 | 111,2 | 116,2 | 121,6 | 126,9 | 132,2 | 137,5 | 142,8 | 148,1 | 153,4 | 158,7 | 164 | 169,3 | 174,6 |

Мероприятия носят рекомендательный характер и не обязывают организации выполнять данные мероприятия в указанные сроки, несут в себе функцию представления общих объёмов работ, необходимых для улучшения эффективности функционирования соответствующих систем водоотведения.

Сроки и стоимость реализации долгосрочных мероприятий установлены ориентировочные, окончательные сроки и инвестиции необходимо актуализировать после разработки проектно-сметной документации, либо выделения соответствующего финансирования.

Для реализации мероприятий по строительству новых объектов необходимо предусмотреть выделение требующихся земельных участков и их оформление, а также сопутствующие финансовые затраты.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования представлена в таблице 26.

Таблица 26. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

| № п/п | Планирование работ и затрат | Годы реализации | Объем инвестиций, тыс. руб.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство канализационных очистных сооружений (1 ед.) | 2025- 2040 гг. | 20000,0 |
| 2 | Строительство новых сетей водоотведения (10 км) | 2025- 2040 гг. | 30000,0 |
| 3 | Строительство КНС (1 ед.) | 2025- 2040 гг. | 5000,0 |
| Итого: |  | Итого: |  |

* - приведены оценочные данные, фактический объем инвестиций будет определен согласно разработанным проектно-сметным документациям

Стоимость работ устанавливается на каждой стадии проектирования, чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. При этом ориентировочные цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Раздел 2.7 Плановые	значения	показателей	развития	централизованных систем водоотведения

Подраздел 2.7.1 Удельное	количество	аварий	и	засоров	в	расчете	на протяженность канализационной сети в год

Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год рассчитывается по формуле:

П =  Ка н	𝐿сеть

где Пн – показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения - удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год (ед./км);

Ка – количество аварий и засоров на канализационных сетях (ед.);

𝐿сеть – протяжённость канализационной сети (км).

Для улучшения показателей надежности и бесперебойности систем водоотведения предусматриваются следующие мероприятия в рамках как инвестиционных, так и производственных программ:

- в первом этапе – разработка и реализация программы мероприятий по реконструкции (санации) наиболее ветхих и аварийных канализационных сетей (первоочередных объектов) на основании статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования;

- на расчетный срок – планомерная комплексная реконструкция (замена, перекладка, санация, ремонт) ветхих и аварийных канализационных сетей;

- постоянно на всем горизонте планирования:

	оптимизация режимов работы сетей водоотведения, прогноза их состояния, планирования реконструкций и ремонтов;

	внедрение системы диагностики канализационных сетей с применением системы телеинспекции и специальной техники;

	приобретение современного оборудования и каналопромывочной спецтехники;

	увеличение объемов профилактических промывок канализационных сетей;

  постоянная профилактическая работа с населением о правилах пользования системой канализации для повышения уровня социальной (гражданской) ответственности;

  проведение проверочных и профилактических работ с организациями общепита, медицины, ТСЖ, УК и другими.

С точки зрения надежности самотечные канализационные сети являются наиболее слабым элементом системы водоотведения города. По статистическим данным, причиной 99 % отказов функционирования канализационной сети являются засоры.

При анализе причин возникновения засоров получены следующие результаты (статистические данные Водоканалов России), что около 40 % засоров, как правило, не зависят от состояния канализационной сети и возникают из-за сброса посторонних предметов и жировых отходов. Их снижение может быть достигнуто путем проведения проверочных и профилактических работ с организациями общепита, медицины, ТСЖ, УК и другими. Экспертное снижение предполагается на 10 % в течении всего срока проекта. Дальнейшее снижение возможно лишь только при увеличении уровня социальной (гражданской) ответственности населения, что зависит от множества факторов и перспективе не рассматривается.

Оставшаяся часть засоров (60 %) обусловлена прочими причинами, которые зависят от состояния сети, в основном связанных с гидравлическим и пропускным режимом сети, заиливанием, прорастанием корней и прочих факторов. Большая часть засоров (более 97 %) происходит на трубопроводах диаметром до 250 мм (75–80 % на сетях диаметром до 150

мм, 15-20 % на сетях диаметром 200-250 мм). Радикальными мерами по повышению надежности функционирования самотечной канализационной сети являются: реконструкция участков трубопроводов с диаметрами менее 250 мм с повышением пропускной способности, использованием материалов трубопроводов с пониженной шероховатостью, увеличенные объемы профилактических промывок канализационных сетей.

В свою очередь, непосредственно реконструкция канализационной сети влияет в меньшей степени на засоряемость системы, чем производство комплексных профилактических мероприятий ввиду того, что доля засоров, вызванных техническим состоянием трубопровода, намного меньше, чем вызванных прочими причинами, как правило, человеческого фактора.

Для обоснования достижения снижения удельного количества аварий и засоров в канализационных сетях была разработана Математическая модель оценки влияния перекладки ветхих сетей и материальных характеристик трубопровода на аварийность.

Основой для разработки Математической модели являются:

- Методические указания «Методика выбора объектов реконструкции и перекладки трубопроводов водоснабжения и водоотведения», утвержденные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в 2018 г.

- Шувалов М.В., Сопыряев М.Н. «Анализ работы городских канализационных сетей». Водоснабжение и санитарная техника. № 9-2/2011.

- Строительные нормы и правила.

- Данные мониторингов и анализов баз данных аварийности на канализационных сетях, проведенных организациями ВКХ крупных и крупнейших городов.

Срок полезного использования (нормативный срок службы) сетей канализации принимается в зависимости от материала трубопровода на основании опыта эксплуатации, данных заводов-изготовителей и нормативной документации:

  стальной трубопровод – 30 лет;

  чугунный трубопровод – 50 лет;

  полиэтиленовый трубопровод (ПНД, ПВХ и др.) – 50 лет;

  асбестоцементный трубопровод –30 лет;

  керамический трубопровод – 50 лет;

  железобетонный трубопровод – 40 лет.

Для определения состояния надежности трубопроводов в Математической модели использованы полученные на практике факторы, дестабилизирующие надежность труб, и дополненные теоретическими выкладками по рейтингам или баллам значимости:

  материал труб и его качество;

  наличие и качество изоляционного покрытия;

  возраст трубопроводов;

  диаметр трубы;

  глубина залегания труб;

  тип грунта (грунтовые условия).

Влияние каждого дестабилизирующего фактора в той или иной мере зависит от срока эксплуатации, материала и диаметра трубопровода, а также типа системы (напорная/самотечная). В напорных коллекторах водоотведения наиболее существенный дестабилизирующий фактор, влияющий на аварийность (нарушение герметичности трубопровода) – превышение срока эксплуатации трубопровода над нормативным сроком службы.

На основании балльного (рейтингового) ранжирования трубопроводов по комплексному воздействию дестабилизирующих надежность труб факторов и условий эксплуатации определяется зависимость количества отказов (аварий, засоров) от плановой ежегодной  замены  (перекладке)  ветхих  сетей.  Математической  моделью

предусматриваются трубопроводы с повышенными эксплуатационными характеристиками и сроком службы в 50 лет и более (как правило, полимерные).

На основании моделирования, с учетом полученных совокупных данных по ряду крупных городов, выведена средневзвешенная зависимость изменения показателя надежности и бесперебойности водоотведения от процентного показателя замены (перекладки) ветхих сетей на всем горизонте планирования (диаграмма на рисунке 11).

Рисунок 11. Зависимость изменения показателя надёжности сетей ВО от их замены Таким образом выведено следующее распределение степени влияния технических и

организационных мероприятий на показатель надежности и бесперебойности систем водоотведения:

  замена (перекладка) ветхих сетей – 40 % (при 100 % замене в течении срока проекта);

  комплексная профилактическая промывка системы усиленными темпами – 20 % (в первые 10 лет);

  профилактическая работа с организациями и населением – до 10 % в течение всего срока проекта.

Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоотведения рассматривается в двух вариантах:

  Вариант № 1 «Реалистичный». Прогнозирование на основе текущего состояния в зоне действия организации ВКХ с учетом предусмотренной Схемой программы по замене ветхих и аварийных сетей и реализацией организационных и технических профилактических мероприятий.

  Вариант № 2 «Оптимистичный». Прогнозирование на основе реализации всего объема строительства объектов жилищного, общественно-делового и производственного назначений, предусмотренного Генеральным планом города с учетом строительства новых водопроводных сетей к данным объектам.

Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоотведения представлен в таблице 27.

Таблица	27.	Прогноз	изменения	показателя	надежности	и	бесперебойности водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | 2023 год | 2025 год | 2030 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | - | 0 | 0 | 0 |
| Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | - | - | - | - |
| 2.2. | Объем сточных вод, не подвергающихся очистке, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/к уб. м | - | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/к уб. м | - | - | - | - |

Раздел 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Подраздел 2.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты

В соответствии с ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ по вопросам эксплуатации бесхозяйных объектов определено следующее:

пункт 5 статьи 8 главы 3: «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путём эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьёй 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством»;

пункт 6 статьи 8 главы 3: «Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными Правительством Российской Федерации»;

пункт 7 статьи 8 главы 3: «В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утверждёнными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих её безопасность».

По представленной к моменту актуализации Схемы водоотведения информации, бесхозяйственные участки сетей на территории населенных пунктов отсутствуют.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Конституция

- Конституция Российской Федерации, принятая на всенародном голосовании

Федеральные законы

- Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации».

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, муниципальных округов, городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, перечня случаев, при которых для создания горных выработок в ходе ведения горных работ не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1430 «Об утверждении технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских округов».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий».

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов Российской Федерации, их должностных лиц и пр.

- Приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30.12.1999 № 168 «Об утверждении «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» (МДК 3-02.2001).

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке»

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.05.2019 № 314/пр «Об утверждении Методики разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 131/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-14-2025. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 136/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2025. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025№ 133/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-16-2025. Сборник № 16. Малые архитектурные формы».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 134/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-17-2025. Сборник № 17. Озеленение».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15.05.2023 № 340/пр «Об определении Особенностей установления начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на поставку (выполнение, оказание) товаров (работ, услуг) для обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения и восстановления объектов инфраструктуры, а также особенностей приемки и оплаты таких товаров (работ, услуг)».

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.04.2018 № 154 «Об утверждении перечня объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, относящихся к I категории, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации составляет не менее чем 60 процентов».

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09.11.2020 № 903 «Об утверждении Порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их качества».

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811

«Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии».

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 19179-73 «Гидрология суши. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.10.1973 № 2394.

- Национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  70214-2022

«Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.07.2022 № 619-ст.

- Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 25151-82 (СТ СЭВ 2084-80)

«Водоснабжение. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.02.1982 № 830.

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.09.2020 № 705-ст.

- Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 25150-82 «Канализация. Термины и определения», утвержденный постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.02.1982 № 805.

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 30813-2002 «Вода и водоподготовка. Термины и определения», введенный в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 12.11.2002 № 409-ст.

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 70707-2023 «Установки компактные для очистки бытовых сточных вод. Общие технические условия», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 04.04.2023 № 184-ст.

- Национальный стандарт ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.11.2010 № 522-ст.

- Национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  56062-2014

«Производственный экологический контроль. Общие положения», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09.07.2014 № 711-ст.

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 24.104-2023 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования», введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14.09.2023 № 843-ст.

- Национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  59853-2021

«Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19.11.2021 № 1520-ст.

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53491.1-2009 (DIN 19643-1:1997 (NEQ)) «Бассейны. Подготовка воды. Часть 1. Общие требования», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.12.2009 № 685-ст.

- Государственный стандарт СССР ГОСТ 25855-83 (СТ СЭВ 3546-82 и СТ СЭВ 3547-82) «Уровень и расход поверхностных вод. Общие требования к измерению», введенный в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.07.1983 № 2982.

- Свод правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержденный приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.03.2020

№ 225.

- Свод правил СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка» (СНиП П 89 80* «Генеральные планы промышленных предприятий»)», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.09.2019 № 544/пр.

- Свод правил СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 920/пр.

- Свод правил СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.12.2021 № 1016/пр.

- Свод правил СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2018 № 860/пр.

- Свод правил СП 42.13330 «СНиП 2.07.01 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016

№ 1034/пр.

- Свод правил СП 129.13330.2019 «СНиП 3.05.04 85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.12.2019 № 925/пр.

- Свод правил СП 249.1325800.2016 «Коммуникации подземные. Проектирование и строительство закрытым и открытым способами», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 08.07.2016

№ 485/пр.

- Свод правил СП 273.1325800.2016 «Водоснабжение и водоотведение. Правила проектирования и производства работ при восстановлении трубопроводов гибкими полимерными рукавами», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.12.2016 № 892/пр.

- Свод правил СП 399.1325800.2018 «Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.11.2018 № 780/пр.

- Свод правил СП 517.1325800.2022 «Эксплуатация централизованных систем, сооружений водоснабжения и водоотведения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.06.2022

№ 453/пр.

- Постановление Региональной Энергетической комиссии Кузбасса от 22.06.2021

№ 212 Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО "Энергоресурс" (Прокопьевский муниципальный округ, за исключением пгт. Краснобродский, п. Артышт

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Прокопьевского муниципального округа на период до 2040 года в составе населенных пунктов: Артышта, Еловка, Каменный Ключ (Деревня), Каменный Ключ (Посёлок при станции), Кара-Чумыш, Оселки, Дуброво.

ТОМ 4

16-03-2026-ОМ-ПЗ-4

Краснодар, 2026

Заказчик: Управление по делам жизнеобеспечения населенных пунктов Прокопьевского муниципального района

Муниципальный контракт № 42-2026 от «16» марта 2026 г.

«АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.

«СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА В

СОСТАВЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ: АРТЫШТА,

ЕЛОВКА, КАМЕННЫЙ КЛЮЧ (ДЕРЕВНЯ), КАМЕННЫЙ КЛЮЧ (ПОСЁЛОК ПРИ СТАНЦИИ), КАРА-ЧУМЫШ, ОСЕЛКИ, ДУБРОВО.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТОМ 4

16-03-2026-ОМ-ПЗ-4

Индивидуальный

предприниматель		 М.А. Хагар

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание	3

Состав отчетной технической документации	10

Термины и определения	12

Перечень сокращений и обозначений	18

Введение	19

Краткая характеристика муниципального образования	20

Часть 1 Схема водоснабжения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Артышта, Еловка, Каменный Ключ (Деревня), Каменный Ключ (Посёлок при станции), Кара-Чумыш, Оселки, Дуброво	21

Раздел 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа	21

Подраздел 1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны	21

Подраздел 1.1.2 Описание территорий поселения, муниципального округа, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения  22

Подраздел 1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	22

Подраздел 1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	23

Пункт 1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	23

Пункт 1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	24

Пункт 1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	25

Пункт 1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям  26

Пункт 1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, муниципальных округов, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	27

Пункт 1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	27

Подраздел 1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	27

Подраздел 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	27

Раздел 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения   28

Подраздел 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	28

Подраздел 1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	29

Раздел 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	30

Подраздел 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	30

Подраздел 1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	30

Подраздел 1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	31

Подраздел 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	31

Подраздел 1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	37

Подраздел 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа	37

Подраздел 1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	38

Подраздел 1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых (открытых) систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	38

Подраздел 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей,

питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	39

Подраздел 1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	39

Подраздел 1.3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

.	39

Подраздел 1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий

– баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный

–баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	40

Подраздел 1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	40

Подраздел 1.3.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	40

Раздел 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	42

Подраздел 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	43

Подраздел 1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.	43

Подраздел 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	44

Подраздел 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	44

Подраздел 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

.	44

Подраздел 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа и их обоснование	44

Подраздел 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	44

Подраздел 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	45

Подраздел 1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения45

Раздел 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	48

Подраздел 1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод  48

Подраздел 1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	48

Раздел 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	49

Подраздел 1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	49

Подраздел 1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	50

Раздел 1.7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	52

Подраздел 1.7.1 Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям	52

Подраздел 1.7.2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям	52

Подраздел 1.7.3 Количество перерывов в подаче воды в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год	53

Подраздел 1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды	57

Подраздел 1.7.5 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	58

Раздел 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	59

Подраздел 1.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 59

Часть 2 Схема водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Артышта, Еловка, Каменный Ключ (Деревня), Каменный Ключ

(Посёлок при станции), Кара-Чумыш, Оселки, Дуброво	60

Раздел 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа	60

Подраздел 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны	60

Подраздел 2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами  60

Подраздел 2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	61

Подраздел 2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

.	61

Подраздел 2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	61

Подраздел 2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	62

Подраздел 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	62

Подраздел 2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	62

Подраздел 2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа	62

Подраздел 2.1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод	62

Раздел 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения	63

Подраздел 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	63

Подраздел 2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	63

Подраздел 2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	63

Подраздел 2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным округам, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	63

Подраздел 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов	64

Раздел 2.3 Прогноз объема сточных вод	65

Подраздел 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	65

Подраздел 2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	65

Подраздел 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам	65

Подраздел 2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	65

Подраздел 2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия  66

Раздел 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения  67

Подраздел 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	67

Подраздел 2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

.	67

Подраздел 2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	67

Подраздел 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	67

Подраздел 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	67

Подраздел 2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс)  по  территории  поселения,  муниципального  округа,  городского  округа,

расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	67

Подраздел 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	68

Подраздел 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	68

Подраздел 2.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения	68

Раздел 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	69

Подраздел 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды	69

Подраздел 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	69

Раздел 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения  70

Подраздел 2.6.1 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	70

Раздел 2.7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения	73

Подраздел 2.7.1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	73

Раздел 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	77

Подраздел 2.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты	77

Список использованных источников	78

СОСТАВ ОТЧЕТНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № тома | Обозначение | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-1 | Том 1. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Большая Талда, Малая Талда, Осиновка. |
| 2 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-2 | Том 2. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат. |
| 3 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-3 | Том 3. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Индустрия, Калачево, Матюшино, Новорождественское, Новый путь. |
| 4 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-4 | Том 4. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Артышта, Еловка, Каменный ключ (деревня), Каменный ключ (посёлок при станции), Кара-Чумыш, Оселки, Дуброво. |
| 5 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-5 | Том 5. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Антоновка, Котино, Кыргай, Лукьяновка, Октябрь, Октябрьский, Соколово, Тыхта. |
| 6 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-6 | Том 6. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Алексеевка, Иганино, Инченково, Малиновка, Михайловка. |
| 7 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-7 | Том 7. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Большой Керлегеш, Верх-Егос, Верх-Тереш, Золх, Кара-Чумыш, Красная Горка, Красная Поляна, Нижний Тереш, Новосафоновский, Новостройка, Свободный, Смышляево, Тайбинка, Томское, Центральный, Чистугаш. |
| 8 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-8 | Том 8. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Кольчегиз, Серп и Молот, Терентьевское, П.ст. Тереньтевское, Тихоновка, Ускатский, Чапаевский. |
| 9 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-9 | Том 9. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Инченково, Калиновка, Канаш, Трудармейский, Тырган, Углерод. |
| 10 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-10 | Том 10. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Егултыс, Ключи, Лучшево, Маяковка, Первомайский, Плодопитомник, Хлебозавода, Шарап, Школьный, Ясная Поляна. |

| 11 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-11 | Том 11. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: пгт. Краснобродский. |
| --- | --- | --- |
| 12 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ | Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа |

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей работе применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Абонент	— физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения

[2]

Автоматизированная	система — человеко-машинная  система  на  основе  средств  промышленной

управления	технологическими процессами

автоматизации и телекоммуникаций, обеспечивающая комплексное автоматическое и автоматизированное управление технологическими процессами объектов и сооружений централизованных систем водоснабжения и водоотведения

[59]

Авария на водопроводной сети	— повреждения трубопроводов, сооружений и оборудования на сети или

нарушение их эксплуатации, вызывающие полное или частичное прекращение подачи воды абонентам, затопление территории

[18]

Авария на канализационной сети  — внезапные разрушения труб и сооружений или их закупорка с

прекращением отведения сточных вод и изливом их на территорию [18]

Водный объект	— сосредоточение природных вод из поверхности суши либо в горных

породах, имеющее характерные формы распространения и черты режима

[36]

Водовод	— гидротехническое сооружение для подвода и отвода воды в заданном направлении

[37]

Водозабор	— отбор воды из водоема, водотока или подземного источника для хозяйственных целей

[37]

Водозаборная скважина	— скважина для забора подземных вод, оборудованная, как правило, обсадными трубами и фильтром

[38]

Водозаборное сооружение	— гидротехническое сооружение, предназначенное для водозабора

[37]

Водонапорная башня	— напорный резервуар для воды на искусственной опорной конструкции

[38]

Водоотведение	— прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием

централизованной системы водоотведения [2]

Водоподготовка	— обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве

питьевой или технической воды [2]

Водопользование (использование — использование	различными	способами	водных	объектов	для водных объектов)	удовлетворения потребностей Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации, муниципальных образований, физических лиц, юридических лиц

[39]

Водопровод	— комплекс сооружений, включающий водозабор, водопроводные насосные станции, станцию очистки воды или водоподготовки, водопроводную сеть и резервуары для обеспечения водой определенного качества потребителей

[38]

Водопроводная насосная станция — сооружение	водопровода,	оборудованное	насосно-силовой

установкой для подъема и подачи воды в водоводы и водопроводную сеть

[38]

Водопроводная сеть	— комплекс технологически связанных между собой инженерных

сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения

[2]

Водопроводный колодец	— сооружение на водопроводной сети, предназначенное для установки арматуры и эксплуатации сети

[38]

Водоснабжение	— водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической

воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение)

[2]

Выпуск сточных вод	— трубопровод, отводящий очищенные сточные воды в водный объект

[40]

Гарантирующая организация	— организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или)

водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом), которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Горячая вода	— вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой

[2]

Зона санитарной охраны	— территория  и  акватория,  на  которых  устанавливается  особый

санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и для охраны водопроводных сооружений

[39]

Источник	питьевого — водный объект (или его часть), который содержит воду, отвечающую водоснабжения		установленным гигиеническим нормативам для источников питьевого

водоснабжения, и используется или может быть использован для забора воды в системы питьевого водоснабжения

[41]

Исходная вода	— вода, поступающая из водного объекта [38]

Инвестиционная	программа — программа	мероприятий	по	строительству,	реконструкции	и

организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение	и	(или) водоотведение

модернизации	объектов	централизованной	системы	горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Канализационная	насосная — сооружение	канализации,	оборудованное	насосно-силовой станция		установкой для подъема и подачи сточных вод по канализационной

сети [2]

Канализационная сеть	— комплекс технологически связанных между собой инженерных

сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод [2]

Канализационные	очистные — комплекс зданий, сооружений и устройств, предназначенных для сооружения		обработки сточных вод с целью разрушения или удаления из них

определенных веществ [2]

Канализационный выпуск	— трубопровод, отводящий сточные воды из зданий и сооружений в

канализацию [40]

Канализационный колодец	— сооружение на канализационной сети, предназначенное для установки арматуры и эксплуатации сети

[2]

Канализация	— Отведение бытовых, промышленных и ливневых сточных вод [2]

Качество и безопасность воды	— совокупность	показателей,	характеризующих	физические,

химические,	бактериологические,	органолептические	и	другие свойства воды, в том числе ее температуру

[2]

Коммерческий	учет	воды	и — определение количества поданной (полученной) за определенный сточных вод				период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств

измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом [2]

Компактные	установки	для — Локальные	очистные	сооружения,	относящиеся	к	категории очистки бытовых сточных вод		сверхмалых очистных сооружений производительностью до 30 м3/сут

и предназначенные для очистки хозяйственно-бытовых и близких по составу сточных вод непосредственно в местах их происхождения способом биологической очистки без применения расходных химических и биологических компонентов

[42]

Локальное очистное сооружение	— сооружение или устройство, обеспечивающие очистку сточных вод

абонента до их отведения (сброса) в централизованную систему водоотведения (канализации)

[2]

Насосная станция	— комплекс сооружений и оборудования для осуществления забора воды и/или подъема воды насосами

[37]

Нецентрализованная	система — сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые горячего водоснабжения		пункты, с использованием которых приготовление горячей воды

осуществляется абонентом самостоятельно [2]

Нецентрализованная	система — сооружения	и	устройства,	технологически		не	связанные	 с холодного водоснабжения		централизованной		системой		холодного	водоснабжения	и

предназначенные	для	общего	пользования	или	пользования ограниченного круга лиц

[2]

Нормативы состава сточных вод  — устанавливаемые в целях охраны водных объектов от загрязнения

показатели концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод абонента, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения (канализации)

[2]

Объект	централизованной — инженерное  сооружение,  входящее  в  состав  централизованной

системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Очистка сточных вод	— обработка сточных вод с целью разрушения или удаления из них

определенных веществ [39]

Организация,  осуществляющая — юридическое	лицо,	осуществляющее	эксплуатацию горячее водоснабжение	централизованной  системы  горячего  водоснабжения,  отдельных

объектов такой системы. В целях [2] к организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем

[2]

Организация,	осуществляющая — юридическое	лицо,	осуществляющее	эксплуатацию

холодное водоснабжение и (или) водоотведение	(организация водопроводно-канализационного хозяйства)

централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем. В целях [2] к организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организациям водопроводно-канализационного хозяйства), приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем

[2]

Орган регулирования тарифов в — уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской

сфере	водоснабжения	и водоотведения

Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения

[2]

Питьевая вода	— вода,	за	исключением	бутилированной	питьевой		воды, предназначенная	для	питья,	приготовления	пищи	и		других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции

[2]

Показатели надежности, качества, — показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств

энергетической эффективности объектов	централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов [2]

Приготовление горячей воды	— нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая

подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой [2]

Резервуар для воды	— закрытое сооружение для хранения воды [38]

Санитарно-защитная зона	— специальная территория с особым режимом использования, размер

которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения

[33]

Сливная станция	— сооружение, осуществляющее прием сточных вод жидких фракций,

доставляемых с	неканализованных объектов ассенизационным транспортом, и обработку их перед сбросом в канализационную сеть [53]

Станция водоподготовки	— комплекс зданий, сооружений и устройств для водоподготовки

[38]

Состав и свойства сточных вод   — совокупность   показателей,   характеризующих   физические,

химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах

[2]

Сточные воды централизованной — принимаемые	от	абонентов	в	централизованные	системы системы водоотведения	водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные,

поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод

[2]

Схемы	водоснабжения	и — совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных водоотведения		коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы,

космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития

[8]

Техническая вода	— вода,  подаваемая  с  использованием  централизованной  или

нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции

[2]

Техническое	обследование — оценка  технических  характеристик  объектов  централизованных

централизованных систем

горячего	водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Технологическая	зона — часть централизованной системы водоотведения (канализации), водоотведения		отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект

через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект)

[8]

Технологическая	зона — часть	водопроводной	сети,		принадлежащей		организации, водоснабжения		осуществляющей	горячее	водоснабжение	или		холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные

значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды

[8]

Транзитная организация	— организация, осуществляющая эксплуатацию водопроводных и (или)

канализационных сетей и (или) сооружений на них, оказывающая услуги по транспортировке воды и (или) сточных вод и соответствующая утвержденным Правительством Российской Федерации критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)

[2]

Транспортировка воды (сточных — перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием вод)	водопроводных (канализационных) сетей

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных водоотведения (канализации)	сооружений, предназначенных для водоотведения

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных

водоотведения	поселения, муниципального округа или городского округа

сооружений, предназначенных для водоотведения с территории поселения, муниципального округа или городского округа

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных горячего водоснабжения		сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем

отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных холодного водоснабжения		сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки

и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам [2]

Эксплуатационная зона	— зона    эксплуатационной    ответственности    организации,

осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

[8]

Эксплуатация  централизованных — стадия  жизненного  цикла  объектов,  на  которой  реализуется,

систем	и	сооружений водоснабжения и водоотведения

поддерживается и восстанавливается их качество (работоспособное состояние)

[59]

Электронная	модель	систем — информационная  система,  включающая  в  себя  базы  данных,

водоснабжения	и	(или) водоотведения

программное и техническое обеспечение, предназначенная для хранения, мониторинга и актуализации информации о технико-экономическом состоянии централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, осуществления механизма оперативно-диспетчерского управления в указанных централизованных системах, обеспечения проведения гидравлических расчетов

[8]

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящей работе применяют следующие сокращения и обозначения:

АСУ ТП	— автоматизированная система управления технологическими процессами ВНБ	— водонапорная башня

ВНС	— водопроводная насосная станция

ООО «Энергоресурс»	— Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» ЗСО	— зона санитарной охраны

КНС	— канализационная насосная станция

КОС	— канализационные очистные сооружения

МКД	— многоквартирный жилой дом

н.д.	— нет данных

Объект ЦС ГВС, ХВС и — объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного (или) ВО	водоснабжения и (или) водоотведения (соответственно)

Организация ВКХ	— организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства)

ПНС	— повысительная насосная станция

ПЭ	— полиэтиленовый трубопровод

РдВ	— резервуар для воды

СВП	— станция водоподготовки

СЗЗ	— санитарно-защитная зона

Схема ВСиВО	— схема водоснабжения и водоотведения ТЗ ВС	— технологическая зона водоснабжения

ТЗ ВО	— технологическая зона водоотведения

ЦС ВО	— централизованная система водоотведения (канализации)

ЦС ГВС	— централизованная система горячего водоснабжения

ЦС ХВС	— централизованная система холодного водоснабжения

ЧВР	— чугунный водонапорный раструбный трубопровод

ЭМ	— электронная модель

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая актуализация Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа (далее – Прокопьевское МО), произведена в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ и ПП РФ от 05.09.2013 № 782.

Настоящая актуализация Схемы ВСиВО Прокопьевского МО произведена на основании муниципального контракта от 16.03.2026 № 42-2026 «по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа» (далее

–Муниципальный контракт), заключённого между Управлением по делам жизнеобеспечения населенных пунктов Прокопьевского муниципального района (далее

–Заказчик работ) и индивидуальным предпринимателем Хагар Максим Ахметович (далее

–Исполнитель работ).

Состав и содержание отчётной технической документации, разработанной в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского МО, соответствуют Требованиям к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утверждённым ПП РФ от 05.09.2013

№ 782, и пункту 7 технического задания (далее – Техническое задание).

Настоящая актуализация Схемы ВСиВО Прокопьевского МО в соответствии с пунктом 6 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782, произведена на перспективный период 2026-2040 гг.

В качестве исходных данных в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского МО использованы актуальные на 01.03.2026 редакции (версии) нормативных правовых актов, документов и материалов, указанных в пункте 7 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782.

Помимо указанного, в соответствии с пунктом 3 Технического задания использованы дополнительные материалы (исходные данные), предоставленные Муниципальным заказчиком и организациями ВКХ, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории Прокопьевского МО.

Полный состав работ, выполненных в рамках Муниципального контракта, приведен в начале настоящего документа (см. состав отчетной технической документации).

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Таблица 1 – Краткая характеристика Прокопьевского муниципального округа

| № п.п. | Административная принадлежность |  | Административный центр | Количество населённых пунктов |  | Общая площадь земель в установленных границах, га | Численность постоянного населения на (01.01.2024), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Субъект Российской Федерации | Муниципальное образования верхнего уровня |  | городски е | сельские |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Кемеровская область | Кемеровская область | г. Прокопьевск | 0 | 78 | 348 237 га | 43450 |

Муниципальное образование – Прокопьевский муниципальный округ Кемеровской области является самостоятельным муниципальным образованием в составе Кемеровской области.

Прокопьевский округ (ранее – район) образован 4 сентября 1924 года на основании решения Томского губисполкома и решения заседания Сибревкома № 40 от 04.09.1924г.

В современных границах округ (ранее - район) образован Указом Президиума ВС РСФСР от 26.01.1943 г., когда из состава Новосибирской области была выделена Кемеровская область, в состав которой вошел Прокопьевский округ.

В соответствии с законом Кемеровской области – Кузбасса от 05 августа 2019 года

№ 68-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований (с изменениями на 24 декабря 2019 года)» Прокопьевский муниципальный округ преобразован из муниципальных образований, входящих в состав Прокопьевского муниципального округа: Большеталдинское сельское поселение, Бурлаковское сельское поселение, Калачевское сельское поселение, Каменно-Ключевское сельское поселение, Кузбасское сельское поселение, Михайловское сельское поселение, Сафоновское сельское поселение, Терентьевское сельское поселение, Трудармейское сельское поселение, Яснополянское сельское поселение путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, во вновь образованное муниципальное образование. К тому же в соответствии с законом Кемеровской области - Кузбасса от 04.04.2022 № 32-ОЗ "О преобразовании Краснобродского городского округа и Прокопьевского муниципального округа" - в округ входит Краснобродский территориальный отдел (поселки Краснобродский, Артышта и поселок при станции Дуброво).

К территории Прокопьевского муниципального округа примыкают самостоятельные муниципальные образования – городские округа: Киселевск и Прокопьевск.

Рисунок 1 – Границы Прокопьевского муниципального округа

Часть 1 Схема водоснабжения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Артышта, Еловка, Каменный Ключ (Деревня), Каменный Ключ (Посёлок при станции), Кара-Чумыш, Оселки, Дуброво.

Раздел 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа

Подраздел 1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны

В соответствии с пунктом 1 статьи 31 главы 6 [2], к регулируемым видам деятельности в сфере холодного водоснабжения относятся:

- холодное водоснабжение, в том числе:

  - транспортировка воды, включая распределение воды;

  - подвоз воды в случаях, установленных частью 3 настоящей статьи;

Перечень организаций ВКХ, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения на территории Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Артышта, Еловка, Каменный Ключ (Деревня), Каменный Ключ (Посёлок при станции), Кара-Чумыш, Оселки, Дуброво, представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Перечень организаций ВКХ, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения на территории Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Артышта, Еловка, Каменный Ключ (Деревня), Каменный Ключ (Посёлок при станции), Кара-Чумыш, Оселки, Дуброво.

| № п.п. | Полное наименование | Сокращенное наименование | Юридический адрес | ИНН КПП | Виды осуществляемой регулируемой деятельности в сфере водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10. Офис 312 | 4205284720 420501001 | - Холодное водоснабжение; - Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения |

В настоящее время на территории населенных пунктов имеются слаборазвитые сети централизованного водоснабжения. Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеют п.ст Каменный Ключ, д. Каменный Ключ, с. Оселки, с. Кара-Чумыш.

Водоснабжение населенных пунктов организовано от: централизованных систем водоснабжения, децентрализованных источников – одиночных скважин, водоразборных колонок, шахтных колодцев общего и частного пользования.

Источником водоснабжения п.ст. Каменный Ключ, д. Каменный Ключ, с. Оселки, с.

Кара-Чумыш, п.Артышта являются артезианские скважины.

В с. Еловка централизованное водоснабжение отсутствует, жители пользуются водой из шахтных колодцев и индивидуальных артезианских скважин.

Суммарная протяженность водопроводных сетей в населенных пунктах составляет 16,988 км. Эксплуатирующей организацией является ООО «Энергоресурс».

Водоснабжение осуществляется подземными водами, всего в населенных пунктах эксплуатируются 14 водозаборов. Подъем воды осуществляется погружными насосами отечественного производства марки ЭЦВ, ПОТОК.

Статьей 2 главы 1 [2] даны следующие определения:

- ЦС ХВС – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

- ЦС ГВС – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее – открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее – закрытая система горячего водоснабжения).

Пунктом 2 [8] введены следующие понятия:

  эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Все территории Прокопьевского муниципального округа, на которых осуществляются регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения, находятся в эксплуатационной зоне ООО «Энергоресурс».

Все ЦС ХВС Прокопьевского муниципального округа относятся к водоснабжению питьевой водой. Водоснабжение технической водой на территории Прокопьевского муниципального округа не осуществляется, следовательно, ЦС ХВС технической водой отсутствуют и далее не рассматриваются в рамках настоящего документа.

Подраздел 1.1.2 Описание территорий поселения, муниципального округа, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В статье 2 главы 1 [2] приведены следующие определения:

- нецентрализованная система холодного водоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

- нецентрализованная система горячего водоснабжения – сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно.

На территории Прокопьевского муниципального округа действует централизованная система водоснабжения, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

В настоящее время централизованным водоснабжением не охвачено с. Еловка и п.ст.

Дуброво.

Перечень территорий Прокопьевского муниципального округа, не охваченных ЦС ГВС с использованием закрытых (открытых) систем горячего водоснабжения, представлен в составе Пункта 1.1.4.6.

Подраздел 1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Перечень ЦС ХВС Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Артышта, Еловка, Каменный Ключ (Деревня), Каменный Ключ (Посёлок при станции), Кара-Чумыш, Оселки, Дуброво приведен выше в составе Подраздела 1.1.1.

Описание зон ЦС ГВС с использованием открытых систем горячего водоснабжения, перечень таких ЦС ГВС Прокопьевского муниципального округа в составе населенных

пунктов: Артышта, Еловка, Каменный Ключ (Деревня), Каменный Ключ (Посёлок при станции), Кара-Чумыш, Оселки, Дуброво приведены в составе Пункта 1.1.4.6.

Описание зон нецентрализованного водоснабжения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Артышта, Еловка, Каменный Ключ (Деревня), Каменный Ключ (Посёлок при станции), Кара-Чумыш, Оселки, Дуброво приведено в составе Подраздела 1.1.2.

Пунктом 2 [8] введено следующее понятие:

  ТЗ ВС – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Исходя из определений, указанных выше в настоящем подразделе, а также в составе Подраздела 1.1.1, следует сделать вывод о том, что в границах действия одной ЦС ХВС может быть выделено как несколько ТЗ ВС, разграничиваемых по признаку принадлежности (эксплуатационной ответственности) объектов централизованных систем водоснабжения к той или иной организации ВКХ, так и одна ТЗ ВС в том случае, если все входящие в ЦС ХВС объекты централизованных систем водоснабжения принадлежат (находятся в эксплуатационной зоне) одной организации ВКХ (при соблюдении нормативных значений напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды).

Подраздел 1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

В статье 2 главы 1 [2] дано следующее определение:

  техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения – оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Техническое обследование объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии с Требованиями к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными приказом Минстроя РФ от 05.08.2014 № 437/пр, проводилось техническое обследование объектов централизованного водоснабжения и водоотведения.

Ниже в пунктах 1.1.4.1-1.1.4.6 приведено описание и характеристики объектов централизованных систем водоснабжения, действующих на территории Прокопьевского муниципального округа, составленное на основании материалов (исходных данных), предоставленных Заказчиком работ и организациями ВКХ, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения на территории Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Артышта, Еловка, Каменный Ключ (Деревня), Каменный Ключ (Посёлок при станции), Кара-Чумыш, Оселки, Дуброво.

Пункт 1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

В соответствии с [41]:

  Источник питьевого водоснабжения – водный объект (или его часть), который содержит воду, отвечающую установленным гигиеническим нормативам для источников питьевого водоснабжения, и используется или может быть использован для забора воды в системы питьевого водоснабжения.

В соответствии с [37]:

- Водозаборное сооружение – гидротехническое сооружение, предназначенное для водозабора;

- Водозабор – отбор воды из водоема, водотока или подземного источника для хозяйственных целей.

Исходя из определений, указанных выше следует заключить, что водозабор может осуществляться как из поверхностного, так и из подземного источника.

В качестве поверхностных источников водоснабжения используются поверхностные водные объекты (водоемы и водотоки), пригодные для использования в целях водоснабжения.

Аналогичным образом в качестве подземных источников водоснабжения используются подземные водные объекты, пригодные для использования в целях водоснабжения.

На территории населенных пунктов расположены 14 водозаборных скважин, все скважины находятся в эксплуатации. Источники находятся в муниципальной собственности (Комитет по управлению муниципальной собственностью Прокопьевского муниципального округа) и переданы в хозяйственное ведение ООО «Энергоресурс».

В результате проведенного анализа существующих источников водоснабжения, составлен перечень технических характеристик источников водоснабжения населенных пунктов.

Данные анализа по источникам водоснабжения поселения представлены в таблице

3.

Таблица 3 – Данные анализа по эксплуатируемым источникам водоснабжения

| Водозабор | Место расположения | Год бурения | № скв. | Оборудование | Глуби на скв., L, м | Проектная производительность тыс. м3/год | Факт. производи тельность тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.ст. Каменный Ключ | ул. Магистральная | 1963 | № 61 | ЭЦВ-6- 6,5-125 | 50,0 | 20,000 | 15,955 |
|  | ул. Линейная | 1965 | № 62 | ЭЦВ-6- 6,5-125 | 80,0 | 3,584 |  |
| д. Каменный Ключ | ул. Центральная | 1973 | № 63 | ЭЦВ-6- 6,5-125 | 80,0 | 4,07 | 1,280 |
| с. Кара-Чумыш | в поле | 1961 | № 64 | ЭЦВ-6- 6,5-125 | 100 | 6,075 | 2,392 |
| с. Оселки | за деревней | 1961 | № 65 | ПОТОК 4,5-6,0 | 100 | 22,949 | 1,639 |
| п. Артышта | - | 1941 | № 1 | ЭЦВ-6-10-140 | 80 | - | - |
| п. Артышта | - | 1992 | № 7 | ЭЦВ-8-25-125 | 60 | - | - |
| п. Артышта | - | 1974 | № 8 | ЭЦВ-6-10-80 | 60 | - | - |
| п. Артышта | - | 1996 | № 9 | ЭЦВ-5-6,3-80 | 120 | - | - |

Пункт 1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В соответствии с [38]:

- Исходная вода – вода, поступающая из водного объекта;

- Станция водоподготовки – комплекс зданий, сооружений и устройств для водоподготовки.

В соответствии с [2]:

- Водоподготовка – обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

- Питьевая вода – вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

- Техническая вода – вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции.

Подготовка воды – технологический процесс по приданию воде, забираемой из источников водоснабжения качественных характеристик, отвечающих установленным нормативам и требованиям водопотребителя.

В настоящее время система очистки воды в населенных пунктах отсутствует.

Пункт 1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Согласно результатам проведенного анализа состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций на территории населенных пунктов выявлены 9 насосных централизованных станций. Данные анализа отражены в таблице 4.

Таблица 4 - Укрупненные данные анализа состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

| Место расположения | Год бурения | № скв. | Оборудование | Напор, м | Мощность, кВт | Производительность, тыс. м3/год | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.ст. Каменный Ключ |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Магистральная, 7а | 1963 | № 61 | ЭЦВ-6- 6,5-125 | 50,0 | 4,0 | 6,5 | 40,0 |
| ул. Линейная, 10а | 1965 | № 62 | ЭЦВ-6- 6,5-125 | 80,0 | 4,0 | 6,5 | 40,0 |
| д. Каменный Ключ |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Центральна я | 1973 | № 63 | ЭЦВ-6- 6,5-125 | 80,0 | 4,0 | 6,5 | 40,0 |
| с. Кара-Чумыш |  |  |  |  |  |  |  |
| в поле | 1961 | № 64 | ЭЦВ-6- 6,5-125 | 80,0 | 4,0 | 6,5 | 40,0 |
| с. Оселки |  |  |  |  |  |  |  |
| за деревней | 1961 | № 65 | ПОТОК 4,5-6,0 | 100 | 1,1 | 4,5 | 50,0 |
| п. Артышта |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 1941 | № 1 | ЭЦВ-6-10-140 | 80 | - | - | - |
| - | 1992 | № 7 | ЭЦВ-8-25-125 | 60 | - | - | - |
| - | 1974 | № 8 | ЭЦВ-6-10-80 | 60 | - | - | - |
| - | 1996 | № 9 | ЭЦВ-5-6,3-80 | 120 | - | - | - |

Технические характеристики водонапорных башен приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Характеристика водонапорных башен

| Наименование объекта | Место расположение | Год постройки | Объем запаса воды, м3 | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВНБ | п.ст. Каменный Ключ, ул. Магистральная, 7а | 2014 | 50,0 | 15,0 |
| Бак запаса воды | д. Каменный Ключ | 2014 | 15,0 | 15,0 |
| Бак запаса воды | п.ст. Каменный Ключ | - | 2,0 | - |
| Бак запаса воды | с. Кара-Чумыш | 2004 | 6,0 | 70,0 |
| Бак запаса воды | с. Оселки | 1961 | 10,0 | 70,0 |
| Водонапорная башня | п. Артышта | - | - | - |
| Водонапорная башня | п. Артышта | - | - | - |

Пункт 1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Система водоснабжения абонентов ООО «Энергоресурс» имеет сеть объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. При этом, надежность системы водоснабжения населенных пунктов характеризуется как удовлетворительная. Водопроводная сеть выполнена в основном по радиальной схеме, с тупиковыми участками. Подача воды в водопроводную сеть производится из артезианских скважин.

Протяженность водопроводной сети составляет 37,798 км. Общий износ водопроводных сетей составляет 40%.

Диаметр водопроводов варьируется от 20 до 150 мм. Сети выполнены из таких материалов как чугун, сталь и полиэтилен.

Характеристика водопроводных сетей населенных пунктов представлена в таблице

  - ​

Таблица 6 – Характеристика водопроводных сетей

| № п/п | Населенный пункт | Водопровод, км | Кол-во колонок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.ст. Каменный Ключ | 9,888 | 1 |
| 2 | д. Каменный Ключ | 2,16 | 3 |
| 3 | с. Кара-Чумыш | 2,38 | 4 |
| 4 | с. Оселки | 2,57 | 3 |
| 5 | п. Артышта | 20,8 | 26 |
|  | Итого | 37,798 | 37 |

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

Пункт 1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, муниципальных округов, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В результате проведенного анализа состояния и функционирования системы холодного водоснабжения населенных пунктов выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- высокая изношенность инженерных сетей;

- высокая изношенность запорно-регулирующей арматуры;

- износ основного корпуса, обширные течи и эрозия металла водонапорных башен (п. Оселки);

- неудовлетворительное качество питьевой воды.

Пункт 1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В населенном пункте Артышта частично существует закрытая (открытая) система горячего централизованного водоснабжения.

Подраздел 1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

В Прокопьевском мунципальном округе отсутствуют территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем на рассматриваемом в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа не предусматривается разработки технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды.

Подраздел 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

В результате проведенного анализа принадлежности объектов централизованной системы водоснабжения установлено, что комплекс систем водоснабжения населенных пунктов д. Каменный Ключ, п.ст. Каменный Ключ, Кара- Чумыш, Оселки находится в муниципальной собственности (Комитет по управлению муниципальной собственностью Прокопьевского муниципального округа) и передан в хозяйственное ведение ООО

«Энергоресурс».

Раздел 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение следующих целей:

Охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

Повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

Снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

Обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

Обеспечения развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение. В соответствии с пунктом 2 статьи 3 ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ общими принципами государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения являются:

Приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

Создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

Обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

Достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

Установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

Обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

Обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

Открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

Исходя из обозначенных целей и принципов государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, а также в соответствии с пунктом 10 Правил разработки и утверждения   схем   водоснабжения   и   водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782, в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа сформированы следующие основные задачи развития централизованных систем водоснабжения:

- Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

- Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

- Сокращение потерь воды при ее транспортировке;

- Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации;

- Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.

Для выполнения перечисленных выше задач по развитию централизованных систем водоснабжения Прокопьевского муниципального округа разработаны мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, приведенные ниже в разделе 1.4.

В соответствии с пунктом 2 Перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденного приказом Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр, к показателям развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения относятся:

- Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

- Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- Показатели очистки сточных вод;

- Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Применительно к централизованным системам водоснабжения Прокопьевского муниципального округа данные показатели приведены ниже в разделе 1.7.

Подраздел 1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

Сценарии развития системы водоснабжения населенных пунктов: с. Еловка, д. Каменный Ключ, п.ст. Каменный Ключ, с. Кара-Чумыш, с. Оселки сформированы исходя из перспективных планов по строительству, т.к. в большей степени именно они определяют направления мероприятий, связанных с развитием системы водоснабжения и водоотведения.

Схемой предусмотрено развитие сетей централизованного водоснабжения населенных пунктов, а также 100% подключение новых потребителей к централизованным системам водоснабжения и необходимое качество услуг по водоснабжению. проектирования и строительства станции обеззараживания воды на насосной станции II-го подъема на берегу р. Кара-Чумыш в п. Артышта в 2028 г.;

Раздел 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Подраздел 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации холодного водоснабжения приведены в таблице 7.

Таблица 7. Общий баланс подачи и реализации воды Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Артышта, Еловка, Каменный Ключ (Деревня), Каменный Ключ (Посёлок при станции), Кара-Чумыш, Оселки, Дуброво.

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 100,09 |
| 2 | Объем потерь ХВС | тыс. м3 | 39,628 |
| 3 | Объем потерь ХВС | % | 39,0 |
| 4 | Объем полезного отпуска ХВС потребителям | тыс. м3 | 90,458 |

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы. Объем реализации холодной воды по населенным пунктам в 2024-2025 годах составил 90,458 тыс. м3. Фактический объем потерь воды при реализации составил 39,628 тыс. м3 или 39,0 %. Объем забора воды из источника водоснабжения, фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.

Подраздел 1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Фактическое потребление воды по населенным пунктам: д. Каменный Ключ, п.ст. Каменный Ключ, с. Кара-Чумыш, с. Оселки, п. Артышта составило 90,458 тыс. м3/год, в средние сутки 0,06 тыс. м3 /сут, в сутки максимального водопотребления 0,08 тыс. м3/сут.

Результаты анализа структурного территориального баланса представлены в таблице 8.

Таблица 8. Структурный территориальный баланс водопотребления

| № п/п | Наименование населенного пункта | Фактическое водопотребление тыс. м3/год | Среднее водопотребление тыс. м3/сут | Максимальное водопотребление, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.ст. Каменный Ключ | 15,955 | 0,045 | 0,0585 |
| 2 | д. Каменный Ключ | 1,280 | 0,0036 | 0,00468 |
| 3 | с. Кара-Чумыш | 2,392 | 0,0068 | 0,00884 |
| 4 | с. Оселки | 1,639 | 0,0047 | 0,00611 |
| 5 | п. Артышта | 69,192 | 0,19 | 0,247 |
|  | Итого | 90,458 | 0,25 | 0,327 |

Подраздел 1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Результаты анализа структурного баланса реализации питьевой воды по группам абонентов приведены в таблице 9.

Таблица 9. Структурный баланс реализации питьевой воды в населенных пунктах Артышта, Еловка, Каменный Ключ (Деревня), Каменный Ключ (Посёлок при станции), Кара-Чумыш, Оселки, Дуброво.

| № п/п | Потребитель | Объем потребления ХВС тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 63,32 |
| 2 | Бюджетные организации | 21,71 |
| 3 | Прочие | 9,05 |
| Итого |  | 94,08 |

По данным проведенного анализа можно сделать вывод, что в населенных пунктах потребление воды населением превышает уровень потребления воды организациями. Потребление воды бюджетными организациями незначительно – 4,0 % от общего объема полезного отпуска.

Подраздел 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Действующие в настоящее время в Прокопьевском муниципальном округе нормы удельного водопотребления, утверждены приказом департамента жилищно-коммунального комплекса Кемеровской области от 23.12.2014 г. №116.

Таблица 10. Нормативы удельного потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Прокопьевского муниципального округа

| № п/п | Степень благоустройства | Норматив потребления коммунальной услуги, куб. метр на 1 человека в месяц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение |
| 1.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 5,01 | 3,37 | 8,38 |
| 1.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные | 8,38 | - | 8,38 |

|  | ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,97 | 3,31 | 8,28 |
| 2.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 8,28 | - | 8,28 |
| 2.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,70 | - | 4,70 |
| 3.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,52 | 2,76 | 7,28 |
| 3.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 7,28 | - | 7,28 |
| 4.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,36 | 1,32 | 4,68 |

| 4.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,68 | - | 4,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,06 | - | 3,06 |
| 5.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,27 | 1,32 | 3,59 |
| 5.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 3,59 | - | 3,59 |
| 5.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,61 | - | 2,61 |
| 5.4. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 1,53 | 0,83 | - |
| 5.5. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,36 | - | - |
| 5.6. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 1,38 | - | - |

| 6.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами | 1,24 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами | 2,08 | - | 2,08 |
| 7.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 3,07 | 1,69 | 4,76 |
| 7.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 4,76 | - | 4,76 |
| 8.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 2,40 | 0,86 | 3,26 |
| 8.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 3,26 | - | 3,26 |
| 8.3. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 1,92 | - | 1,92 |
| 9.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,61 | 1,00 | 2,61 |
| 9.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные | 2,61 | - | 2,61 |

|  | ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,50 | - | 1,50 |
| 9.4. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,31 | 0,86 | - |
| 9.5. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 2,17 | - | - |
| 9.6. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,28 | - | - |
| 10.1 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,18 | 0,56 | - |
| 10.2 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,74 | - | - |
| 10.3 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,14 | - | - |
| 11.1 | Жилые помещения с холодным водоснабжением из уличной колонки или дворового крана | 1,08 | - | - |

*При степени благоустройства «водоотведение в выгребные ямы через внутридомовые сети» норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению применяется в случае наличия договора с ресурсоснабжающей организацией на услугу «водоотведение и очистка сточных вод»

Постановлением Региональной энергетической комиссии [60] установлены тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Кемеровский области с 25.06.2021 по 31.12.2030, сведения по которым приведены в таблице 11.

Таблица 11. Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Прокопьевского муниципального округа с 21.06.2021 по 31.12.2030 (за исключением п. Артышта)

| № п / п | Наимен ование услуг, потреби телей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |
|  |  | с 25.06. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.12. 22 по 31.12. 23 | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | Населен ие (с НДС) | 61,69 | 61,69 | 61,69 | 64,01 | 61,69 | 62,8 | 62,8 | 64,78 | 64,78 | 66,9 | 66,9 | 69,23 | 69,23 | 71,64 | 71,64 | 74,14 | 74,14 | 75,12 |
| 1. 2. | Прочие потреби тели (без НДС) | 51,41 | 51,41 | 51,41 | 53,54 | 51,41 | 52,33 | 52,33 | 53,98 | 53,98 | 55,75 | 55,75 | 57,69 | 57,69 | 59,7 | 59,7 | 61,78 | 61,78 | 62,6 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | Населен ие (с НДС) | 23,45 | 23,45 | 23,92 | 26,17 | 24,4 | 24,43 | 24,43 | 25,28 | 25,28 | 26,16 | 26,16 | 27,07 | 27,07 | 28,02 | 28,02 | 28,99 | 28,99 | 31,14 |
| 2. 2. | Прочие потреби тели (без НДС) | 19,54 | 19,54 | 19,93 | 21,81 | 20,33 | 20,36 | 20,36 | 21,07 | 21,07 | 21,8 | 21,8 | 22,56 | 22,56 | 23,35 | 23,35 | 24,16 | 24,16 | 25,95 |

Постановлением Региональной энергетической комиссии [61] установлены тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Кемеровский области с 22.12.2023 по 31.12.2030, сведения по которым приведены в таблице 12.

Таблица 12. Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Прокопьевского муниципального округа с 22.12.2023 по 31.12.2030 (для п. Артышта)

| № п/ п | Наименова ние услуг, потребител ей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |
|  |  | с 22.12 по 31.12 | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | Население (с НДС) | 66,84 | 66,84 | 71,87 | 71,87 | 76,2 | 76,2 | 81,3 | 81,3 | 83,1 | 83,1 | 83,86 | 83,17 | 83,17 | 79,28 | 79,28 |
| 1. 2. | Прочие потребители (без НДС) | 55,7 | 55,7 | 59,89 | 59,89 | 63,5 | 63,5 | 67,75 | 67,75 | 69,25 | 69,25 | 69,88 | 69,31 | 69,31 | 66,07 | 66,07 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | Население (с НДС) | 57,97 | 57,97 | 60,76 | 60,76 | 63,05 | 63,05 | 64,08 | 64,08 | 65,56 | 65,56 | 66,79 | 66,79 | 69,46 | 69,46 | 72,79 |
| 2. 2. | Прочие потребители (без НДС) | 48,31 | 48,31 | 50,63 | 50,63 | 52,54 | 52,54 | 53,4 | 53,4 | 54,63 | 54,63 | 55,66 | 55,66 | 57,88 | 57,88 | 60,66 |

Подраздел 1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с частью 5 статьи 13 главы 3 [4] собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу [4], обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии.

В соответствии с пунктом 381 [10] в случае если собственники помещений в многоквартирном доме не обеспечили оснащение такого дома коллективным (общедомовым) прибором учета используемого коммунального ресурса и при этом был установлен коллективный (общедомовой) прибор учета, собственники помещений обязаны оплатить расходы на установку такого прибора учета, за исключением случаев, когда такие расходы были учтены в составе платы за содержание жилого помещения и (или) в составе установленных для членов товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива обязательных платежей и (или) взносов, связанных с оплатой расходов на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества.

Счета на оплату расходов на установку коллективного (общедомового) прибора учета с указанием общего размера расходов на установку такого прибора учета и доли расходов на установку такого прибора учета, бремя которых несет собственник помещения, выставляются собственникам помещений организацией, осуществившей установку коллективного (общедомового) прибора учета. Доля расходов на установку коллективного (общедомового) прибора учета, бремя которых несет собственник помещения, определяется исходя из его доли в праве общей собственности на общее имущество.

Также в соответствии с частью 9 статьи 13 главы 3 [4] организации, осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют.

Подраздел 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа

Анализ резервов и дефицитов мощностей системы водоснабжения представлен в таблице 13.

Таблица 13. Анализ резервов и дефицитов мощностей системы водоснабжения населенных пунктов

| № п/п | Населенный пункт | Проектная производительность ВЗУ, тыс. м3/год | Факт. производительность ВЗУ, тыс. м3/год | Резерв (+), дефицит (-) производительной мощности, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.ст. Каменный Ключ | 23,584 | 15,955 | +7,629 |
| 2 | д. Каменный Ключ | 4,07 | 1,280 | +2,79 |
| 3 | с. Кара-Чумыш | 6,075 | 2,392 | +3,683 |
| 4 | с. Оселки | 22,949 | 1,639 | +21,31 |
| 5 | п. Артышта | - | - | - |
| Итого, по населенным пунктам: |  | 56,678 | 21,266 | +35,412 |

В результате проведенного анализа имеющейся информации о технических характеристиках систем водоснабжения населенных пунктов установлено, что в настоящее время по населенным пунктам: п. Калачево, п. Индустрия, с. Новорождественское имеется резерв производственных мощностей основного оборудования, который составляет 509,186 тыс. м3/год. Производственные мощности основного оборудования задействованы на 9,7% от проектной мощности, дефицит производственных мощностей систем водоснабжения отсутствует.

Подраздел 1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Прогнозные балансы потребления воды в населенных пунктах рассчитаны с учетом СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», а также ВНТП-Н-97

«Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Согласно проведенному анализу объема фактического питьевого водопотребления в населенных пунктах д. Каменный Ключ, п.ст. Каменный Ключ, с. Кара-Чумыш, с. Оселки, п. Артышта среднесуточный расход воды в 2024-2025 годах составил – 24,84 л/сут на одного жителя.

В соответствии со статистическими данными, численность населения в населенных пунктах по состоянию на 01.01.2019 года составила 1109 человек. С учетом ранее принятых прогнозных показателей по численности населения в населенных пунктах, прогнозируется следующая численность постоянного населения (расчетный метод): на 2025 год – 1380 человек, на 2030 год – 1408 человек, на 2040 год – 1459 человек.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qcут.m, м3/сут, на хозяйственно питьевые нужды в муниципальном образовании определяется по формуле:

Qж= ∑ qж Nж/1000

где qж - удельное водопотребление, принимаемое 45,7 л/сут; Nж - расчетное число жителей в округах жилой застройки.

Динамика увеличения объемов потребления холодной воды в населенных пунктах на перспективу до 2040 года приведена в таблице 14.

Таблица 14. Прогнозные балансы потребления воды населением населенных пунктов

| Год | Балансы водопотребления ХВС населением, тыс. м3/год |
| --- | --- |
| 2021 | 50,68 |
| 2025 | 63,06 |
| 2030 | 64,35 |
| 2040 | 66,68 |

Подраздел 1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых (открытых) систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Артышта, Еловка, Каменный Ключ (Деревня), Каменный Ключ (Посёлок при станции), Кара-Чумыш, Оселки, Дуброво централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых (открытых) систем горячего водоснабжения частично имеется в п. Артышта.

Подраздел 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Анализ фактического и ожидаемого потребления питьевой воды в населенных пунктах Артышта, Еловка, Каменный Ключ (Деревня), Каменный Ключ (Посёлок при станции), Кара-Чумыш, Оселки, Дуброво позволил сделать следующие выводы.

Фактическое потребление питьевой воды за 2024-2025 годы составило 50,68 тыс. м3/год, в среднем за сутки 0,14 тыс.м3/сут, в сутки максимального водоразбора – 0,18 тыс.м3/сут.

Плановое потребление питьевой воды к 2040 году составит 66,68 тыс. м3/год, в среднем за сутки 0,18 тыс.м3/сут, в сутки максимального водоразбора – 0,24 тыс.м3/сут.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) по Прокопьевскому муниципальному округу приведены выше в подразделе 1.3.7.

Подраздел 1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Результаты прогноза распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов приведены в таблице 15.

Таблица 15. Результаты прогноза распределения расходов питьевой воды в населенных пунктах Артышта, Еловка, Каменный Ключ (Деревня), Каменный Ключ (Посёлок при станции), Кара-Чумыш, Оселки, Дуброво

| № п/п | Год | Водоснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, тыс. м3/год | Прочие потребители, тыс. м3/год |
| 1 | 2021 | 50,68 | 7,48 |
| 2 | 2025 | 63,06 | 8,3 |
| 3 | 2030 | 64,35 | 8,73 |
| 4 | 2040 | 66,68 | 9,25 |

Прогнозные балансы потребления воды в населенных пунктах Артышта, Еловка, Каменный Ключ (Деревня), Каменный Ключ (Посёлок при станции), Кара-Чумыш, Оселки, Дуброво рассчитаны с учетом параметров перспективного развития, приведенных в Генеральном плане населенных пунктов.

Подраздел 1.3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Анализ информации о потерях питьевой воды при ее транспортировке позволил сделать вывод, что в 2021 году потери воды в сетях холодного водоснабжения составили 2,5 % от общего количества поднятой воды. Потери связаны предположительно с износом водопроводных сетей и устаревшим оборудованием на существующем источнике водоснабжения, в связи с чем, предлагается провести мероприятия по замене ветхих и аварийных участков сетей водоснабжения с заменой оборудования системы водоснабжения на более современное.

Реконструкция действующих трубопроводов, с установкой датчиков протока, давления на основных магистральных развязках (колодцах) позволит снизить потери воды к 2040 году до 0,4 тыс. м3 или 1,0%.

Подраздел 1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Результаты анализа общего, территориального и структурного водного баланса подачи и реализации воды на 2040 год приведены в таблице 16.

Таблица 16. Общий баланс подачи и реализации питьевой воды в Артышта, Еловка, Каменный Ключ (Деревня), Каменный Ключ (Посёлок при станции), Кара-Чумыш, Оселки, Дуброво

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 83,523 |
| 2 | Объем потерь ХВП | тыс. м3 | 8,35 |
| 3 | Объем потерь ХВП | % | 10,0 |
| 4 | Объем полезного отпуска ХПВ потребителям | тыс. м3 | 75,173 |

Подраздел 1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности оборудования системы водоснабжения произведен на основе расчетных расходов воды, соответствующих плановому периоду:

- объем отпуска в сеть от водозаборных сооружений составит: 83523,0 м3/год;

- расчетная производительность водозаборных сооружений составляет:

83523/ 351*1,3 =183,04 м3/сут;

- существующая производительность водозаборных сооружений составляет 261,47

м3/сут;

- запас производительности водозаборных сооружений рассчитаем, исходя из существующей мощности: (1-183,04/261,47) *100 = 69,62 %;

- реализуемая производительность сооружений составляет: 100-69,62=30,38 %.

Анализ результатов расчета показывает, что при прогнозируемой тенденции к увеличению численности населения и подключению новых потребителей, а также при уменьшении потерь и неучтенных расходов при транспортировке воды, при существующих мощностях водозаборных сооружений имеется резерв производительности технологического оборудования.

Подраздел 1.3.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Положениями [2] введены и определены следующие понятия и требования:

- статья 2 главы 1: гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом), которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- статья 6 главы 2: к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений, муниципальных округов, городских округов по организации водоснабжения и

водоотведения на соответствующих территориях относится определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа гарантирующей организации;

- пункт 1 статьи 12 главы 3: органы местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом) для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется;

- пункт 2 статьи 12 главы 3: организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- пункт 2 статьи 42 главы 8: до 1 июля 2013 года органы местного самоуправления поселения, городского округа осуществляют инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении (транспортировке воды и сточных вод), утверждают схему водоснабжения и водоотведения, определяют гарантирующую организацию, устанавливают зоны ее деятельности.

На момент настоящей актуализации Схемы ВСиВО для ЦС ХВС, действующих на территории Прокопьевского муниципального округа статусом гарантирующей наделена одна организация ВКХ - ООО «Энергоресурс».

Раздел 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 [2] государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение следующих целей:

- охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

- повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- обеспечения	развития	централизованных	систем	горячего	водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 [2] общими принципами государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения являются:

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

Для выполнения перечисленных выше задач по развитию ЦС ХВС Прокопьевского муниципального округа разработаны мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, приведенные ниже в составе подразделов 1.4.1-1.4.3.

В соответствии с пунктом 2 [20] к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:

- Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

- Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- Показатели очистки сточных вод;

- Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Подраздел 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

По результатам анализа сведений о существующей системе водоснабжения, а также Программ развития населенных пунктов, предложены следующие мероприятия перспективного развития системы водоснабжения д. Каменный Ключ, п.ст. Каменный Ключ, с. Кара-Чумыш, с. Оселки п. Артышта:

На первый этап (среднесрочный период) 2021-2025 год:

- реконструкция артезианской скважины в с. Оселки;

- реконструкция бака запаса воды в с. Оселки;

- реконструкция бака запаса воды в с. Кара-Чумыш;

- реконструкция ветхих водопроводных сетей (4 км). На второй этап (долгосрочный период) 2025-2040 год:

- реконструкция артезианских скважин;

- строительство новой скважины в с. Еловка;

- реконструкция ветхих водопроводных сетей (4 км);

- строительство водопроводных сетей в с. Еловка (2 км);

- создание системы диспетчеризации и автоматизации;

- строительство станций очистки воды п. Артышта.

Подраздел 1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Проведенный анализ показал, что к 2040 году производственных мощностей существующих водозаборных сооружений населенных пунктов д. Каменный Ключ, п.ст. Каменный Ключ, с. Кара-Чумыш, с. Оселки, п. Артышта будет достаточно для обеспечения подачи абонентам необходимого объема воды установленного качества, а также воды на пожарные и поливочные нужды, в связи с чем, предлагаются следующие мероприятия приведенные в таблице 17:

Таблица 17. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения Прокопьевского муниципального округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ветхих водопроводных сетей; | Повышение качества и надежности ВС |
| 2 | Реконструкция ВЗУ; | Повышение качества и надежности ВС |
| 3 | Реконструкция бака запаса воды; | Повышение качества и надежности ВС |
| 4 | Строительство водоочистных сооружений. | Повышение качества и надежности ВС |

Подраздел 1.4.3 Сведения	о	вновь	строящихся,	реконструируемых	и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Проведенный анализ ситуации в населенных пунктах показал необходимость реконструкции ВЗУ.

Кроме того, необходимо решить вопрос с реконструкциями водонапорных башен в связи с ветхостью данных объектов.

К выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения не планируется.

Подраздел 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время в населенных пунктах отсутствует система диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения.

Подраздел 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Результаты анализа ситуации в сфере обеспеченности населенных пунктов д. Каменный Ключ, п.ст. Каменный Ключ, с. Кара-Чумыш, с. Оселки, п. Артышта приборами учета приведены в таблице 18.

Таблица 18. Обеспеченность приборами учета

| Наименование населенного пункта | Жилой фонд, % | Бюджетные организации, % | Прочие потребители, % |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Каменный Ключ, п.ст. Каменный Ключ, с. Кара-Чумыш, с. Оселки, п. Артышта | 90% | 100% | 100% |

При отсутствии приборов учета, расчеты с населением ведутся по действующим нормативам.

Подраздел 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа и их обоснование

Трассы прокладки перспективных водопроводных следует выбирать с учетом обеспечения кратчайшего расстояния до точек подключения перспективных абонентов, рельефа местности, искусственных и естественных преград.

Трассы прокладки перспективных водопроводных сетей и места расположения площадок иных объектов централизованных систем водоснабжения подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов.

Подраздел 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В рамках настоящей работы изменение мест размещения насосных станций и резервуаров не предусмотрено.

Подраздел 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения новых объектов централизованной системы водоснабжения подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования с учетом существующих Проектов санитарно-защитных зон.

Подраздел 1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Рисунок 2. Принципиальная схема водоснабжения д. Каменный ключ

Рисунок 3. Принципиальная схема водоснабжения п. ст. Каменный ключ

Рисунок 4. Принципиальная схема водоснабжения с. Кара-Чумыш

Рисунок 5. Принципиальная схема водоснабжения п. Оселки

Рисунок 6. Принципиальная схема водоснабжения п. Артышта

Раздел 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Результаты проведенного анализа показали, что в настоящее время на территории населенных пунктов сброс промывных вод не осуществляется в связи с отсутствием станций по очистке воды.

Подраздел 1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Сведения об использовании и хранении в населенных пунктах химических реагентов, применяемых в водоподготовке, отсутствуют.

Анализ возможного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке, показал, что при эксплуатации ВОС предполагается использовать технологии без применения хлора. Вместо жидкого хлора используются новые эффективные обеззараживающие реагенты. Это позволяет не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных органических соединений в питьевой воде, но и повышает безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям.

Раздел 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Оценка объемов капитальных вложений (стоимости) в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения произведена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) [22];

2) [23];

3) [24];

4) [25];

- [26];

- [27].

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации водопроводных сетей и прочих объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии с [23] и [24] приняты следующие положения:

- применение при строительстве, реконструкции и модернизации водопроводных сетей из полиэтиленовых труб;

- способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3, глубина – 2 м);

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определен и принят в соответствии с [27] Kпер=1,12;

- иные переводные коэффициенты (зональный коэффициент изменения стоимости строительства (Kпер/зон), коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями (Kрег1 = 1,02), коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району (Kс)) положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определены и приняты в размере 1,00.

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации прочих объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии с НЦС 81-02-19-2025 приняты следующие положения:

коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации Kпер=1,08;

зональный коэффициент изменения стоимости строительства Kпер/зон=1,00; коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях

субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями Kрег1=1,03;

коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району Kс=1,00.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения объема капитальных вложений на мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения, предусмотренные Схемой водоснабжения, к прогнозным ценам соответствующих лет были использованы макроэкономические параметры, установленные Министерством экономического развития Российской Федерации:

  Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 апреля 2025 года);

  Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 сентября 2025 года).

На момент разработки Схемы водоснабжения был выбран базовый вариант сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, учитывающий особенности экономической ситуации в стране и отражающий более точный прогноз изменения цен.

Применяемые при расчётах стоимости реализации мероприятий Схемы водоснабжения индексы-дефляторы по отрасли строительство приведены в таблице 19 Данные индексы-дефляторы подлежат актуализации в соответствии с макроэкономической ситуацией в Российской Федерации. Последняя актуализация индексов-дефляторов состоялась в апреле 2026 года.

Таблица 19. Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 105,3 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| 100 | 105,6 | 111,2 | 116,2 | 121,6 | 126,9 | 132,2 | 137,5 | 142,8 | 148,1 | 153,4 | 158,7 | 164 | 169,3 | 174,6 |

Мероприятия носят рекомендательный характер и не обязывают организации выполнять данные мероприятия в указанные сроки, несут в себе функцию представления общих объёмов работ, необходимых для улучшения эффективности функционирования системы холодного водоснабжения и повышения качества предоставляемых услуг.

Сроки и стоимость реализации долгосрочных мероприятий установлены ориентировочные, окончательные сроки и инвестиции необходимо актуализировать после разработки проектно-сметной документации, либо выделения соответствующего финансирования.

Для реализации мероприятий по строительству новых объектов необходимо предусмотреть выделение требующихся земельных участков и их оформление, а также сопутствующие финансовые затраты.

В таблице ниже приведён укрупнённый расчёт финансовых потребностей и капитальных затрат на реализацию, предлагаемых в Схеме водоснабжения, мероприятий в ценах 2026 года и прогнозных ценах, соответствующих годам реализации.

Подраздел 1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования приведена в таблице 20.

Таблица 20. Финансирование мероприятий по развитию системы водоснабжения населенных пунктов д. Каменный Ключ, п.ст. Каменный Ключ, с. Кара-Чумыш, с. Оселки, п. Артышта

| № п/ п | Планирование работ и затрат | Местонахождение объекта | Годы реализации | Объем инвестиций, тыс. руб.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция скважин (5 ед.) | с. Оселки, населенные пункты | 2021- 2040 гг. | 8000,0 |
| 2 | Создание системы диспетчеризации и автоматического управления | не определено | 2025- 2040 гг. | 3000,0 |
| 3 | Строительство станций очистки воды (4 ед.) | не определено | 2025- 2040 гг. | 60000,0 |
| 4 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения (4 км) | не определено | 2021- 2040 гг. | 8000,0 |
| 5 | Реконструкция бака запаса воды (2 ед.) | с. Оселки, с. Кара-Чумыш | 2021- 2026гг. | 3000,0 |
| 6 | Подключение от центрального водовода | п.ст. Каменный Ключ, ул. Линейной | 2025- 2040 гг. | будет определен проектной документацией |
| 7 | Модернизация скважины, с устройством павильона, установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины, контроля доступа водоразборного узла скважины | п.ст. Каменный Ключ, ул. Линейная, 10а | 2022 г. | 162,9 |
| 8 | Модернизация скважины, с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины, контроля доступа водоразборного узла скважины | п.ст. Каменный Ключ, ул. Магистральная, 7а, сооружение 2 | 2023 г. | 308,3 |
| 9 | Модернизация скважины, с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины, контроля доступа водоразборного узла скважины | д. Каменный Ключ, сооружение №1 | 2023 г. | 304,3 |
| 10 | Модернизация скважины, с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины, контроля доступа водоразборного узла скважины | с. Оселки, сооружение №1 | 2021 г. | 158,8 |
|  | Итого: |  |  | 93934,3 |

* - приведены оценочные данные, фактический объем инвестиций будет определен согласно разработанным проектно-сметным документациям

Стоимость работ устанавливается на каждой стадии проектирования, чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. При этом ориентировочные цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Раздел 1.7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.7.1 Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Подраздел 1.7.2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, определяется по формуле:

Дпрс

= Кпрс ∗ 100%

Кп

где Дпрс – доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих требованиям в общем объеме проб (%);

Кпрс – количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих требованиям (шт.);

Кп – общее количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети (шт.).

В технологических зонах водоснабжения Прокопьевского муниципального округа в процессе транспортировки обеспечивается в целом соответствующее гигиеническим нормативам качество воды (СанПиН 1.2.3685-21), однако присутствуют редкие проскоки неудовлетворительных проб, что является признаком вторичного загрязнения вследствие высокого износа трубопроводов, корродирующих материалов трубопроводов, наличия тупиковых сетей при слабом водоразборе.

3а 2024-2025 годы доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, составила от 2 до 4 %.

Динамика изменения количества неудовлетворительных проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети напрямую зависит от объемов ежегодной замены ветхих и аварийных водопроводных сетей из корродирующих материалов.

Доля неудовлетворительных проб питьевой воды в сети не прогнозируется ниже 2,5

% в связи с влиянием ряда факторов:

  водопроводные сети имеют высокий износ, а прогнозируемая замена не охватывает весь объём сети, что приводит к ухудшению качества транспортируемой воды – повторному загрязнению (например, появление цветности, мутности, неприятного привкуса);

  объединённый хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод в отдалённых районах (частный сектор, окраины города) предусматривает намного больший расход воды для постоянного водообмена, чем приходится в действительности. Малый

расход воды обуславливает появление застойных зон и ухудшение качества воды, особенно в жаркую погоду.

Подраздел 1.7.3 Количество	перерывов	в	подаче	воды	в	расчёте	на протяжённость водопроводной сети в год

Удельное количество перерывов в подаче воды в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год определяется по формуле:

П =	Ка

н	𝐿сеть

где Пн – показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения – количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год (ед./км);

Ка – количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения (ед.);

𝐿сеть – протяжённость водопроводной сети (км).

Высокий износ трубопроводов водоснабжения обуславливает большое количество перерывов в подаче воды. Удельное количество перерывов в подаче воды в расчёте на протяжённость водопроводной сети в 2024–2025 годах составило 0,43–0,5 ед./км.

Для улучшения показателей надежности и бесперебойности систем водоснабжения предусматриваются следующие мероприятия в рамках как инвестиционных, так и производственных программ:

- в первом этапе – разработка и реализация программы мероприятий по реконструкции наиболее ветхих и аварийных водопроводных сетей (первоочередных объектов) на основании статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования;

- на расчетный срок – планомерная комплексная реконструкция (замена, перекладка, санация, ремонт) ветхих и аварийных водопроводных сетей;

- постоянно на всем горизонте планирования – оптимизация гидравлических режимов водопроводных сетей:

  планомерное внедрение систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов подачи и распределения при реконструкциях объектов;

  совершенствование системы контроля давления и распределения воды в системе;

  устранение зон с избыточным напором.

Для обоснования достижения снижения удельного количества перерывов, аварий, отказов в водопроводных сетях (аварийности на сетях) и общих потерь в водопроводных сетях была разработана Математическая модель оценки влияния реконструкции ветхих и аварийных сетей и материальных характеристик трубопровода на аварийность.

Основой для разработки Математической модели являются:

- Методические указания «Методика выбора объектов реконструкции и перекладки трубопроводов водоснабжения и водоотведения», утвержденные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в 2018 году.

- Строительные нормы и правила.

- Данные мониторингов и анализов баз данных аварийности на водопроводных сетях, проведенных организациями ВКХ крупных и крупнейших городов.

Аварии, отказы, перерывы в водоснабжении, прорывы и повреждения на сетях водоснабжения распределяются в зависимости от срока эксплуатации трубопроводов, применительно к материалу трубопровода. Срок полезного использования (нормативный срок службы) сетей водоснабжения принимается в зависимости от материала трубопровода на основании опыта эксплуатации, данных заводов-изготовителей и нормативной документации:

  стальной трубопровод – 30 лет;

  чугунный трубопровод – 50 лет;

  полиэтиленовый трубопровод (ПНД, ПВХ и др.) – 50 лет;

  асбестоцементный трубопровод – 20 лет;

  керамический трубопровод – 50 лет;

  железобетонный трубопровод – 40 лет.

Для определения состояния надежности трубопроводов в Математической модели использованы полученные на практике факторы, дестабилизирующие надежность труб, и дополненные теоретическими выкладками по рейтингам или баллам значимости:

  материал труб и его качество;

  возраст трубопроводов;

  диаметр трубы;

  гидравлические показатели (величина и динамика изменения напоров в сети, скоростей течения);

  глубина залегания труб;

  качественные характеристики транспортируемой воды.

Влияние каждого дестабилизирующего фактора в той или иной мере зависит от срока эксплуатации, материала и диаметра трубопровода. В водоснабжении наиболее существенный дестабилизирующий фактор, влияющий на аварийность (нарушение герметичности трубопровода) – превышение срока эксплуатации трубопровода над нормативным сроком службы.

На основании балльного (рейтингового) ранжирования трубопроводов по комплексному воздействию дестабилизирующих надежность труб факторов и условий эксплуатации определяется зависимость количества отказов (перерывов, аварий) от плановой ежегодной замены (перекладке) ветхих сетей. При замене (перекладке) сетей водоснабжения Математической моделью предусматриваются трубопроводы с повышенными эксплуатационными характеристиками и сроком службы в 50 лет и более (как правило, полимерные), а также последующее влияние старения вновь проложенных трубопроводов с течением срока эксплуатации.

На основании моделирования, с учетом полученных совокупных данных по ряду крупных городов, выведена средневзвешенная зависимость изменения показателя надежности водоснабжения от процентного показателя замены (перекладки) ветхих сетей на всем горизонте планирования (диаграмма на рисунке 7).

Рисунок 7 – Зависимость показателя надежности водоснабжения от реконструкции сетей

Например, при планомерной замене (реконструкции) всех (100 %) трубопроводов на трубопроводы из современных материалов (ПНД) предусматривается улучшение показателя надежности на 70 % относительно базового года, а замена менее 30 % не будет приводить к положительному эффекту, ввиду превалирующего влияния состояния ветхих сетей.

Сбор и анализ статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования с последующей разработкой (актуализацией) перечня наиболее ветхих и аварийных водопроводных сетей и применение его при выборе приоритетных участков при плановой реконструкции (замене, перекладки, санации, ремонте) ветхих и аварийных водопроводных сетей позволяет в первые годы реализации улучшить показатель надежности и бесперебойности водоснабжения с более интенсивной динамикой. Наряду с оптимизацией гидравлических режимов водопроводных сетей и внедрением систем АСУ ТП, показатель надежности и бесперебойности по опыту в сопоставимых городах может быть дополнительно улучшен на 15-20 %. Диаграмма на рисунке 4 показывает динамику изменения показателя надежности и бесперебойности в горизонте планирования 50 лет или при замене 2% сетей ежегодно (принят по сроку службы полимерных трубопроводов с повышенными эксплуатационными характеристиками, которые рекомендуются к применению).

Рисунок 8 - Динамика изменения показателя надежности и бесперебойности Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоснабжения

выполнен с учетом следующих допущений:

  Строительство сетей водоснабжения на территориях перспективной застройки, в частности, на застроенных территориях в рамках комплексного развития, предусматривает как строительство новых, так и реконструкцию и вывод из эксплуатации существующих водопроводных сетей и распределяется в соотношении: 50 % – новое строительство, 50 % – реконструкция существующих сетей.

  Динамика изменения показателя надежности и бесперебойности водоснабжения по существующим водопроводным сетям принята на основе Математической модели в зависимости от объемов замены ветхих и аварийных сетей.

  Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения по новым водопроводным сетям принят «экспертно» в размере 0,05 ед./км, на который влияют факторы, не зависящие от состояния непосредственно трубопроводов: неисправности ЗРА, несовершенство строительно-монтажных работ, прорывы при проведении земельных работ и другие.

Прогноз рассматривается в двух вариантах:

  Вариант № 1 «Реалистичный». Прогнозирование на основе текущего состояния в зоне действия организации ВКХ с учетом предусмотренной Схемой программы по замене ветхих и аварийных сетей.

  Вариант № 2 «Оптимистичный». Прогнозирование на основе реализации всего объема строительства объектов жилищного, общественно-делового и производственного назначений, предусмотренного Генеральным планом города с учетом строительства новых водопроводных сетей к данным объектам.

Таблица 21 – Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоснабжения

| № п/п | Индикаторы | Ед. измерения | 2023 год | 2025 год | 2030 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | Ед/км | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций и иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | 17,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Энергетическая эффективность |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтꞏч/ куб.м | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВтꞏч/ куб.м | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |

Далее принимается вариант № 1 «Реалистичный», как наиболее приближенный к текущим условиям и отражающий существующую динамику последних лет.

Подраздел 1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

Замена (перекладка) ветхих водопроводных сетей напрямую влияет на объем технологических расходов и потерь воды при транспортировке, в частности на следующие структурные показатели:

- Расходы на промывку водопроводных сетей. Основной объем воды расходуется на промывку при ремонтах участков сетей.

- Расходы на дезинфекцию водопроводных сетей, которая проводится, как правило, для отремонтированного после аварии участка.

- Расход воды при опорожнении трубопроводов, присутствуют, как правило, при замене труб и арматуре.

- Утечки воды при повреждениях (коррозионные свищи, трещины в трубах, переломы и разрывы труб).

- Скрытые утечки и потери по не выявленным причинам.

Поэтому планируемое уменьшение потерь связано с реконструкцией (перекладкой, санацией, реновацией, капитальным ремонтом) существующих водопроводных сетей и водоводов, а также выявлением незаконных врезок и подключений к сетям водоснабжения. В абсолютном и в процентном выражении потери питьевой воды на расчетный срок предполагаются к снижению с учетом реализации запланированных Схемой мероприятий по реконструкции водопроводных сетей и оптимизации гидравлического режима, а также проведения комплексной работы по выявлению и пресечению незаконного водопотребления (коммерческие потери) с последующим оказанием данным абонентам услуг на договорных условиях. В горизонте планирования предполагается снижение потерь воды при транспортировке до 30% при запланированных темпах замены (перекладки) ветхих и аварийных водопроводных сетей.

С целью расчёта значений удельных расходов электрической энергии, потребляемой в технологических процессах подготовки и транспортировки питьевой воды, используется следующая структура потребления электрической энергии:

  Технологический процесс подготовки питьевой воды:

  - насосные станции I подъема;

  - сооружения водоподготовки (в т.ч. обеззараживания);

  - насосные станции II подъема.

  Технологический процесс транспортировки питьевой воды:

  - водопроводные насосные станции III подъема;

  - повысительные насосные станции IV и последующих подъемов на водопроводных сетях.

Изменение потребления электрической энергии в технологическом процессе подготовки питьевой воды предполагается в связи с:

  реконструкцией (модернизацией) насосных станций 1-2 подъемов с заменой насосных агрегатов на более энергоэффективные с внедрением частотного регулирования, где необходимо;

  вводом в эксплуатацию водопроводного комплексов с очистными сооружениями.

Значения удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды планируются к:

  снижению вследствие реконструкции водопроводных насосных станций с заменой насосных агрегатов на более энергоэффективные с внедрением частотного регулирования;

  увеличению вследствие строительства новых насосных станций для подачи питьевой воды к необеспеченным территориям.

Основное влияние на снижение электропотребления является реализация мероприятий по замене насосных агрегатов на новые, с высоким КПД и подходящих под

потребности конкретной насосной станции с учётом перспективного изменения расхода воды, оптимизации гидравлических схемы, установке преобразователей частоты на насосные агрегаты. Применение преобразователей частоты на оборудовании с сильно завышенными характеристиками даёт снижение общего КПД насосной станции, особенно при поддержании низких оборотов вращения двигателей. Наличие станций с работой агрегатов на частоте ниже 25 Гц, снижает КПД и увеличивает вероятность поломки насосного агрегата.

Дальнейшая оптимизация потребления электроэнергии воды возможна путём:

  улучшения гидравлики насосных станций (исключение избыточных потерь на трубопроводной арматуре, внезапных изменениях диаметров труб, снижение кавитации за счёт ревизии/изменения всасывающей стороны насосных агрегатов, замена старых изношенных труб и арматуры на новые);

  развития системы мониторинга параметров работы насосных станций.

Подраздел 1.7.5 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, иные показатели функционирования в сфере централизованного водоснабжения на момент настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа не установлены.

Раздел 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В соответствии с [2] по вопросам эксплуатации бесхозяйных объектов определено следующее:

- пункт 5 статьи 8 главы 3: «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством»;

- пункт 6 статьи 8 главы 3: «Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации»;

- пункт 7 статьи 8 главы 3: «В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих ее безопасность».

Подраздел 1.8.1 Перечень	выявленных	бесхозяйных	объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

По представленной информации в населенных пунктах бесхозяйные сети централизованных систем водоснабжения отсутствуют.

Часть 2 Схема водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Артышта, Еловка, Каменный Ключ (Деревня), Каменный Ключ (Посёлок при станции), Кара-Чумыш, Оселки, Дуброво.

Раздел 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа

Подраздел 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны

В соответствии с пунктом 7 статьи 31 главы 6 [2] к регулируемым видам деятельности в сфере водоотведения относятся:

- водоотведение, в том числе очистка сточных вод, обращение с осадком сточных

вод;

- прием и транспортировка сточных вод;

- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе

водоотведения.

Централизованная система канализации с очисткой стоков на очистных сооружениях в населенных пунктах отсутствует.

Статьей 2 главы 1 [2] определено:

  централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

Пунктом 2 [8] введены следующие понятия:

  эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Централизованная система канализации с очисткой стоков на очистных сооружениях в населенных пунктах отсутствует, за исключением п. Артышта.

Принята и функционирует полная раздельная система канализации:

- дождевые сточные (поверхностные) воды самотеком отводятся по рельефу;

- хозяйственно-бытовые сточные воды от общественных зданий, школ, детских садов, оборудованных системой канализации, поступают в выгребные ямы. Население частной жилой застройки пользуется надворными туалетами и выгребными ямами, из которых нечистоты ежегодно вывозятся на поля ассенизации.

По наполняемости канализационные ямы очищаются, путем вывоза сточных вод ассенизаторскими машинами. Вывоз сточных вод осуществляется на поле отстойник.

Подраздел 2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В статье 2 главы 1 [2] дано следующее определение:

  техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения – оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Техническое обследование централизованных систем водоотведения должно проводиться в соответствии с требованиями [19].

Анализ результатов технического обследования централизованной системы водоотведения позволяет сделать следующие выводы, что отведение сточных вод производится автотранспортом на рельеф местности. Очистные сооружения по приемке и обеззараживанию сточных вод отсутствуют. Очищение происходит в отстойниках естественным выпариванием.

Ситуацию с системами хозяйственно-бытовой канализации следует признать неудовлетворительной. Это связано с необеспеченностью населенных пунктов и предприятий канализационными системами, отсутствием очистных сооружений.

Подраздел 2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В соответствии со статьей 2 главы 1 [2]:

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

В соответствии с пунктом 2 Требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782:

& технологическая зона водоотведения – часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект).

& «эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Технологическая зона водоотведения отсутствует.

Подраздел 2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Техническая возможность утилизации осадков сточных вод отсутствует.

Подраздел 2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Общая протяженность канализационных сетей п. Артышта, принадлежащих ОАО

«РЖД» составляет около 5,09 км. Канализационные сети п. Артышта находятся в неудовлетворительном состоянии: на многих колодцах отсутствуют крышки, разрушены и отсутствуют плиты перекрытия, колодцы заилены и завалены мусором, трубопроводы заилены на 50%, местами канализация работает на подпоре, участок канализационного коллектора под железнодорожным полотном нуждается в замене. Централизованные системы водоотведения в остальных населенных пунктах отсутствует.

Подраздел 2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

При условии модернизации системы водоотведения стоков и постройки очистных сооружений безопасность и надежность объектов централизованной системы водоотведения и их управляемость будут соответствовать пределам допустимой нормы.

Подраздел 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм предельно допустимой концентрации рыбохозяйственных водоёмов согласно СанПиН 4630-88 «Охрана поверхностных вод от загрязнений».

Подраздел 2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Централизованная система водоотведения отсутствует.

Подраздел 2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа

Выявлены следующие проблемы системы водоотведения:

- Отсутствие централизованной системы водоотведения, как таковой;

- Загрязнения атмосферного воздуха, почвы, водных объектов;

- Неконтролируемая утилизация сточных вод.

Подраздел 2.1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Централизованная система водоотведения отсутствует.

Раздел 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

Подраздел 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

В соответствии с положениями СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с Изменением N 1), удельное водоотведение в неканализованных населенных пунктах следует принимать 25 л/сут на одного жителя. Расчетный объем притока сточных вод в населенных пунктах д. Каменный Ключ, п.ст. Каменный Ключ, с. Кара-Чумыш, с. Оселки и представлен в таблице 22.

Таблица 22. Баланс притока сточных вод

| № п/п | Местонахождение | Приток сточных вод, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Еловка, д. Каменный Ключ, п.ст. Каменный Ключ, с. Кара-Чумыш, с. Оселки, п. Артышта | 21400,0 |

Подраздел 2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Ливневая канализация в населенных пунктах Прокопьевского муниципального округа отсутствует. Дождевые стоки отводятся по рельефу местности. Объемы фактических притоков неорганизованного стока отсутствуют.

Подраздел 2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

На данный момент здания и сооружения не оснащены узлами учета стоков.

Подраздел 2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным округам, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Расчетный баланс поступления сточных вод в д. Каменный Ключ, п.ст. Каменный Ключ, с. Кара-Чумыш, с. Оселки, п. Артышта с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей за последние 5 лет представлен в таблице 23.

Таблица 23. Баланс притока сточных вод

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Приток сточных вод, тыс.м3/год | 21,400 |
| Среднегодовой объем стоков, м3/сутки | 60,97 |
| Производительность очистных сооружений, м3/сутки | 0 |
| +Резерв/-дефицит, м3/сутки | -60,97 |

Из данных таблицы видно, что за последние 5 лет в населенных пунктах наблюдается дефицит производственных мощностей централизованной системы водоотведения, ввиду отсутствия очистных сооружений.

Подраздел 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов

Прогнозные балансы поступления сточных вод в ЦС ВО и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет в соответствии со сценарием развития Прокопьевского муниципального округа, приведенным выше в подразделе 1.2.2, а также учитывающие эффекты от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов ЦС ВО, приведены ниже в подразделе 2.3.1.

Раздел 2.3 Прогноз объема сточных вод

Подраздел 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

В соответствии со статистическими данными, численность населения в населенных пунктах д. Каменный Ключ, п.ст. Каменный Ключ, с. Кара- Чумыш, с. Оселки, п. Артышта по состоянию на 01.01.2021 года составила 1115 человек. С учетом ранее принятых прогнозных показателей по численности населения в населенных пунктах, прогнозируется следующая численность постоянного населения (расчетный метод): на 2025 год – 1323 человек, на 2030 год – 1341 человек, на 2040 год – 1362 человек.

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в населенных пунктах представлены в таблице 24.

Таблица 24. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод

| Наименование централизованной системы водоотведения | 2021 | 2025 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод, тыс.м3/год | 21,400 | 22,46 | 22,82 | 23,24 |

Расчётное перспективное водоотведение к 2040 г. с учетом прогнозируемой численности населения, возрастет на 1,84 тыс. м3/год.

Подраздел 2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Централизованная система канализации с очисткой стоков на очистных сооружениях в населенных пунктах отсутствует.

Подраздел 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей с разбивкой по годам в рассматриваемый период представлен в таблице 25.

Таблица 25. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей с разбивкой по годам

| Наименование показателя | 2021 | 2025 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод, тыс.м3/год | 21,400 | 22,46 | 22,82 | 23,24 |
| Среднегодовой объем стоков, м3/сут | 60,97 | 63,99 | 65,01 | 66,21 |
| производительность очистных сооружений, м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дефицит/резерв | -60,97 | -63,99 | -65,01 | -66,21 |

Для приема сточных вод с учетом перспективных потребителей и очистки сточных вод до нормативных требований схемой предлагается строительство сетей канализации и локальных очистных сооружений (БОС).

Подраздел 2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

В настоящее время на территории населенных пунктов очистные сооружения отсутствуют.

Подраздел 2.3.5 Анализ	резервов	производственных	мощностей	очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Централизованная система водоотведения отсутствует.

Раздел 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения населенных пунктов д. Каменный Ключ, п.ст. Каменный Ключ, с. Кара-Чумыш, с. Оселки, п. Артышта разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Подраздел 2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

На 1 этап (среднесрочный период) 2021-2025гг.:

- строительство новых сетей водоотведения (2 км.); На 2 этап (долгосрочный период) 2025-2040 год:

- строительство КОС;

- строительство новых сетей водоотведения (8 км.).

- строительство КНС (1шт);

Подраздел 2.4.3 Технические	обоснования	основных	мероприятий	по реализации схем водоотведения

В связи с отсутствием централизованной системы водоотведения, а также учитывая планируемый Генеральным планом населенных пунктов прирост населения в период до 2030 года, рекомендуется строительство новый сетей, протяженностью 10 км, канализационной насосной станции до 2025 года, строительство канализационных очистных сооружений до 2040 года.

Подраздел 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения отсутствуют.

Подраздел 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Установка систем диспетчеризации и автоматизации не целесообразна в связи с отсутствием централизованной системы водоотведения.

Подраздел 2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории населенных пунктов с. Еловка, д. Каменный Ключ, п.ст. Каменный Ключ, с. Кара-Чумыш, с. Оселки, п. Артышта. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций. Точное место прокладки новых труб будет определенно по результатам проектно-изыскательских работ.

Подраздел 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Границы охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения   определяются   нормативно,   согласно   СП   42.13330.2016

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Санитарно-защитная зона канализационной насосной станции согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 20 м. Санитарно-защитная зона канализационных очистных сооружений согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 200 м.

Подраздел 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения новых объектов централизованной системы водоотведения Прокопьевского муниципального округа подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования совместно с разработкой Проектов санитарно- защитных зон.

Подраздел 2.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения

Централизованная система канализации с очисткой стоков на очистных сооружениях в населенных пунктах отсутствует.

Раздел 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Экологические эффекты от реализации схемы водоотведения:

Реконструкция изношенных сетей водоотведения, насосных станций приведет к снижению утечек и аварийного сброса стоков, что окажет положительной влияние на экологию в целом.

строительство и развитие существующих централизованных систем водоотведения, а также локальных гидроизолированных выгребных ям (септиков), при соответствующем технико-экономическом обосновании, позволит снизить уровень локального загрязнения грунтовых и поверхностных вод хозяйственно-бытовыми стоками. В канализационных очистных сооружениях рекомендуется комбинированное применение следующих технологий очистки: механическая очистка; биологическая очистка; анаэробная очистка; доочистка; обезвоживание осадка на установках механического обезвоживания.

применение современного автоматизированного электропривода насосных агрегатов позволит снизить удельное потребление электроэнергии при перекачке сточных вод, что, в конечном счете, приведет к уменьшению выбросов парниковых газов.

рациональное расположение объектов ЦС ВО обеспечит самотечное прохождение основного потока сточных вод через сооружения с использованием уклона местности, что позволит снизить удельное потребление электроэнергии при перекачке сточных вод, что, в конечном счете, приведет к уменьшению выбросов парниковых газов.

Подраздел 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

В настоящее время в населенных пунктах утилизация осадков сточных вод производится путем вывоза отходов.

Раздел 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.6.1 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Оценка объемов капитальных вложений (стоимости) в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения произведена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) [22];

2) [23];

3) [24];

- [25];

- [26];

- [27].

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации канализационных сетей и прочих объектов централизованных систем водоотведения в соответствии с [23] и [24] приняты следующие положения:

- применение при строительстве, реконструкции и модернизации водопроводных сетей из полиэтиленовых труб;

- способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3, глубина – 2 м);

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определен и принят в соответствии с [27] Kпер=1,11;

- иные переводные коэффициенты (зональный коэффициент изменения стоимости строительства (Kпер/зон), коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями (Kрег1=1,03), коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району (Kс)) положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определены и приняты в размере 1,00.

При определении стоимости восстановления озеленения приняты следующие положения:

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации принят в соответствии с [27] Kпер(оз)=1,11;

- показатель нормативов цены строительства: озеленение магистральных улиц с площадью газонов 90%.

При определении стоимости восстановления дорожного покрытия приняты следующие положения:

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации принят в соответствии с [27] Kпер(асф.) = 1,11;

- показатель нормативов цены строительства: площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 до 2,5 м с покрытием из асфальтобетонной смеси двухслойные.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения объема капитальных вложений на мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов, централизованной систем ВСиВО, предусмотренные Схемой водоотведения, к

прогнозным ценам соответствующих лет были использованы макроэкономические параметры, установленные Министерством экономического развития Российской Федерации:

  сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 апреля 2025 года);

  прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 сентября 2025 года).

На момент разработки Схемы водоотведения был выбран базовый вариант сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, учитывающий особенности экономической ситуации в стране и отражающий более точный прогноз изменения цен.

Применяемые при расчётах стоимости реализации мероприятий Схемы водоотведения индексы-дефляторы по отрасли строительство приведены в таблице ниже. Данные индексы-дефляторы подлежат актуализации в соответствии с макроэкономической ситуацией в Российской Федерации. Последняя актуализация индексов-дефляторов состоялась в апреле 2026 года.

Таблица 26 – Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 105,3 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| 100 | 105,6 | 111,2 | 116,2 | 121,6 | 126,9 | 132,2 | 137,5 | 142,8 | 148,1 | 153,4 | 158,7 | 164 | 169,3 | 174,6 |

Мероприятия носят рекомендательный характер и не обязывают организации выполнять данные мероприятия в указанные сроки, несут в себе функцию представления общих объёмов работ, необходимых для улучшения эффективности функционирования соответствующих систем водоотведения.

Сроки и стоимость реализации долгосрочных мероприятий установлены ориентировочные, окончательные сроки и инвестиции необходимо актуализировать после разработки проектно-сметной документации, либо выделения соответствующего финансирования.

Для реализации мероприятий по строительству новых объектов необходимо предусмотреть выделение требующихся земельных участков и их оформление, а также сопутствующие финансовые затраты.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования представлена в таблице 26.

Таблица 26 – Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

| № п/п | Планирование работ и затрат | Годы реализации | Объем инвестиций, тыс. руб.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство канализационных очистных сооружений (1 ед.) | 2025-2040 гг. | 20000,0 |
| 2 | Строительство новых сетей водоотведения (10 км) | 2021-2040 гг. | 18000,0 |
| 3 | Строительство КНС (1 ед.) | 2025-2040 гг. | 5000,0 |
| Итого: |  |  | 43000,0 |

* - приведены оценочные данные, фактический объем инвестиций будет определен согласно разработанным проектно-сметным документациям

Стоимость работ устанавливается на каждой стадии проектирования, чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. При этом ориентировочные цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Раздел 2.7 Плановые	значения	показателей	развития	централизованных систем водоотведения

Подраздел 2.7.1 Удельное	количество	аварий	и	засоров	в	расчете	на протяженность канализационной сети в год

Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год рассчитывается по формуле:

П =  Ка н	𝐿сеть

где Пн – показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения - удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год (ед./км);

Ка – количество аварий и засоров на канализационных сетях (ед.);

𝐿сеть – протяжённость канализационной сети (км).

Для улучшения показателей надежности и бесперебойности систем водоотведения предусматриваются следующие мероприятия в рамках как инвестиционных, так и производственных программ:

- в первом этапе – разработка и реализация программы мероприятий по реконструкции (санации) наиболее ветхих и аварийных канализационных сетей (первоочередных объектов) на основании статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования;

- на расчетный срок – планомерная комплексная реконструкция (замена, перекладка, санация, ремонт) ветхих и аварийных канализационных сетей;

- постоянно на всем горизонте планирования:

	оптимизация режимов работы сетей водоотведения, прогноза их состояния, планирования реконструкций и ремонтов;

	внедрение системы диагностики канализационных сетей с применением системы телеинспекции и специальной техники;

	приобретение современного оборудования и каналопромывочной спецтехники;

	увеличение объемов профилактических промывок канализационных сетей;

  постоянная профилактическая работа с населением о правилах пользования системой канализации для повышения уровня социальной (гражданской) ответственности;

  проведение проверочных и профилактических работ с организациями общепита, медицины, ТСЖ, УК и другими.

С точки зрения надежности самотечные канализационные сети являются наиболее слабым элементом системы водоотведения города. По статистическим данным, причиной 99 % отказов функционирования канализационной сети являются засоры.

При анализе причин возникновения засоров получены следующие результаты (статистические данные Водоканалов России), что около 40 % засоров, как правило, не зависят от состояния канализационной сети и возникают из-за сброса посторонних предметов и жировых отходов. Их снижение может быть достигнуто путем проведения проверочных и профилактических работ с организациями общепита, медицины, ТСЖ, УК и другими. Экспертное снижение предполагается на 10 % в течении всего срока проекта. Дальнейшее снижение возможно лишь только при увеличении уровня социальной (гражданской) ответственности населения, что зависит от множества факторов и перспективе не рассматривается.

Оставшаяся часть засоров (60 %) обусловлена прочими причинами, которые зависят от состояния сети, в основном связанных с гидравлическим и пропускным режимом сети, заиливанием, прорастанием корней и прочих факторов. Большая часть засоров (более 97 %) происходит на трубопроводах диаметром до 250 мм (75–80 % на сетях диаметром до 150

мм, 15-20 % на сетях диаметром 200-250 мм). Радикальными мерами по повышению надежности функционирования самотечной канализационной сети являются: реконструкция участков трубопроводов с диаметрами менее 250 мм с повышением пропускной способности, использованием материалов трубопроводов с пониженной шероховатостью, увеличенные объемы профилактических промывок канализационных сетей.

В свою очередь, непосредственно реконструкция канализационной сети влияет в меньшей степени на засоряемость системы, чем производство комплексных профилактических мероприятий ввиду того, что доля засоров, вызванных техническим состоянием трубопровода, намного меньше, чем вызванных прочими причинами, как правило, человеческого фактора.

Для обоснования достижения снижения удельного количества аварий и засоров в канализационных сетях была разработана Математическая модель оценки влияния перекладки ветхих сетей и материальных характеристик трубопровода на аварийность.

Основой для разработки Математической модели являются:

- Методические указания «Методика выбора объектов реконструкции и перекладки трубопроводов водоснабжения и водоотведения», утвержденные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в 2018 г.

- Шувалов М.В., Сопыряев М.Н. «Анализ работы городских канализационных сетей». Водоснабжение и санитарная техника. № 9-2/2011.

- Строительные нормы и правила.

- Данные мониторингов и анализов баз данных аварийности на канализационных сетях, проведенных организациями ВКХ крупных и крупнейших городов.

Срок полезного использования (нормативный срок службы) сетей канализации принимается в зависимости от материала трубопровода на основании опыта эксплуатации, данных заводов-изготовителей и нормативной документации:

  стальной трубопровод – 30 лет;

  чугунный трубопровод – 50 лет;

  полиэтиленовый трубопровод (ПНД, ПВХ и др.) – 50 лет;

  асбестоцементный трубопровод –30 лет;

  керамический трубопровод – 50 лет;

  железобетонный трубопровод – 40 лет.

Для определения состояния надежности трубопроводов в Математической модели использованы полученные на практике факторы, дестабилизирующие надежность труб, и дополненные теоретическими выкладками по рейтингам или баллам значимости:

  материал труб и его качество;

  наличие и качество изоляционного покрытия;

  возраст трубопроводов;

  диаметр трубы;

  глубина залегания труб;

  тип грунта (грунтовые условия).

Влияние каждого дестабилизирующего фактора в той или иной мере зависит от срока эксплуатации, материала и диаметра трубопровода, а также типа системы (напорная/самотечная). В напорных коллекторах водоотведения наиболее существенный дестабилизирующий фактор, влияющий на аварийность (нарушение герметичности трубопровода) – превышение срока эксплуатации трубопровода над нормативным сроком службы.

На основании балльного (рейтингового) ранжирования трубопроводов по комплексному воздействию дестабилизирующих надежность труб факторов и условий эксплуатации определяется зависимость количества отказов (аварий, засоров) от плановой ежегодной  замены  (перекладке)  ветхих  сетей.  Математической  моделью

предусматриваются трубопроводы с повышенными эксплуатационными характеристиками и сроком службы в 50 лет и более (как правило, полимерные).

На основании моделирования, с учетом полученных совокупных данных по ряду крупных городов, выведена средневзвешенная зависимость изменения показателя надежности и бесперебойности водоотведения от процентного показателя замены (перекладки) ветхих сетей на всем горизонте планирования (диаграмма на рисунке 9).

Рисунок 9 – Зависимость изменения показателя надёжности сетей ВО от их замены Таким образом выведено следующее распределение степени влияния технических и

организационных мероприятий на показатель надежности и бесперебойности систем водоотведения:

  замена (перекладка) ветхих сетей – 40 % (при 100 % замене в течении срока проекта);

  комплексная профилактическая промывка системы усиленными темпами – 20 % (в первые 10 лет);

  профилактическая работа с организациями и населением – до 10 % в течение всего срока проекта.

Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоотведения рассматривается в двух вариантах:

  Вариант № 1 «Реалистичный». Прогнозирование на основе текущего состояния в зоне действия организации ВКХ с учетом предусмотренной Схемой программы по замене ветхих и аварийных сетей и реализацией организационных и технических профилактических мероприятий.

  Вариант № 2 «Оптимистичный». Прогнозирование на основе реализации всего объема строительства объектов жилищного, общественно-делового и производственного назначений, предусмотренного Генеральным планом города с учетом строительства новых водопроводных сетей к данным объектам.

Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоотведения представлен в таблице 27.

Таблица	27.	Прогноз	изменения	показателя	надежности	и	бесперебойности водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | 2023 год | 2025 год | 2030 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | - | 0 | 0 | 0 |
| Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | - | - | - | - |
| 2.2. | Объем сточных вод, не подвергающихся очистке, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/к уб. м | - | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/к уб. м | - | - | - | - |

Раздел 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Подраздел 2.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты

В соответствии с ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ по вопросам эксплуатации бесхозяйных объектов определено следующее:

пункт 5 статьи 8 главы 3: «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путём эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьёй 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством»;

пункт 6 статьи 8 главы 3: «Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными Правительством Российской Федерации»;

пункт 7 статьи 8 главы 3: «В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утверждёнными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих её безопасность».

По представленной к моменту актуализации Схемы водоотведения информации, бесхозяйственные участки сетей на территории населенных пунктов отсутствуют.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Конституция

- Конституция Российской Федерации, принятая на всенародном голосовании

Федеральные законы

- Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации».

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, муниципальных округов, городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, перечня случаев, при которых для создания горных выработок в ходе ведения горных работ не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1430 «Об утверждении технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских округов».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий».

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов Российской Федерации, их должностных лиц и пр.

- Приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30.12.1999 № 168 «Об утверждении «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» (МДК 3-02.2001).

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке»

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.05.2019 № 314/пр «Об утверждении Методики разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 131/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-14-2025. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 136/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2025. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025№ 133/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-16-2025. Сборник № 16. Малые архитектурные формы».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 134/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-17-2025. Сборник № 17. Озеленение».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15.05.2023 № 340/пр «Об определении Особенностей установления начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на поставку (выполнение, оказание) товаров (работ, услуг) для обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения и восстановления объектов инфраструктуры, а также особенностей приемки и оплаты таких товаров (работ, услуг)».

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.04.2018 № 154 «Об утверждении перечня объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, относящихся к I категории, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации составляет не менее чем 60 процентов».

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09.11.2020 № 903 «Об утверждении Порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их качества».

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811

«Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии».

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 19179-73 «Гидрология суши. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.10.1973 № 2394.

- Национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  70214-2022

«Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.07.2022 № 619-ст.

- Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 25151-82 (СТ СЭВ 2084-80)

«Водоснабжение. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.02.1982 № 830.

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.09.2020 № 705-ст.

- Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 25150-82 «Канализация. Термины и определения», утвержденный постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.02.1982 № 805.

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 30813-2002 «Вода и водоподготовка. Термины и определения», введенный в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 12.11.2002 № 409-ст.

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 70707-2023 «Установки компактные для очистки бытовых сточных вод. Общие технические условия», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 04.04.2023 № 184-ст.

- Национальный стандарт ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.11.2010 № 522-ст.

- Национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  56062-2014

«Производственный экологический контроль. Общие положения», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09.07.2014 № 711-ст.

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 24.104-2023 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования», введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14.09.2023 № 843-ст.

- Национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  59853-2021

«Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19.11.2021 № 1520-ст.

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53491.1-2009 (DIN 19643-1:1997 (NEQ)) «Бассейны. Подготовка воды. Часть 1. Общие требования», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.12.2009 № 685-ст.

- Государственный стандарт СССР ГОСТ 25855-83 (СТ СЭВ 3546-82 и СТ СЭВ 3547-82) «Уровень и расход поверхностных вод. Общие требования к измерению», введенный в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.07.1983 № 2982.

- Свод правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержденный приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.03.2020

№ 225.

- Свод правил СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка» (СНиП П 89 80* «Генеральные планы промышленных предприятий»)», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.09.2019 № 544/пр.

- Свод правил СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 920/пр.

- Свод правил СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.12.2021 № 1016/пр.

- Свод правил СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2018 № 860/пр.

- Свод правил СП 42.13330 «СНиП 2.07.01 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016

№ 1034/пр.

- Свод правил СП 129.13330.2019 «СНиП 3.05.04 85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.12.2019 № 925/пр.

- Свод правил СП 249.1325800.2016 «Коммуникации подземные. Проектирование и строительство закрытым и открытым способами», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 08.07.2016

№ 485/пр.

- Свод правил СП 273.1325800.2016 «Водоснабжение и водоотведение. Правила проектирования и производства работ при восстановлении трубопроводов гибкими полимерными рукавами», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.12.2016 № 892/пр.

- Свод правил СП 399.1325800.2018 «Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.11.2018 № 780/пр.

- Свод правил СП 517.1325800.2022 «Эксплуатация централизованных систем, сооружений водоснабжения и водоотведения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.06.2022

№ 453/пр.

- Постановление Региональной Энергетической комиссии Кузбасса от 22.06.2021

№ 212 Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО "Энергоресурс" (Прокопьевский муниципальный округ, за исключением пгт. Краснобродский, п. Артышта)

- Постановление Региональной Энергетической комиссии Кузбасса от 14.12.2023

№ 586 Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО "Энергоресурс" (Прокопьевский муниципальный округ, пгт. Краснобродский, п. Артышта)

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Прокопьевского муниципального округа на период до 2040 года в составе населенных пунктов: Алексеевка, Иганино, Инченково, Малиновка, Михайловка.

ТОМ 6

16-03-2026-ОМ-ПЗ-6

Краснодар, 2026

Заказчик: Управление по делам жизнеобеспечения населенных пунктов Прокопьевского муниципального района

Муниципальный контракт № 42-2026 от «16» марта 2026 г.

«АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.

«СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА В СОСТАВЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ: АЛЕКСЕЕВКА, ИГАНИНО, ИНЧЕНКОВО, МАЛИНОВКА, МИХАЙЛОВКА»

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТОМ 6

16-03-2026-ОМ-ПЗ-6

Индивидуальный

предприниматель		 М.А. Хагар

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание	3

Состав отчетной технической документации	10

Термины и определения	12

Перечень сокращений и обозначений	18

Введение	19

Краткая характеристика муниципального образования	20

Часть 1 Схема водоснабжения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Алексеевка, Иганино, Инченково, Малиновка, Михайловка	21

Раздел 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа	21

Подраздел 1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны	21

Подраздел 1.1.2 Описание территорий поселения, муниципального округа, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения  22

Подраздел 1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	22

Подраздел 1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	23

Пункт 1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	23

Пункт 1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	24

Пункт 1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	25

Пункт 1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям  26

Пункт 1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, муниципальных округов, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	27

Пункт 1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	27

Подраздел 1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	27

Подраздел 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	28

Раздел 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения   29

Подраздел 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	29

Подраздел 1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	30

Раздел 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	31

Подраздел 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	31

Подраздел 1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	31

Подраздел 1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	32

Подраздел 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	32

Подраздел 1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	37

Подраздел 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа	38

Подраздел 1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	38

Подраздел 1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых (открытых) систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	39

Подраздел 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	39

Подраздел 1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового

назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	39

Подраздел 1.3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

.	40

Подраздел 1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий

– баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный

–баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	40

Подраздел 1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	40

Подраздел 1.3.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	41

Раздел 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	42

Подраздел 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	43

Подраздел 1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.	43

Подраздел 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	44

Подраздел 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	44

Подраздел 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

.	44

Подраздел 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа и их обоснование	44

Подраздел 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	44

Подраздел 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	45

Подраздел 1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения45

Раздел 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	48

Подраздел 1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод  48

Подраздел 1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	48

Раздел 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	49

Подраздел 1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	49

Подраздел 1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	50

Раздел 1.7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	52

Подраздел 1.7.1 Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям	52

Подраздел 1.7.2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям	52

Подраздел 1.7.3 Количество перерывов в подаче воды в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год	53

Подраздел 1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды	57

Подраздел 1.7.5 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	58

Раздел 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	59

Подраздел 1.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 59

Часть 2 Схема водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: д. Алексеевка, с. Инченково, п. Малиновка, с. Михаловка	60

Раздел 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа	60

Подраздел 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, муниципального округа, городского округа и деление

территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны	60

Подраздел 2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами  60

Подраздел 2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	61

Подраздел 2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

.	61

Подраздел 2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	61

Подраздел 2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	61

Подраздел 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	62

Подраздел 2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	62

Подраздел 2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа	62

Подраздел 2.1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод	62

Раздел 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения	63

Подраздел 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	63

Подраздел 2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	63

Подраздел 2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	63

Подраздел 2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным округам, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	63

Подраздел 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов	63

Раздел 2.3 Прогноз объема сточных вод	65

Подраздел 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	65

Подраздел 2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	65

Подраздел 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам	65

Подраздел 2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	65

Раздел 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения  66

Подраздел 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	66

Подраздел 2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

.	66

Подраздел 2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	66

Подраздел 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	66

Подраздел 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	66

Подраздел 2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	66

Подраздел 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	67

Подраздел 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	67

Подраздел 2.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения	67

Раздел 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	68

Подраздел 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды	68

Подраздел 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	68

Раздел 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения  69

Подраздел 2.6.1 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	69

Раздел 2.7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения	72

Подраздел 2.7.1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	72

Раздел 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	76

Подраздел 2.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты	76

Список использованных источников	77

СОСТАВ ОТЧЕТНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № тома | Обозначение | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-1 | Том 1. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Большая Талда, Малая Талда, Осиновка. |
| 2 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-2 | Том 2. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат. |
| 3 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-3 | Том 3. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Индустрия, Калачево, Матюшино, Новорождественское, Новый путь. |
| 4 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-4 | Том 4. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Артышка, Еловка, Каменный ключ (деревня), Каменный ключ (посёлок при станции), Кара-Чумыш, Оселки, Дуброво. |
| 5 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-5 | Том 5. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Антоновка, Котино, Кыргай, Лукьяновка, Октябрь, Октябрьский, Соколово, Тыхта. |
| 6 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-6 | Том 6. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Алексеевка, Иганино, Инченково, Малиновка, Михайловка. |
| 7 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-7 | Том 7. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Большой Керлегеш, Верх-Егос, Верх-Тереш, Золх, Кара-Чумыш, Красная Горка, Красная Поляна, Нижний Тереш, Новосафоновский, Новостройка, Свободный, Смышляево, Тайбинка, Томское, Центральный, Чистугаш. |
| 8 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-8 | Том 8. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Кольчегиз, Серп и Молот, Терентьевское, П.ст. Тереньтевское, Тихоновка, Ускатский, Чапаевский. |
| 9 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-9 | Том 9. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Инченково, Калиновка, Канаш, Трудармейский, Тырган, Углерод. |
| 10 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-10 | Том 10. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Егултыс, Ключи, Лучшево, Маяковка, Первомайский, Плодопитомник, Хлебозавода, Шарап, Школьный, Ясная Поляна. |

| 11 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-11 | Том 11. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: пгт. Краснобродский. |
| --- | --- | --- |
| 12 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ | Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа |

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей работе применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Абонент	— физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения

[2]

Автоматизированная	система — человеко-машинная  система  на  основе  средств  промышленной

управления	технологическими процессами

автоматизации и телекоммуникаций, обеспечивающая комплексное автоматическое и автоматизированное управление технологическими процессами объектов и сооружений централизованных систем водоснабжения и водоотведения

[59]

Авария на водопроводной сети	— повреждения трубопроводов, сооружений и оборудования на сети или

нарушение их эксплуатации, вызывающие полное или частичное прекращение подачи воды абонентам, затопление территории

[18]

Авария на канализационной сети  — внезапные разрушения труб и сооружений или их закупорка с

прекращением отведения сточных вод и изливом их на территорию [18]

Водный объект	— сосредоточение природных вод из поверхности суши либо в горных

породах, имеющее характерные формы распространения и черты режима

[36]

Водовод	— гидротехническое сооружение для подвода и отвода воды в заданном направлении

[37]

Водозабор	— отбор воды из водоема, водотока или подземного источника для хозяйственных целей

[37]

Водозаборная скважина	— скважина для забора подземных вод, оборудованная, как правило, обсадными трубами и фильтром

[38]

Водозаборное сооружение	— гидротехническое сооружение, предназначенное для водозабора

[37]

Водонапорная башня	— напорный резервуар для воды на искусственной опорной конструкции

[38]

Водоотведение	— прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием

централизованной системы водоотведения [2]

Водоподготовка	— обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве

питьевой или технической воды [2]

Водопользование (использование — использование	различными	способами	водных	объектов	для водных объектов)	удовлетворения потребностей Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации, муниципальных образований, физических лиц, юридических лиц

[39]

Водопровод	— комплекс сооружений, включающий водозабор, водопроводные насосные станции, станцию очистки воды или водоподготовки, водопроводную сеть и резервуары для обеспечения водой определенного качества потребителей

[38]

Водопроводная насосная станция — сооружение	водопровода,	оборудованное	насосно-силовой

установкой для подъема и подачи воды в водоводы и водопроводную сеть

[38]

Водопроводная сеть	— комплекс технологически связанных между собой инженерных

сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения

[2]

Водопроводный колодец	— сооружение на водопроводной сети, предназначенное для установки арматуры и эксплуатации сети

[38]

Водоснабжение	— водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической

воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение)

[2]

Выпуск сточных вод	— трубопровод, отводящий очищенные сточные воды в водный объект

[40]

Гарантирующая организация	— организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или)

водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом), которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Горячая вода	— вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой

[2]

Зона санитарной охраны	— территория  и  акватория,  на  которых  устанавливается  особый

санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и для охраны водопроводных сооружений

[39]

Источник	питьевого — водный объект (или его часть), который содержит воду, отвечающую водоснабжения		установленным гигиеническим нормативам для источников питьевого

водоснабжения, и используется или может быть использован для забора воды в системы питьевого водоснабжения

[41]

Исходная вода	— вода, поступающая из водного объекта [38]

Инвестиционная	программа — программа	мероприятий	по	строительству,	реконструкции	и

организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение	и	(или) водоотведение

модернизации	объектов	централизованной	системы	горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Канализационная	насосная — сооружение	канализации,	оборудованное	насосно-силовой станция		установкой для подъема и подачи сточных вод по канализационной

сети [2]

Канализационная сеть	— комплекс технологически связанных между собой инженерных

сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод [2]

Канализационные	очистные — комплекс зданий, сооружений и устройств, предназначенных для сооружения		обработки сточных вод с целью разрушения или удаления из них

определенных веществ [2]

Канализационный выпуск	— трубопровод, отводящий сточные воды из зданий и сооружений в

канализацию [40]

Канализационный колодец	— сооружение на канализационной сети, предназначенное для установки арматуры и эксплуатации сети

[2]

Канализация	— Отведение бытовых, промышленных и ливневых сточных вод [2]

Качество и безопасность воды	— совокупность	показателей,	характеризующих	физические,

химические,	бактериологические,	органолептические	и	другие свойства воды, в том числе ее температуру

[2]

Коммерческий	учет	воды	и — определение количества поданной (полученной) за определенный сточных вод				период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств

измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом [2]

Компактные	установки	для — Локальные	очистные	сооружения,	относящиеся	к	категории очистки бытовых сточных вод		сверхмалых очистных сооружений производительностью до 30 м3/сут

и предназначенные для очистки хозяйственно-бытовых и близких по составу сточных вод непосредственно в местах их происхождения способом биологической очистки без применения расходных химических и биологических компонентов

[42]

Локальное очистное сооружение	— сооружение или устройство, обеспечивающие очистку сточных вод

абонента до их отведения (сброса) в централизованную систему водоотведения (канализации)

[2]

Насосная станция	— комплекс сооружений и оборудования для осуществления забора воды и/или подъема воды насосами

[37]

Нецентрализованная	система — сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые горячего водоснабжения		пункты, с использованием которых приготовление горячей воды

осуществляется абонентом самостоятельно [2]

Нецентрализованная	система — сооружения	и	устройства,	технологически		не	связанные	 с холодного водоснабжения		централизованной		системой		холодного	водоснабжения	и

предназначенные	для	общего	пользования	или	пользования ограниченного круга лиц

[2]

Нормативы состава сточных вод  — устанавливаемые в целях охраны водных объектов от загрязнения

показатели концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод абонента, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения (канализации)

[2]

Объект	централизованной — инженерное  сооружение,  входящее  в  состав  централизованной

системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Очистка сточных вод	— обработка сточных вод с целью разрушения или удаления из них

определенных веществ [39]

Организация,  осуществляющая — юридическое	лицо,	осуществляющее	эксплуатацию горячее водоснабжение	централизованной  системы  горячего  водоснабжения,  отдельных

объектов такой системы. В целях [2] к организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем

[2]

Организация,	осуществляющая — юридическое	лицо,	осуществляющее	эксплуатацию

холодное водоснабжение и (или) водоотведение	(организация водопроводно-канализационного хозяйства)

централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем. В целях [2] к организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организациям водопроводно-канализационного хозяйства), приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем

[2]

Орган регулирования тарифов в — уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской

сфере	водоснабжения	и водоотведения

Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения

[2]

Питьевая вода	— вода,	за	исключением	бутилированной	питьевой		воды, предназначенная	для	питья,	приготовления	пищи	и		других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции

[2]

Показатели надежности, качества, — показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств

энергетической эффективности объектов	централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов [2]

Приготовление горячей воды	— нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая

подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой [2]

Резервуар для воды	— закрытое сооружение для хранения воды [38]

Санитарно-защитная зона	— специальная территория с особым режимом использования, размер

которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения

[33]

Сливная станция	— сооружение, осуществляющее прием сточных вод жидких фракций,

доставляемых с	неканализованных объектов ассенизационным транспортом, и обработку их перед сбросом в канализационную сеть [53]

Станция водоподготовки	— комплекс зданий, сооружений и устройств для водоподготовки

[38]

Состав и свойства сточных вод   — совокупность   показателей,   характеризующих   физические,

химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах

[2]

Сточные воды централизованной — принимаемые	от	абонентов	в	централизованные	системы системы водоотведения	водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные,

поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод

[2]

Схемы	водоснабжения	и — совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных водоотведения		коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы,

космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития

[8]

Техническая вода	— вода,  подаваемая  с  использованием  централизованной  или

нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции

[2]

Техническое	обследование — оценка  технических  характеристик  объектов  централизованных

централизованных систем

горячего	водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Технологическая	зона — часть централизованной системы водоотведения (канализации), водоотведения		отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект

через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект)

[8]

Технологическая	зона — часть	водопроводной	сети,		принадлежащей		организации, водоснабжения		осуществляющей	горячее	водоснабжение	или		холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные

значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды

[8]

Транзитная организация	— организация, осуществляющая эксплуатацию водопроводных и (или)

канализационных сетей и (или) сооружений на них, оказывающая услуги по транспортировке воды и (или) сточных вод и соответствующая утвержденным Правительством Российской Федерации критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)

[2]

Транспортировка воды (сточных — перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием вод)	водопроводных (канализационных) сетей

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных водоотведения (канализации)	сооружений, предназначенных для водоотведения

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных

водоотведения	поселения, муниципального округа или городского округа

сооружений, предназначенных для водоотведения с территории поселения, муниципального округа или городского округа

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных горячего водоснабжения		сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем

отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных холодного водоснабжения		сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки

и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам [2]

Эксплуатационная зона	— зона    эксплуатационной    ответственности    организации,

осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

[8]

Эксплуатация  централизованных — стадия  жизненного  цикла  объектов,  на  которой  реализуется,

систем	и	сооружений водоснабжения и водоотведения

поддерживается и восстанавливается их качество (работоспособное состояние)

[59]

Электронная	модель	систем — информационная  система,  включающая  в  себя  базы  данных,

водоснабжения	и	(или) водоотведения

программное и техническое обеспечение, предназначенная для хранения, мониторинга и актуализации информации о технико-экономическом состоянии централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, осуществления механизма оперативно-диспетчерского управления в указанных централизованных системах, обеспечения проведения гидравлических расчетов

[8]

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящей работе применяют следующие сокращения и обозначения:

АСУ ТП	— автоматизированная система управления технологическими процессами ВНБ	— водонапорная башня

ВНС	— водопроводная насосная станция

ООО «Энергоресурс»	— Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» ЗСО	— зона санитарной охраны

КНС	— канализационная насосная станция

КОС	— канализационные очистные сооружения

МКД	— многоквартирный жилой дом

н.д.	— нет данных

Объект ЦС ГВС, ХВС и — объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного (или) ВО	водоснабжения и (или) водоотведения (соответственно)

Организация ВКХ	— организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства)

ПНС	— повысительная насосная станция

ПЭ	— полиэтиленовый трубопровод

РдВ	— резервуар для воды

СВП	— станция водоподготовки

СЗЗ	— санитарно-защитная зона

Схема ВСиВО	— схема водоснабжения и водоотведения ТЗ ВС	— технологическая зона водоснабжения

ТЗ ВО	— технологическая зона водоотведения

ЦС ВО	— централизованная система водоотведения (канализации)

ЦС ГВС	— централизованная система горячего водоснабжения

ЦС ХВС	— централизованная система холодного водоснабжения

ЧВР	— чугунный водонапорный раструбный трубопровод

ЭМ	— электронная модель

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая актуализация Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа (далее – Прокопьевское МО), произведена в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ и ПП РФ от 05.09.2013 № 782.

Настоящая актуализация Схемы ВСиВО Прокопьевского МО произведена на основании муниципального контракта от 16.03.2026 № 42-2026 «по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа» (далее

–Муниципальный контракт), заключённого между Управлением по делам жизнеобеспечения населенных пунктов Прокопьевского муниципального района (далее

–Заказчик работ) и индивидуальным предпринимателем Хагар Максим Ахметович (далее

–Исполнитель работ).

Состав и содержание отчётной технической документации, разработанной в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского МО, соответствуют Требованиям к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утверждённым ПП РФ от 05.09.2013

№ 782, и пункту 7 технического задания (далее – Техническое задание).

Настоящая актуализация Схемы ВСиВО Прокопьевского МО в соответствии с пунктом 6 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782, произведена на перспективный период 2026-2040 гг.

В качестве исходных данных в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского МО использованы актуальные на 01.03.2026 редакции (версии) нормативных правовых актов, документов и материалов, указанных в пункте 7 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782.

Помимо указанного, в соответствии с пунктом 3 Технического задания использованы дополнительные материалы (исходные данные), предоставленные Муниципальным заказчиком и организациями ВКХ, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории Прокопьевского МО.

Полный состав работ, выполненных в рамках Муниципального контракта, приведен в начале настоящего документа (см. состав отчетной технической документации).

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Таблица 1. Краткая характеристика Прокопьевского муниципального округа

| № п.п. | Административная принадлежность |  | Административный центр | Количество населённых пунктов |  | Общая площадь земель в установленных границах, га | Численность постоянного населения на (01.01.2024), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Субъект Российской Федерации | Муниципальное образования верхнего уровня |  | городски е | сельские |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Кемеровская область | Кемеровская область | г. Прокопьевск | 0 | 78 | 348 237 га | 43450 |

Муниципальное образование – Прокопьевский муниципальный округ Кемеровской области является самостоятельным муниципальным образованием в составе Кемеровской области.

Прокопьевский округ (ранее – район) образован 4 сентября 1924 года на основании решения Томского губисполкома и решения заседания Сибревкома № 40 от 04.09.1924г.

В современных границах округ (ранее - район) образован Указом Президиума ВС РСФСР от 26.01.1943 г., когда из состава Новосибирской области была выделена Кемеровская область, в состав которой вошел Прокопьевский округ.

В соответствии с законом Кемеровской области – Кузбасса от 05 августа 2019 года

№ 68-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований (с изменениями на 24 декабря 2019 года)» Прокопьевский муниципальный округ преобразован из муниципальных образований, входящих в состав Прокопьевского муниципального округа: Большеталдинское сельское поселение, Бурлаковское сельское поселение, Калачевское сельское поселение, Каменно-Ключевское сельское поселение, Кузбасское сельское поселение, Михайловское сельское поселение, Сафоновское сельское поселение, Терентьевское сельское поселение, Трудармейское сельское поселение, Яснополянское сельское поселение путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, во вновь образованное муниципальное образование. К тому же в соответствии с законом Кемеровской области - Кузбасса от 04.04.2022 № 32-ОЗ "О преобразовании Краснобродского городского округа и Прокопьевского муниципального округа" - в округ входит Краснобродский территориальный отдел (поселки Краснобродский, Артышта и поселок при станции Дуброво).

К территории Прокопьевского муниципального округа примыкают самостоятельные муниципальные образования – городские округа: Киселевск и Прокопьевск.

Рисунок 1 – Границы Прокопьевского муниципального округа

Часть 1 Схема водоснабжения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Алексеевка, Иганино, Инченково, Малиновка, Михайловка.

Раздел 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа

Подраздел 1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны

В соответствии с пунктом 1 статьи 31 главы 6 [2], к регулируемым видам деятельности в сфере холодного водоснабжения относятся:

- холодное водоснабжение, в том числе:

  - транспортировка воды, включая распределение воды;

  - подвоз воды в случаях, установленных частью 3 настоящей статьи;

Перечень организаций ВКХ, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения на территории Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Алексеевка, Иганино, Инченково, Малиновка, Михайловка., представлен в таблице 2.

Таблица 2. Перечень организаций ВКХ, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения на территории Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Алексеевка, Иганино, Инченково, Малиновка, Михайловка.

| № п.п. | Полное наименование | Сокращенное наименование | Юридический адрес | ИНН КПП | Виды осуществляемой регулируемой деятельности в сфере водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10. Офис 312 | 4205284720 420501001 | - Холодное водоснабжение; - Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения |

В настоящее время на территории населенных пунктов имеются слаборазвитые сети централизованного водоснабжения. Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеют с. Михайловка, с. Инченково, д. Алексеевка, с. Малиновка.

Водоснабжение населенных пунктов организовано от: централизованных систем водоснабжения, децентрализованных источников – одиночных скважин, водоразборных колонок, шахтных колодцев общего и частного пользования.

Источником водоснабжения с. Михайловка, с. Инченково, д. Алексеевка, с.

Малиновка являются артезианские скважины.

Водоснабжение осуществляется подземными водами, всего в населенных пунктах эксплуатируются 5 водозаборов. Подъем воды осуществляется погружными насосами.

В с. Иганино централизованное водоснабжение отсутствует, жители пользуются водой из шахтных колодцев и индивидуальных артезианских скважин.

Суммарная протяженность водопроводных сетей в населенных пунктах составляет 15,769 км. Эксплуатирующей организацией является ООО «Энергоресурс».

Статьей 2 главы 1 [2] даны следующие определения:

- ЦС ХВС – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

- ЦС ГВС – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее – открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее – закрытая система горячего водоснабжения).

Пунктом 2 [8] введены следующие понятия:

  эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Все территории Прокопьевского муниципального округа, на которых осуществляются регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения, находятся в эксплуатационной зоне ООО «Энергоресурс».

Все ЦС ХВС Прокопьевского муниципального округа относятся к водоснабжению питьевой водой. Водоснабжение технической водой на территории Прокопьевского муниципального округа не осуществляется, следовательно, ЦС ХВС технической водой отсутствуют и далее не рассматриваются в рамках настоящего документа.

Подраздел 1.1.2 Описание территорий поселения, муниципального округа, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В статье 2 главы 1 [2] приведены следующие определения:

- нецентрализованная система холодного водоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

- нецентрализованная система горячего водоснабжения – сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно.

На территории Прокопьевского муниципального округа действует централизованная система водоснабжения, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

В с. Иганино отсутствует централизованная система водоснабжения.

Перечень территорий Прокопьевского муниципального округа, не охваченных ЦС ГВС с использованием закрытых (открытых) систем горячего водоснабжения, представлен в составе Пункта 1.1.4.6.

Подраздел 1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Перечень ЦС ХВС Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Алексеевка, Иганино, Инченково, Малиновка, Михайловка приведен выше в составе Подраздела 1.1.1.

Описание зон ЦС ГВС с использованием открытых (закрытых) систем горячего водоснабжения, перечень таких ЦС ГВС Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Алексеевка, Иганино, Инченково, Малиновка, Михайловка приведены в составе Пункта 1.1.4.6.

Описание зон нецентрализованного водоснабжения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Алексеевка, Иганино, Инченково, Малиновка, Михайловка приведено в составе Подраздела 1.1.2.

Пунктом 2 [8] введено следующее понятие:

  ТЗ ВС – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Исходя из определений, указанных выше в настоящем подразделе, а также в составе Подраздела 1.1.1, следует сделать вывод о том, что в границах действия одной ЦС ХВС может быть выделено как несколько ТЗ ВС, разграничиваемых по признаку принадлежности (эксплуатационной ответственности) объектов централизованных систем водоснабжения к той или иной организации ВКХ, так и одна ТЗ ВС в том случае, если все входящие в ЦС ХВС объекты централизованных систем водоснабжения принадлежат (находятся в эксплуатационной зоне) одной организации ВКХ (при соблюдении нормативных значений напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды).

Подраздел 1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

В статье 2 главы 1 [2] дано следующее определение:

  техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения – оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Техническое обследование объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии с Требованиями к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными приказом Минстроя РФ от 05.08.2014 № 437/пр, проводилось техническое обследование объектов централизованного водоснабжения и водоотведения.

Ниже в пунктах 1.1.4.1-1.1.4.6 приведено описание и характеристики объектов централизованных систем водоснабжения, действующих на территории Прокопьевского муниципального округа, составленное на основании материалов (исходных данных), предоставленных Заказчиком работ и организациями ВКХ, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения на территории Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Алексеевка, Иганино, Инченково, Малиновка, Михайловка.

Пункт 1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

В соответствии с [41]:

  Источник питьевого водоснабжения – водный объект (или его часть), который содержит воду, отвечающую установленным гигиеническим нормативам для источников питьевого водоснабжения, и используется или может быть использован для забора воды в системы питьевого водоснабжения.

В соответствии с [37]:

- Водозаборное сооружение – гидротехническое сооружение, предназначенное для водозабора;

- Водозабор – отбор воды из водоема, водотока или подземного источника для хозяйственных целей.

Исходя из определений, указанных выше следует заключить, что водозабор может осуществляться как из поверхностного, так и из подземного источника.

В качестве поверхностных источников водоснабжения используются поверхностные водные объекты (водоемы и водотоки), пригодные для использования в целях водоснабжения.

Аналогичным образом в качестве подземных источников водоснабжения используются подземные водные объекты, пригодные для использования в целях водоснабжения.

На территории населенных пунктов расположены 9 водозаборных скважин, из которых в эксплуатации находятся – 5 скважин, 4 скважины – в резерве. Источники находятся в муниципальной собственности (Комитет по управлению муниципальной собственностью Прокопьевского муниципального округа, МУП ПМР «Тепломир») и переданы в хозяйственное ведение ООО «Энергоресурс».

В результате проведенного анализа существующих источников водоснабжения, составлен перечень технических характеристик источников водоснабжения населенных пунктов.

Данные анализа по источникам водоснабжения поселения представлены в таблице

3.

Таблица 3 – Данные анализа по эксплуатируемым источникам водоснабжения

| Водозабор | Место расположения | Год бурения | № скв. | Оборудование | Глубина скв., L, м | Проектная производительность тыс. м3/год | Факт. производи тельность тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Михайлов ка | ул. Почтовая в поле | 1976 | № 66 | ЭЦВ-6- 6,5-125 | 40,0 | 16,98 | 16,98 |
|  | ул. Садовая, 1б | 1973 | № 69 | ЭЦВ-6- 6,5-85 | 90,0 | 8,476 (в резерве) |  |
|  | ул.Весенняя, 33а | 1985 | № 67 | ЭЦВ-6- 6,5-125 | 60,0 |  |  |
|  | ул. Лесная, 28а | 1990 | № 68 | ПОТОК 4,5-6,0 | 70,0 |  |  |
| с. Инченково | ул. Молодежная, 5а | 1974 | № 70 | ПОТОК 4,5-6,0 | 100 | 4,239 | 3,376 |
|  | ул. Береговая | 1969 | № 71 | ПОТОК 4,5-6,0 | 40,0 | 2,569 |  |
|  | ул. Школьная | 1974 | № 72 | Ручеек- 25 | 80 | 0,171 (в резерве) |  |
| д. Алексеевк а | ул. Центральная | 1985 | № 73 | ЭЦВ-6- 6,5-125 | 100,0 | 0,835 | 0,288 |
| с. Малиновка | ул. Центральная | 2001 | № 75 | UNIPUM P EKO-7 | 40,0 | 1,884 | 1,137 |

Пункт 1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В соответствии с [38]:

- Исходная вода – вода, поступающая из водного объекта;

- Станция водоподготовки – комплекс зданий, сооружений и устройств для водоподготовки.

В соответствии с [2]:

- Водоподготовка – обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

- Питьевая вода – вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

- Техническая вода – вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции.

Подготовка воды – технологический процесс по приданию воде, забираемой из источников водоснабжения качественных характеристик, отвечающих установленным нормативам и требованиям водопотребителя.

В настоящее время система очистки воды установлена в п. Октябрьский и с. Котино. Технические характеристики водоочистных сооружений представлены в таблице 4.

Таблица 4. Характеристики водоочистных сооружений

| Место расположения | Оборудование | Год постройки | Производительность, м3/ч | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Михайловка, ул. Почтовая | -установка озонирования воды; - установка умягчения; -установка денитрификации; -установка адсорбции. | 2015 | 6,0 | 0 |

Технологический цикл водоочистки представлен системой, обеспечивающей выполнение последовательности следующих действий: насыщение кислородом, очистка от железа, улучшение органолептических показателей качества воды, удаление из воды солей жесткости, удаление нитратов.

Пункт 1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

В результате проведенного анализа состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций на территории населенных пунктов, составлен перечень технических характеристик насосного оборудования. Данные анализа отражены в таблице 5.

Таблица 5 - Укрупненные данные анализа состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

| Место расположения | Год бурени я | № скв. | Оборудование | Напо р, м | Мощность, кВт | Производи тельность, тыс. м3/год | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Михайловка |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Почтовая в поле | 1976 | № 66 | ЭЦВ-6- 6,5-125 | 125,0 | 4,0 | 6,5 | 40,0 |
| ул. Садовая, 1б | 1973 | № 69 | ЭЦВ-6- 6,5-85 | 85,0 | 3,0 | 6,5 | - |
| ул.Весенняя, 33а | 1985 | № 67 | ЭЦВ-6- 6,5-125 | 125,0 | 4,0 | 6,5 | 50,0 |
| ул. Лесная, 28а | 1990 | № 68 | ПОТОК 4,5-6,0 | 60,0 | 1,1 | 4,5 | 40,0 |

| с. Инченково |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Молодежная, 5а | 1974 | № 70 | ПОТОК 4,5-6,0 | 60,0 | 1,1 | 4,5 | 40,0 |
| ул. Береговая | 1969 | № 71 | ПОТОК 4,5-6,0 | 60,0 | 1,1 | 4,5 | 40,0 |
| ул. Школьная | 1974 | № 72 | Ручеек- 25 | 60,0 | 0,2 | 1,5 | - |
| д. Алексеевка |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Центральная | 1985 | № 73 | ЭЦВ-6-6,5-125 | 125,0 | 4,0 | 6,5 | 40,0 |
| с. Малиновка |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Центральная | - | № 75 | UNIPU MP EKO-7 | 149,0 | 2,2 | 6,0 | - |

Технические характеристики водонапорных башен приведены в таблице 6.

Таблица 6 - Характеристика водонапорных башен

| Наименование объекта | Место расположение | Год постройки | Объем запаса воды, м3 | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бак запаса воды | д. Алексеевка | 2011 | 12,0 | 40,0 |
| Бак запаса воды | с. Инченково ул.Молодежная | 1974 | 28,0 | 70,0 |
| Бак запаса воды | с. Инченково ул.Береговая | 1974 | 28,0 | 70,0 |
| Бак запаса воды | с. Малиновка | 2011 | 15,0 | 39,0 |
| ВНБ | с. Михайловка ул. Почтовая в поле | 2015 | 50,0 | 15,0 |
| Бак запаса воды | с. Михайловка ул. Садовая | 1973 | 25,0 | 50,0 |
| Бак запаса воды | с. Михайловка ул. Весенняя | 2006 | 25,0 | 70,0 |
| Бак запаса воды | с. Михайловка ул. Лесная | 1990 | 15,0 | 31,0 |

Пункт 1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Система водоснабжения абонентов ООО «Энергоресурс» имеет сеть объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. Надежность системы водоснабжения населенных пунктов характеризуется как удовлетворительная. Водопроводная сеть выполнена в основном по радиальной схеме, с тупиковыми участками. Подача воды в водопроводную сеть производится из артезианских скважин.

Протяженность водопроводной сети составляет 15,769 км. Общий износ водопроводных сетей составляет 40%.

Диаметр водопроводов варьируется от 20 до 150 мм. Сети выполнены из таких материалов как чугун, сталь и полиэтилен.

Характеристика водопроводных сетей населенных пунктов представлена в таблице

7.

Таблица 7 – Характеристика водопроводных сетей

| № п/п | Населенный пункт | Водопровод, км | Кол-во колонок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Михайловка | 11,259 | 2 |
| 2 | с. Инченково | 2,22 | 0 |
| 3 | д. Алексеевка | 0,76 | 1 |
| 4 | с. Малиновка | 1,53 | 0 |
|  | Итого | 15,769 | 3 |

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

Пункт 1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, муниципальных округов, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В результате проведенного анализа состояния и функционирования системы холодного водоснабжения населенных пунктов выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- Изношенность запорно-регулирующей арматуры;

- Отсутствие в с. Иганино источников водоснабжения, магистральных водопроводов;

- Износ основного корпуса, обширные течи и эрозия металла водонапорных башен (с. Инченково ул. Молодежная, с. Инченково ул. Береговая);

- Неудовлетворительное качество питьевой воды.

Пункт 1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

Подраздел 1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

В Прокопьевском мунципальном округе отсутствуют территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем на рассматриваемом в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа не предусматривается разработки технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды.

Подраздел 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

В результате проведенного анализа принадлежности объектов централизованной системы водоснабжения установлено, что комплекс систем водоснабжения населенных пунктов с. Михайловка, с. Инченково, д. Алексеевка, с. Малиновка находится в муниципальной собственности (Комитет по управлению муниципальной собственностью Прокопьевского муниципального округа) и передан в хозяйственное ведение ООО

«Энергоресурс».

Раздел 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение следующих целей:

Охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

Повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

Снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

Обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

Обеспечения развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение. В соответствии с пунктом 2 статьи 3 ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ общими принципами государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения являются:

Приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

Создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

Обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

Достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

Установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

Обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

Обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

Открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

Исходя из обозначенных целей и принципов государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, а также в соответствии с пунктом 10 Правил разработки и утверждения   схем   водоснабжения   и   водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782, в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа сформированы следующие основные задачи развития централизованных систем водоснабжения:

- Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

- Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

- Сокращение потерь воды при ее транспортировке;

- Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации;

- Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.

Для выполнения перечисленных выше задач по развитию централизованных систем водоснабжения Прокопьевского муниципального округа разработаны мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, приведенные ниже в разделе 1.4.

В соответствии с пунктом 2 Перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденного приказом Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр, к показателям развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения относятся:

- Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

- Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- Показатели очистки сточных вод;

- Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Применительно к централизованным системам водоснабжения Прокопьевского муниципального округа данные показатели приведены ниже в разделе 1.7.

Подраздел 1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

Сценарии развития системы водоснабжения населенных пунктов: д. Алексеевка, с. Иганино, с. Инченково, п. Малиновка, с. Михаловка сформированы исходя из перспективных планов по строительству, т.к. в большей степени именно они определяют направления мероприятий, связанных с развитием системы водоснабжения и водоотведения.

Схемой предусмотрено развитие сетей централизованного водоснабжения населенных пунктов, а также 100% подключение новых потребителей к централизованным системам водоснабжения и необходимое качество услуг по водоснабжению.

Раздел 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Подраздел 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации холодного водоснабжения приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Общий баланс подачи и реализации воды Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: д. Алексеевка, с. Иганино, с. Инченково, п. Малиновка, с. Михаловка

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 22,22 |
| 2 | Объем потерь ХВС | тыс. м3 | 0,44 |
| 3 | Объем потерь ХВС | % | 2,0 |
| 4 | Объем полезного отпуска ХВС потребителям | тыс. м3 | 21,78 |

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы. Объем реализации холодной воды по населенным пунктам в 2024-2025 годах составил 21,781 тыс. м3. Фактический объем потерь воды при реализации составил 0,444 тыс. м3 или 2,0 %. Объем забора воды из источника водоснабжения, фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.

Подраздел 1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Фактическое потребление воды по населенным пунктам: д. Алексеевка, с. Инченково, п. Малиновка, с. Михаловка составило 21,781 тыс. м3/год, в средние сутки 0,062 тыс. м3 /сут, в сутки максимального водопотребления 0,081 тыс. м3/сут.

Результаты анализа структурного территориального баланса представлены в таблице 9.

Таблица 9. Структурный территориальный баланс водопотребления

| № п/п | Наименование населенного пункта | Фактическое водопотребление тыс. м3/год | Среднее водопотребление тыс. м3/сут | Максимальное водопотребление, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Михайловка | 16,98 | 0,048 | 0,063 |
| 2 | с. Инченково | 3,376 | 0,010 | 0,013 |
| 3 | д. Алексеевка | 0,288 | 0,001 | 0,001 |
| 4 | с. Малиновка | 1,137 | 0,003 | 0,004 |
|  | Итого | 21,781 | 0,062 | 0,081 |

Подраздел 1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Результаты анализа структурного баланса реализации питьевой воды по группам абонентов приведены в таблице 10.

Таблица 10. Структурный баланс реализации питьевой воды в населенных пунктах Алексеевка, Иганино, Инченково, Малиновка, Михайловка.

| № п/п | Потребитель | Объем потребления ХВС тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 18,541 |
| 2 | Бюджетные организации | 2,43 |
| 3 | Прочие | 0,81 |
| Итого |  | 21,781 |

По данным проведенного анализа можно сделать вывод, что в населенных пунктах потребление воды населением превышает уровень потребления воды организациями. Потребление воды бюджетными организациями незначительно – 11,0 % от общего объема полезного отпуска.

Подраздел 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Действующие в настоящее время в Прокопьевском муниципальном округе нормы удельного водопотребления, утверждены приказом департамента жилищно-коммунального комплекса Кемеровской области от 23.12.2014 г. №116.

Таблица 11. Нормативы удельного потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Прокопьевского муниципального округа

| № п/п | Степень благоустройства | Норматив потребления коммунальной услуги, куб. метр на 1 человека в месяц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение |
| 1.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 5,01 | 3,37 | 8,38 |
| 1.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, | 8,38 | - | 8,38 |

|  | раковинами, кухонными мойками и унитазами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,97 | 3,31 | 8,28 |
| 2.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 8,28 | - | 8,28 |
| 2.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,70 | - | 4,70 |
| 3.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,52 | 2,76 | 7,28 |
| 3.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 7,28 | - | 7,28 |
| 4.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,36 | 1,32 | 4,68 |

| 4.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,68 | - | 4,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,06 | - | 3,06 |
| 5.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,27 | 1,32 | 3,59 |
| 5.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 3,59 | - | 3,59 |
| 5.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,61 | - | 2,61 |
| 5.4. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 1,53 | 0,83 | - |
| 5.5. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,36 | - | - |
| 5.6. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 1,38 | - | - |

| 6.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами | 1,24 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами | 2,08 | - | 2,08 |
| 7.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 3,07 | 1,69 | 4,76 |
| 7.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 4,76 | - | 4,76 |
| 8.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 2,40 | 0,86 | 3,26 |
| 8.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 3,26 | - | 3,26 |
| 8.3. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 1,92 | - | 1,92 |
| 9.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,61 | 1,00 | 2,61 |
| 9.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные | 2,61 | - | 2,61 |

|  | ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,50 | - | 1,50 |
| 9.4. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,31 | 0,86 | - |
| 9.5. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 2,17 | - | - |
| 9.6. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,28 | - | - |
| 10.1 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,18 | 0,56 | - |
| 10.2 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,74 | - | - |
| 10.3 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,14 | - | - |
| 11.1 | Жилые помещения с холодным водоснабжением из уличной колонки или дворового крана | 1,08 | - | - |

*При степени благоустройства «водоотведение в выгребные ямы через внутридомовые сети» норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению применяется в случае наличия договора с ресурсоснабжающей организацией на услугу «водоотведение и очистка сточных вод»

Постановлением Региональной энергетической комиссии [60] установлены тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Кемеровский области с 25.06.2021 по 31.12.2030, сведения по которым приведены в таблице 12.

Таблица 12. Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Прокопьевского муниципального округа с 21.06.2021 по 31.12.2030

| № п / п | Наимен ование услуг, потреб ителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |
|  |  | с 25.06. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.12. 22 по 31.12. 23 | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | Населен ие (с НДС) | 61,69 | 61,69 | 61,69 | 64,01 | 61,69 | 62,8 | 62,8 | 64,78 | 64,78 | 66,9 | 66,9 | 69,23 | 69,23 | 71,64 | 71,64 | 74,14 | 74,14 | 75,12 |
| 1. 2. | Прочие потреби тели (без НДС) | 51,41 | 51,41 | 51,41 | 53,54 | 51,41 | 52,33 | 52,33 | 53,98 | 53,98 | 55,75 | 55,75 | 57,69 | 57,69 | 59,7 | 59,7 | 61,78 | 61,78 | 62,6 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | Населен ие (с НДС) | 23,45 | 23,45 | 23,92 | 26,17 | 24,4 | 24,43 | 24,43 | 25,28 | 25,28 | 26,16 | 26,16 | 27,07 | 27,07 | 28,02 | 28,02 | 28,99 | 28,99 | 31,14 |
| 2. 2. | Прочие потреби тели (без НДС) | 19,54 | 19,54 | 19,93 | 21,81 | 20,33 | 20,36 | 20,36 | 21,07 | 21,07 | 21,8 | 21,8 | 22,56 | 22,56 | 23,35 | 23,35 | 24,16 | 24,16 | 25,95 |

Подраздел 1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с частью 5 статьи 13 главы 3 [4] собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу [4], обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии.

В соответствии с пунктом 381 [10] в случае если собственники помещений в многоквартирном доме не обеспечили оснащение такого дома коллективным (общедомовым) прибором учета используемого коммунального ресурса и при этом был установлен коллективный (общедомовой) прибор учета, собственники помещений обязаны оплатить расходы на установку такого прибора учета, за исключением случаев, когда такие расходы были учтены в составе платы за содержание жилого помещения и (или) в составе установленных для членов товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива обязательных

платежей и (или) взносов, связанных с оплатой расходов на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества.

Счета на оплату расходов на установку коллективного (общедомового) прибора учета с указанием общего размера расходов на установку такого прибора учета и доли расходов на установку такого прибора учета, бремя которых несет собственник помещения, выставляются собственникам помещений организацией, осуществившей установку коллективного (общедомового) прибора учета. Доля расходов на установку коллективного (общедомового) прибора учета, бремя которых несет собственник помещения, определяется исходя из его доли в праве общей собственности на общее имущество.

Также в соответствии с частью 9 статьи 13 главы 3 [4] организации, осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют.

Подраздел 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа

Анализ резервов и дефицитов мощностей системы водоснабжения представлен в таблице 13.

Таблица 13. Анализ резервов и дефицитов мощностей системы водоснабжения населенных пунктов

| № п/п | Населенный пункт | Проектная производительность ВЗУ, тыс. м3/год | Фактическая произ- водительность ВЗУ, тыс. м3/год | Резерв (+), дефицит (- ) производительной мощности, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Михайловка | 25,456 | 16,98 | +8,476 |
| 2 | с. Инченково | 6,979 | 3,376 | +3,603 |
| 3 | д. Алексеевка | 0,835 | 0,288 | +0,547 |
| 4 | с. Малиновка | 1,884 | 1,137 | +0,747 |
| Итого, по населенным пунктам: |  | 35,154 | 21,781 | +13,373 |

В результате проведенного анализа имеющейся информации о технических характеристиках систем водоснабжения населенных пунктов установлено, что в настоящее время по населенным пунктам: д. Алексеевка, с. Инченково, п. Малиновка, с. Михаловка имеется резерв производственных мощностей основного оборудования, который составляет 13,373 тыс. м3/год. Производственные мощности основного оборудования задействованы на 61,9 % от проектной мощности, дефицит производственных мощностей систем водоснабжения отсутствует.

Подраздел 1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Прогнозные балансы потребления воды в населенных пунктах рассчитаны с учетом СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», а также ВНТП-Н-97

«Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Согласно проведенному анализу объема фактического питьевого водопотребления в населенных пунктах д. Алексеевка, с. Инченково, п. Малиновка, с. Михаловка, среднесуточный расход воды в 2024-2025 годах составил – 23,27 л/сут на одного жителя.

В соответствии со статистическими данными, численность населения в населенных пунктах по состоянию на 01.01.2021 года составила 936 человек. С учетом ранее принятых прогнозных показателей по численности населения в населенных пунктах, прогнозируется следующая численность постоянного населения (расчетный метод): на 2025 год – 1100 человек, на 2030 год – 1309 человек, на 2040 год – 1333 человек.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qcут.m, м3/сут, на хозяйственно питьевые нужды в муниципальном образовании определяется по формуле:

Qж= ∑ qж Nж/1000

где qж - удельное водопотребление, принимаемое 40,8 л/сут; Nж - расчетное число жителей в округах жилой застройки.

Динамика увеличения объемов потребления холодной воды в населенных пунктах на перспективу до 2040 года приведена в таблице 14.

Таблица 14. Прогнозные балансы потребления воды населением населенных пунктов

| Год | Балансы водопотребления ХВС населением, тыс. м3/год |
| --- | --- |
| 2021 | 21,781 |
| 2025 | 25,6 |
| 2030 | 30,46 |
| 2040 | 31,02 |

Подраздел 1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых (открытых) систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: п. Октябрьский, д. Лукьяновка, д. Антоновка, с. Котино, п. Тыхта, д. Кыргай, с. Октябрь, с. Соколово централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых (открытых) систем горячего водоснабжения отсутствуют.

Подраздел 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Анализ фактического и ожидаемого потребления питьевой воды в населенных пунктах д. Алексеевка, с. Инченково, п. Малиновка, с. Михаловка позволил сделать следующие выводы.

Фактическое потребление питьевой воды за 2024-2025 годы составило 21,781 тыс. м3/год, в среднем за сутки 0,062 тыс.м3/сут, в сутки максимального водоразбора – 0,081 тыс.м3/сут.

Плановое потребление питьевой воды к 2040 году составит 31,02 тыс. м3/год, в среднем за сутки 0,09 тыс.м3/сут, в сутки максимального водоразбора – 0,11 тыс.м3/сут.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) по Прокопьевскому муниципальному округу приведены выше в подразделе 1.3.7.

Подраздел 1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Результаты прогноза распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов приведены в таблице 15.

Таблица 15. Результаты прогноза распределения расходов питьевой воды в населенных пунктах Алексеевка, Иганино, Инченково, Малиновка, Михайловка.

| № п/п | Год | Водоснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, тыс. м3/год | Прочие потребители, тыс. м3/год |
| 1 | 2021 | 18,541 | 3,24 |
| 2 | 2025 | 22,26 | 3,33 |
| 3 | 2030 | 26,49 | 3,97 |
| 4 | 2040 | 26,98 | 4,04 |

Прогнозные балансы потребления воды в населенных пунктах д. Алексеевка, с. Инченково, п. Малиновка, с. Михаловка рассчитаны с учетом параметров перспективного прироста численности населения.

Подраздел 1.3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Анализ информации о потерях питьевой воды при ее транспортировке позволил сделать вывод, что в 2024-2025 годах потери воды в сетях холодного водоснабжения составили 2,0 % от общего количества поднятой воды. Потери связаны предположительно с износом водопроводных сетей и устаревшим оборудованием на существующем источнике водоснабжения, в связи с чем, предлагается провести мероприятия по замене ветхих и аварийных участков сетей водоснабжения с заменой оборудования системы водоснабжения на более современное.

Подраздел 1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Результаты анализа общего, территориального и структурного водного баланса подачи и реализации воды на 2040 год приведены в таблице 16.

Таблица 16. Общий баланс подачи и реализации питьевой воды в д. Алексеевка, с. Инченково, п. Малиновка, с. Михаловка

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 31,65 |
| 2 | Объем потерь ХВП | тыс. м3 | 0,63 |
| 3 | Объем потерь ХВП | % | 2,0 |
| 4 | Объем полезного отпуска ХПВ потребителям | тыс. м3 | 31,02 |

Подраздел 1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности оборудования системы водоснабжения произведен на основе расчетных расходов воды, соответствующих плановому периоду:

- объем отпуска в сеть от водозаборных сооружений составит: 31650 м3/год;

- расчетная производительность водозаборных сооружений составляет: 31650/ 351*1,3 =117,22 м3/сут;

- существующая производительность водозаборных сооружений составляет 100,15 м3/сут;

- запас производительности водозаборных сооружений рассчитаем, исходя из существующей мощности: (1-117,22/100,15)*100 = -17,1 %.

Анализ результатов расчета показывает, что при прогнозируемой тенденции к увеличению численности населения и подключению новых потребителей при существующих мощностях водозаборных сооружений имеется дефицит производительности технологического оборудования. Решением проблемы дефицита производственных мощностей системы водоснабжения является строительство 2 скважин с установленными параметрами по дефициту мощности производительности водозаборных сооружений.

Подраздел 1.3.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Положениями [2] введены и определены следующие понятия и требования:

- статья 2 главы 1: гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом), которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- статья 6 главы 2: к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений, муниципальных округов, городских округов по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относится определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа гарантирующей организации;

- пункт 1 статьи 12 главы 3: органы местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом) для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется;

- пункт 2 статьи 12 главы 3: организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- пункт 2 статьи 42 главы 8: до 1 июля 2013 года органы местного самоуправления поселения, городского округа осуществляют инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении (транспортировке воды и сточных вод), утверждают схему водоснабжения и водоотведения, определяют гарантирующую организацию, устанавливают зоны ее деятельности.

На настоящий момент статусом гарантирующей организации на территории населенных пунктов д. Алексеевка, с. Инченково, п. Малиновка, с. Михаловка наделено ООО «Энергоресурс».

Раздел 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 [2] государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение следующих целей:

- охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

- повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- обеспечения	развития	централизованных	систем	горячего	водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 [2] общими принципами государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения являются:

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

Для выполнения перечисленных выше задач по развитию ЦС ХВС Прокопьевского муниципального округа разработаны мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, приведенные ниже в составе подразделов 1.4.1-1.4.3.

В соответствии с пунктом 2 [20] к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:

- Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

- Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- Показатели очистки сточных вод;

- Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Подраздел 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

По результатам анализа сведений о существующей системе водоснабжения, а также Программ развития населенных пунктов, предложены следующие мероприятия перспективного развития системы водоснабжения д. Алексеевка, с. Инченково, п. Малиновка, с. Михаловка:

На первый этап (среднесрочный период) 2021-2025 год:

- Реконструкция артезианской скважины (2 шт.);

- Строительство скважины в д. Алексеевка (1 шт.);

- Строительство скважины в с. Иганино (1 шт.);

- Строительство новых водопроводных сетей в с. Игнанино (3 км);

- Реконструкция водонапорных башен (4 шт.);

- Реконструкция ветхих водопроводных сетей (1,5 км). На второй этап (долгосрочный период) 2025-2040 год:

  - Реконструкция артезианских скважин (7 шт.);

  - Реконструкция водонапорных башен (3 шт);

  - Реконструкция ветхих водопроводных сетей (4,3 км);

  - Создание системы диспетчеризации и автоматизации;

  - Строительство станций очистки воды (4 шт).

Подраздел 1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Проведенный анализ показал, что к 2040 году производственных мощностей существующих водозаборных сооружений населенных пунктов д. Алексеевка, с. Инченково, п. Малиновка, с. Михаловка будет не достаточно для обеспечения подачи абонентам необходимого объема воды установленного качества, а также воды на пожарные и поливочные нужды, в связи с чем, предлагаются следующие мероприятия приведенные в таблице 17.

Таблица 17. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения Прокопьевского муниципального округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ветхих водопроводных сетей; | Повышение качества и надежности ВС |
| 2 | Строительство скважины в с. Иганино и в д. Алексеевка; | Повышение качества и надежности ВС |
| 3 | Реконструкция ВЗУ; | Повышение качества и надежности ВС |
| 4 | Реконструкция водонапорных башен; | Повышение качества и надежности ВС |
| 5 | Строительство водоочистных сооружений. | Повышение качества и надежности ВС |

Подраздел 1.4.3 Сведения	о	вновь	строящихся,	реконструируемых	и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Проведенный анализ ситуации в населенных пунктах показал необходимость реконструкции ВЗУ.

Кроме того, необходимо решить вопрос с реконструкциями водонапорных башен в связи с ветхостью данных объектов.

К выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения не планируется.

Подраздел 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время в населенных пунктах отсутствует система диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения.

Подраздел 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Результаты анализа ситуации в сфере обеспеченности населенных пунктов д. Алексеевка, с. Инченково, п. Малиновка, с. Михаловка приборами учета приведены в таблице 18.

Таблица 18. Обеспеченность приборами учета

| Наименование населенного пункта | Жилой фонд, % | Бюджетные организации, % | Прочие потребители, % |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Алексеевка, с. Инченково, п. Малиновка, с. Михаловка | 90% | 100% | 100% |

При отсутствии приборов учета, расчеты с населением ведутся по действующим нормативам.

Подраздел 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа и их обоснование

Трассы прокладки перспективных водопроводных следует выбирать с учетом обеспечения кратчайшего расстояния до точек подключения перспективных абонентов, рельефа местности, искусственных и естественных преград.

Трассы прокладки перспективных водопроводных сетей и места расположения площадок иных объектов централизованных систем водоснабжения подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов.

Подраздел 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В рамках настоящей работы изменение мест размещения насосных станций и резервуаров не предусмотрено.

Подраздел 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения новых объектов централизованной системы водоснабжения подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования с учетом существующих Проектов санитарно-защитных зон.

Подраздел 1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Рисунок 2. Принципиальная схема водоснабжения д. Алексеевка

Рисунок 3. Принципиальная схема водоснабжения с. Инченково

Рисунок 4. Принципиальная схема водоснабжения п. Малиновка

Рисунок 5. Принципиальная схема водоснабжения с. Михайловка

Раздел 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Результаты проведенного анализа показали, что в настоящее время на территории населенных пунктов сброс промывных вод не осуществляется в связи со сбором промывных вод в выгреб при ВОС, с их дальнейшей утилизацией на БОС, что исключает воздействие вредных веществ на водный бассейн в границах населенных пунктов.

Подраздел 1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Сведения об использовании и хранении в населенных пунктах химических реагентов, применяемых в водоподготовке, отсутствуют.

Анализ возможного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке, показал, что при эксплуатации ВОС предполагается использовать технологии без применения хлора. Вместо жидкого хлора используются новые эффективные обеззараживающие реагенты. Это позволяет не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных органических соединений в питьевой воде, но и повышает безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям.

Раздел 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Оценка объемов капитальных вложений (стоимости) в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения произведена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- [22];

10) [23];

11) [24];

12) [25];

13) [26];

14) [27].

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации водопроводных сетей и прочих объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии с [23] и [24] приняты следующие положения:

- применение при строительстве, реконструкции и модернизации водопроводных сетей из полиэтиленовых труб;

- способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3, глубина – 2 м);

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определен и принят в соответствии с [27] Kпер=1,12;

- иные переводные коэффициенты (зональный коэффициент изменения стоимости строительства (Kпер/зон), коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями (Kрег1 = 1,02), коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району (Kс)) положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определены и приняты в размере 1,00.

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации прочих объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии с НЦС 81-02-19-2025 приняты следующие положения:

коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации Kпер=1,08;

зональный коэффициент изменения стоимости строительства Kпер/зон=1,00; коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях

субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями Kрег1=1,03;

коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району Kс=1,00.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения объема капитальных вложений на мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения, предусмотренные Схемой водоснабжения, к прогнозным ценам соответствующих лет были использованы макроэкономические параметры, установленные Министерством экономического развития Российской Федерации:

  Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 апреля 2025 года);

  Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 сентября 2025 года).

На момент разработки Схемы водоснабжения был выбран базовый вариант сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, учитывающий особенности экономической ситуации в стране и отражающий более точный прогноз изменения цен.

Применяемые при расчётах стоимости реализации мероприятий Схемы водоснабжения индексы-дефляторы по отрасли строительство приведены в таблице 19 Данные индексы-дефляторы подлежат актуализации в соответствии с макроэкономической ситуацией в Российской Федерации. Последняя актуализация индексов-дефляторов состоялась в апреле 2026 года.

Таблица 19. Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 105,3 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| 100 | 105,6 | 111,2 | 116,2 | 121,6 | 126,9 | 132,2 | 137,5 | 142,8 | 148,1 | 153,4 | 158,7 | 164 | 169,3 | 174,6 |

Мероприятия носят рекомендательный характер и не обязывают организации выполнять данные мероприятия в указанные сроки, несут в себе функцию представления общих объёмов работ, необходимых для улучшения эффективности функционирования системы холодного водоснабжения и повышения качества предоставляемых услуг.

Сроки и стоимость реализации долгосрочных мероприятий установлены ориентировочные, окончательные сроки и инвестиции необходимо актуализировать после разработки проектно-сметной документации, либо выделения соответствующего финансирования.

Для реализации мероприятий по строительству новых объектов необходимо предусмотреть выделение требующихся земельных участков и их оформление, а также сопутствующие финансовые затраты.

В таблице ниже приведён укрупнённый расчёт финансовых потребностей и капитальных затрат на реализацию, предлагаемых в Схеме водоснабжения, мероприятий в ценах 2026 года и прогнозных ценах, соответствующих годам реализации.

Подраздел 1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Оценка объемов необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, источников водоснабжения проведена на основе информации о планах перспективного развития системы централизованного водоснабжения населенных пунктов д. Алексеевка, с. Инченково, п. Малиновка, с. Михаловка.

Таблица 20. Финансирование мероприятий по развитию системы водоснабжения населенных пунктов д. Алексеевка, с. Инченково, п. Малиновка, с. Михаловка

| № п/п | Планирование работ и затрат | Местонахождение объекта | Годы реализации | Объем инвестиций, тыс. руб.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция скважин (9 ед.) | населенные пункты | 2021- 2040 гг. | 16000,0 |
| 2 | Создание системы диспетчеризации и автоматического управления | не определено | 2025- 2040 гг. | 3000,0 |
| 3 | Строительство станций очистки воды (4 ед.) | не определено | 2025- 2040 гг. | 60000,0 |
| 4 | Строительство новой скважины (2 ед.) | д. Алексеевка, с. Иганино | 2021- 2025 гг. | 10000,0 |
| 5 | Строительство новых водопроводных сетей (3 км) | с. Игнанино | 2021- 2025 гг. | 9000,0 |
| 6 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения (5,8 км) | не определено | 2021- 2040 гг. | 9600,0 |
| 7 | Реконструкция водонапорных башен (7 ед.) | населенные пункты | 2021- 2040 гг. | 7500,0 |
| 8 | Модернизация скважины, с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины, контроля доступа водоразборного узла скважины | п. Малиновка, ул. Центральная, сооружение 1 | 2024 г. | 162,875 |
| 9 | Модернизация скважины, с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины, контроля доступа водоразборного узла скважины | д. Алексеевка, ул. Центральная, сооружение 1 | 2025 г. | 162,875 |
| 10 | Модернизация скважины, с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины, контроля доступа водоразборного узла скважины | с. Инченково, ул. Береговая, сооружение 1 | 2022 г. | 162,875 |
| 11 | Модернизация скважины, с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины, контроля доступа водоразборного узла скважины | с. Михайловка, сооружение 1 | 2022 г. | 162,875 |
|  | Итого: |  |  | 115751,5 |

* - приведены оценочные данные, фактический объем инвестиций будет определен согласно разработанным проектно-сметным документациям

Стоимость работ устанавливается на каждой стадии проектирования, чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. При этом ориентировочные цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Раздел 1.7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.7.1 Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Подраздел 1.7.2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, определяется по формуле:

Дпрс

= Кпрс ∗ 100%

Кп

где Дпрс – доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих требованиям в общем объеме проб (%);

Кпрс – количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих требованиям (шт.);

Кп – общее количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети (шт.).

В технологических зонах водоснабжения Прокопьевского муниципального округа в процессе транспортировки обеспечивается в целом соответствующее гигиеническим нормативам качество воды (СанПиН 1.2.3685-21), однако присутствуют редкие проскоки неудовлетворительных проб, что является признаком вторичного загрязнения вследствие высокого износа трубопроводов, корродирующих материалов трубопроводов, наличия тупиковых сетей при слабом водоразборе.

3а 2024-2025 годы доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, составила от 2 до 4 %.

Динамика изменения количества неудовлетворительных проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети напрямую зависит от объемов ежегодной замены ветхих и аварийных водопроводных сетей из корродирующих материалов.

Доля неудовлетворительных проб питьевой воды в сети не прогнозируется ниже 2,5

% в связи с влиянием ряда факторов:

  водопроводные сети имеют высокий износ, а прогнозируемая замена не охватывает весь объём сети, что приводит к ухудшению качества транспортируемой воды – повторному загрязнению (например, появление цветности, мутности, неприятного привкуса);

  объединённый хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод в отдалённых районах (частный сектор, окраины города) предусматривает намного больший расход воды для постоянного водообмена, чем приходится в действительности. Малый

расход воды обуславливает появление застойных зон и ухудшение качества воды, особенно в жаркую погоду.

Подраздел 1.7.3 Количество	перерывов	в	подаче	воды	в	расчёте	на протяжённость водопроводной сети в год

Удельное количество перерывов в подаче воды в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год определяется по формуле:

П =	Ка

н	𝐿сеть

где Пн – показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения – количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год (ед./км);

Ка – количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения (ед.);

𝐿сеть – протяжённость водопроводной сети (км).

Высокий износ трубопроводов водоснабжения обуславливает большое количество перерывов в подаче воды. Удельное количество перерывов в подаче воды в расчёте на протяжённость водопроводной сети в 2024–2025 годах составило 0,43–0,5 ед./км.

Для улучшения показателей надежности и бесперебойности систем водоснабжения предусматриваются следующие мероприятия в рамках как инвестиционных, так и производственных программ:

- в первом этапе – разработка и реализация программы мероприятий по реконструкции наиболее ветхих и аварийных водопроводных сетей (первоочередных объектов) на основании статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования;

- на расчетный срок – планомерная комплексная реконструкция (замена, перекладка, санация, ремонт) ветхих и аварийных водопроводных сетей;

- постоянно на всем горизонте планирования – оптимизация гидравлических режимов водопроводных сетей:

  планомерное внедрение систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов подачи и распределения при реконструкциях объектов;

  совершенствование системы контроля давления и распределения воды в системе;

  устранение зон с избыточным напором.

Для обоснования достижения снижения удельного количества перерывов, аварий, отказов в водопроводных сетях (аварийности на сетях) и общих потерь в водопроводных сетях была разработана Математическая модель оценки влияния реконструкции ветхих и аварийных сетей и материальных характеристик трубопровода на аварийность.

Основой для разработки Математической модели являются:

- Методические указания «Методика выбора объектов реконструкции и перекладки трубопроводов водоснабжения и водоотведения», утвержденные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в 2018 году.

- Строительные нормы и правила.

- Данные мониторингов и анализов баз данных аварийности на водопроводных сетях, проведенных организациями ВКХ крупных и крупнейших городов.

Аварии, отказы, перерывы в водоснабжении, прорывы и повреждения на сетях водоснабжения распределяются в зависимости от срока эксплуатации трубопроводов, применительно к материалу трубопровода. Срок полезного использования (нормативный срок службы) сетей водоснабжения принимается в зависимости от материала трубопровода на основании опыта эксплуатации, данных заводов-изготовителей и нормативной документации:

  стальной трубопровод – 30 лет;

  чугунный трубопровод – 50 лет;

  полиэтиленовый трубопровод (ПНД, ПВХ и др.) – 50 лет;

  асбестоцементный трубопровод – 20 лет;

  керамический трубопровод – 50 лет;

  железобетонный трубопровод – 40 лет.

Для определения состояния надежности трубопроводов в Математической модели использованы полученные на практике факторы, дестабилизирующие надежность труб, и дополненные теоретическими выкладками по рейтингам или баллам значимости:

  материал труб и его качество;

  возраст трубопроводов;

  диаметр трубы;

  гидравлические показатели (величина и динамика изменения напоров в сети, скоростей течения);

  глубина залегания труб;

  качественные характеристики транспортируемой воды.

Влияние каждого дестабилизирующего фактора в той или иной мере зависит от срока эксплуатации, материала и диаметра трубопровода. В водоснабжении наиболее существенный дестабилизирующий фактор, влияющий на аварийность (нарушение герметичности трубопровода) – превышение срока эксплуатации трубопровода над нормативным сроком службы.

На основании балльного (рейтингового) ранжирования трубопроводов по комплексному воздействию дестабилизирующих надежность труб факторов и условий эксплуатации определяется зависимость количества отказов (перерывов, аварий) от плановой ежегодной замены (перекладке) ветхих сетей. При замене (перекладке) сетей водоснабжения Математической моделью предусматриваются трубопроводы с повышенными эксплуатационными характеристиками и сроком службы в 50 лет и более (как правило, полимерные), а также последующее влияние старения вновь проложенных трубопроводов с течением срока эксплуатации.

На основании моделирования, с учетом полученных совокупных данных по ряду крупных городов, выведена средневзвешенная зависимость изменения показателя

надежности водоснабжения от процентного показателя замены (перекладки) ветхих сетей на всем горизонте планирования (диаграмма на рисунке 6).

Рисунок 6 – Зависимость показателя надежности водоснабжения от реконструкции сетей

Например, при планомерной замене (реконструкции) всех (100 %) трубопроводов на трубопроводы из современных материалов (ПНД) предусматривается улучшение показателя надежности на 70 % относительно базового года, а замена менее 30 % не будет приводить к положительному эффекту, ввиду превалирующего влияния состояния ветхих сетей.

Сбор и анализ статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования с последующей разработкой (актуализацией) перечня наиболее ветхих и аварийных водопроводных сетей и применение его при выборе приоритетных участков при плановой реконструкции (замене, перекладки, санации, ремонте) ветхих и аварийных водопроводных сетей позволяет в первые годы реализации улучшить показатель надежности и бесперебойности водоснабжения с более интенсивной динамикой. Наряду с оптимизацией гидравлических режимов водопроводных сетей и внедрением систем АСУ ТП, показатель надежности и бесперебойности по опыту в сопоставимых городах может быть дополнительно улучшен на 15-20 %. Диаграмма на рисунке 7 показывает динамику изменения показателя надежности и бесперебойности в горизонте планирования 50 лет или при замене 2% сетей ежегодно (принят по сроку службы полимерных трубопроводов с повышенными эксплуатационными характеристиками, которые рекомендуются к применению).

Рисунок 7 - Динамика изменения показателя надежности и бесперебойности Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоснабжения

выполнен с учетом следующих допущений:

  Строительство сетей водоснабжения на территориях перспективной застройки, в частности, на застроенных территориях в рамках комплексного развития, предусматривает как строительство новых, так и реконструкцию и вывод из эксплуатации существующих водопроводных сетей и распределяется в соотношении: 50 % – новое строительство, 50 % – реконструкция существующих сетей.

  Динамика изменения показателя надежности и бесперебойности водоснабжения по существующим водопроводным сетям принята на основе Математической модели в зависимости от объемов замены ветхих и аварийных сетей.

  Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения по новым водопроводным сетям принят «экспертно» в размере 0,05 ед./км, на который влияют факторы, не зависящие от состояния непосредственно трубопроводов: неисправности ЗРА, несовершенство строительно-монтажных работ, прорывы при проведении земельных работ и другие.

Прогноз рассматривается в двух вариантах:

  Вариант № 1 «Реалистичный». Прогнозирование на основе текущего состояния в зоне действия организации ВКХ с учетом предусмотренной Схемой программы по замене ветхих и аварийных сетей.

  Вариант № 2 «Оптимистичный». Прогнозирование на основе реализации всего объема строительства объектов жилищного, общественно-делового и производственного назначений, предусмотренного Генеральным планом города с учетом строительства новых водопроводных сетей к данным объектам.

Таблица 21 – Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоснабжения

| № п/п | Индикаторы | Ед. измерения | 2021 год | 2025 год | 2030 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | Ед/км | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций и иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | 17,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Энергетическая эффективность |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтꞏч/ куб.м | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВтꞏч/ куб.м | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |

Далее принимается вариант № 1 «Реалистичный», как наиболее приближенный к текущим условиям и отражающий существующую динамику последних лет.

Подраздел 1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

Замена (перекладка) ветхих водопроводных сетей напрямую влияет на объем технологических расходов и потерь воды при транспортировке, в частности на следующие структурные показатели:

- Расходы на промывку водопроводных сетей. Основной объем воды расходуется на промывку при ремонтах участков сетей.

- Расходы на дезинфекцию водопроводных сетей, которая проводится, как правило, для отремонтированного после аварии участка.

- Расход воды при опорожнении трубопроводов, присутствуют, как правило, при замене труб и арматуре.

- Утечки воды при повреждениях (коррозионные свищи, трещины в трубах, переломы и разрывы труб).

- Скрытые утечки и потери по не выявленным причинам.

Поэтому планируемое уменьшение потерь связано с реконструкцией (перекладкой, санацией, реновацией, капитальным ремонтом) существующих водопроводных сетей и водоводов, а также выявлением незаконных врезок и подключений к сетям водоснабжения. В абсолютном и в процентном выражении потери питьевой воды на расчетный срок предполагаются к снижению с учетом реализации запланированных Схемой мероприятий по реконструкции водопроводных сетей и оптимизации гидравлического режима, а также проведения комплексной работы по выявлению и пресечению незаконного водопотребления (коммерческие потери) с последующим оказанием данным абонентам услуг на договорных условиях. В горизонте планирования предполагается снижение потерь воды при транспортировке до 30% при запланированных темпах замены (перекладки) ветхих и аварийных водопроводных сетей.

С целью расчёта значений удельных расходов электрической энергии, потребляемой в технологических процессах подготовки и транспортировки питьевой воды, используется следующая структура потребления электрической энергии:

  Технологический процесс подготовки питьевой воды:

  - насосные станции I подъема;

  - сооружения водоподготовки (в т.ч. обеззараживания);

  - насосные станции II подъема.

  Технологический процесс транспортировки питьевой воды:

  - водопроводные насосные станции III подъема;

  - повысительные насосные станции IV и последующих подъемов на водопроводных сетях.

Изменение потребления электрической энергии в технологическом процессе подготовки питьевой воды предполагается в связи с:

  реконструкцией (модернизацией) насосных станций 1-2 подъемов с заменой насосных агрегатов на более энергоэффективные с внедрением частотного регулирования, где необходимо;

  вводом в эксплуатацию водопроводного комплексов с очистными сооружениями.

Значения удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды планируются к:

  снижению вследствие реконструкции водопроводных насосных станций с заменой насосных агрегатов на более энергоэффективные с внедрением частотного регулирования;

  увеличению вследствие строительства новых насосных станций для подачи питьевой воды к необеспеченным территориям.

Основное влияние на снижение электропотребления является реализация мероприятий по замене насосных агрегатов на новые, с высоким КПД и подходящих под

потребности конкретной насосной станции с учётом перспективного изменения расхода воды, оптимизации гидравлических схемы, установке преобразователей частоты на насосные агрегаты. Применение преобразователей частоты на оборудовании с сильно завышенными характеристиками даёт снижение общего КПД насосной станции, особенно при поддержании низких оборотов вращения двигателей. Наличие станций с работой агрегатов на частоте ниже 25 Гц, снижает КПД и увеличивает вероятность поломки насосного агрегата.

Дальнейшая оптимизация потребления электроэнергии воды возможна путём:

  улучшения гидравлики насосных станций (исключение избыточных потерь на трубопроводной арматуре, внезапных изменениях диаметров труб, снижение кавитации за счёт ревизии/изменения всасывающей стороны насосных агрегатов, замена старых изношенных труб и арматуры на новые);

  развития системы мониторинга параметров работы насосных станций.

Подраздел 1.7.5 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, иные показатели функционирования в сфере централизованного водоснабжения на момент настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа не установлены.

Раздел 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В соответствии с [2] по вопросам эксплуатации бесхозяйных объектов определено следующее:

- пункт 5 статьи 8 главы 3: «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством»;

- пункт 6 статьи 8 главы 3: «Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации»;

- пункт 7 статьи 8 главы 3: «В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих ее безопасность».

Подраздел 1.8.1 Перечень	выявленных	бесхозяйных	объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

По представленной информации в населенных пунктах д. Алексеевка, с. Инченково, п. Малиновка, с. Михаловка бесхозяйные сети централизованных систем водоснабжения отсутствуют.

Часть 2 Схема водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: д. Алексеевка, с. Инченково, п. Малиновка, с. Михаловка

Раздел 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа

Подраздел 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны

В соответствии с пунктом 7 статьи 31 главы 6 [2] к регулируемым видам деятельности в сфере водоотведения относятся:

- водоотведение, в том числе очистка сточных вод, обращение с осадком сточных

вод;

- прием и транспортировка сточных вод;

- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе

водоотведения.

Централизованная система канализации с очисткой стоков на очистных сооружениях в населенных пунктах отсутствует.

Статьей 2 главы 1 [2] определено:

  централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

Пунктом 2 [8] введены следующие понятия:

  эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Централизованная система канализации с очисткой стоков на очистных сооружениях в населенных пунктах отсутствует.

Принята и функционирует полная раздельная система канализации:

- дождевые сточные (поверхностные) воды самотеком отводятся по рельефу;

- хозяйственно-бытовые сточные воды от общественных зданий, школ, детских садов, оборудованных системой канализации, поступают в выгребные ямы. Население частной жилой застройки пользуется надворными туалетами и выгребными ямами, из которых нечистоты ежегодно вывозятся на поля ассенизации.

По наполняемости канализационные ямы очищаются, путем вывоза сточных вод ассенизаторскими машинами. Вывоз сточных вод осуществляется на поле отстойник.

Подраздел 2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В статье 2 главы 1 [2] дано следующее определение:

  техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения – оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Техническое обследование централизованных систем водоотведения должно проводиться в соответствии с требованиями [19].

Анализ результатов технического обследования централизованной системы водоотведения позволяет сделать следующие выводы, что отведение сточных вод производится автотранспортом на рельеф местности. Очистные сооружения по приемке и обеззараживанию сточных вод отсутствуют. Очищение происходит в отстойниках естественным выпариванием.

Ситуацию с системами хозяйственно-бытовой канализации следует признать неудовлетворительной. Это связано с необеспеченностью населенных пунктов и предприятий канализационными системами, отсутствием очистных сооружений.

Подраздел 2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В соответствии со статьей 2 главы 1 [2]:

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

В соответствии с пунктом 2 Требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782:

& технологическая зона водоотведения – часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект).

& «эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Технологическая зона водоотведения отсутствует.

Подраздел 2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Техническая возможность утилизации осадков сточных вод отсутствует.

Подраздел 2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения отсутствует.

Подраздел 2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

При условии модернизации системы водоотведения стоков и постройки очистных сооружений безопасность и надежность объектов централизованной системы водоотведения и их управляемость будут соответствовать пределам допустимой нормы.

Подраздел 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм предельно допустимой концентрации рыбохозяйственных водоёмов согласно СанПиН 4630-88 «Охрана поверхностных вод от загрязнений».

Система водоотведения отсутствует.

Подраздел 2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Централизованная система водоотведения отсутствует.

Подраздел 2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа

Выявлены следующие проблемы системы водоотведения:

- Отсутствие централизованной системы водоотведения, как таковой;

- Загрязнения атмосферного воздуха, почвы, водных объектов;

- Неконтролируемая утилизация сточных вод.

Подраздел 2.1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Централизованная система водоотведения отсутствует.

Раздел 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

Подраздел 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

В соответствии с положениями СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с Изменением N 1), удельное водоотведение в неканализованных населенных пунктах следует принимать 25 л/сут на одного жителя. Расчетный объем притока сточных вод в населенных пунктах п. Октябрьский, д. Лукьяновка, д. Антоновка, п. Майский, с. Котино, п. Тыхта, д. Кыргай, с. Октябрь, с. Соколово представлен в таблице 22.

Таблица 22. Баланс притока сточных вод

| № п/п | Местонахождение | Приток сточных вод, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. Алексеевка, с. Инченково, п. Малиновка, с. Михаловка, с. Иганино | 20690,0 |

Подраздел 2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Ливневая канализация в населенных пунктах Прокопьевского муниципального округа отсутствует. Дождевые стоки отводятся по рельефу местности. Объемы фактических притоков неорганизованного стока отсутствуют.

Подраздел 2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

На данный момент здания и сооружения не оснащены узлами учета стоков.

Подраздел 2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным округам, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Расчетный баланс поступления сточных вод в д. Алексеевка, с. Инченково, п. Малиновка, с. Михаловка, с. Иганино с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей за последние 5 лет представлен в таблице 23.

Таблица 23. Баланс притока сточных вод

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Приток сточных вод, тыс.м3/год | 20,69 |
| Среднегодовой объем стоков, м3/сутки | 58,94 |
| Производительность очистных сооружений, м3/сутки | 0 |
| +Резерв/-дефицит, м3/сутки | -58,94 |

Из данных таблицы видно, что за последние 5 лет в населенных пунктах наблюдается дефицит производственных мощностей централизованной системы водоотведения, ввиду отсутствия очистных сооружений.

Подраздел 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов

Прогнозные балансы поступления сточных вод в ЦС ВО и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет в соответствии со сценарием

развития Прокопьевского муниципального округа, приведенным выше в подразделе 1.2.2, а также учитывающие эффекты от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов ЦС ВО, приведены ниже в подразделе 2.3.1.

Раздел 2.3 Прогноз объема сточных вод

Подраздел 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Согласно информации, содержащейся в Генеральном плане населенных пунктов, в период до 2040 года планируется рост численности населения, что приведет к росту объема водоотведения.

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в населенных пунктах представлены в таблице 24.

Таблица 24. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод

| Наименование централизованной системы водоотведения | 2021 | 2025 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод, тыс.м3/год | 20,69 | 24,32 | 28,94 | 29,47 |

Расчётное перспективное водоотведение к 2040 г. с учетом прогнозируемой численности населения, возрастет на 8,78 тыс. м3/год.

Подраздел 2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Централизованная система канализации с очисткой стоков на очистных сооружениях в населенных пунктах отсутствует.

Подраздел 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей с разбивкой по годам в рассматриваемый период представлен в таблице 25.

Таблица 25. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей с разбивкой по годам

| Наименование показателя | 2021 | 2025 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод, тыс.м3/год | 20,69 | 24,32 | 28,94 | 29,47 |
| Среднегодовой объем стоков, м3/сут | 58,94 | 69,3 | 82,45 | 83,96 |
| производительность очистных сооружений, м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дефицит/резерв | -58,94 | -69,3 | -82,45 | -83,96 |

Для приема сточных вод с учетом перспективных потребителей и очистки сточных вод до нормативных требований схемой предлагается строительство сетей канализации и локальных очистных сооружений (БОС).

Для приема сточных вод с учетом перспективных потребителей и очистки сточных вод до нормативных требований необходимо предусмотреть строительство очистных сооружений с производительностью до 83,96 м3/сут.

Подраздел 2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

В настоящее время на территории населенных пунктов очистные сооружения отсутствуют. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Централизованная система водоотведения отсутствует.

Раздел 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения населенных пунктов д. Алексеевка, с. Инченково, п. Малиновка, с. Михаловка, с. Иганино разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Подраздел 2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Основные необходимые мероприятия для оптимизации развития системы водоотведения:

На 1 этап (среднесрочный период) 2021-2025гг.:

- Строительство новых сетей водоотведения (7 км.); На 2 этап (долгосрочный период) 2025-2040 год:

- Строительство КОС;

- Строительство новых сетей водоотведения (7 км.).

- Строительство КНС (1шт);

Подраздел 2.4.3 Технические	обоснования	основных	мероприятий	по реализации схем водоотведения

В связи с отсутствием централизованной системы водоотведения, рекомендуется строительство новый сетей, протяженностью 14 км, канализационной насосной станции до 2040 года, строительство канализационных очистных сооружений до 2040 года.

Подраздел 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения отсутствуют.

Подраздел 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Установка систем диспетчеризации и автоматизации не целесообразна в связи с отсутствием централизованной системы водоотведения.

Подраздел 2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории населенных пунктов д. Алексеевка, с. Инченково, п. Малиновка, с. Михаловка, с. Иганино. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций. Точное место прокладки новых труб будет определенно по

результатам проектно-изыскательских работ.

Подраздел 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Границы охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения   определяются   нормативно,   согласно   СП   42.13330.2016

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Санитарно-защитная зона канализационной насосной станции согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 20 м. Санитарно-защитная зона канализационных очистных сооружений согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 200 м.

Подраздел 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения новых объектов централизованной системы водоотведения Прокопьевского муниципального округа подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования совместно с разработкой Проектов санитарно- защитных зон.

Подраздел 2.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения

Централизованная система канализации с очисткой стоков на очистных сооружениях в населенных пунктах отсутствует.

Раздел 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Экологические эффекты от реализации схемы водоотведения:

Реконструкция изношенных сетей водоотведения, насосных станций приведет к снижению утечек и аварийного сброса стоков, что окажет положительной влияние на экологию в целом.

строительство и развитие существующих централизованных систем водоотведения, а также локальных гидроизолированных выгребных ям (септиков), при соответствующем технико-экономическом обосновании, позволит снизить уровень локального загрязнения грунтовых и поверхностных вод хозяйственно-бытовыми стоками. В канализационных очистных сооружениях рекомендуется комбинированное применение следующих технологий очистки: механическая очистка; биологическая очистка; анаэробная очистка; доочистка; обезвоживание осадка на установках механического обезвоживания.

применение современного автоматизированного электропривода насосных агрегатов позволит снизить удельное потребление электроэнергии при перекачке сточных вод, что, в конечном счете, приведет к уменьшению выбросов парниковых газов.

рациональное расположение объектов ЦС ВО обеспечит самотечное прохождение основного потока сточных вод через сооружения с использованием уклона местности, что позволит снизить удельное потребление электроэнергии при перекачке сточных вод, что, в конечном счете, приведет к уменьшению выбросов парниковых газов.

Подраздел 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

В настоящее время в населенных пунктах утилизация осадков сточных вод производится путем вывоза отходов.

Раздел 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.6.1 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Оценка объемов капитальных вложений (стоимости) в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения произведена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- [22];

- [23];

- [24];

- [25];

- [26];

- [27].

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации канализационных сетей и прочих объектов централизованных систем водоотведения в соответствии с [23] и [24] приняты следующие положения:

- применение при строительстве, реконструкции и модернизации водопроводных сетей из полиэтиленовых труб;

- способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3, глубина – 2 м);

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определен и принят в соответствии с [27] Kпер=1,11;

- иные переводные коэффициенты (зональный коэффициент изменения стоимости строительства (Kпер/зон), коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями (Kрег1=1,03), коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району (Kс)) положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определены и приняты в размере 1,00.

При определении стоимости восстановления озеленения приняты следующие положения:

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации принят в соответствии с [27] Kпер(оз)=1,11;

- показатель нормативов цены строительства: озеленение магистральных улиц с площадью газонов 90%.

При определении стоимости восстановления дорожного покрытия приняты следующие положения:

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации принят в соответствии с [27] Kпер(асф.) = 1,11;

- показатель нормативов цены строительства: площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 до 2,5 м с покрытием из асфальтобетонной смеси двухслойные.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения объема капитальных вложений на мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов, централизованной систем ВСиВО, предусмотренные Схемой водоотведения, к

прогнозным ценам соответствующих лет были использованы макроэкономические параметры, установленные Министерством экономического развития Российской Федерации:

  сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 апреля 2025 года);

  прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 сентября 2025 года).

На момент разработки Схемы водоотведения был выбран базовый вариант сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, учитывающий особенности экономической ситуации в стране и отражающий более точный прогноз изменения цен.

Применяемые при расчётах стоимости реализации мероприятий Схемы водоотведения индексы-дефляторы по отрасли строительство приведены в таблице ниже. Данные индексы-дефляторы подлежат актуализации в соответствии с макроэкономической ситуацией в Российской Федерации. Последняя актуализация индексов-дефляторов состоялась в апреле 2026 года.

Таблица 26 – Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 105,3 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| 100 | 105,6 | 111,2 | 116,2 | 121,6 | 126,9 | 132,2 | 137,5 | 142,8 | 148,1 | 153,4 | 158,7 | 164 | 169,3 | 174,6 |

Мероприятия носят рекомендательный характер и не обязывают организации выполнять данные мероприятия в указанные сроки, несут в себе функцию представления общих объёмов работ, необходимых для улучшения эффективности функционирования соответствующих систем водоотведения.

Сроки и стоимость реализации долгосрочных мероприятий установлены ориентировочные, окончательные сроки и инвестиции необходимо актуализировать после разработки проектно-сметной документации, либо выделения соответствующего финансирования.

Для реализации мероприятий по строительству новых объектов необходимо предусмотреть выделение требующихся земельных участков и их оформление, а также сопутствующие финансовые затраты.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования представлена в таблице 27.

Таблица 27 – Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

| № п/п | Планирование работ и затрат | Годы реализации | Объем инвестиций, тыс. руб.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство канализационных очистных сооружений (1 ед.) | 2025- 2040 гг. | 20000,0 |
| 2 | Строительство новых сетей водоотведения (10 км) | 2021- 2040 гг. | 33000,0 |
| 3 | Строительство КНС (1 ед.) | 2025- 2040 гг. | 3000,0 |
| Итого: |  |  | 56000,0 |

* - приведены оценочные данные, фактический объем инвестиций будет определен согласно разработанным проектно-сметным документациям

Стоимость работ устанавливается на каждой стадии проектирования, чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. При этом ориентировочные цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Раздел 2.7 Плановые	значения	показателей	развития	централизованных систем водоотведения

Подраздел 2.7.1 Удельное	количество	аварий	и	засоров	в	расчете	на протяженность канализационной сети в год

Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год рассчитывается по формуле:

П =  Ка н	𝐿сеть

где Пн – показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения - удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год (ед./км);

Ка – количество аварий и засоров на канализационных сетях (ед.);

𝐿сеть – протяжённость канализационной сети (км).

Для улучшения показателей надежности и бесперебойности систем водоотведения предусматриваются следующие мероприятия в рамках как инвестиционных, так и производственных программ:

- в первом этапе – разработка и реализация программы мероприятий по реконструкции (санации) наиболее ветхих и аварийных канализационных сетей (первоочередных объектов) на основании статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования;

- на расчетный срок – планомерная комплексная реконструкция (замена, перекладка, санация, ремонт) ветхих и аварийных канализационных сетей;

- постоянно на всем горизонте планирования:

	оптимизация режимов работы сетей водоотведения, прогноза их состояния, планирования реконструкций и ремонтов;

	внедрение системы диагностики канализационных сетей с применением системы телеинспекции и специальной техники;

	приобретение современного оборудования и каналопромывочной спецтехники;

	увеличение объемов профилактических промывок канализационных сетей;

  постоянная профилактическая работа с населением о правилах пользования системой канализации для повышения уровня социальной (гражданской) ответственности;

  проведение проверочных и профилактических работ с организациями общепита, медицины, ТСЖ, УК и другими.

С точки зрения надежности самотечные канализационные сети являются наиболее слабым элементом системы водоотведения города. По статистическим данным, причиной 99 % отказов функционирования канализационной сети являются засоры.

При анализе причин возникновения засоров получены следующие результаты (статистические данные Водоканалов России), что около 40 % засоров, как правило, не зависят от состояния канализационной сети и возникают из-за сброса посторонних предметов и жировых отходов. Их снижение может быть достигнуто путем проведения проверочных и профилактических работ с организациями общепита, медицины, ТСЖ, УК и другими. Экспертное снижение предполагается на 10 % в течении всего срока проекта. Дальнейшее снижение возможно лишь только при увеличении уровня социальной (гражданской) ответственности населения, что зависит от множества факторов и перспективе не рассматривается.

Оставшаяся часть засоров (60 %) обусловлена прочими причинами, которые зависят от состояния сети, в основном связанных с гидравлическим и пропускным режимом сети, заиливанием, прорастанием корней и прочих факторов. Большая часть засоров (более 97 %) происходит на трубопроводах диаметром до 250 мм (75–80 % на сетях диаметром до 150

мм, 15-20 % на сетях диаметром 200-250 мм). Радикальными мерами по повышению надежности функционирования самотечной канализационной сети являются: реконструкция участков трубопроводов с диаметрами менее 250 мм с повышением пропускной способности, использованием материалов трубопроводов с пониженной шероховатостью, увеличенные объемы профилактических промывок канализационных сетей.

В свою очередь, непосредственно реконструкция канализационной сети влияет в меньшей степени на засоряемость системы, чем производство комплексных профилактических мероприятий ввиду того, что доля засоров, вызванных техническим состоянием трубопровода, намного меньше, чем вызванных прочими причинами, как правило, человеческого фактора.

Для обоснования достижения снижения удельного количества аварий и засоров в канализационных сетях была разработана Математическая модель оценки влияния перекладки ветхих сетей и материальных характеристик трубопровода на аварийность.

Основой для разработки Математической модели являются:

- Методические указания «Методика выбора объектов реконструкции и перекладки трубопроводов водоснабжения и водоотведения», утвержденные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в 2018 г.

- Шувалов М.В., Сопыряев М.Н. «Анализ работы городских канализационных сетей». Водоснабжение и санитарная техника. № 9-2/2011.

- Строительные нормы и правила.

- Данные мониторингов и анализов баз данных аварийности на канализационных сетях, проведенных организациями ВКХ крупных и крупнейших городов.

Срок полезного использования (нормативный срок службы) сетей канализации принимается в зависимости от материала трубопровода на основании опыта эксплуатации, данных заводов-изготовителей и нормативной документации:

  стальной трубопровод – 30 лет;

  чугунный трубопровод – 50 лет;

  полиэтиленовый трубопровод (ПНД, ПВХ и др.) – 50 лет;

  асбестоцементный трубопровод –30 лет;

  керамический трубопровод – 50 лет;

  железобетонный трубопровод – 40 лет.

Для определения состояния надежности трубопроводов в Математической модели использованы полученные на практике факторы, дестабилизирующие надежность труб, и дополненные теоретическими выкладками по рейтингам или баллам значимости:

  материал труб и его качество;

  наличие и качество изоляционного покрытия;

  возраст трубопроводов;

  диаметр трубы;

  глубина залегания труб;

  тип грунта (грунтовые условия).

Влияние каждого дестабилизирующего фактора в той или иной мере зависит от срока эксплуатации, материала и диаметра трубопровода, а также типа системы (напорная/самотечная). В напорных коллекторах водоотведения наиболее существенный дестабилизирующий фактор, влияющий на аварийность (нарушение герметичности трубопровода) – превышение срока эксплуатации трубопровода над нормативным сроком службы.

На основании балльного (рейтингового) ранжирования трубопроводов по комплексному воздействию дестабилизирующих надежность труб факторов и условий эксплуатации определяется зависимость количества отказов (аварий, засоров) от плановой ежегодной  замены  (перекладке)  ветхих  сетей.  Математической  моделью

предусматриваются трубопроводы с повышенными эксплуатационными характеристиками и сроком службы в 50 лет и более (как правило, полимерные).

На основании моделирования, с учетом полученных совокупных данных по ряду крупных городов, выведена средневзвешенная зависимость изменения показателя надежности и бесперебойности водоотведения от процентного показателя замены (перекладки) ветхих сетей на всем горизонте планирования (диаграмма на рисунке 8).

Рисунок 8 – Зависимость изменения показателя надёжности сетей ВО от их замены Таким образом выведено следующее распределение степени влияния технических и

организационных мероприятий на показатель надежности и бесперебойности систем водоотведения:

  замена (перекладка) ветхих сетей – 40 % (при 100 % замене в течении срока проекта);

  комплексная профилактическая промывка системы усиленными темпами – 20 % (в первые 10 лет);

  профилактическая работа с организациями и населением – до 10 % в течение всего срока проекта.

Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоотведения рассматривается в двух вариантах:

  Вариант № 1 «Реалистичный». Прогнозирование на основе текущего состояния в зоне действия организации ВКХ с учетом предусмотренной Схемой программы по замене ветхих и аварийных сетей и реализацией организационных и технических профилактических мероприятий.

  Вариант № 2 «Оптимистичный». Прогнозирование на основе реализации всего объема строительства объектов жилищного, общественно-делового и производственного назначений, предусмотренного Генеральным планом города с учетом строительства новых водопроводных сетей к данным объектам.

Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоотведения представлен в таблице 28.

Таблица 28 – Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | 2023 год | 2025 год | 2030 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | - | 0 | 0 | 0 |
| Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | - | - | - | - |
| 2.2. | Объем сточных вод, не подвергающихся очистке, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/к уб. м | - | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/к уб. м | - | - | - | - |

Раздел 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Подраздел 2.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты

В соответствии с ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ по вопросам эксплуатации бесхозяйных объектов определено следующее:

пункт 5 статьи 8 главы 3: «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путём эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьёй 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством»;

пункт 6 статьи 8 главы 3: «Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными Правительством Российской Федерации»;

пункт 7 статьи 8 главы 3: «В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утверждёнными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих её безопасность».

По представленной к моменту актуализации Схемы водоотведения информации, бесхозяйственные участки сетей на территории населенных пунктов отсутствуют.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Конституция

- Конституция Российской Федерации, принятая на всенародном голосовании

Федеральные законы

- Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации».

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, муниципальных округов, городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, перечня случаев, при которых для создания горных выработок в ходе ведения горных работ не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1430 «Об утверждении технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских округов».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий».

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов Российской Федерации, их должностных лиц и пр.

- Приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30.12.1999 № 168 «Об утверждении «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» (МДК 3-02.2001).

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке»

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.05.2019 № 314/пр «Об утверждении Методики разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 131/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-14-2025. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 136/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2025. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025№ 133/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-16-2025. Сборник № 16. Малые архитектурные формы».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 134/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-17-2025. Сборник № 17. Озеленение».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15.05.2023 № 340/пр «Об определении Особенностей установления начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на поставку (выполнение, оказание) товаров (работ, услуг) для обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения и восстановления объектов инфраструктуры, а также особенностей приемки и оплаты таких товаров (работ, услуг)».

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.04.2018 № 154 «Об утверждении перечня объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, относящихся к I категории, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации составляет не менее чем 60 процентов».

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09.11.2020 № 903 «Об утверждении Порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их качества».

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811

«Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии».

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 19179-73 «Гидрология суши. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.10.1973 № 2394.

- Национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  70214-2022

«Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.07.2022 № 619-ст.

- Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 25151-82 (СТ СЭВ 2084-80)

«Водоснабжение. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.02.1982 № 830.

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.09.2020 № 705-ст.

- Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 25150-82 «Канализация. Термины и определения», утвержденный постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.02.1982 № 805.

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 30813-2002 «Вода и водоподготовка. Термины и определения», введенный в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 12.11.2002 № 409-ст.

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 70707-2023 «Установки компактные для очистки бытовых сточных вод. Общие технические условия», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 04.04.2023 № 184-ст.

- Национальный стандарт ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.11.2010 № 522-ст.

- Национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  56062-2014

«Производственный экологический контроль. Общие положения», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09.07.2014 № 711-ст.

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 24.104-2023 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования», введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14.09.2023 № 843-ст.

- Национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  59853-2021

«Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19.11.2021 № 1520-ст.

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53491.1-2009 (DIN 19643-1:1997 (NEQ)) «Бассейны. Подготовка воды. Часть 1. Общие требования», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.12.2009 № 685-ст.

- Государственный стандарт СССР ГОСТ 25855-83 (СТ СЭВ 3546-82 и СТ СЭВ 3547-82) «Уровень и расход поверхностных вод. Общие требования к измерению», введенный в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.07.1983 № 2982.

- Свод правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержденный приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.03.2020

№ 225.

- Свод правил СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка» (СНиП П 89 80* «Генеральные планы промышленных предприятий»)», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.09.2019 № 544/пр.

- Свод правил СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 920/пр.

- Свод правил СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.12.2021 № 1016/пр.

- Свод правил СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2018 № 860/пр.

- Свод правил СП 42.13330 «СНиП 2.07.01 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016

№ 1034/пр.

- Свод правил СП 129.13330.2019 «СНиП 3.05.04 85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.12.2019 № 925/пр.

- Свод правил СП 249.1325800.2016 «Коммуникации подземные. Проектирование и строительство закрытым и открытым способами», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 08.07.2016

№ 485/пр.

- Свод правил СП 273.1325800.2016 «Водоснабжение и водоотведение. Правила проектирования и производства работ при восстановлении трубопроводов гибкими полимерными рукавами», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.12.2016 № 892/пр.

- Свод правил СП 399.1325800.2018 «Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.11.2018 № 780/пр.

- Свод правил СП 517.1325800.2022 «Эксплуатация централизованных систем, сооружений водоснабжения и водоотведения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.06.2022

№ 453/пр.

- Постановление Региональной Энергетической комиссии Кузбасса от 22.06.2021

№ 212 Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО "Энергоресурс" (Прокопьевский муниципальный округ, за исключением пгт. Краснобродский, п. Артышт

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Прокопьевского муниципального округа на период до 2040 года в составе населенных пунктов: пгт. Краснобродский

ТОМ 11

16-03-2026-ОМ-ПЗ-11

Краснодар, 2026

Заказчик: Управление по делам жизнеобеспечения населенных пунктов Прокопьевского муниципального района

Муниципальный контракт № 42-2026 от «16» марта 2026 г.

«АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.

«СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА В

СОСТАВЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ: ПГТ.

КРАСНОБРОДСКИЙ» ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

ТОМ 11

16-03-2026-ОМ-ПЗ-11

Индивидуальный

предприниматель		 М.А. Хагар

2026

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание	3

Состав отчетной технической документации	10

Термины и определения	12

Перечень сокращений и обозначений	18

Введение	19

Краткая характеристика муниципального образования	20

Часть 1 Схема водоснабжения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: пгт. Краснобродский	21

Раздел 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа	21

Подраздел 1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны	21

Подраздел 1.1.2 Описание территорий поселения, муниципального округа, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения  22

Подраздел 1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	22

Подраздел 1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	23

Пункт 1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	23

Пункт 1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	24

Пункт 1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	25

Пункт 1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям  26

Пункт 1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, муниципальных округов, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	27

Пункт 1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	27

Подраздел 1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	27

Подраздел 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	27

Подраздел 1.1.7 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	28

Подраздел 1.1.8 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	29

Раздел 1.2 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	31

Подраздел 1.2.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	31

Подраздел 1.2.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	32

Подраздел 1.2.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	32

Подраздел 1.2.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	33

Подраздел 1.2.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.	37

Подраздел 1.2.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа	38

Подраздел 1.2.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	38

Подраздел 1.2.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых (открытых) систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	39

Подраздел 1.2.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	39

Подраздел 1.2.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой,

технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	39

Подраздел 1.2.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

.	39

Подраздел 1.2.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий

– баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный

–баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс еализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	40

Подраздел 1.2.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	40

Подраздел 1.2.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	42

Раздел 1.3 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	44

Подраздел 1.3.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	45

Подраздел 1.3.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.	46

Подраздел 1.3.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	47

Подраздел 1.3.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	54

Подраздел 1.3.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

.	54

Подраздел 1.3.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа и их обоснование	55

Подраздел 1.3.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	55

Подраздел 1.3.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	55

Подраздел 1.3.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения55

Раздел 1.4 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	56

Подраздел 1.4.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод  56

Подраздел 1.4.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	56

Раздел 1.5 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	57

Подраздел 1.5.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	57

Подраздел 1.5.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	58

Раздел 1.6 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	63

Подраздел 1.6.1 Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям	63

Подраздел 1.6.2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям	63

Подраздел 1.6.3 Количество перерывов в подаче воды в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год	64

Подраздел 1.6.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды	68

Подраздел 1.6.5 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	69

Раздел 1.7 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	70

Подраздел 1.7.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 70

Часть 2 Схема водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: пгт. Краснобродский	71

Раздел 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа	71

Подраздел 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны	71

Подраздел 2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами  71

Подраздел 2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	74

Подраздел 2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

.	74

Подраздел 2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	75

Подраздел 2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	75

Подраздел 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	76

Подраздел 2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	76

Подраздел 2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа	76

Подраздел 2.1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод	76

Раздел 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения	77

Подраздел 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	77

Подраздел 2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	77

Подраздел 2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	77

Подраздел 2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим

зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным округам, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	77

Подраздел 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов	78

Раздел 2.3 Прогноз объема сточных вод	79

Подраздел 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	79

Подраздел 2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	79

Подраздел 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам	79

Подраздел 2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	79

Раздел 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения  81

Подраздел 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	81

Подраздел 2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

.	81

Подраздел 2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	82

Подраздел 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	83

Подраздел 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	83

Подраздел 2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	83

Подраздел 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	83

Подраздел 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	83

Подраздел 2.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения	84

Раздел 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	85

Подраздел 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности,

планах мероприятий по охране окружающей среды	85

Подраздел 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	85

Раздел 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения  86

Подраздел 2.6.1 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	86

Раздел 2.7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения	90

Подраздел 2.7.1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	90

Раздел 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	94

Подраздел 2.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты	94

Список использованных источников	95

СОСТАВ ОТЧЕТНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № тома | Обозначение | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-1 | Том 1. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Большая Талда, Малая Талда, Осиновка. |
| 2 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-2 | Том 2. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат. |
| 3 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-3 | Том 3. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Индустрия, Калачево, Матюшино, Новорождественское, Новый путь. |
| 4 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-4 | Том 4. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Артышка, Еловка, Каменный ключ (деревня), Каменный ключ (посёлок при станции), Кара-Чумыш, Оселки, Дуброво. |
| 5 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-5 | Том 5. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Антоновка, Котино, Кыргай, Лукьяновка, Октябрь, Октябрьский, Соколово, Тыхта. |
| 6 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-6 | Том 6. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Алексеевка, Иганино, Инченково, Малиновка, Михайловка. |
| 7 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-7 | Том 7. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Большой Керлегеш, Верх-Егос, Верх-Тереш, Золх, Кара-Чумыш, Красная Горка, Красная Поляна,Нижний Тереш, Новосафоновский, Новостройка, Свободный, Смышляево, Тайбинка, Томское, Центральный, Чистугаш. |
| 8 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-8 | Том 8. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Кольчегиз, Серп и Молот, Терентьевское, П.ст. Тереньтевское, Тихоновка, Ускатский, Чапаевский. |
| 9 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-9 | Том 9. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Инченково, Калиновка, Канаш, Трудармейский, Тырган, Углерод. |
| 10 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-10 | Том 10. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Егултыс, Ключи, Лучшево, Маяковка, Первомайский, Плодопитомник, Хлебозавода, Шарап, Школьный, Ясная Поляна. |

| 11 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-11 | Том 11. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: пгт. Краснобродский. |
| --- | --- | --- |
| 12 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ | Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа |

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей работе применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Абонент	— физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения

[2]

Автоматизированная	система — человеко-машинная  система  на  основе  средств  промышленной

управления	технологическими процессами

автоматизации и телекоммуникаций, обеспечивающая комплексное автоматическое и автоматизированное управление технологическими процессами объектов и сооружений централизованных систем водоснабжения и водоотведения

[59]

Авария на водопроводной сети	— повреждения трубопроводов, сооружений и оборудования на сети или

нарушение их эксплуатации, вызывающие полное или частичное прекращение подачи воды абонентам, затопление территории

[18]

Авария на канализационной сети  — внезапные разрушения труб и сооружений или их закупорка с

прекращением отведения сточных вод и изливом их на территорию [18]

Водный объект	— сосредоточение природных вод из поверхности суши либо в горных

породах, имеющее характерные формы распространения и черты режима

[36]

Водовод	— гидротехническое сооружение для подвода и отвода воды в заданном направлении

[37]

Водозабор	— отбор воды из водоема, водотока или подземного источника для хозяйственных целей

[37]

Водозаборная скважина	— скважина для забора подземных вод, оборудованная, как правило, обсадными трубами и фильтром

[38]

Водозаборное сооружение	— гидротехническое сооружение, предназначенное для водозабора

[37]

Водонапорная башня	— напорный резервуар для воды на искусственной опорной конструкции

[38]

Водоотведение	— прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием

централизованной системы водоотведения [2]

Водоподготовка	— обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве

питьевой или технической воды [2]

Водопользование (использование — использование	различными	способами	водных	объектов	для водных объектов)	удовлетворения потребностей Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации, муниципальных образований, физических лиц, юридических лиц

[39]

Водопровод	— комплекс сооружений, включающий водозабор, водопроводные насосные станции, станцию очистки воды или водоподготовки, водопроводную сеть и резервуары для обеспечения водой определенного качества потребителей

[38]

Водопроводная насосная станция — сооружение	водопровода,	оборудованное	насосно-силовой

установкой для подъема и подачи воды в водоводы и водопроводную сеть

[38]

Водопроводная сеть	— комплекс технологически связанных между собой инженерных

сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения

[2]

Водопроводный колодец	— сооружение на водопроводной сети, предназначенное для установки арматуры и эксплуатации сети

[38]

Водоснабжение	— водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической

воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение)

[2]

Выпуск сточных вод	— трубопровод, отводящий очищенные сточные воды в водный объект

[40]

Гарантирующая организация	— организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или)

водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом), которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Горячая вода	— вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой

[2]

Зона санитарной охраны	— территория  и  акватория,  на  которых  устанавливается  особый

санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и для охраны водопроводных сооружений

[39]

Источник	питьевого — водный объект (или его часть), который содержит воду, отвечающую водоснабжения		установленным гигиеническим нормативам для источников питьевого водоснабжения, и используется или может быть использован для

забора воды в системы питьевого водоснабжения [41]

Исходная вода	— вода, поступающая из водного объекта [38]

Инвестиционная	программа — программа	мероприятий	по	строительству,	реконструкции	и

организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение	и	(или) водоотведение

модернизации	объектов	централизованной	системы	горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Канализационная	насосная — сооружение	канализации,	оборудованное	насосно-силовой станция		установкой для подъема и подачи сточных вод по канализационной

сети [2]

Канализационная сеть	— комплекс технологически связанных между собой инженерных

сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод [2]

Канализационные	очистные — комплекс зданий, сооружений и устройств, предназначенных для сооружения		обработки сточных вод с целью разрушения или удаления из них

определенных веществ [2]

Канализационный выпуск	— трубопровод, отводящий сточные воды из зданий и сооружений в

канализацию [40]

Канализационный колодец	— сооружение на канализационной сети, предназначенное для установки арматуры и эксплуатации сети

[2]

Канализация	— Отведение бытовых, промышленных и ливневых сточных вод [2]

Качество и безопасность воды	— совокупность	показателей,	характеризующих	физические,

химические,	бактериологические,	органолептические	и	другие свойства воды, в том числе ее температуру

[2]

Коммерческий	учет	воды	и — определение количества поданной (полученной) за определенный сточных вод				период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств

измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом [2]

Компактные	установки	для — Локальные	очистные	сооружения,	относящиеся	к	категории очистки бытовых сточных вод		сверхмалых очистных сооружений производительностью до 30 м3/сут

и предназначенные для очистки хозяйственно-бытовых и близких по составу сточных вод непосредственно в местах их происхождения способом биологической очистки без применения расходных химических и биологических компонентов

[42]

Локальное очистное сооружение	— сооружение или устройство, обеспечивающие очистку сточных вод

абонента до их отведения (сброса) в централизованную систему водоотведения (канализации)

[2]

Насосная станция	— комплекс сооружений и оборудования для осуществления забора воды и/или подъема воды насосами

[37]

Нецентрализованная	система — сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые горячего водоснабжения		пункты, с использованием которых приготовление горячей воды

осуществляется абонентом самостоятельно [2]

Нецентрализованная	система — сооружения	и	устройства,	технологически		не	связанные	 с холодного водоснабжения		централизованной		системой		холодного	водоснабжения	и

предназначенные	для	общего	пользования	или	пользования ограниченного круга лиц

[2]

Нормативы состава сточных вод  — устанавливаемые в целях охраны водных объектов от загрязнения

показатели концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод абонента, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения (канализации)

[2]

Объект	централизованной — инженерное  сооружение,  входящее  в  состав  централизованной

системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Очистка сточных вод	— обработка сточных вод с целью разрушения или удаления из них

определенных веществ [39]

Организация,  осуществляющая — юридическое	лицо,	осуществляющее	эксплуатацию горячее водоснабжение	централизованной  системы  горячего  водоснабжения,  отдельных

объектов такой системы. В целях [2] к организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем

[2]

Организация,	осуществляющая — юридическое	лицо,	осуществляющее	эксплуатацию

холодное водоснабжение и (или) водоотведение	(организация водопроводно-канализационного хозяйства)

централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем. В целях [2] к организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организациям водопроводно-канализационного хозяйства), приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем

[2]

Орган регулирования тарифов в — уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской

сфере	водоснабжения	и водоотведения

Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения

[2]

Питьевая вода	— вода,	за	исключением	бутилированной	питьевой		воды, предназначенная	для	питья,	приготовления	пищи	и		других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции

[2]

Показатели надежности, качества, — показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств

энергетической эффективности объектов	централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов [2]

Приготовление горячей воды	— нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая

подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой [2]

Резервуар для воды	— закрытое сооружение для хранения воды [38]

Санитарно-защитная зона	— специальная территория с особым режимом использования, размер

которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения

[33]

Сливная станция	— сооружение, осуществляющее прием сточных вод жидких фракций,

доставляемых с	неканализованных объектов ассенизационным транспортом, и обработку их перед сбросом в канализационную сеть [53]

Станция водоподготовки	— комплекс зданий, сооружений и устройств для водоподготовки

[38]

Состав и свойства сточных вод   — совокупность   показателей,   характеризующих   физические,

химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах

[2]

Сточные воды централизованной — принимаемые	от	абонентов	в	централизованные	системы системы водоотведения	водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные,

поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод

[2]

Схемы	водоснабжения	и — совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных водоотведения		коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы,

космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития

[8]

Техническая вода	— вода,  подаваемая  с  использованием  централизованной  или

нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции

[2]

Техническое	обследование — оценка  технических  характеристик  объектов  централизованных

централизованных систем

горячего	водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Технологическая	зона — часть централизованной системы водоотведения (канализации), водоотведения		отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект

через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект)

[8]

Технологическая	зона — часть	водопроводной	сети,		принадлежащей		организации, водоснабжения		осуществляющей	горячее	водоснабжение	или		холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные

значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды

[8]

Транзитная организация	— организация, осуществляющая эксплуатацию водопроводных и (или)

канализационных сетей и (или) сооружений на них, оказывающая услуги по транспортировке воды и (или) сточных вод и соответствующая утвержденным Правительством Российской Федерации критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)

[2]

Транспортировка воды (сточных — перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием вод)	водопроводных (канализационных) сетей

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных водоотведения (канализации)	сооружений, предназначенных для водоотведения

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных

водоотведения	поселения, муниципального округа или городского округа

сооружений, предназначенных для водоотведения с территории поселения, муниципального округа или городского округа

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных горячего водоснабжения		сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем

отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных холодного водоснабжения		сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки

и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам [2]

Эксплуатационная зона	— зона    эксплуатационной    ответственности    организации,

осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

[8]

Эксплуатация  централизованных — стадия  жизненного  цикла  объектов,  на  которой  реализуется,

систем	и	сооружений водоснабжения и водоотведения

поддерживается и восстанавливается их качество (работоспособное состояние)

[59]

Электронная	модель	систем — информационная  система,  включающая  в  себя  базы  данных,

водоснабжения	и	(или) водоотведения

программное и техническое обеспечение, предназначенная для хранения, мониторинга и актуализации информации о технико-экономическом состоянии централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, осуществления механизма оперативно-диспетчерского управления в указанных централизованных системах, обеспечения проведения гидравлических расчетов

[8]

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящей работе применяют следующие сокращения и обозначения:

АСУ ТП	— автоматизированная система управления технологическими процессами ВНБ	— водонапорная башня

ВНС	— водопроводная насосная станция

ООО «Энергоресурс»	— Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» ЗСО	— зона санитарной охраны

КНС	— канализационная насосная станция

КОС	— канализационные очистные сооружения

МКД	— многоквартирный жилой дом

н.д.	— нет данных

Объект ЦС ГВС, ХВС и — объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного (или) ВО	водоснабжения и (или) водоотведения (соответственно)

Организация ВКХ	— организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства)

ПНС	— повысительная насосная станция

ПЭ	— полиэтиленовый трубопровод

РдВ	— резервуар для воды

СВП	— станция водоподготовки

СЗЗ	— санитарно-защитная зона

Схема ВСиВО	— схема водоснабжения и водоотведения ТЗ ВС	— технологическая зона водоснабжения

ТЗ ВО	— технологическая зона водоотведения

ЦС ВО	— централизованная система водоотведения (канализации)

ЦС ГВС	— централизованная система горячего водоснабжения

ЦС ХВС	— централизованная система холодного водоснабжения

ЧВР	— чугунный водонапорный раструбный трубопровод

ЭМ	— электронная модель

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая актуализация Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа (далее – Прокопьевское МО), произведена в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ и ПП РФ от 05.09.2013 № 782.

Настоящая актуализация Схемы ВСиВО Прокопьевского МО произведена на основании муниципального контракта от 16.03.2026 № 42-2026 «по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа» (далее

–Муниципальный контракт), заключённого между Управлением по делам жизнеобеспечения населенных пунктов Прокопьевского муниципального района (далее

–Заказчик работ) и индивидуальным предпринимателем Хагар Максим Ахметович (далее

–Исполнитель работ).

Состав и содержание отчётной технической документации, разработанной в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского МО, соответствуют Требованиям к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утверждённым ПП РФ от 05.09.2013

№ 782, и пункту 7 технического задания (далее – Техническое задание).

Настоящая актуализация Схемы ВСиВО Прокопьевского МО в соответствии с пунктом 6 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782, произведена на перспективный период 2026-2040 гг.

В качестве исходных данных в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского МО использованы актуальные на 01.03.2026 редакции (версии) нормативных правовых актов, документов и материалов, указанных в пункте 7 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782.

Помимо указанного, в соответствии с пунктом 3 Технического задания использованы дополнительные материалы (исходные данные), предоставленные Муниципальным заказчиком и организациями ВКХ, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории Прокопьевского МО.

Полный состав работ, выполненных в рамках Муниципального контракта, приведен в начале настоящего документа (см. состав отчетной технической документации).

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Таблица 1. Краткая характеристика Прокопьевского муниципального округа

| № п.п. | Административная принадлежность |  | Административный центр | Количество населённых пунктов |  | Общая площадь земель в установленных границах, га | Численность постоянного населения на (01.01.2024), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Субъект Российской Федерации | Муниципальное образования верхнего уровня |  | городски е | сельские |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Кемеровская область | Кемеровская область | г. Прокопьевск | 0 | 78 | 348 237 га | 43450 |

Муниципальное образование – Прокопьевский муниципальный округ Кемеровской области является самостоятельным муниципальным образованием в составе Кемеровской области.

Прокопьевский округ (ранее – район) образован 4 сентября 1924 года на основании решения Томского губисполкома и решения заседания Сибревкома № 40 от 04.09.1924г.

В современных границах округ (ранее - район) образован Указом Президиума ВС РСФСР от 26.01.1943 г., когда из состава Новосибирской области была выделена Кемеровская область, в состав которой вошел Прокопьевский округ.

В соответствии с законом Кемеровской области – Кузбасса от 05 августа 2019 года

№ 68-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований (с изменениями на 24 декабря 2019 года)» Прокопьевский муниципальный округ преобразован из муниципальных образований, входящих в состав Прокопьевского муниципального округа: Большеталдинское сельское поселение, Бурлаковское сельское поселение, Калачевское сельское поселение, Каменно-Ключевское сельское поселение, Кузбасское сельское поселение, Михайловское сельское поселение, Сафоновское сельское поселение, Терентьевское сельское поселение, Трудармейское сельское поселение, Яснополянское сельское поселение путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, во вновь образованное муниципальное образование. К тому же в соответствии с законом Кемеровской области - Кузбасса от 04.04.2022 № 32-ОЗ "О преобразовании Краснобродского городского округа и Прокопьевского муниципального округа" - в округ входит Краснобродский территориальный отдел (поселки Краснобродский, Артышта и поселок при станции Дуброво).

К территории Прокопьевского муниципального округа примыкают самостоятельные муниципальные образования – городские округа: Киселевск и Прокопьевск.

Рисунок 1 – Границы Прокопьевского муниципального округа

Часть 1 Схема водоснабжения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: пгт. Краснобродский.

Раздел 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа

Подраздел 1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны

В соответствии с пунктом 1 статьи 31 главы 6 [2], к регулируемым видам деятельности в сфере холодного водоснабжения относятся:

- холодное водоснабжение, в том числе:

  - транспортировка воды, включая распределение воды;

  - подвоз воды в случаях, установленных частью 3 настоящей статьи;

Перечень организаций ВКХ, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения на территории Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: пгт. Краснобродский, представлен в таблице 2.

Таблица 2. Перечень организаций ВКХ, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения на территории Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: пгт. Краснобродский.

| № п.п. | Полное наименование | Сокращенное наименование | Юридический адрес | ИНН КПП | Виды осуществляемой регулируемой деятельности в сфере водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10. Офис 312 | 4205284720 420501001 | - Холодное водоснабжение; - Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения |

В настоящее время на территории населенных пунктов имеются развитые сети централизованного водоснабжения. Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеют пгт. Краснобродский.

Водоснабжение населенных пунктов организовано от: централизованных систем водоснабжения, децентрализованных источников – одиночных скважин, водоразборных колонок, шахтных колодцев общего и частного пользования.

Источником водоснабжения пгт. Краснобродский являются артезианские скважины.

Водоснабжение осуществляется подземными водами, всего в населенном пункте эксплуатируются 14 водозаборов. Подъем воды осуществляется погружными насосами.

Суммарная протяженность водопроводных сетей в населенных пунктах составляет 58 км. Эксплуатирующей организацией является ООО «Энергоресурс».

Статьей 2 главы 1 [2] даны следующие определения:

- ЦС ХВС – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

- ЦС ГВС – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее – открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее – закрытая система горячего водоснабжения).

Пунктом 2 [8] введены следующие понятия:

  эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Все территории Прокопьевского муниципального округа, на которых осуществляются регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения, находятся в эксплуатационной зоне ООО «Энергоресурс».

Все ЦС ХВС Прокопьевского муниципального округа относятся к водоснабжению питьевой водой. Водоснабжение технической водой на территории Прокопьевского муниципального округа не осуществляется, следовательно, ЦС ХВС технической водой отсутствуют и далее не рассматриваются в рамках настоящего документа.

Подраздел 1.1.2 Описание территорий поселения, муниципального округа, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В статье 2 главы 1 [2] приведены следующие определения:

- нецентрализованная система холодного водоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

- нецентрализованная система горячего водоснабжения – сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно.

На территории Прокопьевского муниципального округа действует централизованная система водоснабжения, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

В настоящее время пгт. Краснобродский охвачено централизованным водоснабжением.

Подраздел 1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Перечень ЦС ХВС Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: пгт. Краснобродский приведен выше в составе Подраздела 1.1.1.

Описание зон ЦС ГВС с использованием открытых (закрытых) систем горячего водоснабжения, перечень таких ЦС ГВС Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: пгт. Краснобродский приведены в составе Пункта 1.1.4.6.

Описание зон нецентрализованного водоснабжения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: пгт. Краснобродский приведено в составе Подраздела 1.1.2.

Пунктом 2 [8] введено следующее понятие:

  ТЗ ВС – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Исходя из определений, указанных выше в настоящем подразделе, а также в составе Подраздела 1.1.1, следует сделать вывод о том, что в границах действия одной ЦС ХВС может быть выделено как несколько ТЗ ВС, разграничиваемых по признаку принадлежности (эксплуатационной ответственности) объектов централизованных систем водоснабжения к той или иной организации ВКХ, так и одна ТЗ ВС в том случае, если все входящие в ЦС ХВС объекты централизованных систем водоснабжения принадлежат

(находятся в эксплуатационной зоне) одной организации ВКХ (при соблюдении нормативных значений напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды).

Подраздел 1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

В статье 2 главы 1 [2] дано следующее определение:

  техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения – оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Техническое обследование объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии с Требованиями к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными приказом Минстроя РФ от 05.08.2014 № 437/пр, проводилось техническое обследование объектов централизованного водоснабжения и водоотведения.

Ниже в пунктах 1.1.4.1-1.1.4.6 приведено описание и характеристики объектов централизованных систем водоснабжения, действующих на территории Прокопьевского муниципального округа, составленное на основании материалов (исходных данных), предоставленных Заказчиком работ и организациями ВКХ, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения на территории Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: пгт. Краснобродский.

Пункт 1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

В соответствии с [41]:

  Источник питьевого водоснабжения – водный объект (или его часть), который содержит воду, отвечающую установленным гигиеническим нормативам для источников питьевого водоснабжения, и используется или может быть использован для забора воды в системы питьевого водоснабжения.

В соответствии с [37]:

- Водозаборное сооружение – гидротехническое сооружение, предназначенное для водозабора;

- Водозабор – отбор воды из водоема, водотока или подземного источника для хозяйственных целей.

Исходя из определения централизованной системы холодного водоснабжения, на территории пгт. Краснобродский в настоящее время можно выделить 1 зону централизованного водоснабжения, совпадающие с технологической.

В качестве поверхностных источников водоснабжения используются поверхностные водные объекты (водоемы и водотоки), пригодные для использования в целях водоснабжения.

Таблица 3. Зоны централизованного водоснабжения

| Зона централизованного водоснабжения | Источник водоснабжения | Обслуживаемые районы городского округа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подземный водозабор Краснобродского месторождения (14 скважин) | пгт. Краснобродский |

Вода из 14 скважин Краснобродского месторождения забирается погружными насосами и по индивидуальным сборным трубопроводам поступает в резервуары чистой воды (РЧВ). Из скважин №2, 4, 5, 6 вода поступает в подземный РЧВ №1 объемом 500 м3,

из скважин №3, 8, 16, 14, 15 – в подземный РЧВ №2 объемом 500 м3, из скважин №10, 11, 12, 17, 18 – в надземный РЧВ №3 объемом 500 м3. Перед подачей в водопроводную сеть пгт. Краснобродский вода обеззараживается подачей раствора гипохлорита кальция в резервуары чистой воды. Из РЧВ вода самотеком подается в город: от РЧВ №1 по водоводу диаметром 150 мм, от РЧВ №2 – диаметром 150 мм, от РЧВ №3 – 200 мм.

Таблица 4. Перечень скважин

| № скважины | Глубина скважины, м | Абсолютная отметка устья, м |  | Дебит скважины, м³/час | Марка насоса | Глубина установки насоса, м | Статич еский уровен ь, м | Динамч еский уровень , м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Краснобродский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1(рез) | 75 |  | 337,98 | 25 | ЭЦВ-8-25-150 | 55 | 10 | 30 |
| 2 | 75 |  | 329,74 | 15 | ЭЦВ-8-25-150 | 75 | 10 | 30 |
| 3 | 100 |  | 329,74 | 10 | ЭЦВ-8-16-160 | 65 | 22 | 42 |
| 4 | 100 |  | 379,54 | 9,5 | ЭЦВ-8-16-160 | 53 | 18 | 36 |
| 5 | 100 |  | 360,92 | 10 | ЭЦВ-8-16-160 | 65 | 16 | 28 |
| 6 | 110 |  | 380,33 | 10 | ЭЦВ-8-25-150 | 55 | 20 | 42 |
| 7(рез) | 100 |  | 392,98 | 32 | ЭЦВ-8-40-90 | 65 | 15 | 27 |
| 8 | 100 |  | 336 | 19,5 | ЭЦВ-8-25-150 | 64 | 19 | 34 |
| 10 | 120 |  | 410,31 | 10,5 | ЭЦВ-8-16-160 | 75 | 18 | 32 |
| 11 | 120 |  | 384,79 | 9,5 | ЭЦВ-8-16-160 | 73 | 16 | 41 |
| 12 | 102 |  | 365,62 | 14,5 | ЭЦВ-8-16-160 | 70 | 20 | 46 |
| 14 | 110 |  | 350,25 | 20 | ЭЦВ-8-25-150 | 60 | 18 | 44 |
| 15 | 110 |  | 360,05 | 25 | ЭЦВ-8-25-150 | 70 | 15 | 39 |
| 16 | 110 |  | 368,51 | 25 | ЭЦВ-8-25-150 | 75 | 27 | 40 |
| 17 | 120 |  | 400 | 42 | ЭЦВ-8-25-150 | 79 | 22 | 51 |
| 18 | 120 |  | 350 | 45 | ЭЦВ-8-25-150 | 82 | 20 | 48 |

Пункт 1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В соответствии с [38]:

- Исходная вода – вода, поступающая из водного объекта;

- Станция водоподготовки – комплекс зданий, сооружений и устройств для водоподготовки.

В соответствии с [2]:

- Водоподготовка – обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

- Питьевая вода – вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

- Техническая вода – вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции.

Подготовка воды – технологический процесс по приданию воде, забираемой из источников водоснабжения качественных характеристик, отвечающих установленным нормативам и требованиям водопотребителя.

Перед подачей в водопроводную сеть пгт. Краснобродский вода из артезианских скважин поступает в резервуары, где она проходит дезинфекцию с целью уничтожения содержащихся в ней болезнетворных бактерий. Обеззараживание осуществляется путем хлорирования с помощью гипохлорита кальция. Для приготовления раствора хлорной извести применяют хлораторную установку, в нее входят растворные баки, куда засыпают хлорную известь и добавляют воду. Известковое молоко поступает в растворные баки, где приготавливаются раствор концентрацией до 1-2%. Из растворных баков хлорная вода через дозировочные устройства вводится в дезинфицируемую воду.

Контроль качества воды осуществляется ЦГСЭН г. Белово. Пробы воды для исследования отбираются из крана скважины и из трех резервуаров перед подачей в водопроводную сеть поселка.

Химический и бактериологический состав воды из скважин согласно испытаниям лаборатории ЦГЭСН г. Белово отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения». Определяются следующие показатели: pH, минерализация, жесткость, перманганатная окисляемость, нефтепродукты, СПАВ, фенольный индекс, нитриты, нитраты, фториды, хлориды, цианиды, запах, привкус, цветность, мутность, термтолерантные колиморфные бактерии, общие колиморфные бактерии, общее микробное число, колифаги, споры сульфидредуцирующих клостридий, Al, NH4, Fe, Cd, Mn, Cu, Mo, As, Pb, Cr, Zn, Cl.

Пункт 1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Вода из трех РЧВ поступает по водоводам потребителям в самотечном режиме за счет геодезической разницы отметок. Таким образом, повысительные насосные станции на территории пгт. Краснобродский отсутствуют.

Оценка энергоэффективности системы водоснабжения пгт. Краснобродский выполнена на основании данных ООО «Энергоресурс» по потреблению электроэнергии насосным оборудованием, используемой на подъем и транспортировку воды и объемам перекачиваемой воды.

Энергоэффективность системы водоснабжения выражается в удельных энерго-затратах на 1 м3 перекачиваемой воды.

Результаты оценки энергоэффективности приведены в таблице 5.

Таблица 5. Источники водоснабжения

| № п/п | Наименование источника водоснабжения | Подача воды за 2025 год, тыс.м3 | Фактический расход эл.энергии за 2025 год, тыс. кВт*ч | Показатель энерго эффективности, кВт*ч/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина №1 (резерв) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Скважина №2 | 78 | 42 | 0,539 |
| 3 | Скважина №3 | 52 | 38,3 | 0,737 |
| 4 | Скважина №4 | 62 | 32 | 0,516 |
| 5 | Скважина №5 | 33 | 18,2 | 0,552 |
| 6 | Скважина №6 | 56 | 42 | 0,737 |
| 7 | Скважина №7 (резерв) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Скважина №8 (резерв) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Скважина №10 | 68 | 38 | 0,559 |
| 10 | Скважина №11 | 40 | 38 | 0,95 |
| 11 | Скважина №12 | 83 | 38 | 0,452 |
| 12 | Скважина №14 | 87 | 42 | 0,477 |
| 13 | Скважина №15 (резерв) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Скважина №16 | 80 | 42 | 0,525 |
| 15 | Скважина №17 | 92 | 42 | 0,457 |
| 16 | Скважина №18 | 95 | 42 | 0,442 |
|  | ИТОГО | 826 | 454,5 | 0,550 |

Технические характеристики водонапорных башен приведены в таблице 6.

Таблица 6. Характеристика РЧВ

| Наименование объекта | Место расположение | Год постройки | Объем запаса воды,м3 | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЧВ № 1 | пгт. Краснобродский | - | 500,0 | 80,0 |
| РЧВ № 1 | пгт. Краснобродский | - | 500,0 | 80,0 |
| РЧВ № 1 | пгт. Краснобродский | - | 500,0 | 65,0 |

Пункт 1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Система водоснабжения абонентов ООО «Энергоресурс» имеет сеть объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. Надежность системы водоснабжения населенных пунктов характеризуется как удовлетворительная. Водопроводная сеть выполнена в основном по радиальной схеме, с тупиковыми участками. Подача воды в водопроводную сеть производится из артезианских скважин. Общая протяженность водопроводных сетей по пгт. Краснобродский составляет 58 км, из них 15,24 км, или около 26% находится в ветхом состоянии и требует замены.

Магистральные трубопроводы введены в эксплуатацию в 1968 – 1988 гг., то есть отслужили уже 48 – 28 лет (срок службы стальных водопроводных труб 30 лет). Это заметно по участившимся порывам на магистральных трубопроводах. Удельное количество аварий на водопроводных сетях в среднем составляет 1,15-1,96 ед./км. Водопроводные сети проложены в основном из стали и чугуна, сети из полиэтилена составляют 8% от общей протяженности водопроводных сетей по городскому округу.

Пункт 1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, муниципальных округов, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В результате проведенного анализа состояния и функционирования системы холодного водоснабжения населенных пунктов выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- Изношенность инженерных сетей;

- Изношенность запорно-регулирующей арматуры;

- Отсутствие учета питьевой воды.

Пункт 1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Хозяйственно-питьевое водоснабжение котельной ПСХ-1 осуществляется из системы централизованного водоснабжения пгт. Краснобродский. Для технологических целей котельной, а также ГВС используется вода, поступающая от Иганинского водозабора. Вода из 4 скважин Иганинского водозабора поступает в РЧВ объемом 1000 м3, откуда насосами насосной станции 2-го подъема перекачивается в два РЧВ объемом 400 м3 каждый насосной станции 3-го подъема, откуда насосами подается на котельную. Перед подачей на котельную ПСХ-1 пгт. Краснобродский вода обеззараживается подачей раствора гипохлорита кальция в резервуары чистой воды насосной станции 3го подъема.

Тепловую энергию производят две котельных, суммарной мощностью 4,6 Гкал/час, и 75 Гкал/час. Теплоснабжение жилого фонда округа осуществляется обоими котельными. Площадь обслуживаемого жилищного фонда – 225,848 тыс. кв. метров, численность проживающих 6427 тыс. человек.

Теплоснабжающих организаций две: ООО «ЭнергоКомпания» (1 котельная) и ООО

«Бастет» (1 котельная). ООО «ЭнергоКомпания» и ООО «Бастет» осуществляют теплоснабжение потребителей жилья и соцкультбыта, подключенных от котельных.

Все системы теплоснабжения образованы на базе отдельных источников тепла. Количество систем теплоснабжения совпадает с количеством источников.

Зоны действия теплоснабжающих организаций совпадают с эксплуатационными зонами действия их источников тепловой энергии.

Подраздел 1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

В Прокопьевском мунципальном округе отсутствуют территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем на рассматриваемом в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа не предусматривается разработки технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды.

Подраздел 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

В результате проведенного анализа принадлежности объектов централизованной системы водоснабжения установлено, что комплекс систем водоснабжения населенного пункта пгт. Краснобродский находится в муниципальной собственности (Комитет по управлению муниципальной собственностью Прокопьевского муниципального округа) и передан в хозяйственное ведение ООО «Энергоресурс».

Направления развития централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.1.7 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение следующих целей:

Охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

Повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

Снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

Обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

Обеспечения развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение. В соответствии с пунктом 2 статьи 3 ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ общими принципами государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения являются:

Приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

Создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

Обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

Достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

Установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

Обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

Обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

Открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

Исходя из обозначенных целей и принципов государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, а также в соответствии с пунктом 10 Правил разработки и утверждения   схем   водоснабжения   и   водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782, в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа сформированы следующие основные задачи развития централизованных систем водоснабжения:

- Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

- Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

- Сокращение потерь воды при ее транспортировке;

- Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации;

- Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.

Для выполнения перечисленных выше задач по развитию централизованных систем водоснабжения Прокопьевского муниципального округа разработаны мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, приведенные ниже в разделе 1.4.

В соответствии с пунктом 2 Перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденного приказом Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр, к показателям развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения относятся:

- Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

- Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- Показатели очистки сточных вод;

- Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Применительно к централизованным системам водоснабжения Прокопьевского муниципального округа данные показатели приведены ниже в разделе 1.7.

Подраздел 1.1.8 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

В данной схеме рассмотрено три сценария развития системы водоснабжения Краснобродского городского округа.

Сценарий №1

Данный сценарий предусматривает увеличение количества абонентов, подключенных к городским водопроводным сетям, за счет строительства и введения в эксплуатацию объектов перспективной застройки, а также подключения существующих объектов жилья к централизованной системе водоснабжения Краснобродского городского округа.

Развитие системы водоснабжения осуществляется за счет:

- реконструкции магистральных водоводов с увеличением диаметров от РЧВ №1, РЧВ №2, РЧВ №3 в период 2017-2020 гг.;

- реконструкции ветхих и аварийных разводящих и квартальных водопроводных сетей, выработавших свой срок службы в период 2017 – 2022 гг.;

- реконструкции скважинных водозаборов с заменой насосного оборудования на скважинах №2, №3, №4, №5, №6, №8, №10, №11, №12, №14, №15, №16, №17, №18 в период 2017 – 2022 гг.;

- установки приборов учета воды и электрической энергии на скважинах №2, №3,

№4, №5, №6, №8, №10, №11, №12, №14, №15, №16, №17, №18 и на водоводах, подающих воду от РЧВ №1, РЧВ №2, РЧВ №3 потребителям в пгт. Краснобродский, в период 2017 –

2022 гг.;

- проектирования и организации ЗСО 1-го пояса для скважины №2, №3, №4, №5, №6,

№8, №10, №11, №12, №14, №15, №16, №17, №18 в период 2017 – 2025 гг.;

- проектирования и строительства водопроводных сетей для подключения перспективных объектов нового строительства в 2020 – 2025 гг.;

- тампонажа водозаборных скважин №1, 7 в пгт. Краснобродский в 2027- 2028 гг.

- проектирования и строительства водопроводных сетей для подключения существующих жилых объектов, не охваченных централизованным водоснабжением, в 2017 – 2031 гг.

Сценарий №2 (основной)

Данный сценарий предусматривает увеличение количества абонентов, подключенных к городским водопроводным сетям, за счет строительства и введения в эксплуатацию объектов перспективной застройки.

Развитие системы водоснабжения осуществляется за счет:

- реконструкции ветхих и аварийных разводящих и квартальных водопроводных сетей, выработавших свой срок службы в период 2017 – 2022 гг.;

- реконструкции скважинных водозаборов с заменой насосного оборудования на скважинах №2, №3, №4, №5, №6, №8, №10, №11, №12, №14, №15, №16, №17, №18 в период 2017 – 2022 гг.;

- установки приборов учета воды и электрической энергии на скважинах №2, №3,

№4, №5, №6, №8, №10, №11, №12, №14, №15, №16, №17, №18 и на водоводах, подающих воду от РЧВ №1, РЧВ №2, РЧВ №3 потребителям в пгт. Краснобродский, в период 2017 –2022 гг.;

- проектирования и организации ЗСО 1-го пояса для скважины №2, №3, №4, №5, №6,

№8, №10, №11, №12, №14, №15, №16, №17, №18 в период 2017 – 2025 гг.;

- проектирования и строительства водопроводных сетей для подключения перспективных объектов нового строительства в 2020 – 2025 гг.;

- реконструкции насосной станции II-го подъѐма на берегу р. Кара-Чумыш в п.

Артышта (ремонт здания НС, установка резервного насоса) в 2022-2023 гг.;

- реконструкции ветхих водопроводных сетей от скважин №6, 14, 15, 17, 18 в период 2018-2020 гг.;

- тампонажа водозаборных скважин №1, 7 в пгт. Краснобродский в 2027- 2028 гг.

Сценарий №3

Данный сценарий не предусматривает увеличение количества абонентов, подключенных к городским водопроводным сетям, уровень доступности водоснабжения и степень благоустройства останется на уровне 2025 года.

Развитие системы водоснабжения осуществляется за счет:

- реконструкции магистральных водоводов с увеличением диаметров от РЧВ №1, РЧВ №2, РЧВ №3 в период 2017-2020 гг.;

- реконструкции ветхих и аварийных разводящих и квартальных водопроводных сетей, выработавших свой срок службы в период 2017 – 2022 гг.;

- реконструкции скважинных водозаборов с заменой насосного оборудования на скважинах №2, №3, №4, №5, №6, №8, №10, №11, №12, №14, №15, №16, №17, №18 в период 2017 – 2022 гг.;

- установки приборов учета воды и электрической энергии на скважинах №2, №3,

№4, №5, №6, №8, №10, №11, №12, №14, №15, №16, №17, №18 и на водоводах, подающих воду от РЧВ №1, РЧВ №2, РЧВ №3 потребителям в пгт. Краснобродский, в период 2017 –2022 гг.;

- проектирования и организации ЗСО 1-го пояса для скважины №2, №3, №4, №5, №6,

№8, №10, №11, №12, №14, №15, №16, №17, №18 в период 2017 – 2025 гг.;

- тампонажа водозаборных скважин №1, 7 в пгт. Краснобродский в 2027- 2028 гг.

Раздел 1.2 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Подраздел 1.2.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации холодного водоснабжения приведены в таблице 7.

Таблица 7. Общий баланс подачи и реализации воды пгт. Краснобродский 2025 г.

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общий забор воды из источников, тыс. м3/год | 1 457,891 |
| 1.1 | Общий забор воды от группа скважин №2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, тыс. м3/год | 826,325 |
| 1.2 | Общий забор воды от группы скважин, водозабор Иганинский, тыс. м3/год | 631,766 |
| 2 | Технологические нужды, собственные нужды для нужд водопроводных станций, водозаборов, тыс. м3/год | 105,973 |
| 3 | Потери воды на водопроводных станциях, водозаборах и водоводах, тыс. м3/год | 174,852 |
| 4 | Объем покупной воды, тыс. м3/год | 0 |
| 5 | Подача воды, тыс. м3 /год | 720,352 |
| 6 | Объем отпущенной потребителям чистой воды (реализация), тыс.куб. м/год | 538,88 |
| 6.1 | ГВС* и потери в тепловых сетях, тыс. м³/год | 265,10 |
| 6.2 | Питьевой холодной воды, тыс. м3/год | 545,50 |
| 7 | Объем отпущенной потребителям технической воды (реализация), тыс. м3/год | 0 |
| 8 | Неучтенные расходы и потери питьевой воды, тыс. м3/год | 0 |
| 9 | Уровень потерь холодной питьевой воды на водопроводных сетях, % от подачи | 24% |

Подраздел 1.2.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Схемой водоснабжения предусматривается подача технической воды потребителям Краснобродского городского округа. Планируется, что техническая вода будет подаваться на перспективные и существующие производственные объекты, такие как объекты ОАО

«РЖД», цементный завод, завод строительных материалов.

Забор воды для промышленных объектов планируется осуществлять из собственных источников водоснабжения и существующих, которые должны быть запроектирова ны и реконструированы исходя из характеристик и назначения объектов.

В настоящее время исходная вода для нужд теплоснабжения и горячего водоснабжения пгт. Краснобродский и в границах перспективного планирования осуществляется от Иганинского водозабора. Информация по перспективным приростам холодного и горячего водоснабжения приведена в таблице 9.

Подраздел 1.2.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Результаты анализа структурного баланса реализации питьевой воды по группам абонентов приведены в таблице 8.

Таблица 8. Структурный баланс реализации питьевой воды

| № п/п | Технологическая зона водоснабжения | Эксплуатационная зона | Источник водоснабжения | Подача, тыс. м3/год |  | Обслуживаемые районы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт 2025 г. | прогноз 2040 г. |  |
|  |  |  | Группа |  |  |  |
| 1 | Подземный водозабор пгт. Краснобродский | ООО «ЭнергоРесурс» | скважин №2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, | 826,325 | 954,19 | пгт. Краснобродский |
|  |  |  | 18 |  |  |  |

Структурный водный баланс реализации воды с разбивкой по группам и типам абонентов в соответствии с отчетами ресурсоснабжающих организаций представлен в таблице 9.

Таблица 9. Структурный водный баланс реализации воды по группам и типам абонентов

| № п/п | Наименование групп потребителей (типов абонентов) | Водопотребление, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население, холодная вода (жилые здания), бюджетные организации, прочие организации (объекты обще- ственно-делового назначения), промышленные предприятия и прочие организации | 545,5 |
| 2 | Объекты энергетики | 265,1 |
| Объем отпущенной потребителям воды (реализация) |  | 810,6 |

Подраздел 1.2.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Действующие в настоящее время в Прокопьевском муниципальном округе нормы удельного водопотребления, утверждены приказом департамента жилищно-коммунального комплекса Кемеровской области от 23.12.2014 г. №116.

Таблица 10. Нормативы удельного потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Прокопьевского муниципального округа

| № п/п | Степень благоустройства | Норматив потребления коммунальной услуги, куб. метр на 1 человека в месяц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение |
| 1.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 5,01 | 3,37 | 8,38 |
| 1.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 8,38 | - | 8,38 |
| 2.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,97 | 3,31 | 8,28 |
| 2.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 8,28 | - | 8,28 |
| 2.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,70 | - | 4,70 |

| 3.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,52 | 2,76 | 7,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 7,28 | - | 7,28 |
| 4.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,36 | 1,32 | 4,68 |
| 4.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,68 | - | 4,68 |
| 4.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,06 | - | 3,06 |
| 5.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,27 | 1,32 | 3,59 |
| 5.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 3,59 | - | 3,59 |
| 5.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,61 | - | 2,61 |
| 5.4. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 1,53 | 0,83 | - |

| 5.5. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,36 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.6. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 1,38 | - | - |
| 6.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами | 1,24 | - | - |
| 6.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами | 2,08 | - | 2,08 |
| 7.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 3,07 | 1,69 | 4,76 |
| 7.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 4,76 | - | 4,76 |
| 8.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 2,40 | 0,86 | 3,26 |
| 8.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 3,26 | - | 3,26 |
| 8.3. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 1,92 | - | 1,92 |
| 9.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,61 | 1,00 | 2,61 |

| 9.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 2,61 | - | 2,61 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,50 | - | 1,50 |
| 9.4. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,31 | 0,86 | - |
| 9.5. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 2,17 | - | - |
| 9.6. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,28 | - | - |
| 10.1 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,18 | 0,56 | - |
| 10.2 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,74 | - | - |
| 10.3 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,14 | - | - |
| 11.1 | Жилые помещения с холодным водоснабжением из уличной колонки или дворового крана | 1,08 | - | - |

*При степени благоустройства «водоотведение в выгребные ямы через внутридомовые сети» норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению применяется в случае наличия договора с ресурсоснабжающей организацией на услугу «водоотведение и очистка сточных вод»

Постановлением Региональной энергетической комиссии [60] установлены тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Кемеровский области с 22.12.2023 по 31.12.2030, сведения по которым приведены в таблице 13.

Таблица 11. Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Прокопьевского муниципального округа с 22.12.2023 по 31.12.2030

| № п/ п | Наимено вание услуг, потребит елей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |
|  |  | с 22.12 по 31.12 | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | Населени е (с НДС) | 66,84 | 66,84 | 71,87 | 71,87 | 76,2 | 76,2 | 81,3 | 81,3 | 83,1 | 83,1 | 83,86 | 83,17 | 83,17 | 79,28 | 79,28 |
| 1. 2. | Прочие потребите ли (без НДС) | 55,7 | 55,7 | 59,89 | 59,89 | 63,5 | 63,5 | 67,75 | 67,75 | 69,25 | 69,25 | 69,88 | 69,31 | 69,31 | 66,07 | 66,07 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | Населени е (с НДС) | 57,97 | 57,97 | 60,76 | 60,76 | 63,05 | 63,05 | 64,08 | 64,08 | 65,56 | 65,56 | 66,79 | 66,79 | 69,46 | 69,46 | 72,79 |
| 2. 2. | Прочие потребите ли (без НДС) | 48,31 | 48,31 | 50,63 | 50,63 | 52,54 | 52,54 | 53,4 | 53,4 | 54,63 | 54,63 | 55,66 | 55,66 | 57,88 | 57,88 | 60,66 |

Подраздел 1.2.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с частью 5 статьи 13 главы 3 [4] собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу [4], обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии.

В соответствии с пунктом 381 [10] в случае если собственники помещений в многоквартирном доме не обеспечили оснащение такого дома коллективным (общедомовым) прибором учета используемого коммунального ресурса и при этом был установлен коллективный (общедомовой) прибор учета, собственники помещений обязаны оплатить расходы на установку такого прибора учета, за исключением случаев, когда такие расходы были учтены в составе платы за содержание жилого помещения и (или) в составе установленных для членов товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива обязательных платежей и (или) взносов, связанных с оплатой расходов на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества.

Счета на оплату расходов на установку коллективного (общедомового) прибора учета с указанием общего размера расходов на установку такого прибора учета и доли расходов на установку такого прибора учета, бремя которых несет собственник помещения, выставляются собственникам помещений организацией, осуществившей установку

коллективного (общедомового) прибора учета. Доля расходов на установку коллективного (общедомового) прибора учета, бремя которых несет собственник помещения, определяется исходя из его доли в праве общей собственности на общее имущество.

Также в соответствии с частью 9 статьи 13 главы 3 [4] организации, осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют.

Подраздел 1.2.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа

Анализ резервов и дефицитов мощностей системы водоснабжения представлен в таблице 12.

Таблица 12. Анализ резервов и дефицитов мощностей системы водоснабжения

| № п/п | Станция (источник) | Проектная производительность, тыс. м3/сут | Фактическая производительность, тыс. м3/сут | Максимальная подача в 2025 г., тыс. м3/сут | Резерв (+) или дефицит (-) мощности, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подземный водозабор пгт. Краснобродский | 3,500 | 2,645 | 3,174 | 0,326 |

В результате проведенного анализа имеющейся информации о технических характеристиках систем водоснабжения населенных пунктов установлено, что дефицит производственных мощностей систем водоснабжения отсутствует.

Подраздел 1.2.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Динамика увеличения объемов потребления холодной воды на перспективу до 2040 года приведена в таблице 13.

Таблица 13. Прогнозные балансы потребления воды населением

| № п/п | Источник | Показатель | 2025 год | 2030 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подземный водозабор пгт. Краснобродский | Забор воды, тыс. м3/год | 850,505 | 965,731 | 954,194 |
|  |  | Расход на собственные нужды, тыс. м3/год | 105,973 | 105,973 | 105,973 |
|  |  | Отпуск в сеть, тыс. м3/год | 744,532 | 859,758 | 848,221 |
|  |  | Потери в сети, тыс. м3/год | 169,277 | 156,400 | 122,400 |
|  |  | Реализация, тыс. м3/год | 575,255 | 703,358 | 719,021 |
|  |  | Неучтѐнные потери и расходы, тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Расход на собственные нужды, тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Отпуск в сеть, тыс. м3/год | 88,641 | 0 | 0 |
|  |  | Потери в сети, тыс. м3/год | 2,330 | 2,330 | 2,330 |
|  |  | Реализация, тыс. м3/год | 86,271 | 0 | 0 |
|  |  | Неучтѐнные потери и расходы, тыс. м3/год | 0,040 | 0,040 | 0,040 |

Подраздел 1.2.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых (открытых) систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности системы представлено в пункте 1.1.3.

Основная часть абонентов получает горячую воду по открытой схеме ГВС из системы централизованного теплоснабжения.

Подраздел 1.2.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) приведены в таблице 14.

Таблица 14. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (с учетом горячего водоснабжения)

| № п/п | Показатель | Фактическое значение | Ожидаемое значение, 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление (реализация воды), тыс. м3/год | 621,51 | 806,00 |
| 2 | Среднесуточное потребление (реализация воды), тыс. м3/сут | 1,70 | 2,21 |
| 3 | Коэффициент максимальной неравномерности подачи воды | 1,2 | 1,2 |
| 4 | Максимальное суточное потребление (реализация воды), тыс. м3/сут | 2,04 | 2,65 |

Подраздел 1.2.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, выполнен исходя из фактических расходов воды, и представлен в разделе 1.3.3.

Подраздел 1.2.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Сведения о фактических и ожидаемых потерях воды при ее транспортировке представлены в таблице 15.

Таблица 15. Сведения о фактических и ожидаемых неучтенных потерях воды при ее транспортировке

| № п/п | Показатель | Фактическое Значение (2025 г.) | Ожидаемое значение, 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Неучтенные расходы и потери питьевой воды на водопроводных сетях, тыс. м3/год | 174,85 | 122,40 |
| 2 | Неучтенные расходы и потери питьевой воды на водопроводных сетях, тыс. м3/сутки | 0,479 | 0,335 |
| 3 | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях, % к подаче | 24% | 14% |

Подраздел 1.2.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Территориальный перспективный баланс подачи воды по технологическим зонам представлен в таблицах 12, 13.

Подраздел 1.2.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Требуемая мощность водозаборных сооружений рассмотрена, исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды и резерва мощностей по зонам действия сооружений и территориального баланса годовой подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений.

Водоснабжение Краснобродского городского округа планируется организовать на основании существующей системы водоснабжения.

Водоснабжение технической водой перспективных производственных объектов (цементный завод, завод строительных материалов) планируется осуществлять из собственных источников водоснабжения, которые должны быть запроектированы исходя из характеристик и назначения объектов.

Требуемая мощность водозаборных сооружений на 2040 год представлена в таблице

16. Данные о производительности головных сооружений и источников водоснабжения по основному сценарию развития представлены в таблице 17.

Резервы и дефициты мощностей источников водоснабжения и водопроводных очистных сооружений по сценарию №1 представлены в таблице 18.

Резервы и дефициты мощностей источников водоснабжения и водопроводных очистных сооружений по сценарию №2 (основной) представлены в таблице 19. Резервы и дефициты мощностей источников водоснабжения и водопроводных очистных сооружений по сценарию №3 представлены в таблице 20.

Таблица 16. Требуемая мощность водозаборных сооружений на 2040 год

| № п/п | Станция | Среднесуточная подача потребите лям, тыс. м3/сут | Максимальная подача потребителям, тыс. м3/сут | Проектная перспективная производительность, тыс. м3/сут | Резерв мощности, тыс. м3/сут | Резерв мощности в % от максимальной по дачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подземный водозабор пгт. Краснобродский | 2,651 | 3,181 | 3,50 | 0,32 | 9 |

Таблица 17. Производительность головных сооружений и источников водоснабжения

| № п/п | Головные сооружения и источники водоснабжения, тыс. м3/сут | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подземный водозабор пгт. Краснобродский | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

Таблица	18.	Резервы	и	дефициты	мощностей	источников	водоснабжения	и водопроводных очистных сооружений по сценарию №1, м3/сутки

| № п/п | Источник | Показатель | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подземный водозабор пгт. Краснобродский | Подача, тыс. м3/сутки | 2,045 | 2,062 | 2,301 | 2,311 | 2,287 | 2,280 | 2,273 | 2,273 |
|  |  | Расход на собственные нужды, тыс. м3/сутки | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 |
|  |  | Отпуск в сеть, тыс. м3/сутки | 1,793 | 1,809 | 2,048 | 2,058 | 2,035 | 2,028 | 2,021 | 2,021 |
|  |  | Потери в сети, тыс. м3/сутки | 0,361 | 0,350 | 0,373 | 0,373 | 0,340 | 0,324 | 0,308 | 0,292 |
|  |  | Реализация, тыс. м3/сутки | 1,432 | 1,459 | 1,676 | 1,685 | 1,694 | 1,704 | 1,713 | 1,713 |
|  |  | Неучтѐнные потери и расходы, тыс. м3/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Производительность источников водоснабжения, тыс. м3/сутки | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
|  |  | Резерв (+) или дефицит (-) мощности, тыс. м3/сутки | 1,455 | 1,438 | 1,199 | 1,189 | 1,213 | 1,220 | 1,227 | 1,227 |

Таблица	19.	Резервы	и	дефициты	мощностей	источников	водоснабжения	и водопроводных очистных сооружений по сценарию №2, м3/сутки

| № п/п | Источник | Показатель | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подземный водозабор пгт. Краснобродский | Подача, тыс. м3/сутки | 1,489 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 |
|  |  | Расход на собственные нужды, тыс. м3/сутки | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
|  |  | Отпуск в сеть, тыс. м3/сутки | 1,316 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 |
|  |  | Потери в сети, тыс. м3/сутки | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
|  |  | Реализация, тыс. м3/сутки | 1,221 | 1,265 | 1,265 | 1,265 | 1,265 | 1,265 | 1,265 | 1,265 |
|  |  | Неучтѐнные потери и расходы, тыс. м3/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Производительность источников водоснабжения, тыс. м3/сутки | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  | Резерв (+) или дефицит (-) мощности, тыс. м3/сутки | 1,511 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 |

Таблица	20.	Резервы	и	дефициты	мощностей	источников	водоснабжения	и водопроводных очистных сооружений по сценарию №3, м3/сутки

| № п/п | Источник | Показатель | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подземный водозабор пгт. Краснобродский | Подача, тыс. м3/сутки | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 |
|  |  | Расход на собственные нужды, тыс. м3/сутки | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
|  |  | Отпуск в сеть, тыс. м3/сутки | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 |
|  |  | Потери в сети, тыс. м3/сутки | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
|  |  | Реализация, тыс. м3/сутки | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 |
|  |  | Неучтѐнные потери и расходы, тыс. м3/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Производительность источников водоснабжения, тыс. м3/сутки | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  | Резерв (+) или дефицит (-) мощности, тыс. м3/сутки | 1,612 | 1,612 | 1,612 | 1,612 | 1,612 | 1,612 | 1,612 | 1,612 |

Подраздел 1.2.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Положениями [2] введены и определены следующие понятия и требования:

- статья 2 главы 1: гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом), которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- статья 6 главы 2: к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений, муниципальных округов, городских округов по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относится определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа гарантирующей организации;

- пункт 1 статьи 12 главы 3: органы местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом) для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется;

- пункт 2 статьи 12 главы 3: организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- пункт 2 статьи 42 главы 8: до 1 июля 2013 года органы местного самоуправления поселения, городского округа осуществляют инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении (транспортировке воды и сточных вод), утверждают схему водоснабжения и водоотведения, определяют гарантирующую организацию, устанавливают зоны ее деятельности.

На настоящий момент статусом гарантирующей организации на территории пгт.

Краснобродский наделено ООО «Энергоресурс».

Раздел 1.3 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 [2] государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение следующих целей:

- охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

- повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- обеспечения	развития	централизованных	систем	горячего	водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 [2] общими принципами государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения являются:

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

Для выполнения перечисленных выше задач по развитию ЦС ХВС Прокопьевского муниципального округа разработаны мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, приведенные ниже в составе подразделов 1.4.1-1.4.3.

В соответствии с пунктом 2 [20] к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:

- Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

- Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- Показатели очистки сточных вод;

- Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Подраздел 1.3.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Водоснабжение основной части абонентов осуществляется от существующего подземного источника водоснабжения. Увеличение водопотребления из подземного источника планируется за счет ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства и их подключения к сетям городского водопровода. Для выявления и снижения потерь воды, связанных с ее нерациональным использованием, всех потребителей следует оснащать счетчиками учета расхода воды.

Для формирования перспективных балансов мощности источников водоснабжения рассматривалось несколько сценариев развития системы водоснабжения городского округа, из которых выбран оптимальный вариант развития системы водоснабжения. Каждый сценарий должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса на воду, возникающего в городском округе, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов проектной мощности источников водоснабжения и спроса на воду при расчетных условиях, заданных нормативами систем водоснабжения объектов водопотребления. Выполнение текущих и перспективных балансов проектной мощности источников, текущего и перспективного водопотребления в каждой зоне действия источника водоснабжения является главным условием для разработки вариантов.

Разработано три сценария развития системы водоснабжения городского округа.

Сценарий №1 предполагает проведение следующих мероприятий:

- реконструкция магистральных водоводов с увеличением диаметров от РЧВ

№1, РЧВ №2, РЧВ №3 в период 2023-20225 гг.;

- реконструкция ветхих и аварийных разводящих и квартальных водопроводных сетей, выработавших свой срок службы в период 2023 – 2025 гг.;

- реконструкция скважинных водозаборов с заменой насосного оборудования на скважинах №2, №3, №4, №5, №6, №8, №10, №11, №12, №14, №15, №16, №17, №18 в период 2023 – 2025 гг.;

- установка приборов учета воды и электрической энергии на скважинах №2,

№3, №4, №5, №6, №8, №10, №11, №12, №14, №15, №16, №17, №18 и на водоводах, подающих воду от РЧВ №1, РЧВ №2, РЧВ №3 потребителям в пгт. Краснобродский, в период 2017 – 2022 гг.;

- проектирование и организация ЗСО 1-го пояса для скважины №2, №3, №4,

№5, №6, №8, №10, №11, №12, №14, №15, №16, №17, №18 в период 2017 – 2025 гг.;

- проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения перспективных объектов нового строительства в 2020 – 2025 гг.;

- тампонаж водозаборных скважин №1, 7 в пгт. Краснобродский в 2027- 2028

гг.;

- проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения

существующих жилых объектов, не охваченных централизованным водоснабжением, в 2017 – 2040 гг.

Сценарий №2 (основной) предполагает проведение следующих мероприятий:

- реконструкция магистральных водоводов с увеличением диаметров от РЧВ

№1, РЧВ №2, РЧВ №3 в период 2017-2020 гг.;

- реконструкция ветхих и аварийных разводящих и квартальных водопроводных сетей, выработавших свой срок службы в период 2017 – 2022 гг.;

- реконструкция скважинных водозаборов с заменой насосного оборудования на скважинах №2, №3, №4, №5, №6, №8, №10, №11, №12, №14, №15, №16, №17, №18 в период 2023 – 2032 гг.;

- установка приборов учета воды и электрической энергии на скважинах №2,

№3, №4, №5, №6, №8, №10, №11, №12, №14, №15, №16, №17, №18 и на водоводах, подающих воду от РЧВ №1, РЧВ №2, РЧВ №3 потребителям в пгт. Краснобродский, в период 2017 – 2022 гг.;

- проектирование и организация ЗСО 1-го пояса для скважины №2, №3, №4,

№5, №6, №8, №10, №11, №12, №14, №15, №16, №17, №18 в период 2017 – 2025 гг.;

- проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения перспективных объектов нового строительства в 2020 – 2025 гг.;

- тампонаж водозаборных скважин №1, 7 в пгт. Краснобродский в 2027-2028

гг.

Сценарий №3 предполагает проведение следующих мероприятий:

- реконструкция магистральных водоводов с увеличением диаметров от РЧВ

-	№1, РЧВ №2, РЧВ №3 в период 2017-2020 гг.;

- реконструкция	ветхих	и	аварийных	разводящих	и	квартальных

водопроводных сетей, выработавших свой срок службы в период 2017 – 2022 гг.;

  - реконструкция скважинных водозаборов с заменой насосного оборудования на скважинах №2, №3, №4, №5, №6, №8, №10, №11, №12, №14, №15, №16, №17, №18 в период 2017 – 2022 гг.;

  - установка приборов учета воды и электрической энергии на скважинах №2,

№3, №4, №5, №6, №8, №10, №11, №12, №14, №15, №16, №17, №18 и на водоводах, подающих воду от РЧВ №1, РЧВ №2, РЧВ №3 потребителям в пгт. Краснобродский, в период 2017 – 2022 гг.;

  - проектирование и организация ЗСО 1-го пояса для скважины №2, №3, №4,

№5, №6, №8, №10, №11, №12, №14, №15, №16, №17, №18 в период 2017 – 2025 гг.;

  - тампонаж водозаборных скважин №1, 7 в пгт. Краснобродский в 2027-2028

гг.

Подраздел 1.3.2 Технические	обоснования	основных	мероприятий	по

реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Основными мероприятиями, предусмотренными настоящей схемой и направленными на решение следующих задач: обеспечение потребителей Краснобродского городского округа питьевой водой надлежащего качества и сокращения потерь в водопроводных сетях, являются: реконструкция водозаборных скважин, магистральных, разводящих и квартальных водопроводов; строительство насосной станции и водоводов для подключения потребителей п. Артышта к системе водоснабжения пгт. Краснобродский; а также установка приборов учета для выявления утечек и несанкционированного забора воды из системы городского водопровода.

Для повышения надежности системы водоснабжения Краснобродского городского округа и обеспечения стабильного водоснабжения потребителей предусмотрена замена ветхих и аварийных водопроводных сетей, выработавших свой срок службы. Описание существующих источников водоснабжения Краснобродского поселения приведено в 1.5.1. Схемы водоснабжения и водоотведения Краснобродского поселения на период 2025 г. с учетом перспективы до 2040 г.

Основным сценарием развития планируется строительство водозаборных сооружений для водоснабжения перспективных потребителей – удаленных производственных объектов. Количество перспективных источников водоснабжения, место их размещения, производительность и состав оборудования должны быть определены в процессе проектирования данных объектов.

Подраздел 1.3.3 Сведения	о	вновь	строящихся,	реконструируемых	и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Таблица 21. Перечень мероприятий развития системы водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Планируемые сроки реализации мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало |  | Окончание |
| Вариант №1 |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции водозаборных сооружений и станций водоподготовки |  |  |  |
| 1.1. | Установка приборов учета на водозаборных скважинах №2, 4, 5, 6 пгт. Краснобродский | 2017 | 2017 |  |
| 1.2. | Установка приборов учета на РЧВ - 1 пгт. Краснобродский | 2020 | 2020 |  |
| 1.3. | Установка приборов учета на водозаборных скважинах №3, 8, 16, 14, 15 пгт. Краснобродский | 2018 | 2018 |  |
| 1.4. | Установка приборов учета на РЧВ - 2 пгт. Краснобродский | 2021 | 2021 |  |
| 1.5. | Установка приборов учета на водозаборных скважинах №12, 11, 10, 18, 17 пгт. Краснобродский | 2019 | 2019 |  |
| 1.6. | Установка приборов учета на РЧВ - 3 пгт. Краснобродский | 2022 | 2022 |  |
| 1.7. | Реконструкция водозаборной скважины №8 с заменой насосного оборудования, ремонтом павильона, заменой водовода пгт. Краснобродский | 2017 | 2022 |  |
| 1.8. | Реконструкция основного оборудования на водозаборной скважине №11 (с заменой насосного оборудования) пгт. Краснобродский | 2017 | 2017 |  |
| 1.9. | Реконструкция основного оборудования на водозаборной скважине №2 (с заменой насосного оборудования) пгт. Краснобродский | 2018 | 2018 |  |
| 1.10. | Реконструкция основного оборудования на водозаборной скважине №3 (с заменой насосного оборудования) пгт. Краснобродский | 2019 | 2019 |  |
| 1.11. | Реконструкция основного оборудования на водозаборной скважине №4 (с заменой насосного оборудования) пгт. Краснобродский | 2020 | 2020 |  |
| 1.12. | Проектирование и организация ЗСО 1-го пояса для скважины № 4 | 2017 | 2018 |  |
| 1.13. | Проектирование и организация ЗСО 1-го пояса для скважин №6, 15, 16 | 2018 | 2020 |  |
| 1.14. | Реконструкция водозаборной скважины №17 с заменой насосного оборудования, ремонтом павильона | 2018 | 2018 |  |
| 1.15. | Реконструкция водозаборной скважины №18 с заменой насосного оборудования, ремонтом павильона | 2019 | 2019 |  |
| 1.16. | Реконструкция водозаборной скважины №16 с заменой насосного оборудования, ремонтом павильона | 2019 | 2019 |  |
| 1.17. | Реконструкция водозаборной скважины №15 с заменой насосного оборудования, ремонтом павильона | 2020 | 2020 |  |
| 1.18. | Реконструкция водозаборной скважины №10 с заменой насосного оборудования, ремонтом павильона | 2020 | 2020 |  |
| 1.19. | Реконструкция водозаборной скважины №6 с заменой насосного оборудования, ремонтом павильона | 2021 | 2021 |  |
| 1.20. | Реконструкция водозаборной скважины №12 с заменой насосного оборудования, ремонтом павильона | 2021 | 2021 |  |

| 1.21. | Реконструкция водозаборной скважины №5 с заменой насосного оборудования, ремонтом павильона | 2022 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.22. | Реконструкция водозаборной скважины №14 с заменой насосного оборудования, ремонтом павильона | 2022 | 2022 |
| 1.23. | Проектирование и организация ЗСО 1-го пояса для скважин №2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 18 | 2021 | 2025 |
| 1.24. | Тампонаж водозаборных скважин №1, 7 пгт. Краснобродский | 2027 | 2028 |
| 3. | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции сетей водоснабжения |  |  |
| 3.1. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Тимофеева, 5 Ду= 32 мм, L= 15 м | 2017 | 2017 |
| 3.2. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Тимофеева, 16 Ду= 40 мм, L= 14 м | 2017 | 2017 |
| 3.3. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от пер. Угольный до Церкви Ду= 63 мм, L= 42 м | 2017 | 2017 |
| 3.4. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Новая, 41 Ду= 40 мм, L= 26 м | 2017 | 2017 |
| 3.5. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Новая, 51 Ду= 80 мм, L= 15,5 м | 2017 | 2017 |
| 3.6. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Новая, 53 Ду= 80 мм, L= 40 м | 2017 | 2017 |
| 3.7. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Новая, 47 Ду= 80 мм, L= 12,5 м | 2017 | 2017 |
| 3.8. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Новая, 49 Ду= 80 мм, L= 19 м | 2017 | 2017 |
| 3.9. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Новая, 55 Ду= 80 мм, L= 28 м | 2017 | 2017 |
| 3.10. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Западная, 21 Ду= 80 мм, L= 24 м | 2018 | 2018 |
| 3.11. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Западная, 23 Ду= 150 мм, L= 516 м | 2018 | 2018 |
| 3.12. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Комсомольская, 4 Ду= 32 мм, L= 17 м | 2018 | 2018 |
| 3.13. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Комсомольская, 6 Ду= 32 мм, L= 17 м | 2018 | 2018 |
| 3.14. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от ул. Западная, 25 до ул. Комсомольская, 11 Ду=200 мм, L= 245 м | 2018 | 2018 |
| 3.15. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от ул. Тимофеева, 2 до ул. Комсомольская, 18 Ду=150 мм, L= 390 м | 2018 | 2018 |
| 3.16. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Юбилейная (по четной стороне) Ду=100 мм, L= 230 м | 2018 | 2018 |
| 3.17. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Краснобродская Ду=63 мм, L= 300 м | 2019 | 2019 |
| 3.18. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от пер. Угольный, 5 до ул. Новая, 25 Ду=100 мм, L= 230 м | 2019 | 2019 |
| 3.19. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от ул. Комсомольская, 11 до ул. Юбилейная, 10 Ду=150 мм, L= 540 м | 2018 | 2018 |
| 3.20. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от ул. Западная, 25 до ул. Западная, 21 Ду=150 мм, L= 225 м | 2020 | 2020 |
| 3.21. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от ул. Новая, 46 до ул. Южная, 33 Ду=150 мм, L= 180 м | 2020 | 2020 |

| 3.22. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от ул. Комсомольская, 18 до ВК (больницы) Ду=200 мм, L= 200 м | 2018 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.23. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от скважины №10 до РЧВ – 3 Ду=63 мм, L= 700 м | 2019 | 2019 |
| 3.24. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от скважины №5 до РЧВ – 1 Ду=63 мм, L= 1200 м | 2017 | 2017 |
| 3.25. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от скважины №6 | 2018 | 2018 |
| 3.26. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от скважин №17, 18 | 2019 | 2019 |
| 3.27. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от скважин №14,15 | 2020 | 2020 |
| 3.28. | Реконструкция водовода от РЧВ №1 до пгт. Краснобродский, Ду=160 мм, L=2190 м | 2019 | 2020 |
| 3.29. | Реконструкция водовода от РЧВ №2 до пгт. Краснобродский, Ду=160 мм, L=1586 м | 2019 | 2020 |
| 3.30. | Реконструкция водовода от РЧВ №3 до пгт. Краснобродский, Ду=200 мм, L=4326 м | 2017 | 2018 |
| 3.31. | Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей, (Ду=20 мм, L= 115м, Ду= 40 мм, L= 10 м), пгт. Краснобродский | 2020 | 2020 |
| 3.32. | Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей, (Ду=32 мм, L= 60 м, Ду= 20 мм, L= 15 м, Ду= 50 мм, L= 360 м), пгт. Краснобродский | 2021 | 2021 |
| 3.33. | Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей, (Ду=32 мм, L= 135 м, Ду= 20 мм, L= 50 м), пгт. Краснобродский | 2022 | 2022 |
| 3.34. | Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей, (Ду=50 мм, L= 245 м, Ду= 20 мм, L= 55 м), пгт. Краснобродский | 2023 | 2023 |
| 3.35 | Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей, (Ду=20 мм, L= 115 м, Ду= 40 мм, L= 110 м), пгт. Краснобродский | 2024 | 2024 |
| 3.36. | Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей, (Ду=20 мм, L= 190 м, Ду= 50 мм, L= 70 м), пгт. Краснобродский | 2025 | 2025 |
| 3.37. | Проектирование и строительство двух ниток водопроводных сетей для переключения потребителей п. Артышта к системе водоснабжения пгт. Краснобродский, (2Ду=90 мм, L= 9740 м) | 2024 | 2026 |
| 3.38. | Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения существующих жилых объектов, не охваченных централизованным водоснабжением | 2017 | 2040 |
| Вариант №2 (основной) |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции водозаборных сооружений и станций водоподготовки |  |  |
| 1.1. | Установка приборов учета на водозаборных скважинах №2, 4, 5, 6 пгт. Краснобродский | 2017 | 2017 |
| 1.2. | Установка приборов учета на РЧВ - 1 пгт. Краснобродский | 2020 | 2020 |
| 1.3. | Установка приборов учета на водозаборных скважинах №3, 8, 16, 14, 15 пгт. Краснобродский | 2018 | 2018 |
| 1.4. | Установка приборов учета на РЧВ - 2 пгт. Краснобродский | 2021 | 2021 |

| 1.5. | Установка приборов учета на водозаборных скважинах №12, 11, 10, 18, 17 пгт. Краснобродский | 2019 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6. | Установка приборов учета на РЧВ - 3 пгт. Краснобродский | 2022 | 2022 |
| 1.7. | Реконструкция водозаборной скважины №8 с заменой насосного оборудования, ремонтом павильона, заменой водовода пгт. Крас- нобродский | 2017 | 2022 |
| 1.8. | Реконструкция основного оборудования на водозаборной скважине №11 (с заменой насосного оборудования) пгт. Краснобродский | 2017 | 2017 |
| 1.9. | Реконструкция основного оборудования на водозаборной скважине №2 (с заменой насосного оборудования) пгт. Краснобродский | 2018 | 2018 |
| 1.10. | Реконструкция основного оборудования на водозаборной скважине №3 (с заменой насосного оборудования) пгт. Краснобродский | 2019 | 2019 |
| 1.11. | Реконструкция основного оборудования на водозаборной скважине №4 (с заменой насосного оборудования) пгт. Краснобродский | 2020 | 2020 |
| 1.12. | Проектирование и организация ЗСО 1-го пояса для скважины № 4 | 2017 | 2018 |
| 1.13. | Проектирование и организация ЗСО 1-го пояса для скважин №6, 15, 16 | 2018 | 2020 |
| 1.14. | Реконструкция водозаборной скважины №17 с заменой насосного оборудования, ремонтом павильона | 2018 | 2018 |
| 1.15. | Реконструкция водозаборной скважины №18 с заменой насосного оборудования, ремонтом павильона | 2019 | 2019 |
| 1.16. | Реконструкция водозаборной скважины №16 с заменой насосного оборудования, ремонтом павильона | 2019 | 2019 |
| 1.17. | Реконструкция водозаборной скважины №15 с заменой насосного оборудования, ремонтом павильона | 2020 | 2020 |
| 1.18. | Реконструкция водозаборной скважины №10 с заменой насосного оборудования, ремонтом павильона | 2020 | 2020 |
| 1.19. | Реконструкция водозаборной скважины №6 с заменой насосного оборудования, ремонтом павильона | 2021 | 2021 |
| 1.20. | Реконструкция водозаборной скважины №12 с заменой насосного оборудования, ремонтом павильона | 2021 | 2021 |
| 1.21. | Реконструкция водозаборной скважины №5 с заменой насосного оборудования, ремонтом павильона | 2022 | 2022 |
| 1.22. | Реконструкция водозаборной скважины №14 с заменой насосного оборудования, ремонтом павильона | 2022 | 2022 |
| 1.23. | Проектирование и организация ЗСО 1-го пояса для скважин №2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 18 | 2021 | 2025 |
| 1.24. | Тампонаж водозаборных скважин №1, 7 пгт. Краснобродский | 2027 | 2028 |
| 3. | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции сетей водоснабжения |  |  |
| 3.1. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Тимофеева, 5 Ду= 32 мм, L= 15 м | 2017 | 2017 |
| 3.2. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Тимофеева, 16 Ду= 40 мм, L= 14 м | 2017 | 2017 |
| 3.3. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от пер. Угольный до Церкви Ду= 63 мм, L= 42 м | 2017 | 2017 |

| 3.4. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Новая, 41 Ду= 40 мм, L= 26 м | 2017 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Новая, 51 Ду= 80 мм, L= 15,5 м | 2017 | 2017 |
| 3.6. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Новая, 53 Ду= 80 мм, L= 40 м | 2017 | 2017 |
| 3.7. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Новая, 47 Ду= 80 мм, L= 12,5 м | 2017 | 2017 |
| 3.8. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Новая, 49 Ду= 80 мм, L= 19 м | 2017 | 2017 |
| 3.9. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Новая, 55 Ду= 80 мм, L= 28 м | 2017 | 2017 |
| 3.10. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Западная, 21 Ду= 80 мм, L= 24 м | 2018 | 2018 |
| 3.11. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Западная, 23 Ду= 150 мм, L= 516 м | 2018 | 2018 |
| 3.12. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Комсомольская, 4 Ду= 32 мм, L= 17 м | 2018 | 2018 |
| 3.13. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Комсомольская, 6 Ду= 32 мм, L= 17 м | 2018 | 2018 |
| 3.14. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от ул. Западная, 25 до ул. Комсомольская, 11 Ду=200 мм, L= 245 м | 2018 | 2018 |
| 3.15. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от ул. Тимофеева, 2 до ул. Комсомольская, 18 Ду=150 мм, L= 390 м | 2018 | 2018 |
| 3.16. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Юбилейная (по четной стороне) Ду=100 мм, L= 230 м | 2018 | 2018 |
| 3.17. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Краснобродская Ду=63 мм, L= 300 м | 2019 | 2019 |
| 3.18. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от пер. Угольный, 5 до ул. Новая, 25 Ду=100 мм, L= 230 м | 2019 | 2019 |
| 3.19. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от ул. Комсомольская, 11 до ул. Юбилейная, 10 Ду=150 мм, L= 540 м | 2018 | 2018 |
| 3.20. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от ул. Западная, 25 до ул. Западная, 21 Ду=150 мм, L= 225 м | 2020 | 2020 |
| 3.21. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от ул. Новая, 46 до ул. Южная, 33 Ду=150 мм, L= 180 м | 2020 | 2020 |
| 3.22. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от ул. Комсомольская, 18 до ВК (больницы) Ду=200 мм, L= 200 м | 2018 | 2018 |
| 3.23. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от скважины №10 до РЧВ – 3 Ду=63 мм, L= 700 м | 2019 | 2019 |
| 3.24. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от скважины №5 до РЧВ – 1 Ду=63 мм, L= 1200 м | 2017 | 2017 |
| 3.25. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от скважины №6 | 2018 | 2018 |
| 3.26. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от скважин №17, 18 | 2019 | 2019 |
| 3.27. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от скважин №14,15 | 2020 | 2020 |
| 3.28. | Реконструкция водовода от РЧВ №1 до пгт. Краснобродский, Ду=160 мм, L=2190 м | 2019 | 2020 |
| 3.29. | Реконструкция водовода от РЧВ №2 до пгт. Краснобродский, Ду=160 мм, L=1586 м | 2019 | 2020 |

| 3.30. | Реконструкция водовода от РЧВ №3 до пгт. Краснобродский, Ду=200 мм, L=4326 м | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.31. | Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей, (Ду=20 мм, L= 115м, Ду= 40 мм, L= 10 м), пгт. Краснобродский | 2020 | 2020 |
| 3.32. | Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей, (Ду=32 мм, L= 60 м, Ду= 20 мм, L= 15 м, Ду= 50 мм, L= 360 м), пгт. Краснобродский | 2021 | 2021 |
| 3.33. | Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей, (Ду=32 мм, L= 135 м, Ду= 20 мм, L= 50 м), пгт. Краснобродский | 2022 | 2022 |
| 3.34. | Проектирование и строительство водопроводных сетей для под ключения перспективных потребителей, (Ду=50 мм, L= 245 м, Ду= 20 мм, L= 55 м), пгт. Краснобродский | 2023 | 2023 |
| 3.35 | Проектирование и строительство водопроводных сетей для под ключения перспективных потребителей, (Ду=20 мм, L= 115 м, Ду= 40 мм, L= 110 м), пгт. Краснобродский | 2024 | 2024 |
| 3.36. | Проектирование и строительство водопроводных сетей для под ключения перспективных потребителей, (Ду=20 мм, L= 190 м, Ду= 50 мм, L= 70 м), пгт. Краснобродский | 2025 | 2025 |
| 3.37. | Проектирование и строительство двух ниток водопроводных сетей для переключения потребителей п. Артышта к системе водо снабжения пгт. Краснобродский, (2Ду=90 мм, L= 9740 м) | 2024 | 2026 |
| Вариант №3 |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции водозаборных сооружений и станций водоподготовки |  |  |
| 1.1. | Установка приборов учета на водозаборных скважинах №2, 4, 5, 6 пгт. Краснобродский | 2017 | 2017 |
| 1.2. | Установка приборов учета на РЧВ - 1 пгт. Краснобродский | 2020 | 2020 |
| 1.3. | Установка приборов учета на водозаборных скважинах №3, 8, 16, 14, 15 пгт. Краснобродский | 2018 | 2018 |
| 1.4. | Установка приборов учета на РЧВ - 2 пгт. Краснобродский | 2021 | 2021 |
| 1.5. | Установка приборов учета на водозаборных скважинах №12, 11, 10, 18, 17 пгт. Краснобродский | 2019 | 2019 |
| 1.6. | Установка приборов учета на РЧВ - 3 пгт. Краснобродский | 2022 | 2022 |
| 1.7. | Реконструкция водозаборной скважины №8 с заменой насосного оборудования, ремонтом павильона, заменой водовода пгт. Крас- нобродский | 2017 | 2022 |
| 1.8. | Реконструкция основного оборудования на водозаборной скважине №11 (с заменой насосного оборудования) пгт. Краснобродский | 2017 | 2017 |
| 1.9. | Реконструкция основного оборудования на водозаборной скважине №2 (с заменой насосного оборудования) пгт. Краснобродский | 2018 | 2018 |
| 1.10. | Реконструкция основного оборудования на водозаборной скважине №3 (с заменой насосного оборудования) пгт. Краснобродский | 2019 | 2019 |
| 1.11. | Реконструкция основного оборудования на водозаборной скважине №4 (с заменой насосного оборудования) пгт. Краснобродский | 2020 | 2020 |

| 1.12. | Проектирование и организация ЗСО 1-го пояса для скважины № 4 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.13. | Проектирование и организация ЗСО 1-го пояса для скважин №6, 15, 16 | 2018 | 2020 |
| 1.14. | Реконструкция водозаборной скважины №17 с заменой насосного оборудования, ремонтом павильона | 2018 | 2018 |
| 1.15. | Реконструкция водозаборной скважины №18 с заменой насосного оборудования, ремонтом павильона | 2019 | 2019 |
| 1.16. | Реконструкция водозаборной скважины №16 с заменой насосного оборудования, ремонтом павильона | 2019 | 2019 |
| 1.17. | Реконструкция водозаборной скважины №15 с заменой насосного оборудования, ремонтом павильона | 2020 | 2020 |
| 1.18. | Реконструкция водозаборной скважины №10 с заменой насосного оборудования, ремонтом павильона | 2020 | 2020 |
| 1.19. | Реконструкция водозаборной скважины №6 с заменой насосного оборудования, ремонтом павильона | 2021 | 2021 |
| 1.20. | Реконструкция водозаборной скважины №12 с заменой насосного оборудования, ремонтом павильона | 2021 | 2021 |
| 1.21. | Реконструкция водозаборной скважины №5 с заменой насосного оборудования, ремонтом павильона | 2022 | 2022 |
| 1.22. | Реконструкция водозаборной скважины №14 с заменой насосного оборудования, ремонтом павильона | 2022 | 2022 |
| 1.23. | Проектирование и организация ЗСО 1-го пояса для скважин №2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 18 | 2021 | 2025 |
| 1.24. | Тампонаж водозаборных скважин №1, 7 пгт. Краснобродский | 2027 | 2028 |
| 2. | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции насосных станций |  |  |
| 2.1 | Строительство новой скважины | 2025 | 2040 |
| 2.2 | Строительство новых водопроводных сетей (2 км) | 2025 | 2040 |
| 3. | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции сетей водоснабжения |  |  |
| 3.1. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Тимофеева, 5 Ду= 32 мм, L= 15 м | 2017 | 2017 |
| 3.2. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Тимофеева, 16 Ду= 40 мм, L= 14 м | 2017 | 2017 |
| 3.3. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от пер. Угольный до Церкви Ду= 63 мм, L= 42 м | 2017 | 2017 |
| 3.4. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Новая, 41 Ду= 40 мм, L= 26 м | 2017 | 2017 |
| 3.5. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Новая, 51 Ду= 80 мм, L= 15,5 м | 2017 | 2017 |
| 3.6. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Новая, 53 Ду= 80 мм, L= 40 м | 2017 | 2017 |
| 3.7. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Новая, 47 Ду= 80 мм, L= 12,5 м | 2017 | 2017 |
| 3.8. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Новая, 49 Ду= 80 мм, L= 19 м | 2017 | 2017 |
| 3.9. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Новая, 55 Ду= 80 мм, L= 28 м | 2017 | 2017 |
| 3.10. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Западная, 21 Ду= 80 мм, L= 24 м | 2018 | 2018 |

| 3.11. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Западная, 23 Ду= 150 мм, L= 516 м | 2018 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.12. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Комсомольская, 4 Ду= 32 мм, L= 17 м | 2018 | 2018 |
| 3.13. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Комсомольская, 6 Ду= 32 мм, L= 17 м | 2018 | 2018 |
| 3.14. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от ул. Западная, 25 до ул. Комсомольская, 11 Ду=200 мм, L= 245 м | 2018 | 2018 |
| 3.15. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от ул. Тимофеева, 2 до ул. Комсомольская, 18 Ду=150 мм, L= 390 м | 2018 | 2018 |
| 3.16. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Юбилейная (по четной стороне) Ду=100 мм, L= 230 м | 2018 | 2018 |
| 3.17. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Краснобродская Ду=63 мм, L= 300 м | 2019 | 2019 |
| 3.18. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от пер. Угольный, 5 до ул. Новая, 25 Ду=100 мм, L= 230 м | 2019 | 2019 |
| 3.19. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от ул. Комсомольская, 11 до ул. Юбилейная, 10 Ду=150 мм, L= 540 м | 2018 | 2018 |
| 3.20. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от ул. Западная, 25 до ул. Западная, 21 Ду=150 мм, L= 225 м | 2020 | 2020 |
| 3.21. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от ул. Новая, 46 до ул. Южная, 33 Ду=150 мм, L= 180 м | 2020 | 2020 |
| 3.22. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от ул. Комсомольская, 18 до ВК (больницы) Ду=200 мм, L= 200 м | 2018 | 2018 |
| 3.23. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от скважины №10 до РЧВ – 3 Ду=63 мм, L= 700 м | 2019 | 2019 |
| 3.24. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от скважины №5 до РЧВ – 1 Ду=63 мм, L= 1200 м | 2017 | 2017 |
| 3.25. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от скважины №6 | 2018 | 2018 |
| 3.26. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от скважин №17, 18 | 2019 | 2019 |
| 3.27. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от скважин №14,15 | 2020 | 2020 |
| 3.28. | Реконструкция водовода от РЧВ №1 до пгт. Краснобродский, Ду=160 мм, L=2190 м | 2019 | 2020 |
| 3.29. | Реконструкция водовода от РЧВ №2 до пгт. Краснобродский, Ду=160 мм, L=1586 м | 2019 | 2020 |
| 3.30. | Реконструкция водовода от РЧВ №3 до пгт. Краснобродский, Ду=200 мм, L=4326 м | 2017 | 2018 |

Подраздел 1.3.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время отсутствует система диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения.

Подраздел 1.3.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Результаты анализа ситуации в сфере обеспеченности отсутствуют приборы учета.

Подраздел 1.3.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа и их обоснование

Трассы прокладки перспективных водопроводных следует выбирать с учетом обеспечения кратчайшего расстояния до точек подключения перспективных абонентов, рельефа местности, искусственных и естественных преград.

Трассы прокладки перспективных водопроводных сетей и места расположения площадок иных объектов централизованных систем водоснабжения подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов.

Подраздел 1.3.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В рамках настоящей работы изменение мест размещения насосных станций и резервуаров не предусмотрено.

Подраздел 1.3.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения новых объектов централизованной системы водоснабжения подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования с учетом существующих Проектов санитарно-защитных зон.

Подраздел 1.3.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Раздел 1.4 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.4.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

На территории Краснобродского городского округа сооружения для водоподготовки отсутствуют. Перед подачей в водопроводную сеть пгт. Краснобродский вода из артезианских скважин обеззараживается в резервуарах чистой воды и далее подается в сеть. Химический и бактериологический состав воды из скважин согласно испытаниям лаборатории ЦГЭСН г. Белово отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения».

Таким образом, негативное воздействие на окружающую среду при сбросе промывных вод отсутствует.

Настоящей схемой предусмотрено строительство перспективных источников водоснабжения для удаленных от существующей системы водоснабжения городского округа перспективных объектов строительства. Количество перспективных источников водоснабжения, место их размещения, производительность, состав водозаборных и водоочистных сооружений и основного оборудования, а также мероприятия по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при утилизации промывных вод, образующихся в процессе водоподготовки, будут определены в процессе проектирования данных объектов.

Подраздел 1.4.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Вода, забираемая из артезианских скважин Краснобродского месторождения, перед подачей в сеть проходит только процесс обеззараживания. Обеззараживание осуществляется путем хлорирования с помощью гипохлорита кальция. Для приготовления раствора хлорной извести применяют хлораторную установку, в нее входят растворные баки, куда засыпают хлорную известь и добавляют воду. Известковое молоко поступает в растворные баки, где приготавливаются раствор концентрацией до 1-2%. Из растворных баков хлорная вода через дозировочные устройства вводится в дезинфицируемую воду.

Основным достоинством технологии обеззараживания питьевой воды гипохлоритом кальция является безопасность ее применения и значительное уменьшение вредного воздействия на окружающую среду по сравнению с жидким хлором. Гипохлорит кальция обладает выраженным бактерицидным эффектом, под действием которого бактерии и вирусы, находящиеся в воде, погибают в результате окисления веществ, входящих в состав протоплазмы клеток, что при относительно низкой стоимости и простоте получения обеспечивает широкое применение гипохлорита кальция для целей обеззараживания воды на различных объектах.

Раздел 1.5 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.5.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Оценка объемов капитальных вложений (стоимости) в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения произведена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- [22];

10) [23];

11) [24];

12) [25];

13) [26];

14) [27].

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации водопроводных сетей и прочих объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии с [23] и [24] приняты следующие положения:

- применение при строительстве, реконструкции и модернизации водопроводных сетей из полиэтиленовых труб;

- способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3, глубина – 2 м);

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определен и принят в соответствии с [27] Kпер=1,12;

- иные переводные коэффициенты (зональный коэффициент изменения стоимости строительства (Kпер/зон), коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями (Kрег1 = 1,02), коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району (Kс)) положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определены и приняты в размере 1,00.

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации прочих объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии с НЦС 81-02-19-2025 приняты следующие положения:

коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации Kпер=1,08;

зональный коэффициент изменения стоимости строительства Kпер/зон=1,00; коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях

субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями Kрег1=1,03;

коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району Kс=1,00.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения объема капитальных вложений на мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения, предусмотренные Схемой водоснабжения, к прогнозным ценам соответствующих лет были использованы макроэкономические параметры, установленные Министерством экономического развития Российской Федерации:

  Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 апреля 2025 года);

  Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 сентября 2025 года).

На момент разработки Схемы водоснабжения был выбран базовый вариант сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, учитывающий особенности экономической ситуации в стране и отражающий более точный прогноз изменения цен.

Применяемые при расчётах стоимости реализации мероприятий Схемы водоснабжения индексы-дефляторы по отрасли строительство приведены в таблице 22 Данные индексы-дефляторы подлежат актуализации в соответствии с макроэкономической ситуацией в Российской Федерации. Последняя актуализация индексов-дефляторов состоялась в апреле 2026 года.

Таблица 22. Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 105,3 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| 100 | 105,6 | 111,2 | 116,2 | 121,6 | 126,9 | 132,2 | 137,5 | 142,8 | 148,1 | 153,4 | 158,7 | 164 | 169,3 | 174,6 |

Мероприятия носят рекомендательный характер и не обязывают организации выполнять данные мероприятия в указанные сроки, несут в себе функцию представления общих объёмов работ, необходимых для улучшения эффективности функционирования системы холодного водоснабжения и повышения качества предоставляемых услуг.

Сроки и стоимость реализации долгосрочных мероприятий установлены ориентировочные, окончательные сроки и инвестиции необходимо актуализировать после разработки проектно-сметной документации, либо выделения соответствующего финансирования.

Для реализации мероприятий по строительству новых объектов необходимо предусмотреть выделение требующихся земельных участков и их оформление, а также сопутствующие финансовые затраты.

В таблице ниже приведён укрупнённый расчёт финансовых потребностей и капитальных затрат на реализацию, предлагаемых в Схеме водоснабжения, мероприятий в ценах 2026 года и прогнозных ценах, соответствующих годам реализации.

Подраздел 1.5.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Оценка объемов необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, источников водоснабжения проведена на основе информации о планах перспективного развития системы централизованного водоснабжения приведена в таблице 23.

Таблица 23. Финансирование мероприятий по развитию системы водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2040 год | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка приборов учета на водозаборных скважинах №2, 4, 5, 6 пгт. Краснобродский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| 2. | Установка приборов учета на РЧВ - 1 пгт. Краснобродский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 3. | Установка приборов учета на водозаборных скважинах №3, 8, 16, 14, 15 пгт. Краснобродский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 4. | Установка приборов учета на РЧВ - 2 пгт. Краснобродский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 5. | Установка приборов учета на водозаборных скважинах №11, 12, 10, 18, 17 пгт. Краснобродский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 6. | Установка приборов учета на РЧВ - 3 пгт. Краснобродский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 7. | Реконструкция водозаборной скважины №8 с заменой насосного оборудования, ремонтом павильона, заменой водовода пгт. Краснобродский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 8. | Реконструкция основного оборудования на водозаборной скважине №2 (с заменой насосного оборудования) пгт. Краснобродский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 9. | Реконструкция основного оборудования на водозаборной скважине №3 (с заменой насосного оборудования) пгт. Краснобродский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 10. | Реконструкция основного оборудования на водозаборной скважине №4 (с заменой насосного оборудования) пгт. Краснобродский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 11. | Проектирование и организация ЗСО 1-го пояса для скважины №4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 12. | Проектирование и организация ЗСО 1-го пояса для скважины №6, 15, 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 |
| 13. | Реконструкция водозаборной скважины №11, 17 с заменой насосного оборудования, ремонтом павильона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 14. | Реконструкция водозаборной скважины №18 с заменой насосного оборудования, ремонтом павильона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 15. | Реконструкция водозаборной скважины №16 с заменой насосного оборудования, ремонтом павильона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 16. | Реконструкция водозаборной скважины №15 с заменой насосного | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |

|  | оборудования, ремонтом павильона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Реконструкция водозаборной скважины №10 с заменой насосного оборудования, ремонтом павильона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 18. | Реконструкция водозаборной скважины №6 с заменой насосного оборудования, ремонтом павильона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 19. | Реконструкция водозаборной скважины №12 с заменой насосного оборудования, ремонтом павильона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 20. | Реконструкция водозаборной скважины №5 с заменой насосного оборудования, ремонтом павильона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 21. | Реконструкция водозаборной скважины №14 с заменой насосного оборудования, ремонтом павильона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 22. | Проектирование и организация ЗСО 1-го пояса для скважины №2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 18 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 |
| 23. | Тампонаж скважин №1, №7 пгт. Краснобродский | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 24. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Тимофеева, 5 Ду= 32 мм, L= 15 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 25. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Тимофеева, 16 Ду= 40 мм, L= 14 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 26. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от пер. Угольный до Церкви Ду= 63 мм, L= 42 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 27. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Новая, 41 Ду= 40 мм, L= 26 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 28. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Новая, 51 Ду= 80 мм, L= 15,5 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 29. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Новая, 53 Ду= 80 мм, L= 40 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 30. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Новая, 47 Ду= 80 мм, L= 12,5 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 31. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Новая, 49 Ду= 80 мм, L= 19 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 32. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Новая, 55 Ду= 80 мм, L= 28 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 33. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Западная, 21 Ду= 80 мм, L= 24 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |

| 34. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Западная, 23 Ду= 150 мм, L= 516 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 849 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Комсомольская, 4 Ду= 32 мм, L= 17 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 36. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Комсомольская, 6 Ду= 32 мм, L= 17 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 37. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от ул. Западная, 25 до ул. Комсомольская, 11 Ду=200 мм, L= 245 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 055 |
| 38. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от ул. Тимофеева, 2 до ул. Комсомольская, 18 Ду=150 мм, L= 390 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 153 |
| 39. | ул. Юбилейная (по четной стороне) Ду=100 мм, L= 230 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 |
| 40. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Краснобродская Ду=63 мм, L= 300 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904 |
| 41. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от пер. Угольный, 5 до ул. Новая, 25 Ду=100 мм, L= 230 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 |
| 42. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от ул. Комсомольская, 11 до ул. Юбилейная, 10 Ду=150 мм, L= 540 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 982 |
| 43. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от ул. Западная, 25 до ул. Западная, 21 Ду=150 мм, L= 225 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 242 |
| 44. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от ул. Новая, 46 до ул. Южная, 33 Ду=150 мм, L= 180 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994 |
| 45. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от ул. Комсомольская, 18 до ВК (больницы) Ду=200 мм, L= 200 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 678 |
| 46. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от скважины №10 до РЧВ –3 Ду=63 мм, L= 700 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 110 |
| 47. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от скважины №5 до РЧВ – 1 Ду=63 мм, L= 1200 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 617 |
| 48. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от скважины №6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 477 |
| 49. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от скважин №17, 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 813 |
| 50. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей от скважин №14,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 842 |

| 51. | Реконструкция водовода от РЧВ №1 до пгт. Краснобродский, Ду=160 мм, L=2190 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 504 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52. | Реконструкция водовода от РЧВ №2 до пгт. Краснобродский, Ду=160 мм, L=1586 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 758 |
| 53. | Реконструкция водовода от РЧВ №3 до пгт. Краснобродский, Ду=200 мм, L=4326 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 293 |
| 54. | Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей, (Ду=20 мм, L= 115м, Ду= 40 мм, L= 10 м), пгт. Краснобродский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 |
| 55. | Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей, (Ду=32 мм, L= 60 м, Ду= 20 мм, L= 15 м, Ду= 50 мм, L= 360 м), пгт. Краснобродский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 286 |
| 56. | Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей, (Ду=32 мм, L= 135 м, Ду= 20 мм, L= 50 м), пгт. Краснобродский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 |
| 57. | Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей, (Ду=50 мм, L= 245 м, Ду= 20 мм, L= 55 м), пгт. Краснобродский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 |
| 58. | Проектирование и строительство водопроводных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 |
| 59. | сетей для подключения перспективных потребителей, (Ду=20 мм, L= 115 м, Ду= 40 мм, L= 110 м), пгт. Краснобродский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей, (Ду=20 мм, L= 190 м, Ду= 50 мм, L= 70 м), пгт. Краснобродский | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 499 | 56 245 |
| ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ: |  | 20 538 | 18 917 | 56 | 56 | 0 | 0 | 55 499 | 229 040 |

* - приведены оценочные данные, фактический объем инвестиций будет определен согласно разработанным проектно-сметным документациям

Стоимость работ устанавливается на каждой стадии проектирования, чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. При этом ориентировочные цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Раздел 1.6 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.6.1 Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Подраздел 1.6.2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, определяется по формуле:

Дпрс

= Кпрс ∗ 100%

Кп

где Дпрс – доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих требованиям в общем объеме проб (%);

Кпрс – количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих требованиям (шт.);

Кп – общее количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети (шт.).

В технологических зонах водоснабжения Прокопьевского муниципального округа в процессе транспортировки обеспечивается в целом соответствующее гигиеническим нормативам качество воды (СанПиН 1.2.3685-21), однако присутствуют редкие проскоки неудовлетворительных проб, что является признаком вторичного загрязнения вследствие высокого износа трубопроводов, корродирующих материалов трубопроводов, наличия тупиковых сетей при слабом водоразборе.

3а 2021-2024 годы доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, составила от 2 до 4 %.

Динамика изменения количества неудовлетворительных проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети напрямую зависит от объемов ежегодной замены ветхих и аварийных водопроводных сетей из корродирующих материалов.

Доля неудовлетворительных проб питьевой воды в сети не прогнозируется ниже 2,5

% в связи с влиянием ряда факторов:

  водопроводные сети имеют высокий износ, а прогнозируемая замена не охватывает весь объём сети, что приводит к ухудшению качества транспортируемой воды – повторному загрязнению (например, появление цветности, мутности, неприятного привкуса);

  объединённый хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод в отдалённых районах (частный сектор, окраины города) предусматривает намного больший расход воды для постоянного водообмена, чем приходится в действительности. Малый

расход воды обуславливает появление застойных зон и ухудшение качества воды, особенно в жаркую погоду.

Подраздел 1.6.3 Количество	перерывов	в	подаче	воды	в	расчёте	на протяжённость водопроводной сети в год

Удельное количество перерывов в подаче воды в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год определяется по формуле:

П =	Ка

н	𝐿сеть

где Пн – показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения – количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год (ед./км);

Ка – количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения (ед.);

𝐿сеть – протяжённость водопроводной сети (км).

Высокий износ трубопроводов водоснабжения обуславливает большое количество перерывов в подаче воды. Удельное количество перерывов в подаче воды в расчёте на протяжённость водопроводной сети в 2021–2024 годах составило 0,43–0,5 ед./км.

Для улучшения показателей надежности и бесперебойности систем водоснабжения предусматриваются следующие мероприятия в рамках как инвестиционных, так и производственных программ:

- в первом этапе – разработка и реализация программы мероприятий по реконструкции наиболее ветхих и аварийных водопроводных сетей (первоочередных объектов) на основании статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования;

- на расчетный срок – планомерная комплексная реконструкция (замена, перекладка, санация, ремонт) ветхих и аварийных водопроводных сетей;

- постоянно на всем горизонте планирования – оптимизация гидравлических режимов водопроводных сетей:

  планомерное внедрение систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов подачи и распределения при реконструкциях объектов;

  совершенствование системы контроля давления и распределения воды в системе;

  устранение зон с избыточным напором.

Для обоснования достижения снижения удельного количества перерывов, аварий, отказов в водопроводных сетях (аварийности на сетях) и общих потерь в водопроводных сетях была разработана Математическая модель оценки влияния реконструкции ветхих и аварийных сетей и материальных характеристик трубопровода на аварийность.

Основой для разработки Математической модели являются:

- Методические указания «Методика выбора объектов реконструкции и перекладки трубопроводов водоснабжения и водоотведения», утвержденные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в 2018 году.

- Строительные нормы и правила.

- Данные мониторингов и анализов баз данных аварийности на водопроводных сетях, проведенных организациями ВКХ крупных и крупнейших городов.

Аварии, отказы, перерывы в водоснабжении, прорывы и повреждения на сетях водоснабжения распределяются в зависимости от срока эксплуатации трубопроводов, применительно к материалу трубопровода. Срок полезного использования (нормативный срок службы) сетей водоснабжения принимается в зависимости от материала трубопровода на основании опыта эксплуатации, данных заводов-изготовителей и нормативной документации:

  стальной трубопровод – 30 лет;

  чугунный трубопровод – 50 лет;

  полиэтиленовый трубопровод (ПНД, ПВХ и др.) – 50 лет;

  асбестоцементный трубопровод – 20 лет;

  керамический трубопровод – 50 лет;

  железобетонный трубопровод – 40 лет.

Для определения состояния надежности трубопроводов в Математической модели использованы полученные на практике факторы, дестабилизирующие надежность труб, и дополненные теоретическими выкладками по рейтингам или баллам значимости:

  материал труб и его качество;

  возраст трубопроводов;

  диаметр трубы;

  гидравлические показатели (величина и динамика изменения напоров в сети, скоростей течения);

  глубина залегания труб;

  качественные характеристики транспортируемой воды.

Влияние каждого дестабилизирующего фактора в той или иной мере зависит от срока эксплуатации, материала и диаметра трубопровода. В водоснабжении наиболее существенный дестабилизирующий фактор, влияющий на аварийность (нарушение герметичности трубопровода) – превышение срока эксплуатации трубопровода над нормативным сроком службы.

На основании балльного (рейтингового) ранжирования трубопроводов по комплексному воздействию дестабилизирующих надежность труб факторов и условий эксплуатации определяется зависимость количества отказов (перерывов, аварий) от плановой ежегодной замены (перекладке) ветхих сетей. При замене (перекладке) сетей водоснабжения Математической моделью предусматриваются трубопроводы с повышенными эксплуатационными характеристиками и сроком службы в 50 лет и более (как правило, полимерные), а также последующее влияние старения вновь проложенных трубопроводов с течением срока эксплуатации.

На основании моделирования, с учетом полученных совокупных данных по ряду крупных городов, выведена средневзвешенная зависимость изменения показателя

надежности водоснабжения от процентного показателя замены (перекладки) ветхих сетей на всем горизонте планирования (диаграмма на рисунке 2).

Рисунок 2 – Зависимость показателя надежности водоснабжения от реконструкции сетей

Например, при планомерной замене (реконструкции) всех (100 %) трубопроводов на трубопроводы из современных материалов (ПНД) предусматривается улучшение показателя надежности на 70 % относительно базового года, а замена менее 30 % не будет приводить к положительному эффекту, ввиду превалирующего влияния состояния ветхих сетей.

Сбор и анализ статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования с последующей разработкой (актуализацией) перечня наиболее ветхих и аварийных водопроводных сетей и применение его при выборе приоритетных участков при плановой реконструкции (замене, перекладки, санации, ремонте) ветхих и аварийных водопроводных сетей позволяет в первые годы реализации улучшить показатель надежности и бесперебойности водоснабжения с более интенсивной динамикой. Наряду с оптимизацией гидравлических режимов водопроводных сетей и внедрением систем АСУ ТП, показатель надежности и бесперебойности по опыту в сопоставимых городах может быть дополнительно улучшен на 15-20 %. Диаграмма на рисунке 3 показывает динамику изменения показателя надежности и бесперебойности в горизонте планирования 50 лет или при замене 2% сетей ежегодно (принят по сроку службы полимерных трубопроводов с повышенными эксплуатационными характеристиками, которые рекомендуются к применению).

Рисунок 3 - Динамика изменения показателя надежности и бесперебойности Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоснабжения

выполнен с учетом следующих допущений:

  Строительство сетей водоснабжения на территориях перспективной застройки, в частности, на застроенных территориях в рамках комплексного развития, предусматривает как строительство новых, так и реконструкцию и вывод из эксплуатации существующих водопроводных сетей и распределяется в соотношении: 50 % – новое строительство, 50 % – реконструкция существующих сетей.

  Динамика изменения показателя надежности и бесперебойности водоснабжения по существующим водопроводным сетям принята на основе Математической модели в зависимости от объемов замены ветхих и аварийных сетей.

  Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения по новым водопроводным сетям принят «экспертно» в размере 0,05 ед./км, на который влияют факторы, не зависящие от состояния непосредственно трубопроводов: неисправности ЗРА, несовершенство строительно-монтажных работ, прорывы при проведении земельных работ и другие.

Прогноз рассматривается в двух вариантах:

  Вариант № 1 «Реалистичный». Прогнозирование на основе текущего состояния в зоне действия организации ВКХ с учетом предусмотренной Схемой программы по замене ветхих и аварийных сетей.

  Вариант № 2 «Оптимистичный». Прогнозирование на основе реализации всего объема строительства объектов жилищного, общественно-делового и производственного назначений, предусмотренного Генеральным планом города с учетом строительства новых водопроводных сетей к данным объектам.

Таблица 24. Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоснабжения

| № п/п | Целевые показатели | Данные, используемые для установления целевого показателя | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Показатели качества | Доля проб питьевой воды, не соответствующей санитарным нормам и правилам, % | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 0 | 0 |
|  |  | Аварийность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и | централизованных систем водоснабжения, ед./км | 1,96 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 0,8 | 0,2 |
| 2 | бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля водопроводной сети, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нуждающейся в замене, % | 26,3 | 24,5 | 22,7 | 20,9 | 19,2 | 17,4 | 8,8 | 0,5 |
|  |  | Доля потребителей в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | жилых домах, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подключенных к системам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доступность | централизованного водоснабжения, | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
|  | коммунальных | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | услуг для | Доля потребителей в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потребите лей | жилых домах, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | подключенных к системам централизованного | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
|  |  | горячего водоснабжения, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уровень потерь холодной |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | воды, при транспортировке, % | 24 | 23,3 | 22,7 | 22,0 | 21,3 | 20,7 | 17,3 | 14,0 |
|  | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | эффективности использования ресурсов | Доля источников водоснабжения, оснащенных системами | 16,7 | 44,4 | 72,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | учѐта расхода воды, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности | Инвестиции на сокращение доли водопроводной сети, нуждающейся в замене, млн. руб. на 1% | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Подраздел 1.6.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

Замена (перекладка) ветхих водопроводных сетей напрямую влияет на объем технологических расходов и потерь воды при транспортировке, в частности на следующие структурные показатели:

- Расходы на промывку водопроводных сетей. Основной объем воды расходуется на промывку при ремонтах участков сетей.

- Расходы на дезинфекцию водопроводных сетей, которая проводится, как правило, для отремонтированного после аварии участка.

- Расход воды при опорожнении трубопроводов, присутствуют, как правило, при замене труб и арматуре.

- Утечки воды при повреждениях (коррозионные свищи, трещины в трубах, переломы и разрывы труб).

- Скрытые утечки и потери по не выявленным причинам.

Поэтому планируемое уменьшение потерь связано с реконструкцией (перекладкой, санацией, реновацией, капитальным ремонтом) существующих водопроводных сетей и водоводов, а также выявлением незаконных врезок и подключений к сетям водоснабжения. В абсолютном и в процентном выражении потери питьевой воды на расчетный срок предполагаются к снижению с учетом реализации запланированных Схемой мероприятий по реконструкции водопроводных сетей и оптимизации гидравлического режима, а также проведения комплексной работы по выявлению и пресечению незаконного водопотребления (коммерческие потери) с последующим оказанием данным абонентам услуг на договорных условиях. В горизонте планирования предполагается снижение потерь воды при транспортировке до 30% при запланированных темпах замены (перекладки) ветхих и аварийных водопроводных сетей.

С целью расчёта значений удельных расходов электрической энергии, потребляемой в технологических процессах подготовки и транспортировки питьевой воды, используется следующая структура потребления электрической энергии:

  Технологический процесс подготовки питьевой воды:

  - насосные станции I подъема;

  - сооружения водоподготовки (в т.ч. обеззараживания);

  - насосные станции II подъема.

  Технологический процесс транспортировки питьевой воды:

  - водопроводные насосные станции III подъема;

  - повысительные насосные станции IV и последующих подъемов на водопроводных сетях.

Изменение потребления электрической энергии в технологическом процессе подготовки питьевой воды предполагается в связи с:

  реконструкцией (модернизацией) насосных станций 1-2 подъемов с заменой насосных агрегатов на более энергоэффективные с внедрением частотного регулирования, где необходимо;

  вводом в эксплуатацию водопроводного комплексов с очистными сооружениями.

Значения удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды планируются к:

  снижению вследствие реконструкции водопроводных насосных станций с заменой насосных агрегатов на более энергоэффективные с внедрением частотного регулирования;

  увеличению вследствие строительства новых насосных станций для подачи питьевой воды к необеспеченным территориям.

Основное влияние на снижение электропотребления является реализация мероприятий по замене насосных агрегатов на новые, с высоким КПД и подходящих под

потребности конкретной насосной станции с учётом перспективного изменения расхода воды, оптимизации гидравлических схемы, установке преобразователей частоты на насосные агрегаты. Применение преобразователей частоты на оборудовании с сильно завышенными характеристиками даёт снижение общего КПД насосной станции, особенно при поддержании низких оборотов вращения двигателей. Наличие станций с работой агрегатов на частоте ниже 25 Гц, снижает КПД и увеличивает вероятность поломки насосного агрегата.

Дальнейшая оптимизация потребления электроэнергии воды возможна путём:

  улучшения гидравлики насосных станций (исключение избыточных потерь на трубопроводной арматуре, внезапных изменениях диаметров труб, снижение кавитации за счёт ревизии/изменения всасывающей стороны насосных агрегатов, замена старых изношенных труб и арматуры на новые);

  развития системы мониторинга параметров работы насосных станций.

Подраздел 1.6.5 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, иные показатели функционирования в сфере централизованного водоснабжения на момент настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа не установлены.

Раздел 1.7 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В соответствии с [2] по вопросам эксплуатации бесхозяйных объектов определено следующее:

- пункт 5 статьи 8 главы 3: «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством»;

- пункт 6 статьи 8 главы 3: «Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации»;

- пункт 7 статьи 8 главы 3: «В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих ее безопасность».

Подраздел 1.7.1 Перечень	выявленных	бесхозяйных	объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

По представленной информации бесхозяйных сетей централизованных систем водоснабжения отсутствуют.

Часть 2 Схема водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: пгт. Краснобродский

Раздел 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа

Подраздел 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны

В соответствии с пунктом 7 статьи 31 главы 6 [2] к регулируемым видам деятельности в сфере водоотведения относятся:

- водоотведение, в том числе очистка сточных вод, обращение с осадком сточных

вод;

- прием и транспортировка сточных вод;

- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе

водоотведения.

Централизованная система канализации с очисткой стоков на очистных сооружениях в населенных пунктах отсутствует.

Статьей 2 главы 1 [2] определено:

  централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

Пунктом 2 [8] введены следующие понятия:

  эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Централизованная система водоотведения имеется в пгт. Краснобродский. Схема канализации В пгт. Краснобродский сточные воды по самотечному коллектору транспортируются на очистные сооружения. Состояние очистных сооружений оценивается как неудовлетворительное. В апреле 2026 год запланирован ввод в эксплуатацию новых очистных сооружений.

В этих населенных пунктах принята и функционирует полная раздельная система канализации:

- дождевые сточные (поверхностные) воды самотеком отводятся по рельефу;

- хозяйственно-бытовые сточные воды от общественных зданий, школ, детских садов, оборудованных системой канализации, поступают в самотечный и напорный коллектор. Общая протяженность одиночной уличной канализационной сети по данным статистики составляет 20 км.

Подраздел 2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В статье 2 главы 1 [2] дано следующее определение:

  техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения – оценка технических характеристик

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Техническое обследование централизованных систем водоотведения должно проводиться в соответствии с требованиями [19].

Проектная мощность очистных сооружений пгт. Краснобродский составляет 1460 тыс. м3/год (4 тыс. м3/сут). Очистные сооружения мощностью 3,2 тыс. м3/сут построены в 1970 г., реконструированы и расширены до мощности 4 тыс. м3/сут Краснобродским строительным управлением в 1993 году.

Очистные сооружения осуществляют механическую и биологическую очистку смешанных сточных вод пгт. Краснобродский. В состав канализационных очистных сооружений входят:

- Приемная камера

- Песколовки горизонтальные

- Распределительная чаша

- Первичные двухъярусные отстойники

- Лоток Вентури

- Высоконагружаемые биофильтры

- Контактные отстойники

- Иловая насосная станция

- Иловые площадки

- Песковые площадки

- Насосная станция

- Смеситель

Сточные	 воды	под	напором		поступают	в	приемную	камеру,	затем	на горизонтальные песколовки, где очищаются от минеральных загрязнений. Взвешенные частицы минерального происхождения, главным образом песок и шлак, выделяют путем осаждения в песколовках. Принцип действия состоит в том, что используется более высокая по сравнению с частицами органического происхождения способность минеральных частиц к осаждению. Плывущие и передвигающиеся по дну минеральные частицы за время прохождения воды через песколовку выпадают в осадок, а затем с помощью гидроэлеватора удаляются на песковые площадки. Вместе с минеральными частицами в песколовках выпадают в осадок и равнозначные им по гидравлической крупности органические вещества. Песколовки рассчитаны на задержание крупных частиц фракции 0,25мм и более. Из	песколовок	стоки	 поступают	в	распределительную	камеру		первичных двухъярусных отстойников. В двухъярусных отстойниках осуществляется два процесса

–отстаивание сточной воды (в проточных каналах) и сбраживание, и уплотнение осадка

(в

иловой камере нижнего яруса).

Осветленные стоки подаются в высоконагружаемые биофильтры (аэрофильтры), где они равномерно распределяются по всей площади загрузки и проходят полную биологическую очистку. Аэрофильтры представляют собой сооружения, заполненные крупнозернистым фильтрующим материалом, через который пропускается очищаемая сточная вода, предварительно осветленная в первичных отстойниках. В результате поверхность зерен загрузочного материала покрывается биологической пленкой, образованной аэробными микроорганизмами. В пленке находятся бактерии, различные инфузории, личинки. По мере увеличения толщины пленки нижние ее слои отмирают, а верхние смываются с поверхности загрузочного материала фильтра. Процессы отмирания и нарастания пленки при нормальной нагрузке на биофильтр идут одновременно. В качестве загрузочного материала аэрофильтров применены фракционированные по слоям, промытые щебень и кокс. Крупность загрузки в нижнем слое составляет 60-100мм, в верхнем – 40-70мм.

Далее очищенные стоки смешиваются с хлорной водой и поступают в распределительную камеру вторичных отстойников, выполняющих также роль контактных резервуаров, где происходит отстаивание и обеззараживание очищенной воды. Вертикальный вторичный отстойник представляет собой круглый в плане резервуар с коническим днищем. Сточная вода, поступающая в распределительный лоток, переливается через зубчатый водослив в периферийную зону. Удаление осадка осуществляется под давлением по иловой трубе в иловый колодец. Обеззараживание сточных вод осуществляется хлорированием гипохлоритом кальция.

Сооружения для обеззараживания состоят из хлораторной, смесителя и контактных резервуаров (вторичных отстойников), рассчитанных на пребывание в них сточных вод в течение 30 минут.

Далее очищенные, обеззараженные стоки поступают через выпуск в овраг и далее поступают в р. Кривой Ускат.

Данные о качестве очищенных сточных вод, сбрасываемых в р. Кривой Ускат, представлены в таблице 25.

Таблица 25. Сводная таблица качества очищенных сточных вод на ОС пгт. Краснобродский (за 2025 год)

| Наименование ингредиента | ПДК веществ в воде водных объектов рыбохозяйственного значения, мг/л | 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | среднее |
| БПК полн. | 3 | 7,896 | 9,072 | 9,576 | 8,904 | 9,072 | 8,064 | 8,764 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 0,15 | 0,09 | 0,17 | 0,13 | 0,14 | 0,11 | 0,13 |
| Взвешенные вещества | 4,25 (+0,25 к фону) | 6,0 | 6,1 | 4,9 | 5,4 | 4,0 | 5,1 | 5,25 |
| Аммоний-ион | 0,5 | 9,8 | 10,4 | 15,0 | 12,0 | 11,0 | 9,7 | 11,32 |
| Нитраты | 40 | 24,0 | 23,0 | 21,0 | 16,0 | 23,0 | 39,0 | 24,33 |
| Нитриты | 0,08 | 2,8 | 2,6 | 2,9 | 2,0 | 1,7 | 2,5 | 2,40 |
| Железо | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,30 |
| СПАВ | 0,5 | 0,16 | 0,15 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,15 | 0,16 |
| Сульфаты | 100 | 59,0 | 57,0 | 44,0 | 46,0 | 63,0 | 47,0 | 52,67 |
| Фосфаты по Р | 0,05 | 1,947 | 1,980 | 1,980 | 1,188 | 1,749 | 1,716 | 1,760 |
| Хлориды | 300 | 36,0 | 25,0 | 25,0 | 42,0 | 23,0 | 24,0 | 29,17 |
| Марганец | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Никель | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хром | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цинк | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0 | 0 | 0,002 |
| Сухой остаток | 1000 | 502 | 486 | 469 | 498 | 511 | 474 | 490,0 |

Как видно из выше приведенной таблицы, очистные сооружения пгт. Краснобродский с очисткой сточных вод в соответствии с современными требованиями не справляются (имеют место превышения по 8-ми из 16 контролируемых ингредиентов), вследствие чего недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в р. Кривой Ускат. Для снижения негативного воздействия на р. Кривой Ускат и обеспечения выполнения нормативных рыбохозяйственных требований в апреле 2026 года запланирован ввод в эксплуатацию новых очистных сооружений с применением современных технологий очистки сточной воды в пгт. Краснобродский производительностью 3350 м3/сут.

Подраздел 2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В соответствии со статьей 2 главы 1 [2]:

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

В соответствии с пунктом 2 Требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782:

& технологическая зона водоотведения – часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект).

& «эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

На территории пгт. Краснобродского существуют одна централизованная бытовая системы водоотведения, совпадающие с технологической зоной.

Зоны централизованного водоотведения представлены в таблице 26.

Таблица 26. Централизованные зоны водоотведения

| Зона централизованного водоотведения | Система водоотведения | Обслуживаемые районы и населенные пункты городского округа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Городские очистные сооружения | пгт. Краснобродский, в т.ч. Промышленные площадки ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» «Краснобродский угольный разрез» |
| 2 | Комплектно-блочная станция глубокой биологической очистки сточных вод Б.ЭСТ3350УН | пгт. Краснобродский, в т.ч. Промышленные площадки ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» «Краснобродский угольный разрез» |

Подраздел 2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В процессе эксплуатации сооружений для очистки сточных вод выделяется следующие виды осадков:

- песок из песколовок;

- осадок из отстойников;

- отмершая биопленка с биофильтров.

Выделенные в процессе очистки сточных вод на ОС пгт. Краснобродский осадки относятся к трудно фильтруемым суспензиям коллоидного типа. Большие объемы, бактериальная зараженность, наличие органических веществ, способных быстро загнивать с выделением неприятных запахов осложняет их обработку. Подсушка осадка до влажности, обеспечивающий его транспортировку осуществляется на песковых и иловых

площадках.

Осадок из песколовок перекачивается на песковые площадки. Влажность поступающего осадка 60%. На песковых площадках осадок подсушивается до влажности 30-40% и затем вывозится автотранспортом. Частота очистки площадок 1 раз в год в летний период.

Осадок из двухъярусных отстойников выгружают, не прекращая пропуск через них сточной воды. Влажность осадка 90-93%. Сброженный осадок из двухъярусных отстойников и обеззараженный из контактных резервуаров (отмершая биопленка), который поступает самотеком в иловую насосную станцию, откуда перекачивается на иловые карты. В летний период с целью максимального использования имеющихся площадей заполняются поочередно иловые площадки слоем 20-30 см. Последующий напуск производится после того, как на поверхности осадка образовались трещины 2-3 см. В осенний период, до наступления дождей, производится уборка подсушенного осадка, который можем потом использоваться в качестве удобрения. В зимний период производится послойное намораживание осадка.

Подраздел 2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Отвод хозяйственно-бытовых стоков от абонентов и транспортировка их на очистные сооружения осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установкой канализационных насосных перекачки сточных вод.

Общая протяженность сетей канализации пгт. Краснобродский составляет около 28

км.

Сети	и	сооружения	канализации	пгт.	Краснобродский	также	имеют

неудовлетворительное техническое состояние: насосное оборудование канализационных насосных станций №2 и №4 устарело и требует замены.

Данные по существующим канализационным насосным станциям приведены в таблице 27.

Таблица 27. Канализационные насосные станции пгт. Краснобродский

| № п/п | Наименование КНС | Марка насосного оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Производительность НС, м3/ч | Мощность двигателя, кВт | Производите льность, м3/ч | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС №2 ул. Гагарина | СД-250-22,5 | н/д | н/д | 37 | 250 | 22,5 |
|  |  | СМ-150-125-315 |  |  | 45 | 200 | 32 |
|  |  | СМ-250-200-400 |  |  | 75 | 330 | 22 |
| 2 | КНС №3 ул. Краснобродская | СД-250-22,5б | н/д | н/д | 22 | 205 | 16 |
|  |  | СМ-150-125-315 |  |  | 45 | 200 | 32 |
|  |  | СД-250-22,5б |  |  | 22 | 205 | 16 |
| 3 | КНС №4 пер. Угольный | ШН-250-34 | н/д | н/д | 55 | 250 | 34 |
|  |  | ШН-250-34 |  |  | 55 | 250 | 34 |
|  |  | 6-Ш-8 |  |  | 30 | 150 | 30 |

Подраздел 2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения Краснобродского поселения включает в себя дворовые, уличные канализационные сети, канализационные насосные станции для подъема сточных вод на очистные сооружения и непосредственно очистные сооружения.

Канализационные сети являются наиболее уязвимыми элементами системы водоотведения. Для обеспечения надежной работы канализационных сетей необходимо провести реконструкцию участков сетей, не обеспечивающих нормативную пропускную

способность, а также участков, выработавших свой нормативный срок эксплуатации.

Обеспечение надежности работы КНС связано в первую очередь с энергосбережением и снижением количества отказов насосного оборудования.

Выполнить оценку энергоэффективности работы канализационных насосных станций в связи с отсутствием данных не представляется возможным.

Подраздел 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Хозяйственно-бытовые  сточные  воды  после  очистных  сооружений  пгт.

Краснобродский сбрасываются в реку Кривой Ускат.

Очистные сооружения пгт. Краснобродский работают неэффективно вследствие чего недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в р. Кривой Ускат.

Для снижения негативного воздействия на р. Кривой Ускат и обеспечения выполнения нормативных рыбохозяйственных требований в апреле 2026 года запланирован ввод в эксплуатацию новых очистных сооружений с применением современных технологий очистки сточной воды в пгт. Краснобродский.

Подраздел 2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

В настоящее время централизованной системой водоотведения полностью охвачены многоквартирные дома Краснобродского поселения, централизованная система водоотведения частично отсутствует на территории частного секторах.

Подраздел 2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа

Очистные сооружения пгт. Краснобродский в связи с их длительной эксплуатацией (более 40 лет) в настоящее время находятся в аварийном состоянии, вследствие чего качество очистки стоков не соответствует современным требованиям. Без строительства современных очистных сооружений с блоком доочистки, отсутствует возможность довести очистку стоков до жестких современных требований. Кроме того, современные требования к качеству очищенных сточных вод ежегодно ужесточаются. В апреле 2026 года запланирован ввод в эксплуатацию новых очистных сооружений с применением современных технологий очистки сточной воды

Большая часть канализационных сетей пгт. Краснобродский выработала нормативный срок эксплуатации и требует замены.

Подраздел 2.1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Централизованная система водоотведения охватывает весь пгт. Краснобродский за исключением частного сектора.

Раздел 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

Подраздел 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

В соответствии с положениями СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с Изменением N 1), сформирован расчетный объем притока сточных вод и представлен в таблице 28.

Таблица 28. Баланс притока сточных вод

| № п/п | Местонахождение | Приток сточных вод, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пгт. Краснобродский | 720 000 |

Подраздел 2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Неорганизованным стоком являются дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в централизованную систему водоотведения через неплотности в элементах канализационной сети и сооружений.

В данной схеме водоотведения принимается, что все стоки от потребителей, не подключенных к централизованной системе водоотведения (пгт. Краснобродский), частично перевозятся автотранспортом на очистные сооружения пгт. Краснобродский.

Подраздел 2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Учет поступления сточных вод на очистные сооружения пгт. Краснобродский ведется с помощью лотка Вентури. В апреле 2026 года запланирован ввод в эксплуатацию новых очистных сооружений с применением современных технологий очистки сточной воды, а также учет выпуска сточных вод в водоем.

Подраздел 2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным округам, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Расчетный баланс поступления сточных вод с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей за последние 5 лет представлен в таблице 29.

Таблица 29. Баланс притока сточных вод

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Приток сточных вод, тыс.м3/год | 720,0 |
| Среднегодовой объем стоков, м3/сутки | 2000 |
| Производительность очистных сооружений, м3/сутки | 3350 |
| +Резерв/-дефицит, м3/сутки | -1350 |

Из данных таблицы видно, что за последние 5 лет в населенных пунктах наблюдается профицит производственных мощностей централизованной системы водоотведения.

Подраздел 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов

Прогнозные балансы поступления сточных вод в ЦС ВО и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет в соответствии со сценарием развития Прокопьевского муниципального округа, приведенным выше в подразделе 1.2.2, а также учитывающие эффекты от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов ЦС ВО, приведены ниже в подразделе 2.3.1.

Раздел 2.3 Прогноз объема сточных вод

Подраздел 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

В соответствии со статистическими данными, численность населения в населенных пунктах по состоянию на 01.01.2021 года составила 4757 человек. С учетом ранее принятых прогнозных показателей по численности населения в населенных пунктах, прогнозируется следующая численность постоянного населения (расчетный метод): на 2025 год – 5494 человека, на 2030 год – 5588 человек, на 2040 год – 5702 человека.

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в населенных пунктах представлены в таблице 30.

Таблица 30. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод

| Наименование централизованной системы водоотведения | 2021 | 2025 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод.м3/сут | 2028,5 | 2217,19 | 2603,23 | 3043,17 |

Расчётное перспективное водоотведение к 2040 г. с учетом прогнозируемой численности населения, возрастет на 3043,17 м3/сут.

Подраздел 2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Централизованная система канализации с очисткой стоков на очистных сооружениях в населенных пунктах охватывает весь пгт. Краснобродский, за исключением частного сектора.

Подраздел 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей с разбивкой по годам в рассматриваемый период представлен в таблице 31.

Таблица 31. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей с разбивкой по годам

| Наименование показателя | 2021 | 2025 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод, м3/сут | 2028,5 | 2217,19 | 2603,23 | 3043,17 |
| Производительность очистных сооружений, м3/сут | 2000 | 2000 | 3350 | 3350 |
| Дефицит/резерв | 28,5 | 217,19 | -746,77 | -306,83 |

Для приема сточных вод с учетом перспективных потребителей и очистки сточных вод до нормативных требований схемой предлагается строительство сетей канализации и локальных очистных сооружений (БОС).

В апреле 2026 года запланирован ввод в эксплуатацию новых очистных сооружений с применением современных технологий очистки сточной воды, производительностью 3350 м3/сут что позволит исключить дефицит на долгие годы.

Подраздел 2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Анализ гидравлических режимов работы системы водоотведения Краснобродского поселения и отдельных элементов централизованной системы водоотведения выполнен по технологическим зонам водоотведения с использованием фактических данных по расходам, предоставленным эксплуатирующей организацией.

В результате проведенных гидравлических расчетов часть канализационных сетей не обладает достаточной пропускной способностью для обеспечения в полной мере приема и транспортировки расчетных объемов сточных вод от районов существующей и перспективной застройки с соблюдением нормативных требований.

Раздел 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения городского округа разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения каче- ства жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоот- ведения, снижение негативного воздействия на окружающую среду путем повыше- ния качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения городского округа являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий. Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей;

Подраздел 2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

В ходе разработки схемы водоснабжения и водоотведения городского округа до 2040 г. рассмотрены различные сценарии развития водоснабжения и водоотведения городского округа. Сценарии прорабатывались с учётом положений утверждённого генерального плана городского округа.

К внедрению предлагается сценарий №2, как наиболее обеспечивающий улучшение качества водоотведения потребителей городского округа и отражающий наиболее реалистичный вариант развития городского округа.

В целях реализации схемы водоотведения городского округа согласно сценарию №2 необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключения новых абонентов на территориях существующей и перспективной застройки.

Сценарий №1 предполагает проведение следующих мероприятий:

- проектирование и строительство очистных сооружений в пгт. Краснобродский в период 2022-2025 гг.;

- проектирование и строительство блочно-модульных очистных сооружений в пгт.

Краснобродском для подключения перспективных потребителей в период 2019-2026 гг.;

- установка герметичных септиков у потребителей частного сектора в период 2028-2031 гг.;

- реконструкция ветхих и аварийных канализационных сетей, промывка сетей самотечной канализации и ремонт канализационных колодцев в период 2023-2030 гг.;

- реконструкция КНС №2 в пгт. Краснобродский с заменой насосного и электрического оборудования в 2028 г.;

- реконструкция КНС №4 в пгт. Краснобродский с заменой насосного и электрического оборудования в 2029 г.;

- устройство узлов учета расхода стоков на КНС №2, №4 в пгт. Краснобродский в период 2022-2026 гг.;

- проектирование и строительство КНС в пгт. Краснобродский для подключения перспективных потребителей в период 2023-2028 гг.;

- проектирование и строительство канализационных сетей для подключения перспективных потребителей в период 2023-2040 гг;

- проектирование и строительство напорного трубопровода канализации, пгт.

Краснобродский в период 2023-2025 гг.

Сценарий №2 предполагает проведение следующих мероприятий:

- проектирование и строительство очистных сооружений в пгт. Краснобродский в период 2023-2026 гг.;

- проектирование и строительство блочно-модульных очистных сооружений в пгт.

Краснобродском для подключения перспективных потребителей в период 2023-2027 гг.;

- реконструкция ветхих и аварийных канализационных сетей, промывка сетей самотечной канализации и ремонт канализационных колодцев в период 2023-2027 гг.;

- реконструкция КНС №2 в пгт. Краснобродский с заменой насосного и электрического оборудования в 2028 г.;

- реконструкция КНС №4 в пгт. Краснобродский с заменой насосного и электрического оборудования в 2029 г.;

- устройство узлов учета расхода стоков на КНС №2, №4 в пгт. Краснобродский в период 2022-2026 гг.;

- проектирование и строительство КНС в пгт. Краснобродский для подключения перспективных потребителей в период 2023-2026 гг.;

- проектирование и строительство канализационных сетей для подключения перспективных потребителей в период 2023-2027 гг;

- проектирование и строительство напорного трубопровода канализации, пгт.

Краснобродский в период 2023-2025 гг.

Сценарий №3 предполагает проведение следующих мероприятий:

- проектирование и строительство очистных сооружений в пгт. Краснобродский в период 2023-2027 гг.;

- реконструкция ветхих и аварийных канализационных сетей, промывка сетей самотечной канализации и ремонт канализационных колодцев в период 2027-2030 гг.;

- реконструкция КНС №2 в пгт. Краснобродский с заменой насосного и электрического оборудования в 2028 г.;

- реконструкция КНС №4 в пгт. Краснобродский с заменой насосного и электрического оборудования в 2029 г.;

- устройство узлов учета расхода стоков на КНС №2, №4 в пгт. Краснобродский в период 2022-2026 гг.;

- проектирование и строительство напорного трубопровода канализации, пгт.

Краснобродский в период 2023-2025 гг.

Подраздел 2.4.3 Технические	обоснования	основных	мероприятий	по реализации схем водоотведения

Мероприятия, предусмотренные настоящей схемой водоотведения, направлены на решение существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Краснобродского поселения.

Строительство новых очистных сооружений в пгт. Краснобродский взамен существующих, не обеспечивающих достаточную степень очистки сточных вод,

необходимо для ликвидации сброса недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты и соответственно снижения негативного влияния на окружающую среду. Строительство блочно-модульных очистных сооружений в пгт. Краснобродский, требуется для подключения удаленных перспективных объектов к централизованной системе водоотведения.

Мероприятия по реконструкции и строительству канализационных сетей необходимы для обеспечения в полной мере приема и транспортировки расчетных объемов сточных вод от районов существующей и перспективной застройки, а также повышения надежности системы канализации.

Подраздел 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения пгт. Краснобродский представлены в раздела 2.4.2.

Подраздел 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Настоящей схемой водоснабжения и водоотведения на период 2024-2026 гг. с перспективой до 2040 года предусмотрены мероприятия по строительству очистных сооружений в пгт. Краснобродский, а также локальных очистных сооружений канализации для подключения перспективных потребителей, строительству и реконструкции канализационных насосных станций.

В целях повышения надежности системы водоотведения, а также повышения энергетической эффективности и энергосбережения при реализации данных мероприятий предусмотрено внедрение автоматизации работы насосов по уровню.

Подраздел 2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов пгт. Краснобродский. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.

Точное место прокладки новых труб будет определенно по результатам проектно-изыскательских работ.

Подраздел 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Границы охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения   определяются   нормативно,   согласно   СП   42.13330.2016

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Санитарно-защитная зона канализационной насосной станции согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 20 м. Санитарно-защитная зона канализационных очистных сооружений согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 200 м.

Подраздел 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения новых объектов централизованной системы

водоотведения Прокопьевского муниципального округа подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования совместно с разработкой Проектов санитарно- защитных зон.

Подраздел 2.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения

Принципиальная	схема	размещения	объектов	централизованных	систем водоотведения приведена на рисунке 4.

Рисунок 4 Принципиальная схема размещения объектов централизованных систем водоотведения пгт. Краснобродский

Раздел 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Экологические эффекты от реализации схемы водоотведения:

Реконструкция изношенных сетей водоотведения, насосных станций приведет к снижению утечек и аварийного сброса стоков, что окажет положительной влияние на экологию в целом.

строительство и развитие существующих централизованных систем водоотведения, а также локальных гидроизолированных выгребных ям (септиков), при соответствующем технико-экономическом обосновании, позволит снизить уровень локального загрязнения грунтовых и поверхностных вод хозяйственно-бытовыми стоками. В канализационных очистных сооружениях рекомендуется комбинированное применение следующих технологий очистки: механическая очистка; биологическая очистка; анаэробная очистка; доочистка; обезвоживание осадка на установках механического обезвоживания.

применение современного автоматизированного электропривода насосных агрегатов позволит снизить удельное потребление электроэнергии при перекачке сточных вод, что, в конечном счете, приведет к уменьшению выбросов парниковых газов.

рациональное расположение объектов ЦС ВО обеспечит самотечное прохождение основного потока сточных вод через сооружения с использованием уклона местности, что позволит снизить удельное потребление электроэнергии при перекачке сточных вод, что, в конечном счете, приведет к уменьшению выбросов парниковых газов.

Подраздел 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

В настоящее время в населенных пунктах утилизация осадков сточных вод производится путем вывоза отходов.

Раздел 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.6.1 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Оценка объемов капитальных вложений (стоимости) в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения произведена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- [22];

- [23];

- [24];

- [25];

- [26];

- [27].

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации канализационных сетей и прочих объектов централизованных систем водоотведения в соответствии с [23] и [24] приняты следующие положения:

- применение при строительстве, реконструкции и модернизации водопроводных сетей из полиэтиленовых труб;

- способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3, глубина – 2 м);

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определен и принят в соответствии с [27] Kпер=1,11;

- иные переводные коэффициенты (зональный коэффициент изменения стоимости строительства (Kпер/зон), коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями (Kрег1=1,03), коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району (Kс)) положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определены и приняты в размере 1,00.

При определении стоимости восстановления озеленения приняты следующие положения:

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации принят в соответствии с [27] Kпер(оз)=1,11;

- показатель нормативов цены строительства: озеленение магистральных улиц с площадью газонов 90%.

При определении стоимости восстановления дорожного покрытия приняты следующие положения:

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации принят в соответствии с [27] Kпер(асф.) = 1,11;

- показатель нормативов цены строительства: площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 до 2,5 м с покрытием из асфальтобетонной смеси двухслойные.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения объема капитальных вложений на мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов, централизованной систем ВСиВО, предусмотренные Схемой водоотведения, к

прогнозным ценам соответствующих лет были использованы макроэкономические параметры, установленные Министерством экономического развития Российской Федерации:

  сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 апреля 2025 года);

  прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 сентября 2025 года).

На момент разработки Схемы водоотведения был выбран базовый вариант сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, учитывающий особенности экономической ситуации в стране и отражающий более точный прогноз изменения цен.

Применяемые при расчётах стоимости реализации мероприятий Схемы водоотведения индексы-дефляторы по отрасли строительство приведены в таблице ниже. Данные индексы-дефляторы подлежат актуализации в соответствии с макроэкономической ситуацией в Российской Федерации. Последняя актуализация индексов-дефляторов состоялась в апреле 2026 года.

Таблица 32. Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 105,3 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| 100 | 105,6 | 111,2 | 116,2 | 121,6 | 126,9 | 132,2 | 137,5 | 142,8 | 148,1 | 153,4 | 158,7 | 164 | 169,3 | 174,6 |

Мероприятия носят рекомендательный характер и не обязывают организации выполнять данные мероприятия в указанные сроки, несут в себе функцию представления общих объёмов работ, необходимых для улучшения эффективности функционирования соответствующих систем водоотведения.

Сроки и стоимость реализации долгосрочных мероприятий установлены ориентировочные, окончательные сроки и инвестиции необходимо актуализировать после разработки проектно-сметной документации, либо выделения соответствующего финансирования.

Для реализации мероприятий по строительству новых объектов необходимо предусмотреть выделение требующихся земельных участков и их оформление, а также сопутствующие финансовые затраты.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования представлена в таблице 33.

Таблица 33 – Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

| № п/п | Наименование мероприятия | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2040 год | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование и строительство блочно-модульных очистных сооружений №7, пгт. Краснобродский, (Тверь-0,85) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| 2 | Проектирование и строительство очистных сооружений в пгт. Краснобродский | 195 412 | 195 412 | 195 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Реконструкция КНС №2 с заменой насосного и электрического оборудования, пгт. Краснобродский | 3 109 | 3 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Реконструкция КНС №4 с заменой насосного и электрического оборудования, пгт. Краснобродский | 5 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Устройство узлов учета расхода стоков на КНС №2, №4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 338 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Проектирование и строительство самотечных канализационных сетей для подключения перспективных потребителей, пгт. Краснобродский | 0 | 0 | 0 | 3 043 | 3 043 | 3 043 | 3 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 170 |
| 7 | Проектирование и строительство самотечных канализационных сетей для подключения перспективных потребителей, пгт. Краснобродский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 302 | 1 302 | 1 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 907 |
| 8 | Ремонт канализационных колодцев, 120 шт. | 374 | 374 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 495 |
| 9 | Реконструкция ветхих и аварийных канализационных сетей по ул. Тимофеева, 1-9, Ду 200 мм, L=270м, установка канализационных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 929 |

|  | колодцев по ул. Тимофеева, 1-9, 11 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Реконструкция ветхих и аварийных канализационных сетей по ул. Юбилейная, 5-11, Ду 200 мм, L=200м, установка канализационных колодцев по ул. Юбилейная, 5-11, 10 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 169 |
| 11 | Промывка сетей самотечной канализации пгт. Краснобродский, L=13334м | 2 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 837 |
| 12 | Проектирование и строительство напорного трубопровода канализации, пгт. Краснобродский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 237 | 2 237 | 2 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 712 |

* - приведены оценочные данные, фактический объем инвестиций будет определен согласно разработанным проектно-сметным документациям

Стоимость работ устанавливается на каждой стадии проектирования, чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. При этом ориентировочные цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Раздел 2.7 Плановые	значения	показателей	развития	централизованных систем водоотведения

Подраздел 2.7.1 Удельное	количество	аварий	и	засоров	в	расчете	на протяженность канализационной сети в год

Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год рассчитывается по формуле:

П =  Ка н	𝐿сеть

где Пн – показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения - удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год (ед./км);

Ка – количество аварий и засоров на канализационных сетях (ед.);

𝐿сеть – протяжённость канализационной сети (км).

Для улучшения показателей надежности и бесперебойности систем водоотведения предусматриваются следующие мероприятия в рамках как инвестиционных, так и производственных программ:

- в первом этапе – разработка и реализация программы мероприятий по реконструкции (санации) наиболее ветхих и аварийных канализационных сетей (первоочередных объектов) на основании статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования;

- на расчетный срок – планомерная комплексная реконструкция (замена, перекладка, санация, ремонт) ветхих и аварийных канализационных сетей;

- постоянно на всем горизонте планирования:

	оптимизация режимов работы сетей водоотведения, прогноза их состояния, планирования реконструкций и ремонтов;

	внедрение системы диагностики канализационных сетей с применением системы телеинспекции и специальной техники;

	приобретение современного оборудования и каналопромывочной спецтехники;

	увеличение объемов профилактических промывок канализационных сетей;

  постоянная профилактическая работа с населением о правилах пользования системой канализации для повышения уровня социальной (гражданской) ответственности;

  проведение проверочных и профилактических работ с организациями общепита, медицины, ТСЖ, УК и другими.

С точки зрения надежности самотечные канализационные сети являются наиболее слабым элементом системы водоотведения города. По статистическим данным, причиной 99 % отказов функционирования канализационной сети являются засоры.

При анализе причин возникновения засоров получены следующие результаты (статистические данные Водоканалов России), что около 40 % засоров, как правило, не зависят от состояния канализационной сети и возникают из-за сброса посторонних предметов и жировых отходов. Их снижение может быть достигнуто путем проведения проверочных и профилактических работ с организациями общепита, медицины, ТСЖ, УК и другими. Экспертное снижение предполагается на 10 % в течении всего срока проекта. Дальнейшее снижение возможно лишь только при увеличении уровня социальной (гражданской) ответственности населения, что зависит от множества факторов и перспективе не рассматривается.

Оставшаяся часть засоров (60 %) обусловлена прочими причинами, которые зависят от состояния сети, в основном связанных с гидравлическим и пропускным режимом сети, заиливанием, прорастанием корней и прочих факторов. Большая часть засоров (более 97 %) происходит на трубопроводах диаметром до 250 мм (75–80 % на сетях диаметром до 150

мм, 15-20 % на сетях диаметром 200-250 мм). Радикальными мерами по повышению надежности функционирования самотечной канализационной сети являются: реконструкция участков трубопроводов с диаметрами менее 250 мм с повышением пропускной способности, использованием материалов трубопроводов с пониженной шероховатостью, увеличенные объемы профилактических промывок канализационных сетей.

В свою очередь, непосредственно реконструкция канализационной сети влияет в меньшей степени на засоряемость системы, чем производство комплексных профилактических мероприятий ввиду того, что доля засоров, вызванных техническим состоянием трубопровода, намного меньше, чем вызванных прочими причинами, как правило, человеческого фактора.

Для обоснования достижения снижения удельного количества аварий и засоров в канализационных сетях была разработана Математическая модель оценки влияния перекладки ветхих сетей и материальных характеристик трубопровода на аварийность.

Основой для разработки Математической модели являются:

- Методические указания «Методика выбора объектов реконструкции и перекладки трубопроводов водоснабжения и водоотведения», утвержденные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в 2018 г.

- Шувалов М.В., Сопыряев М.Н. «Анализ работы городских канализационных сетей». Водоснабжение и санитарная техника. № 9-2/2011.

- Строительные нормы и правила.

- Данные мониторингов и анализов баз данных аварийности на канализационных сетях, проведенных организациями ВКХ крупных и крупнейших городов.

Срок полезного использования (нормативный срок службы) сетей канализации принимается в зависимости от материала трубопровода на основании опыта эксплуатации, данных заводов-изготовителей и нормативной документации:

  стальной трубопровод – 30 лет;

  чугунный трубопровод – 50 лет;

  полиэтиленовый трубопровод (ПНД, ПВХ и др.) – 50 лет;

  асбестоцементный трубопровод –30 лет;

  керамический трубопровод – 50 лет;

  железобетонный трубопровод – 40 лет.

Для определения состояния надежности трубопроводов в Математической модели использованы полученные на практике факторы, дестабилизирующие надежность труб, и дополненные теоретическими выкладками по рейтингам или баллам значимости:

  материал труб и его качество;

  наличие и качество изоляционного покрытия;

  возраст трубопроводов;

  диаметр трубы;

  глубина залегания труб;

  тип грунта (грунтовые условия).

Влияние каждого дестабилизирующего фактора в той или иной мере зависит от срока эксплуатации, материала и диаметра трубопровода, а также типа системы (напорная/самотечная). В напорных коллекторах водоотведения наиболее существенный дестабилизирующий фактор, влияющий на аварийность (нарушение герметичности трубопровода) – превышение срока эксплуатации трубопровода над нормативным сроком службы.

На основании балльного (рейтингового) ранжирования трубопроводов по комплексному воздействию дестабилизирующих надежность труб факторов и условий эксплуатации определяется зависимость количества отказов (аварий, засоров) от плановой ежегодной  замены  (перекладке)  ветхих  сетей.  Математической  моделью

предусматриваются трубопроводы с повышенными эксплуатационными характеристиками и сроком службы в 50 лет и более (как правило, полимерные).

На основании моделирования, с учетом полученных совокупных данных по ряду крупных городов, выведена средневзвешенная зависимость изменения показателя надежности и бесперебойности водоотведения от процентного показателя замены (перекладки) ветхих сетей на всем горизонте планирования (диаграмма на рисунке 5).

Рисунок 5 – Зависимость изменения показателя надёжности сетей ВО от их замены Таким образом выведено следующее распределение степени влияния технических и

организационных мероприятий на показатель надежности и бесперебойности систем водоотведения:

  замена (перекладка) ветхих сетей – 40 % (при 100 % замене в течении срока проекта);

  комплексная профилактическая промывка системы усиленными темпами – 20 % (в первые 10 лет);

  профилактическая работа с организациями и населением – до 10 % в течение всего срока проекта.

Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоотведения рассматривается в двух вариантах:

  Вариант № 1 «Реалистичный». Прогнозирование на основе текущего состояния в зоне действия организации ВКХ с учетом предусмотренной Схемой программы по замене ветхих и аварийных сетей и реализацией организационных и технических профилактических мероприятий.

  Вариант № 2 «Оптимистичный». Прогнозирование на основе реализации всего объема строительства объектов жилищного, общественно-делового и производственного назначений, предусмотренного Генеральным планом города с учетом строительства новых водопроводных сетей к данным объектам.

Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоотведения представлен в таблице 34.

Таблица	34.	Прогноз	изменения	показателя	надежности	и	бесперебойности водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | 2021 год | 2025 год | 2030 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | - | - | - | - |
| Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 17,6 | 17,6 | 0 | 0 |
| 2.2. | Объем сточных вод, не подвергающихся очистке, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | - | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | - | - | - | - |

Раздел 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Подраздел 2.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты

В соответствии с ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ по вопросам эксплуатации бесхозяйных объектов определено следующее:

пункт 5 статьи 8 главы 3: «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путём эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьёй 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством»;

пункт 6 статьи 8 главы 3: «Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными Правительством Российской Федерации»;

пункт 7 статьи 8 главы 3: «В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утверждёнными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих её безопасность».

По представленной к моменту актуализации Схемы водоотведения информации, бесхозяйственные участки сетей на территории пгт. Каменобродский отсутствуют.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Конституция

- Конституция Российской Федерации, принятая на всенародном голосовании

Федеральные законы

- Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации».

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, муниципальных округов, городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, перечня случаев, при которых для создания горных выработок в ходе ведения горных работ не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1430 «Об утверждении технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских округов».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий».

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов Российской Федерации, их должностных лиц и пр.

- Приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30.12.1999 № 168 «Об утверждении «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» (МДК 3-02.2001).

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке»

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.05.2019 № 314/пр «Об утверждении Методики разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 131/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-14-2025. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 136/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2025. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025№ 133/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-16-2025. Сборник № 16. Малые архитектурные формы».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 134/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-17-2025. Сборник № 17. Озеленение».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15.05.2023 № 340/пр «Об определении Особенностей установления начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на поставку (выполнение, оказание) товаров (работ, услуг) для обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения и восстановления объектов инфраструктуры, а также особенностей приемки и оплаты таких товаров (работ, услуг)».

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.04.2018 № 154 «Об утверждении перечня объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, относящихся к I категории, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации составляет не менее чем 60 процентов».

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09.11.2020 № 903 «Об утверждении Порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их качества».

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811

«Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии».

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 19179-73 «Гидрология суши. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.10.1973 № 2394.

- Национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  70214-2022

«Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.07.2022 № 619-ст.

- Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 25151-82 (СТ СЭВ 2084-80)

«Водоснабжение. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.02.1982 № 830.

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.09.2020 № 705-ст.

- Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 25150-82 «Канализация. Термины и определения», утвержденный постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.02.1982 № 805.

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 30813-2002 «Вода и водоподготовка. Термины и определения», введенный в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 12.11.2002 № 409-ст.

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 70707-2023 «Установки компактные для очистки бытовых сточных вод. Общие технические условия», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 04.04.2023 № 184-ст.

- Национальный стандарт ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.11.2010 № 522-ст.

- Национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  56062-2014

«Производственный экологический контроль. Общие положения», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09.07.2014 № 711-ст.

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 24.104-2023 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования», введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14.09.2023 № 843-ст.

- Национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  59853-2021

«Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19.11.2021 № 1520-ст.

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53491.1-2009 (DIN 19643-1:1997 (NEQ)) «Бассейны. Подготовка воды. Часть 1. Общие требования», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.12.2009 № 685-ст.

- Государственный стандарт СССР ГОСТ 25855-83 (СТ СЭВ 3546-82 и СТ СЭВ 3547-82) «Уровень и расход поверхностных вод. Общие требования к измерению», введенный в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.07.1983 № 2982.

- Свод правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержденный приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.03.2020

№ 225.

- Свод правил СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка» (СНиП П 89 80* «Генеральные планы промышленных предприятий»)», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.09.2019 № 544/пр.

- Свод правил СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 920/пр.

- Свод правил СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.12.2021 № 1016/пр.

- Свод правил СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2018 № 860/пр.

- Свод правил СП 42.13330 «СНиП 2.07.01 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016

№ 1034/пр.

- Свод правил СП 129.13330.2019 «СНиП 3.05.04 85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.12.2019 № 925/пр.

- Свод правил СП 249.1325800.2016 «Коммуникации подземные. Проектирование и строительство закрытым и открытым способами», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 08.07.2016

№ 485/пр.

- Свод правил СП 273.1325800.2016 «Водоснабжение и водоотведение. Правила проектирования и производства работ при восстановлении трубопроводов гибкими полимерными рукавами», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.12.2016 № 892/пр.

- Свод правил СП 399.1325800.2018 «Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.11.2018 № 780/пр.

- Свод правил СП 517.1325800.2022 «Эксплуатация централизованных систем, сооружений водоснабжения и водоотведения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.06.2022

№ 453/пр.

- Постановление Региональной Энергетической комиссии Кузбасса от 14.12.2023

№ 586 Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО "Энергоресурс" (Прокопьевский муниципальный округ, пгт. Краснобродский, п. Артышта)

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Прокопьевского муниципального округа на период до 2040 года в составе населенных пунктов: Большая Талда, Малая Талда, Осиновка

ТОМ 1

16-03-2026-ОМ-ПЗ-1

Краснодар, 2026

Заказчик: Управление по делам жизнеобеспечения населенных пунктов Прокопьевского муниципального района

Муниципальный контракт № 42-2026 от «16» марта 2026 г.

«АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.

«СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА В СОСТАВЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ: БОЛЬШАЯ ТАЛДА, МАЛАЯ ТАЛДА, ОСИНОВКА»

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТОМ 1

16-03-2026-ОМ-ПЗ-1

Индивидуальный

предприниматель		 М.А. Хагар

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание	3

Состав отчетной технической документации	10

Термины и определения	12

Перечень сокращений и обозначений	18

Введение	19

Краткая характеристика муниципального образования	20

Часть 1 Схема водоснабжения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Большая Талда, Малая Талда, Осиновка	21

Раздел 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа	21

Подраздел 1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны	21

Подраздел 1.1.2 Описание территорий поселения, муниципального округа, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения  22

Подраздел 1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	22

Подраздел 1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	23

Пункт 1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	23

Пункт 1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	24

Пункт 1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	25

Пункт 1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям  26

Пункт 1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, муниципальных округов, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	26

Пункт 1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	26

Подраздел 1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	26

Подраздел 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	27

Раздел 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения   28

Подраздел 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	28

Подраздел 1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	29

Раздел 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	30

Подраздел 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	30

Подраздел 1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	30

Подраздел 1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	31

Подраздел 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	31

Подраздел 1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	36

Подраздел 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа	37

Подраздел 1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	37

Подраздел 1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	38

Подраздел 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	38

Подраздел 1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового

назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	38

Подраздел 1.3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

.	39

Подраздел 1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий

– баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный

–баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	39

Подраздел 1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	40

Подраздел 1.3.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	40

Раздел 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	42

Подраздел 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	43

Подраздел 1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.	43

Подраздел 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	43

Подраздел 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	44

Подраздел 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

.	44

Подраздел 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа и их обоснование	44

Подраздел 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	44

Подраздел 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	44

Подраздел 1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения45

Раздел 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	46

Подраздел 1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод  46

Подраздел 1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	46

Раздел 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	47

Подраздел 1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	47

Подраздел 1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	48

Раздел 1.7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	50

Подраздел 1.7.1 Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям	50

Подраздел 1.7.2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям	50

Подраздел 1.7.3 Количество перерывов в подаче воды в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год	51

Подраздел 1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды	55

Подраздел 1.7.5 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	56

Раздел 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	57

Подраздел 1.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 57

Часть 2 Схема водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Большая Талда, Малая Талда, Осиновка	58

Раздел 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа	58

Подраздел 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, муниципального округа, городского округа и деление

территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны	58

Подраздел 2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами  58

Подраздел 2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	59

Подраздел 2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

.	59

Подраздел 2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	59

Подраздел 2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	59

Подраздел 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	59

Подраздел 2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	60

Подраздел 2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа	60

Подраздел 2.1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод	60

Раздел 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения	61

Подраздел 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	61

Подраздел 2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	61

Подраздел 2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	61

Подраздел 2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным округам, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	61

Подраздел 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов	62

Раздел 2.3 Прогноз объема сточных вод	63

Подраздел 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	63

Подраздел 2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	63

Подраздел 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам	63

Подраздел 2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	63

Подраздел 2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия  63

Раздел 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения  64

Подраздел 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	64

Подраздел 2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

.	64

Подраздел 2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	64

Подраздел 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	64

Подраздел 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	64

Подраздел 2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	64

Подраздел 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	65

Подраздел 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	65

Раздел 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	66

Подраздел 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды	66

Подраздел 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	66

Раздел 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения  67

Подраздел 2.6.1 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	67

Раздел 2.7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения	70

Подраздел 2.7.1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	70

Раздел 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	74

Подраздел 2.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты	74

Список использованных источников	75

СОСТАВ ОТЧЕТНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № тома | Обозначение | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-1 | Том 1. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Большая Талда, Малая Талда, Осиновка. |
| 2 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-2 | Том 2. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Бурлаки, Ивановка, Карагайла, Кутоново, Пушкино, Севск, Старосергеевка, Тихоновка, Ускат. |
| 3 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-3 | Том 3. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Индустрия, Калачево, Матюшино, Новорождественское, Новый путь. |
| 4 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-4 | Том 4. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Артышка, Еловка, Каменный ключ (деревня), Каменный ключ (посёлок при станции), Кара-Чумыш, Оселки, Дуброво. |
| 5 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-5 | Том 5. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Антоновка, Котино, Кыргай, Лукьяновка, Октябрь, Октябрьский, Соколово, Тыхта. |
| 6 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-6 | Том 6. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Алексеевка, Иганино, Инченково, Малиновка, Михайловка. |
| 7 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-7 | Том 7. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Большой Керлегеш, Верх-Егос, Верх-Тереш, Золх, Кара-Чумыш, Красная Горка, Красная Поляна, Нижний Тереш, Новосафоновский, Новостройка, Свободный, Смышляево, Тайбинка, Томское, Центральный, Чистугаш. |
| 8 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-8 | Том 8. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Кольчегиз, Серп и Молот, Терентьевское, П.ст. Тереньтевское, Тихоновка, Ускатский, Чапаевский. |
| 9 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-9 | Том 9. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Инченково, Калиновка, Канаш, Трудармейский, Тырган, Углерод. |
| 10 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-10 | Том 10. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Егултыс, Ключи, Лучшево, Маяковка, Первомайский, Плодопитомник, Хлебозавода, Шарап, Школьный, Ясная Поляна. |

| 11 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ-11 | Том 11. Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: пгт. Краснобродский. |
| --- | --- | --- |
| 12 | 16-03-2026-ОМ-ПЗ | Схема водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа |

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей работе применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Абонент	— физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения

[2]

Автоматизированная	система — человеко-машинная  система  на  основе  средств  промышленной

управления	технологическими процессами

автоматизации и телекоммуникаций, обеспечивающая комплексное автоматическое и автоматизированное управление технологическими процессами объектов и сооружений централизованных систем водоснабжения и водоотведения

[59]

Авария на водопроводной сети	— повреждения трубопроводов, сооружений и оборудования на сети или

нарушение их эксплуатации, вызывающие полное или частичное прекращение подачи воды абонентам, затопление территории

[18]

Авария на канализационной сети  — внезапные разрушения труб и сооружений или их закупорка с

прекращением отведения сточных вод и изливом их на территорию [18]

Водный объект	— сосредоточение природных вод из поверхности суши либо в горных

породах, имеющее характерные формы распространения и черты режима

[36]

Водовод	— гидротехническое сооружение для подвода и отвода воды в заданном направлении

[37]

Водозабор	— отбор воды из водоема, водотока или подземного источника для хозяйственных целей

[37]

Водозаборная скважина	— скважина для забора подземных вод, оборудованная, как правило, обсадными трубами и фильтром

[38]

Водозаборное сооружение	— гидротехническое сооружение, предназначенное для водозабора

[37]

Водонапорная башня	— напорный резервуар для воды на искусственной опорной конструкции

[38]

Водоотведение	— прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием

централизованной системы водоотведения [2]

Водоподготовка	— обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве

питьевой или технической воды [2]

Водопользование (использование — использование	различными	способами	водных	объектов	для водных объектов)	удовлетворения потребностей Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации, муниципальных образований, физических лиц, юридических лиц

[39]

Водопровод	— комплекс сооружений, включающий водозабор, водопроводные насосные станции, станцию очистки воды или водоподготовки, водопроводную сеть и резервуары для обеспечения водой определенного качества потребителей

[38]

Водопроводная насосная станция — сооружение	водопровода,	оборудованное	насосно-силовой

установкой для подъема и подачи воды в водоводы и водопроводную сеть

[38]

Водопроводная сеть	— комплекс технологически связанных между собой инженерных

сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения

[2]

Водопроводный колодец	— сооружение на водопроводной сети, предназначенное для установки арматуры и эксплуатации сети

[38]

Водоснабжение	— водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической

воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение)

[2]

Выпуск сточных вод	— трубопровод, отводящий очищенные сточные воды в водный объект

[40]

Гарантирующая организация	— организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или)

водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом), которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Горячая вода	— вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой

[2]

Зона санитарной охраны	— территория  и  акватория,  на  которых  устанавливается  особый

санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и для охраны водопроводных сооружений

[39]

Источник	питьевого — водный объект (или его часть), который содержит воду, отвечающую водоснабжения		установленным гигиеническим нормативам для источников питьевого

водоснабжения, и используется или может быть использован для забора воды в системы питьевого водоснабжения

[41]

Исходная вода	— вода, поступающая из водного объекта [38]

Инвестиционная	программа — программа	мероприятий	по	строительству,	реконструкции	и

организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение	и	(или) водоотведение

модернизации	объектов	централизованной	системы	горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Канализационная	насосная — сооружение	канализации,	оборудованное	насосно-силовой станция		установкой для подъема и подачи сточных вод по канализационной

сети [2]

Канализационная сеть	— комплекс технологически связанных между собой инженерных

сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод [2]

Канализационные	очистные — комплекс зданий, сооружений и устройств, предназначенных для сооружения		обработки сточных вод с целью разрушения или удаления из них

определенных веществ [2]

Канализационный выпуск	— трубопровод, отводящий сточные воды из зданий и сооружений в

канализацию [40]

Канализационный колодец	— сооружение на канализационной сети, предназначенное для установки арматуры и эксплуатации сети

[2]

Канализация	— Отведение бытовых, промышленных и ливневых сточных вод [2]

Качество и безопасность воды	— совокупность	показателей,	характеризующих	физические,

химические,	бактериологические,	органолептические	и	другие свойства воды, в том числе ее температуру

[2]

Коммерческий	учет	воды	и — определение количества поданной (полученной) за определенный сточных вод				период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств

измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом [2]

Компактные	установки	для — Локальные	очистные	сооружения,	относящиеся	к	категории очистки бытовых сточных вод		сверхмалых очистных сооружений производительностью до 30 м3/сут

и предназначенные для очистки хозяйственно-бытовых и близких по составу сточных вод непосредственно в местах их происхождения способом биологической очистки без применения расходных химических и биологических компонентов

[42]

Локальное очистное сооружение	— сооружение или устройство, обеспечивающие очистку сточных вод

абонента до их отведения (сброса) в централизованную систему водоотведения (канализации)

[2]

Насосная станция	— комплекс сооружений и оборудования для осуществления забора воды и/или подъема воды насосами

[37]

Нецентрализованная	система — сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые горячего водоснабжения		пункты, с использованием которых приготовление горячей воды

осуществляется абонентом самостоятельно [2]

Нецентрализованная	система — сооружения	и	устройства,	технологически		не	связанные	 с холодного водоснабжения		централизованной		системой		холодного	водоснабжения	и

предназначенные	для	общего	пользования	или	пользования ограниченного круга лиц

[2]

Нормативы состава сточных вод  — устанавливаемые в целях охраны водных объектов от загрязнения

показатели концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод абонента, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения (канализации)

[2]

Объект	централизованной — инженерное  сооружение,  входящее  в  состав  централизованной

системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Очистка сточных вод	— обработка сточных вод с целью разрушения или удаления из них

определенных веществ [39]

Организация,  осуществляющая — юридическое	лицо,	осуществляющее	эксплуатацию горячее водоснабжение	централизованной  системы  горячего  водоснабжения,  отдельных

объектов такой системы. В целях [2] к организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем

[2]

Организация,	осуществляющая — юридическое	лицо,	осуществляющее	эксплуатацию

холодное водоснабжение и (или) водоотведение	(организация водопроводно-канализационного хозяйства)

централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем. В целях [2] к организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организациям водопроводно-канализационного хозяйства), приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем

[2]

Орган регулирования тарифов в — уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской

сфере	водоснабжения	и водоотведения

Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения

[2]

Питьевая вода	— вода,	за	исключением	бутилированной	питьевой		воды, предназначенная	для	питья,	приготовления	пищи	и		других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции

[2]

Показатели надежности, качества, — показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств

энергетической эффективности объектов	централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов [2]

Приготовление горячей воды	— нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая

подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой [2]

Резервуар для воды	— закрытое сооружение для хранения воды [38]

Санитарно-защитная зона	— специальная территория с особым режимом использования, размер

которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения

[33]

Сливная станция	— сооружение, осуществляющее прием сточных вод жидких фракций,

доставляемых с	неканализованных объектов ассенизационным транспортом, и обработку их перед сбросом в канализационную сеть [53]

Станция водоподготовки	— комплекс зданий, сооружений и устройств для водоподготовки

[38]

Состав и свойства сточных вод   — совокупность   показателей,   характеризующих   физические,

химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах

[2]

Сточные воды централизованной — принимаемые	от	абонентов	в	централизованные	системы системы водоотведения	водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные,

поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод

[2]

Схемы	водоснабжения	и — совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных водоотведения		коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы,

космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития

[8]

Техническая вода	— вода,  подаваемая  с  использованием  централизованной  или

нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции

[2]

Техническое	обследование — оценка  технических  характеристик  объектов  централизованных

централизованных систем

горячего	водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

[2]

Технологическая	зона — часть централизованной системы водоотведения (канализации), водоотведения		отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект

через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект)

[8]

Технологическая	зона — часть	водопроводной	сети,		принадлежащей		организации, водоснабжения		осуществляющей	горячее	водоснабжение	или		холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные

значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды

[8]

Транзитная организация	— организация, осуществляющая эксплуатацию водопроводных и (или)

канализационных сетей и (или) сооружений на них, оказывающая услуги по транспортировке воды и (или) сточных вод и соответствующая утвержденным Правительством Российской Федерации критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)

[2]

Транспортировка воды (сточных — перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием вод)	водопроводных (канализационных) сетей

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных водоотведения (канализации)	сооружений, предназначенных для водоотведения

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных

водоотведения	поселения, муниципального округа или городского округа

сооружений, предназначенных для водоотведения с территории поселения, муниципального округа или городского округа

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных горячего водоснабжения		сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем

отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта

[2]

Централизованная	система — комплекс технологически связанных между собой инженерных холодного водоснабжения		сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки

и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам [2]

Эксплуатационная зона	— зона    эксплуатационной    ответственности    организации,

осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

[8]

Эксплуатация  централизованных — стадия  жизненного  цикла  объектов,  на  которой  реализуется,

систем	и	сооружений водоснабжения и водоотведения

поддерживается и восстанавливается их качество (работоспособное состояние)

[59]

Электронная	модель	систем — информационная  система,  включающая  в  себя  базы  данных,

водоснабжения	и	(или) водоотведения

программное и техническое обеспечение, предназначенная для хранения, мониторинга и актуализации информации о технико-экономическом состоянии централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, осуществления механизма оперативно-диспетчерского управления в указанных централизованных системах, обеспечения проведения гидравлических расчетов

[8]

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящей работе применяют следующие сокращения и обозначения:

АСУ ТП	— автоматизированная система управления технологическими процессами ВНБ	— водонапорная башня

ВНС	— водопроводная насосная станция

ООО «Энергоресурс»	— Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» ЗСО	— зона санитарной охраны

КНС	— канализационная насосная станция

КОС	— канализационные очистные сооружения

МКД	— многоквартирный жилой дом

н.д.	— нет данных

Объект ЦС ГВС, ХВС и — объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного (или) ВО	водоснабжения и (или) водоотведения (соответственно)

Организация ВКХ	— организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства)

ПНС	— повысительная насосная станция

ПЭ	— полиэтиленовый трубопровод

РдВ	— резервуар для воды

СВП	— станция водоподготовки

СЗЗ	— санитарно-защитная зона

Схема ВСиВО	— схема водоснабжения и водоотведения ТЗ ВС	— технологическая зона водоснабжения

ТЗ ВО	— технологическая зона водоотведения

ЦС ВО	— централизованная система водоотведения (канализации)

ЦС ГВС	— централизованная система горячего водоснабжения

ЦС ХВС	— централизованная система холодного водоснабжения

ЧВР	— чугунный водонапорный раструбный трубопровод

ЭМ	— электронная модель

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая актуализация Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа (далее – Прокопьевское МО), произведена в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ и ПП РФ от 05.09.2013 № 782.

Настоящая актуализация Схемы ВСиВО Прокопьевского МО произведена на основании муниципального контракта от 16.03.2026 № 42-2026 «по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа» (далее

–Муниципальный контракт), заключённого между Управлением по делам жизнеобеспечения населенных пунктов Прокопьевского муниципального района (далее

–Заказчик работ) и индивидуальным предпринимателем Хагар Максим Ахметович (далее

–Исполнитель работ).

Состав и содержание отчётной технической документации, разработанной в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского МО, соответствуют Требованиям к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утверждённым ПП РФ от 05.09.2013

№ 782, и пункту 7 технического задания (далее – Техническое задание).

Настоящая актуализация Схемы ВСиВО Прокопьевского МО в соответствии с пунктом 6 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782, произведена на перспективный период 2026-2040 гг.

В качестве исходных данных в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского МО использованы актуальные на 01.03.2026 редакции (версии) нормативных правовых актов, документов и материалов, указанных в пункте 7 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782.

Помимо указанного, в соответствии с пунктом 3 Технического задания использованы дополнительные материалы (исходные данные), предоставленные Муниципальным заказчиком и организациями ВКХ, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории Прокопьевского МО.

Полный состав работ, выполненных в рамках Муниципального контракта, приведен в начале настоящего документа (см. состав отчетной технической документации).

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Таблица 1 – Краткая характеристика Прокопьевского муниципального округа

| № п.п. | Административная принадлежность |  | Административный центр | Количество населённых пунктов |  | Общая площадь земель в установленных границах, га | Численность постоянного населения на (01.01.2024), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Субъект Российской Федерации | Муниципальное образования верхнего уровня |  | городски е | сельские |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Кемеровская область | Кемеровская область | г. Прокопьевск | 0 | 78 | 348 237 га | 43450 |

Муниципальное образование – Прокопьевский муниципальный округ Кемеровской области является самостоятельным муниципальным образованием в составе Кемеровской области.

Прокопьевский округ (ранее – район) образован 4 сентября 1924 года на основании решения Томского губисполкома и решения заседания Сибревкома № 40 от 04.09.1924г.

В современных границах округ (ранее - район) образован Указом Президиума ВС РСФСР от 26.01.1943 г., когда из состава Новосибирской области была выделена Кемеровская область, в состав которой вошел Прокопьевский округ.

В соответствии с законом Кемеровской области – Кузбасса от 05 августа 2019 года

№ 68-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований (с изменениями на 24 декабря 2019 года)» Прокопьевский муниципальный округ преобразован из муниципальных образований, входящих в состав Прокопьевского муниципального округа: Большеталдинское сельское поселение, Бурлаковское сельское поселение, Калачевское сельское поселение, Каменно-Ключевское сельское поселение, Кузбасское сельское поселение, Михайловское сельское поселение, Сафоновское сельское поселение, Терентьевское сельское поселение, Трудармейское сельское поселение, Яснополянское сельское поселение путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, во вновь образованное муниципальное образование. К тому же в соответствии с законом Кемеровской области - Кузбасса от 04.04.2022 № 32-ОЗ "О преобразовании Краснобродского городского округа и Прокопьевского муниципального округа" - в округ входит Краснобродский территориальный отдел (поселки Краснобродский, Артышта и поселок при станции Дуброво).

К территории Прокопьевского муниципального округа примыкают самостоятельные муниципальные образования – городские округа: Киселевск и Прокопьевск.

Рисунок 1 – Границы Прокопьевского муниципального округа

Часть 1 Схема водоснабжения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Большая Талда, Малая Талда, Осиновка.

Раздел 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа

Подраздел 1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны

В соответствии с пунктом 1 статьи 31 главы 6 [2], к регулируемым видам деятельности в сфере холодного водоснабжения относятся:

- холодное водоснабжение, в том числе:

  - транспортировка воды, включая распределение воды;

  - подвоз воды в случаях, установленных частью 3 настоящей статьи;

Перечень организаций ВКХ, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения на территории Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Большая Талда, Малая Талда, Осиновка., представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Перечень организаций ВКХ, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения на территории Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Большая Талда, Малая Талда, Осиновка.

| № п.п. | Полное наименование | Сокращенное наименование | Юридический адрес | ИНН КПП | Виды осуществляемой регулируемой деятельности в сфере водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10. Офис 312 | 4205284720 420501001 | - Холодное водоснабжение; - Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения |

В настоящее время на территории населенных пунктов: село Большая Талда, деревня Малая Талда имеются слаборазвитые сети централизованного водоснабжения. Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения существуют в с. Большая Талда, д. Малая Талда.

Водоснабжение населенных пунктов организовано от централизованных систем водоснабжения, децентрализованных источников – одиночных скважин, водоразборных колонок, шахтных колодцев общего и частного пользования. В эксплуатации находятся 3 водозабора, 1 скважина – в резерве.

Источником водоснабжения с. Большая Талда, д. Малая Талда являются артезианские скважины.

В д. Осиновка центрального водоснабжения нет, жители пользуются водой из шахтных колодцев и индивидуальных артезианских скважин.

Суммарная протяженность водопроводных сетей в населенных пунктах: село Большая Талда, деревни Малая Талда и Осиновка составляет 11,945 км. Эксплуатирующей организацией является ООО «Энергоресурс».

Статьей 2 главы 1 [2] даны следующие определения:

- ЦС ХВС – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

- ЦС ГВС – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из

тепловой сети (далее – открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее – закрытая система горячего водоснабжения).

Пунктом 2 [8] введены следующие понятия:

  эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Все территории Прокопьевского муниципального округа, на которых осуществляются регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения, находятся в эксплуатационной зоне ООО «Энергоресурс».

Все ЦС ХВС Прокопьевского муниципального округа относятся к водоснабжению питьевой водой. Водоснабжение технической водой на территории Прокопьевского муниципального округа не осуществляется, следовательно, ЦС ХВС технической водой отсутствуют и далее не рассматриваются в рамках настоящего документа.

Подраздел 1.1.2 Описание территорий поселения, муниципального округа, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В статье 2 главы 1 [2] приведены следующие определения:

- нецентрализованная система холодного водоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

- нецентрализованная система горячего водоснабжения – сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно.

На территории Прокопьевского муниципального округа действует централизованная система водоснабжения, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

Централизованными системами водоснабжения не охвачены следующие населенные пункты:

К перечню территорий Прокопьевского муниципипального округа в составе населенных пунктов: Большая Талда, Малая Талда, Осиновка., не охваченных ЦС ХВС, относятся:

1.  д. Осиновка,

Перечень территорий Прокопьевского муниципального округа, не охваченных ЦС ГВС с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, представлен в составе Пункта 1.1.4.6.

Подраздел 1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Перечень ЦС ХВС Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Большая Талда, Малая Талда, Осиновка., приведен выше в составе Подраздела 1.1.1.

Описание зон ЦС ГВС с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, перечень таких ЦС ГВС Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Большая Талда, Малая Талда, Осиновка., приведены в составе Пункта 1.1.4.6.

Описание зон нецентрализованного водоснабжения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Большая Талда, Малая Талда, Осиновка., приведено в составе Подраздела 1.1.2.

Пунктом 2 [8] введено следующее понятие:

  ТЗ ВС – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Исходя из определений, указанных выше в настоящем подразделе, а также в составе Подраздела 1.1.1, следует сделать вывод о том, что в границах действия одной ЦС ХВС может быть выделено как несколько ТЗ ВС, разграничиваемых по признаку принадлежности (эксплуатационной ответственности) объектов централизованных систем водоснабжения к той или иной организации ВКХ, так и одна ТЗ ВС в том случае, если все входящие в ЦС ХВС объекты централизованных систем водоснабжения принадлежат (находятся в эксплуатационной зоне) одной организации ВКХ (при соблюдении нормативных значений напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды).

Подраздел 1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

В статье 2 главы 1 [2] дано следующее определение:

  техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения – оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Техническое обследование объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии с Требованиями к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными приказом Минстроя РФ от 05.08.2014 № 437/пр, проводилось техническое обследование объектов централизованного водоснабжения и водоотведения.

Ниже в пунктах 1.1.4.1-1.1.4.6 приведено описание и характеристики объектов централизованных систем водоснабжения, действующих на территории Прокопьевского муниципального округа, составленное на основании материалов (исходных данных), предоставленных Заказчиком работ и организациями ВКХ, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения на территории Прокопьевского муниципального округа.

Пункт 1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

В соответствии с [41]:

  Источник питьевого водоснабжения – водный объект (или его часть), который содержит воду, отвечающую установленным гигиеническим нормативам для источников питьевого водоснабжения, и используется или может быть использован для забора воды в системы питьевого водоснабжения.

В соответствии с [37]:

- Водозаборное сооружение – гидротехническое сооружение, предназначенное для водозабора;

- Водозабор – отбор воды из водоема, водотока или подземного источника для хозяйственных целей.

Исходя из определений, указанных выше следует заключить, что водозабор может осуществляться как из поверхностного, так и из подземного источника.

В качестве поверхностных источников водоснабжения используются поверхностные водные объекты (водоемы и водотоки), пригодные для использования в целях водоснабжения.

Аналогичным образом в качестве подземных источников водоснабжения используются подземные водные объекты, пригодные для использования в целях водоснабжения.

На территории населенных пунктов расположены 4 водозаборных скважины: в эксплуатации находятся 3 скважины, 1 скважина в резерве. Все источники находятся в муниципальной собственности (Комитет по управлению муниципальной собственностью Прокопьевского муниципального округа) и переданы в хозяйственное ведение ООО

«Энергоресурс». В результате проведенного анализа существующих источников водоснабжения, составлен перечень технических характеристик источников водоснабжения населенных пунктов.

Сводные данные по всем артезианским скважинам приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Данные анализа по эксплуатируемым источникам водоснабжения

| Место расположения | Год бурения | № скв. | Оборудова ние | Глубина скв., L, м | Проектная производительность тыс. м3/год | Фактическая производи тельность тыс. м3/год | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Большая |  |  |  |  |  |  |  |
| Талда, ул. Центральная, | 1967 | № 13 | ЭЦВ 6-6,3- 120 | 99,2 | 56,94 | 7,5 |  |
| 72а (на въезде) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |
| с. Большая |  |  |  |  |  |  |  |
| Талда, |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. | - | № 14 | Поток 4-120 | 91,6 | 35,04 | 6,5 |  |
| Центральная, |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Малая Талда |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. | 1967 | № 15 | Поток 4-120 | 77 | 35,04 | 3,52 |  |
| Центральная |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Малая Талда ул. Береговая | 1989 | В резерве |  |  |  |  |  |

Пункт 1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В соответствии с [38]:

- Исходная вода – вода, поступающая из водного объекта;

- Станция водоподготовки – комплекс зданий, сооружений и устройств для водоподготовки.

В соответствии с [2]:

- Водоподготовка – обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

- Питьевая вода – вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

- Техническая вода – вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной  системы  водоснабжения,  не  предназначенная  для  питья,

приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции.

Подготовка воды – технологический процесс по приданию воде, забираемой из источников водоснабжения качественных характеристик, отвечающих установленным нормативам и требованиям водопотребителя.

В настоящее время система очистки воды установлена в с. Большая Талда.

Технические характеристики водоочистных сооружений представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Характеристики водоочистных сооружений муниципального округа в составе населенных пунктов: Большая Талда, Малая Талда, Осиновка.

| Место расположения | Оборудование | Год постройки | Производительность, м3/ч | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Большая Талда, скв. №13, на въезде | ХВП | 2010 | 10,0 | 50,0 |

Пункт 1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Согласно результатам проведенного анализа состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций на территории населенных пунктов с. Большая Талда и д. Малая Талда, выявлены 3 насосных централизованных станций. Данные анализа отражены в таблице 5.

Таблица 5 - Укрупненные данные анализа состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

| Место расположения | Год бурения | № скв. | Оборудование | Напор, м | Мощность, кВт | Производительность, м3/ч | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Большая Талда, ул. Центральная, 72а (на въезде) | 1967 | № 13 | ЭЦВ 6-6,3-120 | 125 | 4,5 | 5,0 | 70,0 |
| с. Большая Талда, ул. Центральная, 40 | - | № 14 | Поток 4-120 | 125 | 4,5 | 6,0 | 70,0 |
| д. Малая Талда ул. Центральная | 1967 | № 15 | Поток 4-120 | 125 | 4,5 | 6,3 | 70,0 |

На территории муниципального округа в составе населенных пунктов: Большая Талда, Малая Талда, Осиновка в эксплуатации находятся 3 водонапорных башни.

В таблице 6 отражена сводная характеристика сооружений.

Таблица 6 -. Характеристика водонапорных башен

| Наименование объекта | Место расположение | Год постройки | Объем запаса воды, м3 | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВНБ №10 | с. Большая Талда на въезде | - | 15,0 | 65,0 |

| ВНБ №11 | с. Большая Талда ул. Центральная, 54б | 1998 | 15,0 | 60,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВНБ №12 | д. Малая Талда, ул.Центральная | 1960 | 3,0 | 80,0 |

Пункт 1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Система водоснабжения абонентов ООО «Энергоресурс» имеет сеть объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. При этом, надежность системы водоснабжения населенных пунктов Большая Талда и Малая Талда характеризуется как неудовлетворительная. Водопроводная сеть выполнена в основном по радиальной схеме, с тупиковыми участками. Подача воды в водопроводную сеть производится из артезианских скважин.

Протяженность водопроводной сети составляет 11,945 км. Общий износ водопроводных сетей - 22%.

Диаметр водопроводов варьируется от 20 до 150 мм. Сети выполнены из таких материалов как чугун, сталь и полиэтилен.

Характеристика водопроводных сетей населенных пунктов Большая Талда и Малая Талда представлена в таблице таблице 7.

Таблица 7 – Характеристика водопроводных сетей

| № п/п | Населенный пункт | Водопровод, км | Кол-во колонок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Большая Талда | 10,345 | 21 |
| 2 | д. Малая Талда | 1,6 | - |
|  | Итого | 11,945 | 21 |

Пункт 1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, муниципальных округов, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В результате проведенного анализа состояния и функционирования системы холодного водоснабжения населенных пунктов Большая Талда и Малая Талда выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- изношенность инженерных сетей;

- изношенность запорно-регулирующей арматуры;

- морально и физически устаревшее насосное оборудование;

- слабое развитие централизованного водоснабжения;

- неудовлетворительное качество питьевой воды.

Пункт 1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В населенных пунктах частично существует открытая система горячего централизованного водоснабжения.

Подраздел 1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

В Прокопьевском мунципальном округе отсутствуют территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи  с  чем  на  рассматриваемом  в  рамках  настоящей

актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа не предусматривается разработки технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды.

Подраздел 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

ООО «Энергоресурс» обслуживает объекты централизованной системы водоснабжения на основании Концессионного соглашения, заключенного между ООО

«Энергоресурс» и Комитетом по управлению муниципальной собственностью Прокопьевского муниципального округа. При этом право собственности на объекты принадлежит муниципалитету.

Раздел 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение следующих целей:

Охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

Повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

Снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

Обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

Обеспечения развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение. В соответствии с пунктом 2 статьи 3 ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ общими принципами государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения являются:

Приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

Создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

Обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

Достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

Установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

Обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

Обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

Открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

Исходя из обозначенных целей и принципов государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, а также в соответствии с пунктом 10 Правил разработки и утверждения   схем   водоснабжения   и   водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782, в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа сформированы следующие основные задачи развития централизованных систем водоснабжения:

- Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

- Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

- Сокращение потерь воды при ее транспортировке;

- Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации;

- Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.

Для выполнения перечисленных выше задач по развитию централизованных систем водоснабжения Прокопьевского муниципального округа разработаны мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, приведенные ниже в разделе 1.4.

В соответствии с пунктом 2 Перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденного приказом Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр, к показателям развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения относятся:

- Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

- Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- Показатели очистки сточных вод;

- Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Применительно к централизованным системам водоснабжения Прокопьевского муниципального округа данные показатели приведены ниже в разделе 1.7.

Подраздел 1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

Сценарии развития системы водоснабжения населенных пунктов: Большая Талда, Малая Талда, Осиновка сформированы исходя из общих направлений социально-экономического развития, обозначенных в Генеральном плане населенных пунктов.

Генеральным планом рекомендуется проведение следующих мероприятий по развитию системы водоснабжения:

- обеспечение системой водоснабжения нового строительства в новых жилых кварталах в с. Большая Талда и д. Малая Талда;

- поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных полимерных материалов;

- ремонт и реконструкция скважин, а также экономное расходование воды населением и предприятиями посредством установки водосчетчиков;

- организация объединенного хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода по комбинированной схеме для бесперебойного водоснабжения жилых домов и наружного пожаротушения.

Раздел 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Подраздел 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Большая Талда, Малая Талда, Осиновка приведен в таблице 8.

Таблица 8 . Общий баланс подачи и реализации воды Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Большая Талда, Малая Талда, Осиновка.

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 33,28 |
| 2 | Объем покупной воды | тыс. м3 | 13,04 |
| 3 | Объем потерь ХВС | тыс. м3 | 1,19 |
| 4 | Объем потерь ХВС | % | 3,7 |
| 5 | Объем полезного отпуска ХВС потребителям | тыс. м3 | 32,09 |

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы. Объем реализации холодной воды по населенным пунктам в 2024-2025 годах составил 32,092 тыс. м3. Фактический объем потерь воды при реализации составил 1,19 тыс. м3 или 3,7 %. Объем забора воды из источника водоснабжения, фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.

Подраздел 1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Фактическое потребление воды по населенным пунктам: Большая Талда, Малая Талда составило 32,09 тыс. м3/год (в т.ч. покупная вода у ОАО «Кузбассразрезуголь» в объеме 13,04 тыс. м3/год), в средние сутки 0,092 тыс. м3/сут, в сутки максимального водопотребления 0,118 тыс. м3/сут.

Результаты анализа структурного территориального баланса представлены в таблице 9.

Таблица 9. Структурный территориальный баланс водопотребления

| № п/п | Наименование населенного пункта | Фактическое водопотребление тыс. м3/год | Объем покупной воды в общем объеме, тыс. м3/год | Среднее водопотребление тыс. м3/сут | Максимальное водопотребление, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Большая Талда | 29,04 | 13,04 | 0,083 | 0,108 |
| 2 | д. Малая Талда | 3,051 | - | 0,009 | 0,01 |
|  | Итого | 32,09 | 13,04 | 0,092 | 0,109 |

Подраздел 1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Результаты анализа структурного баланса реализации питьевой воды по группам абонентов приведены в таблице 10.

Таблица 10. Структурный баланс реализации питьевой воды в населенных пунктах Большая Талда, Малая Талда

| № п/п | Потребитель | Объем потребления ХВС тыс. м3/год | Объем покупной воды в общем объеме, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 28,99 | 10,356 |
| 2 | Бюджетные организации | 2,06 | 2,06 |
| 3 | Прочие | 1,04 | 0,624 |
| Итого |  | 32,09 | 13,04 |

По данным проведенного анализа можно сделать вывод, что в населенных пунктах потребление воды населением превышает уровень потребления воды организациями. Потребление воды бюджетными организациями незначительно – 6,4 % от общего объема полезного отпуска.

Подраздел 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Действующие в настоящее время в Прокопьевском муниципальном округе нормы удельного водопотребления, утверждены приказом департамента жилищно-коммунального комплекса Кемеровской области от 23.12.2014 г. №116.

Таблица	11	–	Нормативы удельного	потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Прокопьевского муниципального округа

| № п/п | Степень благоустройства | Норматив потребления коммунальной услуги, куб. метр на 1 человека в месяц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение |
| 1.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 5,01 | 3,37 | 8,38 |
| 1.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, | 8,38 | - | 8,38 |

|  | раковинами, кухонными мойками и унитазами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,97 | 3,31 | 8,28 |
| 2.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 8,28 | - | 8,28 |
| 2.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,70 | - | 4,70 |
| 3.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,52 | 2,76 | 7,28 |
| 3.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 7,28 | - | 7,28 |
| 4.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,36 | 1,32 | 4,68 |

| 4.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,68 | - | 4,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,06 | - | 3,06 |
| 5.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,27 | 1,32 | 3,59 |
| 5.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 3,59 | - | 3,59 |
| 5.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,61 | - | 2,61 |
| 5.4. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 1,53 | 0,83 | - |
| 5.5. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,36 | - | - |
| 5.6. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 1,38 | - | - |

| 6.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами | 1,24 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами | 2,08 | - | 2,08 |
| 7.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 3,07 | 1,69 | 4,76 |
| 7.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 4,76 | - | 4,76 |
| 8.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 2,40 | 0,86 | 3,26 |
| 8.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 3,26 | - | 3,26 |
| 8.3. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 1,92 | - | 1,92 |
| 9.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,61 | 1,00 | 2,61 |
| 9.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные | 2,61 | - | 2,61 |

|  | ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,50 | - | 1,50 |
| 9.4. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,31 | 0,86 | - |
| 9.5. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 2,17 | - | - |
| 9.6. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,28 | - | - |
| 10.1 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,18 | 0,56 | - |
| 10.2 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,74 | - | - |
| 10.3 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,14 | - | - |
| 11.1 | Жилые помещения с холодным водоснабжением из уличной колонки или дворового крана | 1,08 | - | - |

*При степени благоустройства «водоотведение в выгребные ямы через внутридомовые сети» норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению применяется в случае наличия договора с ресурсоснабжающей организацией на услугу «водоотведение и очистка сточных вод»

Постановлением Региональной энергетической комиссии [60] установлены тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Кемеровский области с 25.06.2021 по 31.12.2030, сведения по которым приведены в таблице 12.

Таблица 12 – Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Прокопьевского муниципального округа с 21.06.2021 по 31.12.2030

| № п / п | Наимен ование услуг, потреб ителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |
|  |  | с 25.06. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.12. 22 по 31.12. 23 | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | Населен ие (с НДС) | 61,69 | 61,69 | 61,69 | 64,01 | 61,69 | 62,8 | 62,8 | 64,78 | 64,78 | 66,9 | 66,9 | 69,23 | 69,23 | 71,64 | 71,64 | 74,14 | 74,14 | 75,12 |
| 1. 2. | Прочие потреби тели (без НДС) | 51,41 | 51,41 | 51,41 | 53,54 | 51,41 | 52,33 | 52,33 | 53,98 | 53,98 | 55,75 | 55,75 | 57,69 | 57,69 | 59,7 | 59,7 | 61,78 | 61,78 | 62,6 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | Населен ие (с НДС) | 23,45 | 23,45 | 23,92 | 26,17 | 24,4 | 24,43 | 24,43 | 25,28 | 25,28 | 26,16 | 26,16 | 27,07 | 27,07 | 28,02 | 28,02 | 28,99 | 28,99 | 31,14 |
| 2. 2. | Прочие потреби тели (без НДС) | 19,54 | 19,54 | 19,93 | 21,81 | 20,33 | 20,36 | 20,36 | 21,07 | 21,07 | 21,8 | 21,8 | 22,56 | 22,56 | 23,35 | 23,35 | 24,16 | 24,16 | 25,95 |

Подраздел 1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с частью 5 статьи 13 главы 3 [4] собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу [4], обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии.

В соответствии с пунктом 381 [10] в случае если собственники помещений в многоквартирном доме не обеспечили оснащение такого дома коллективным (общедомовым) прибором учета используемого коммунального ресурса и при этом был установлен коллективный (общедомовой) прибор учета, собственники помещений обязаны оплатить расходы на установку такого прибора учета, за исключением случаев, когда такие расходы были учтены в составе платы за содержание жилого помещения и (или) в составе установленных для членов товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива обязательных платежей и (или) взносов, связанных с оплатой расходов на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества.

Счета на оплату расходов на установку коллективного (общедомового) прибора учета с указанием общего размера расходов на установку такого прибора учета и доли расходов на установку такого прибора учета, бремя которых несет собственник помещения, выставляются собственникам помещений организацией, осуществившей установку коллективного (общедомового) прибора учета. Доля расходов на установку коллективного (общедомового) прибора учета, бремя которых несет собственник помещения, определяется исходя из его доли в праве общей собственности на общее имущество.

Также в соответствии с частью 9 статьи 13 главы 3 [4] организации, осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют.

Подраздел 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа

Анализ резервов и дефицитов мощностей системы водоснабжения представлен в таблице 13.

Таблица 13. Анализ резервов и дефицитов мощностей системы водоснабжения населенных пунктов

| № п/п | Населенный пункт | Проектная производительность ВЗУ, тыс. м3/год | Фактическая производительность ВЗУ, тыс. м3/год | Резерв (+), дефицит (-) производительной мощности, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Большая Талда | 91,98 | 26,95 | +75,98 |
| 2 | д. Малая Талда | 35,04 | 5,14 | +31,99 |
| Итого, по населенным пунктам: |  | 127,02 | 32,092 | +94,928 |

В результате проведенного анализа имеющейся информации о технических характеристиках систем водоснабжения населенных пунктов установлено, что в настоящее время по населенным пунктам: Большая Талда, Малая Талда имеется резерв производственных мощностей основного оборудования, который составляет 94,928 тыс. м3/год. Производственные мощности основного оборудования задействованы на 25,3 % от проектной мощности, дефицит производственных мощностей систем водоснабжения отсутствует.

Подраздел 1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Прогнозные балансы потребления воды в населенных пунктах рассчитаны с учетом СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», а также ВНТП-Н-97

«Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Согласно проведенному анализу объема фактического питьевого водопотребления в населенных пунктах Большая Талда, Малая Талда, среднесуточный расход воды в 2022 году составил – 28,75 л/сут на одного жителя.

В соответствии со статистическими данными, численность населения в населенных пунктах по состоянию на 01.01.2023 года составила 1116 человек. С учетом прогнозных

данных по численности населения, приведенных в Генеральном плане населенных пунктов (ранее - Большеталдинское сельское поселение), прогнозируется следующая численность постоянного населения (расчетный метод): на 2025 год – 1400 человек, на 2030 год – 1860 человек, на 2040 год – 1970 человек.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qcут.m, м3/сут, на хозяйственно питьевые нужды в муниципальном образовании определяется по формуле:

Qж= ∑ qж Nж/1000

где qж - удельное водопотребление, принимаемое 28,75 л/сут; Nж - расчетное число жителей в округах жилой застройки.

Динамика увеличения объемов потребления холодной воды в населенных пунктах на перспективу до 2040 года приведена в таблице 14.

Таблица 14. Прогнозные балансы потребления воды населением населенных пунктов

| Год | Балансы водопотребления ХВС населением, тыс. м3/год |
| --- | --- |
| 2021 | 32,09 |
| 2025 | 40,25 |
| 2030 | 53,48 |
| 2040 | 56,64 |

Подраздел 1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Большая Талда, Малая Талда, Осиновка централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения отсутствуют.

Подраздел 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Анализ фактического и ожидаемого потребления питьевой воды в Большой и Малой Талде позволил сделать следующие выводы.

Фактическое потребление питьевой воды за 2024-2025 годы составило 32,09 тыс. м3/год, в среднем за сутки 0,09 тыс. м3/сут, в сутки максимального водоразбора – 0,12 тыс. м3/сут.

Плановое потребление питьевой воды к 2040 году составит 56,64 тыс. м3/год, в среднем за сутки 0,16 тыс. м3/сут, в сутки максимального водоразбора – 0,21 тыс. м3/сут.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) по Прокопьевскому муниципальному округу приведены выше в подразделе 1.3.7.

Подраздел 1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Результаты прогноза распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов приведены в таблице 15.

Таблица 15. Результаты прогноза распределения расходов питьевой воды в населенных пунктах Большая Талда, Малая Талда

| № п/п | Год | Водоснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, тыс. м3/год | Прочие потребители, тыс. м3/год |
| 1 | 2021 | 28,99 | 3,1 |
| 2 | 2025 | 37,55 | 2,7 |
| 3 | 2030 | 48,3 | 5,18 |
| 4 | 2040 | 51,15 | 5,49 |

Прогнозные балансы потребления воды в населенных пунктах Большая Талда, Малая Талда рассчитаны с учетом параметров перспективного развития, приведенных в Генеральном плане населенных пунктов (ранее - Большеталдинское сельское поселение).

Подраздел 1.3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Анализ информации о потерях питьевой воды при ее транспортировке позволил сделать вывод, что в 2025 году потери воды в сетях холодного водоснабжения составили 3,7 % от общего количества поднятой воды. Потери связаны предположительно с износом водопроводных сетей и устаревшим оборудованием на существующем источнике водоснабжения, в связи с чем, предлагается провести мероприятия по замене ветхих и аварийных участков сетей водоснабжения с заменой оборудования системы водоснабжения на более современное.

Реконструкция действующих трубопроводов, с установкой датчиков протока, давления на основных магистральных развязках (колодцах) позволит снизить потери воды к 2040 году до 1,02 тыс. м3 или 1,8%.

Подраздел 1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Результаты анализа общего, территориального и структурного водного баланса подачи и реализации воды на 2040 год приведены в таблице 16.

Таблица 16. Общий баланс подачи и реализации питьевой воды в Большой и Малой Талде

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 57,68 |
| 2 | Объем потерь ХВП | тыс. м3 | 1,04 |
| 3 | Объем потерь ХВП | % | 1,8 |
| 4 | Объем полезного отпуска ХПВ потребителям | тыс. м3 | 56,64 |

Подраздел 1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности оборудования системы водоснабжения произведен на основе расчетных расходов воды, соответствующих плановому периоду:

- объем отпуска в сеть от водозаборных сооружений составит: 57680,0 м3/год;

- расчетная производительность водозаборных сооружений составляет:

57680,0/ 351*1,3 =213,63 м3/сут;

- существующая производительность водозаборных сооружений составляет 361,9

м3/сут;

- запас производительности водозаборных сооружений рассчитаем, исходя из существующей мощности:

(1-213,63/361,9) *100 = 41,0 %;

- реализуемая производительность сооружений составляет:

100-41=59,0 %.

Анализ результатов расчета показывает, что при прогнозируемой тенденции к увеличению численности населения и подключению новых потребителей, а также при уменьшении потерь и неучтенных расходов при транспортировке воды, при существующих мощностях водозаборных сооружений имеется резерв производительности технологического оборудования.

Подраздел 1.3.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Положениями [2] введены и определены следующие понятия и требования:

- статья 2 главы 1: гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом), которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- статья 6 главы 2: к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений, муниципальных округов, городских округов по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относится определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа гарантирующей организации;

- пункт 1 статьи 12 главы 3: органы местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом) для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется;

- пункт 2 статьи 12 главы 3: организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- пункт 2 статьи 42 главы 8: до 1 июля 2013 года органы местного самоуправления поселения, городского округа осуществляют инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении (транспортировке воды и сточных вод), утверждают схему водоснабжения и водоотведения, определяют гарантирующую организацию, устанавливают зоны ее деятельности.

На момент настоящей актуализации Схемы ВСиВО для ЦС ХВС, действующих на территории Прокопьевского муниципального округа статусом гарантирующей наделена одна организация ВКХ - ООО «Энергоресурс».

Раздел 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 [2] государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение следующих целей:

- охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

- повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- обеспечения	развития	централизованных	систем	горячего	водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 [2] общими принципами государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения являются:

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

Для выполнения перечисленных выше задач по развитию ЦС ХВС Прокопьевского муниципального округа разработаны мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, приведенные ниже в составе подразделов 1.4.1-1.4.3.

В соответствии с пунктом 2 [20] к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:

- Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

- Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- Показатели очистки сточных вод;

- Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Подраздел 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

По результатам анализа сведений о существующей системе водоснабжения, а также Программ развития населенных пунктов, предложены следующие мероприятия перспективного развития системы водоснабжения Большой Талды и Малой Талды:

На первый этап (среднесрочный период) 2021-2025 год:

- Реконструкция водонапорных башен (3 шт.);

- Строительство станций очистки воды (2 шт.). На второй этап (долгосрочный период) 2025-2040 год:

  - Замена ветхих водопроводных сетей (3,52 км), строительство новых - 10 км;

  - Создание системы диспетчеризации и автоматического управления.

Подраздел 1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения Прокопьевского муниципального округа представлены в таблице 17.

Таблица 17. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения Прокопьевского муниципального округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, общей протяженностью 10 км; | Присоединение новых потребителей |
| 2 | Замена ветхих водопроводных сетей общей протяженностью (3,52 км) | Повышение качества и надежности ВС |
| 3 | Создание системы диспетчеризации и автоматического управления. | Повышение качества и надежности ВС |
| 4 | Реконструкция водозаборных сооружений. | Повышение качества и надежности ВС |
| 4 | Строительство водопроводных очистных сооружений. | Повышение качества и надежности ВС |

Подраздел 1.4.3 Сведения	о	вновь	строящихся,	реконструируемых	и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Проведенный анализ ситуации в населенных пунктах Большая Талда, Малая Талда показал необходимость реконструкции водозаборных сооружений.

Кроме того, необходимо решить вопрос с реконструкциями водонапорных башен в связи с ветхостью данных объектов.

К выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения не планируется.

Подраздел 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время в населенных пунктах отсутствует система диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения.

Подраздел 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Результаты анализа ситуации в сфере обеспеченности населенных пунктов Большая Талда, Малая Талда приборами учета приведены в таблице 18.

Таблица 18. Обеспеченность приборами учета

| Наименование населенного пункта | Жилой фонд, % | Бюджетные организации, % | Прочие потребители, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Большая Талда, Малая Талда | 90% | 100% | 100% |

При отсутствии приборов учета, расчеты с населением ведутся по действующим нормативам.

Подраздел 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа и их обоснование

Трассы прокладки перспективных водопроводных следует выбирать с учетом обеспечения кратчайшего расстояния до точек подключения перспективных абонентов, рельефа местности, искусственных и естественных преград.

Трассы прокладки перспективных водопроводных сетей и места расположения площадок иных объектов централизованных систем водоснабжения подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов.

Подраздел 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В рамках настоящей работы изменение мест размещения насосных станций и резервуаров не предусмотрено.

Подраздел 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения новых объектов централизованной системы водоснабжения подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования с учетом существующих Проектов санитарно-защитных зон.

Подраздел 1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Рисунок 2. Принципиальная схема водоснабжения д. Малая Талда

Рисунок 3. Принципиальная схема водоснабжения с. Большая Талда

Раздел 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия в процессе водоподготовки будет использоваться ресурсосберегающая, природоохранная технология повторного использования промывных воды. Промывные воды после фильтров должны поступать в централизованную систему водоотведения для дальнейшей очистки на КОС.

Все перспективные проекты по строительству ВОС рекомендуется разрабатывать с использованием технологии повторного использования промывных воды.

Подраздел 1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

На перспективу при эксплуатации ВОС предполагается использовать технологии без применения хлора. Вместо жидкого хлора используются новые эффективные обеззараживающие реагенты (гипохлорит кальция). Это позволяет не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повышает безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества – жидкого хлора.

Раздел 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Оценка объемов капитальных вложений (стоимости) в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения произведена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- [22];

10) [23];

11) [24];

12) [25];

13) [26];

14) [27].

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации водопроводных сетей и прочих объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии с [23] и [24] приняты следующие положения:

- применение при строительстве, реконструкции и модернизации водопроводных сетей из полиэтиленовых труб;

- способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3, глубина – 2 м);

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определен и принят в соответствии с [27] Kпер=1,12;

- иные переводные коэффициенты (зональный коэффициент изменения стоимости строительства (Kпер/зон), коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями (Kрег1 = 1,02), коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району (Kс)) положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определены и приняты в размере 1,00.

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации прочих объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии с НЦС 81-02-19-2025 приняты следующие положения:

коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации Kпер=1,08;

зональный коэффициент изменения стоимости строительства Kпер/зон=1,00; коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях

субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями Kрег1=1,03;

коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району Kс=1,00.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения объема капитальных вложений на мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения, предусмотренные Схемой водоснабжения, к прогнозным ценам соответствующих лет были использованы макроэкономические параметры, установленные Министерством экономического развития Российской Федерации:

  Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 апреля 2025 года);

  Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 сентября 2025 года).

На момент разработки Схемы водоснабжения был выбран базовый вариант сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, учитывающий особенности экономической ситуации в стране и отражающий более точный прогноз изменения цен.

Применяемые при расчётах стоимости реализации мероприятий Схемы водоснабжения индексы-дефляторы по отрасли строительство приведены в таблице 19 Данные индексы-дефляторы подлежат актуализации в соответствии с макроэкономической ситуацией в Российской Федерации. Последняя актуализация индексов-дефляторов состоялась в апреле 2026 года.

Таблица 19 – Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 105,3 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| 100 | 105,6 | 111,2 | 116,2 | 121,6 | 126,9 | 132,2 | 137,5 | 142,8 | 148,1 | 153,4 | 158,7 | 164 | 169,3 | 174,6 |

Мероприятия носят рекомендательный характер и не обязывают организации выполнять данные мероприятия в указанные сроки, несут в себе функцию представления общих объёмов работ, необходимых для улучшения эффективности функционирования системы холодного водоснабжения и повышения качества предоставляемых услуг.

Сроки и стоимость реализации долгосрочных мероприятий установлены ориентировочные, окончательные сроки и инвестиции необходимо актуализировать после разработки проектно-сметной документации, либо выделения соответствующего финансирования.

Для реализации мероприятий по строительству новых объектов необходимо предусмотреть выделение требующихся земельных участков и их оформление, а также сопутствующие финансовые затраты.

В таблице ниже приведён укрупнённый расчёт финансовых потребностей и капитальных затрат на реализацию, предлагаемых в Схеме водоснабжения, мероприятий в ценах 2026 года и прогнозных ценах, соответствующих годам реализации.

Подраздел 1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования приведена в таблице 20.

Таблица 20 – Финансирование мероприятий по развитию системы водоснабжения населенных пунктов Большая Талда, Малая Талда, Осиновка

| № п/п | Планирование работ и затрат | Местонахождение объекта | Годы реализации | Объем инвестиций, тыс. руб.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство станций водоочистки (2 ед.) | Большая Талда, Малая Талда | 2020- 2025 гг. | 30000,0 |
| 2 | Создание системы диспетчеризации и автоматического управления | Большая Талда, Малая Талда | 2025- 2040 гг. | 3000,0 |
| 3 | Реконструкция водонапорной башни (3 ед.) | Большая Талда, Малая Талда | 2020- 2025 гг. | 4500,0 |
| 4 | Реконструкция ветхих водопроводных сетей ХВС (3,52 км) | Большая Талда, Малая Талда | 2020- 2025 гг. | 8272,0 |
| 5 | Строительство водопроводных сетей ХВС (10,0 км) | Большая Талда, Малая Талда, Осиновка | 2025- 2040 гг. | 23500,0 |
|  | Итого: |  |  | 69272,0 |

Раздел 1.7 Плановые	значения	показателей	развития	централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.7.1 Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям

Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям определяется по формуле:

Дпс

= Кнп ∗ 100%

Кп

где	Дпс	–	доля	проб	питьевой	воды	с	источников	водоснабжения,	не соответствующих требованиям в общем объеме проб (%);

Кнп	–	количество	проб	питьевой	воды	с	источников	водоснабжения,	не соответствующих требованиям (шт.);

Кп – общее количество проб питьевой воды с источников водоснабжения (шт.).

В процессе очистки воды в эксплуатационной зоне ООО «Дельта» обеспечивается соответствующее гигиеническим нормативам качество воды (СанПиН 1.2.3685-21). Однако изредка присутствуют проскоки отклонений показателей от норм СанПиН, связанных с сезонным ухудшением качества воды в реке Зея.

С учётом вводом в эксплуатацию новых систем подготовки воды, в перспективе доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, не прогнозируется выше 0,01%.

Подраздел 1.7.2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, определяется по формуле:

Дпрс

= Кпрс ∗ 100%

Кп

где Дпрс – доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих требованиям в общем объеме проб (%);

Кпрс – количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих требованиям (шт.);

Кп – общее количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети (шт.).

В технологических зонах водоснабжения Прокопьевского муниципального округа в процессе транспортировки обеспечивается в целом соответствующее гигиеническим нормативам качество воды (СанПиН 1.2.3685-21), однако присутствуют редкие проскоки неудовлетворительных проб, что является признаком вторичного загрязнения вследствие высокого износа трубопроводов, корродирующих материалов трубопроводов, наличия тупиковых сетей при слабом водоразборе.

3а 2025-2025 годы доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, составила от 2 до 4 %.

Динамика изменения количества неудовлетворительных проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети напрямую зависит от объемов ежегодной замены ветхих и аварийных водопроводных сетей из корродирующих материалов.

Доля неудовлетворительных проб питьевой воды в сети не прогнозируется ниже 2,5

% в связи с влиянием ряда факторов:

  водопроводные сети имеют высокий износ, а прогнозируемая замена не охватывает весь объём сети, что приводит к ухудшению качества транспортируемой воды

– повторному загрязнению (например, появление цветности, мутности, неприятного привкуса);

  объединённый хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод в отдалённых районах (частный сектор, окраины города) предусматривает намного больший расход воды для постоянного водообмена, чем приходится в действительности. Малый расход воды обуславливает появление застойных зон и ухудшение качества воды, особенно в жаркую погоду.

Подраздел 1.7.3 Количество перерывов в подаче воды в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год

Удельное количество перерывов в подаче воды в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год определяется по формуле:

П =	Ка

н	𝐿сеть

где Пн – показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения – количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год (ед./км);

Ка – количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения (ед.);

𝐿сеть – протяжённость водопроводной сети (км).

Высокий износ трубопроводов водоснабжения обуславливает большое количество перерывов в подаче воды. Удельное количество перерывов в подаче воды в расчёте на протяжённость водопроводной сети в 2024–2025 годах составило 0,43–0,5 ед./км.

Для улучшения показателей надежности и бесперебойности систем водоснабжения предусматриваются следующие мероприятия в рамках как инвестиционных, так и производственных программ:

- в первом этапе – разработка и реализация программы мероприятий по реконструкции наиболее ветхих и аварийных водопроводных сетей (первоочередных объектов) на основании статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования;

- на расчетный срок – планомерная комплексная реконструкция (замена, перекладка, санация, ремонт) ветхих и аварийных водопроводных сетей;

- постоянно на всем горизонте планирования – оптимизация гидравлических режимов водопроводных сетей:

  планомерное внедрение систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов подачи и распределения при реконструкциях объектов;

  совершенствование системы контроля давления и распределения воды в системе;

  устранение зон с избыточным напором.

Для обоснования достижения снижения удельного количества перерывов, аварий, отказов в водопроводных сетях (аварийности на сетях) и общих потерь в водопроводных сетях была разработана Математическая модель оценки влияния реконструкции ветхих и аварийных сетей и материальных характеристик трубопровода на аварийность.

Основой для разработки Математической модели являются:

- Методические указания «Методика выбора объектов реконструкции и перекладки трубопроводов водоснабжения и водоотведения», утвержденные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в 2018 году.

- Строительные нормы и правила.

- Данные мониторингов и анализов баз данных аварийности на водопроводных сетях, проведенных организациями ВКХ крупных и крупнейших городов.

Аварии, отказы, перерывы в водоснабжении, прорывы и повреждения на сетях водоснабжения распределяются в зависимости от срока эксплуатации трубопроводов, применительно к материалу трубопровода. Срок полезного использования (нормативный срок службы) сетей водоснабжения принимается в зависимости от материала трубопровода на основании опыта эксплуатации, данных заводов-изготовителей и нормативной документации:

  стальной трубопровод – 30 лет;

  чугунный трубопровод – 50 лет;

  полиэтиленовый трубопровод (ПНД, ПВХ и др.) – 50 лет;

  асбестоцементный трубопровод – 20 лет;

  керамический трубопровод – 50 лет;

  железобетонный трубопровод – 40 лет.

Для определения состояния надежности трубопроводов в Математической модели использованы полученные на практике факторы, дестабилизирующие надежность труб, и дополненные теоретическими выкладками по рейтингам или баллам значимости:

  материал труб и его качество;

  возраст трубопроводов;

  диаметр трубы;

  гидравлические показатели (величина и динамика изменения напоров в сети, скоростей течения);

  глубина залегания труб;

  качественные характеристики транспортируемой воды.

Влияние каждого дестабилизирующего фактора в той или иной мере зависит от срока эксплуатации, материала и диаметра трубопровода. В водоснабжении наиболее существенный дестабилизирующий фактор, влияющий на аварийность (нарушение герметичности трубопровода) – превышение срока эксплуатации трубопровода над нормативным сроком службы.

На основании балльного (рейтингового) ранжирования трубопроводов по комплексному воздействию дестабилизирующих надежность труб факторов и условий эксплуатации определяется зависимость количества отказов (перерывов, аварий) от плановой ежегодной замены (перекладке) ветхих сетей. При замене (перекладке) сетей водоснабжения Математической моделью предусматриваются трубопроводы с повышенными эксплуатационными характеристиками и сроком службы в 50 лет и более (как правило, полимерные), а также последующее влияние старения вновь проложенных трубопроводов с течением срока эксплуатации.

На основании моделирования, с учетом полученных совокупных данных по ряду крупных городов, выведена средневзвешенная зависимость изменения показателя надежности водоснабжения от процентного показателя замены (перекладки) ветхих сетей на всем горизонте планирования (диаграмма на рисунке 4).

Рисунок 4 – Зависимость показателя надежности водоснабжения от реконструкции сетей Например, при планомерной замене (реконструкции) всех (100 %) трубопроводов на

трубопроводы из современных материалов (ПНД) предусматривается улучшение показателя надежности на 70 % относительно базового года, а замена менее 30 % не будет приводить к положительному эффекту, ввиду превалирующего влияния состояния ветхих сетей.

Сбор и анализ статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования с последующей разработкой (актуализацией) перечня наиболее ветхих и аварийных водопроводных сетей и применение его при выборе приоритетных участков при плановой реконструкции (замене, перекладки, санации, ремонте) ветхих и аварийных водопроводных сетей позволяет в первые годы реализации улучшить показатель надежности и бесперебойности водоснабжения с более интенсивной динамикой. Наряду с оптимизацией гидравлических режимов водопроводных сетей и внедрением систем АСУ ТП, показатель надежности и бесперебойности по опыту в сопоставимых городах может быть дополнительно улучшен на 15-20 %. Диаграмма на рисунке 4 показывает динамику изменения показателя надежности и бесперебойности в горизонте планирования 50 лет или при замене 2% сетей ежегодно (принят по сроку службы полимерных трубопроводов с повышенными эксплуатационными характеристиками, которые рекомендуются к применению).

Рисунок 5- Динамика изменения показателя надежности и бесперебойности Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоснабжения

выполнен с учетом следующих допущений:

  Строительство сетей водоснабжения на территориях перспективной застройки, в частности, на застроенных территориях в рамках комплексного развития, предусматривает как строительство новых, так и реконструкцию и вывод из эксплуатации существующих водопроводных сетей и распределяется в соотношении: 50 % – новое строительство, 50 % – реконструкция существующих сетей.

  Динамика изменения показателя надежности и бесперебойности водоснабжения по существующим водопроводным сетям принята на основе Математической модели в зависимости от объемов замены ветхих и аварийных сетей.

  Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения по новым водопроводным сетям принят «экспертно» в размере 0,05 ед./км, на который влияют факторы, не зависящие от состояния непосредственно трубопроводов: неисправности ЗРА, несовершенство строительно-монтажных работ, прорывы при проведении земельных работ и другие.

Прогноз рассматривается в двух вариантах:

  Вариант № 1 «Реалистичный». Прогнозирование на основе текущего состояния в зоне действия организации ВКХ с учетом предусмотренной Схемой программы по замене ветхих и аварийных сетей.

  Вариант № 2 «Оптимистичный». Прогнозирование на основе реализации всего объема строительства объектов жилищного, общественно-делового и производственного назначений, предусмотренного Генеральным планом города с учетом строительства новых водопроводных сетей к данным объектам.

Таблица 21 – Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоснабжения

| № п/п | Индикаторы | Ед. измерения |  | 2023 год | 2025 год | 2030 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах Ед/км централизованной системы холодного водоснабжения |  | 0,2 |  | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций и иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % |  | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % |  | 17,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |

| Энергетическая эффективность |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 3,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтꞏч/ куб.м | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВтꞏч/ куб.м | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |

Далее принимается вариант № 1 «Реалистичный», как наиболее приближенный к текущим условиям и отражающий существующую динамику последних лет.

Подраздел 1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

Замена (перекладка) ветхих водопроводных сетей напрямую влияет на объем технологических расходов и потерь воды при транспортировке, в частности на следующие структурные показатели:

- Расходы на промывку водопроводных сетей. Основной объем воды расходуется на промывку при ремонтах участков сетей.

- Расходы на дезинфекцию водопроводных сетей, которая проводится, как правило, для отремонтированного после аварии участка.

- Расход воды при опорожнении трубопроводов, присутствуют, как правило, при замене труб и арматуре.

- Утечки воды при повреждениях (коррозионные свищи, трещины в трубах, переломы и разрывы труб).

- Скрытые утечки и потери по не выявленным причинам.

Поэтому планируемое уменьшение потерь связано с реконструкцией (перекладкой, санацией, реновацией, капитальным ремонтом) существующих водопроводных сетей и водоводов, а также выявлением незаконных врезок и подключений к сетям водоснабжения. В абсолютном и в процентном выражении потери питьевой воды на расчетный срок предполагаются к снижению с учетом реализации запланированных Схемой мероприятий по реконструкции водопроводных сетей и оптимизации гидравлического режима, а также проведения комплексной работы по выявлению и пресечению незаконного водопотребления (коммерческие потери) с последующим оказанием данным абонентам услуг на договорных условиях. В горизонте планирования предполагается снижение потерь воды при транспортировке до 30% при запланированных темпах замены (перекладки) ветхих и аварийных водопроводных сетей.

С целью расчёта значений удельных расходов электрической энергии, потребляемой в технологических процессах подготовки и транспортировки питьевой воды, используется следующая структура потребления электрической энергии:

  Технологический процесс подготовки питьевой воды:

  - насосные станции I подъема;

  - сооружения водоподготовки (в т.ч. обеззараживания);

  - насосные станции II подъема.

  Технологический процесс транспортировки питьевой воды:

  - водопроводные насосные станции III подъема;

  - повысительные насосные станции IV и последующих подъемов на водопроводных сетях.

Изменение потребления электрической энергии в технологическом процессе подготовки питьевой воды предполагается в связи с:

  реконструкцией (модернизацией) насосных станций 1-2 подъемов с заменой насосных агрегатов на более энергоэффективные с внедрением частотного регулирования, где необходимо;

  вводом в эксплуатацию водопроводного комплексов с очистными сооружениями.

Значения удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды планируются к:

  снижению вследствие реконструкции водопроводных насосных станций с заменой насосных агрегатов на более энергоэффективные с внедрением частотного регулирования;

  увеличению вследствие строительства новых насосных станций для подачи питьевой воды к необеспеченным территориям.

Основное влияние на снижение электропотребления является реализация мероприятий по замене насосных агрегатов на новые, с высоким КПД и подходящих под потребности конкретной насосной станции с учётом перспективного изменения расхода воды, оптимизации гидравлических схемы, установке преобразователей частоты на насосные агрегаты. Применение преобразователей частоты на оборудовании с сильно завышенными характеристиками даёт снижение общего КПД насосной станции, особенно при поддержании низких оборотов вращения двигателей. Наличие станций с работой агрегатов на частоте ниже 25 Гц, снижает КПД и увеличивает вероятность поломки насосного агрегата.

Дальнейшая оптимизация потребления электроэнергии воды возможна путём:

  улучшения гидравлики насосных станций (исключение избыточных потерь на трубопроводной арматуре, внезапных изменениях диаметров труб, снижение кавитации за счёт ревизии/изменения всасывающей стороны насосных агрегатов, замена старых изношенных труб и арматуры на новые);

  развития системы мониторинга параметров работы насосных станций.

Подраздел 1.7.5 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, иные показатели функционирования в сфере централизованного водоснабжения на момент настоящей актуализации Схемы ВСиВО Прокопьевского муниципального округа не установлены.

Раздел 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В соответствии с [2] по вопросам эксплуатации бесхозяйных объектов определено следующее:

- пункт 5 статьи 8 главы 3: «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством»;

- пункт 6 статьи 8 главы 3: «Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации»;

- пункт 7 статьи 8 главы 3: «В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих ее безопасность».

Подраздел 1.8.1 Перечень	выявленных	бесхозяйных	объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

По представленной информации в населенных пунктах Большая Талда, Малая Талда бесхозяйные сети централизованных систем водоснабжения отсутствуют.

Часть 2 Схема водоотведения Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Большая Талда, Малая Талда, Осиновка.

Раздел 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа

Подраздел 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны

В соответствии с пунктом 7 статьи 31 главы 6 [2] к регулируемым видам деятельности в сфере водоотведения относятся:

- водоотведение, в том числе очистка сточных вод, обращение с осадком сточных

вод;

- прием и транспортировка сточных вод;

- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе

водоотведения.

Централизованная система канализации с очисткой стоков на очистных сооружениях в населенных пунктах отсутствует.

Статьей 2 главы 1 [2] определено:

  централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

Пунктом 2 [8] введены следующие понятия:

  эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Принята и функционирует полная раздельная система канализации:

- дождевые сточные (поверхностные) воды самотеком отводятся по рельефу;

- хозяйственно-бытовые сточные воды от общественных зданий, школ, детских садов, оборудованных системой канализации, поступают в выгребные ямы. Общая протяженность одиночной уличной канализационной сети по данным статистики составляет 495 м. Население частной жилой застройки пользуется надворными туалетами и выгребными ямами, из которых нечистоты ежегодно вывозятся на поля ассенизации.

По наполняемости канализационные ямы очищаются, путем вывоза сточных вод ассенизаторскими машинами. Вывоз сточных вод осуществляется на поле отстойник.

Подраздел 2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В статье 2 главы 1 [2] дано следующее определение:

  техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения – оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Техническое обследование централизованных систем водоотведения должно проводиться в соответствии с требованиями [19].

Анализ результатов технического обследования централизованной системы водоотведения позволяет сделать следующие выводы, что отведение сточных вод производится автотранспортом на рельеф местности. Очистные сооружения по приемке и обеззараживанию сточных вод отсутствуют. Очищение происходит в отстойниках естественным выпариванием.

Ситуацию с системами хозяйственно-бытовой канализации следует признать неудовлетворительной. Это связано с необеспеченностью населенных пунктов и предприятий канализационными системами, отсутствием очистных сооружений.

Подраздел 2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В соответствии со статьей 2 главы 1 [2]:

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

В соответствии с пунктом 2 Требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782:

& технологическая зона водоотведения – часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект).

& «эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Технологическая зона водоотведения отсутствует.

Подраздел 2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Техническая возможность утилизации осадков сточных вод отсутствует.

Подраздел 2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения отсутствует.

Подраздел 2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

При условии модернизации системы водоотведения стоков и постройки очистных сооружений безопасность и надежность объектов централизованной системы водоотведения и их управляемость будут соответствовать пределам допустимой нормы.

Подраздел 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились.

Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм предельно допустимой концентрации рыбохозяйственных водоёмов согласно СанПиН 4630-88 «Охрана поверхностных вод от загрязнений».

Система водоотведения отсутствует.

Подраздел 2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Централизованная система водоотведения в Прокопьевском муниципальном округа отсутствует в населенных пунктах: Большая Талда и Малая Талда, Осиновка.

Cточные воды от индивидуальных жилых домов и общественных зданий отводятся в откачиваемые выгребные ямы.

Подраздел 2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа

Одной из важнейших проблем коммунального хозяйства Прокопьевского муниципального округа в настоящее время является неудовлетворительное состояние системы водоотведения, а также отсутствие системы водоотведения во многих населенных пунктах.

В результате анализа системы водоотведения Прокопьевского муниципального округа выявлена проблема - высокий уровень износа канализационных сетей. Загрязнения атмосферного воздуха, почвы, водных объектов. Неконтролируемая утилизация сточных вод.

Подраздел 2.1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Централизованная система водоотведения отсутствует.

Раздел 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

Подраздел 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

В соответствии с положениями СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с Изменением N 1), удельное водоотведение в неканализованных населенных пунктах следует принимать 25 л/сут. на одного жителя. Расчетный объем притока сточных вод в населенных пунктах Большая Талда, Малая Талда, Осиновка представлен в таблице 22.

Таблица 22. Баланс притока сточных вод

| № п/п | Местонахождение | Приток сточных вод, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Большая Талда, Малая Талда, Осиновка | 27900,0 |

Подраздел 2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Ливневая канализация в населенных пунктах Прокопьевского муниципального округа отсутствует. Дождевые стоки отводятся по рельефу местности. Объемы фактических притоков неорганизованного стока отсутствуют.

Подраздел 2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

На данный момент здания и сооружения не оснащены узлами учета стоков.

Подраздел 2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным округам, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Расчетный баланс поступления сточных вод в Большой Талде и Малой Талде, Осиновке с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей за последние 5 лет представлен в таблице 23.

Таблица 23. Баланс притока сточных вод

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Приток сточных вод, тыс.м3/год | 27,9 |
| Среднегодовой объем стоков, м3/сутки | 76,5 |
| Производительность очистных сооружений, м3/сутки | 0 |
| +Резерв/-дефицит, м3/сутки | -76,5 |

Из данных таблицы видно, что за последние 5 лет в населенных пунктах наблюдается дефицит производственных мощностей централизованной системы водоотведения, ввиду отсутствия очистных сооружений. Для приема сточных вод с учетом перспективных потребителей и очистки сточных вод до нормативных требований необходимо предусмотреть строительство очистных сооружений производительностью

~76,5 м3/сут.

Подраздел 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов

Прогнозные балансы поступления сточных вод в ЦС ВО и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет в соответствии со сценарием развития Прокопьевского муниципального округа, приведенным выше в подразделе 1.2.2, а также учитывающие эффекты от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов ЦС ВО, приведены ниже в подразделе 2.3.1.

Раздел 2.3 Прогноз объема сточных вод

Подраздел 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Согласно информации, содержащейся в Генеральном плане населенных пунктов (ранее – Большеталдинское сельское поселение), в период до 2040 года планируется рост численности населения, что приведет к росту объема водоотведения.

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в населенных пунктах представлены в таблице 24.

Таблица 24. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод

| Наименование централизованной системы водоотведения | 2021 | 2025 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод, тыс.м3/год | 27,9 | 35,0 | 46,5 | 49,25 |

Расчётное перспективное водоотведение к 2040 г. с учетом прогнозируемой численности населения, возрастет на 21,35 тыс. м3/год.

Подраздел 2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Централизованная система канализации с очисткой стоков на очистных сооружениях в населенных пунктах отсутствует.

Подраздел 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей с разбивкой по годам в рассматриваемый период представлен в таблице 25.

Таблица 25. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей с разбивкой по годам

| Наименование показателя | 2021 | 2025 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод, тыс.м3/год | 27,9 | 35,0 | 46,5 | 49,25 |
| Среднегодовой объем стоков, м3/сут | 79,5 | 99,72 | 132,5 | 140,3 |
| производительность очистных сооружений, м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дефицит/резерв | -79,5 | -99,72 | -132,5 | -140,3 |

Для приема сточных вод с учетом перспективных потребителей и очистки сточных вод до нормативных требований схемой предлагается строительство сетей канализации и локальных очистных сооружений (БОС).

Для приема сточных вод с учетом перспективных потребителей и очистки сточных вод до нормативных требований необходимо предусмотреть строительство очистных сооружений с производительностью до 140,3 м3/сут.

Подраздел 2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

В настоящее время на территории населенных пунктов очистные сооружения отсутствуют.

Подраздел 2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Централизованная система водоотведения отсутствует.

Раздел 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Большая Талда, Малая Талда, Осиновка разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

| Подраздел | 2.4.2 Перечень основных мероприятий по | реализации схем |
| --- | --- | --- |
| водоотведения с | разбивкой по годам, включая технические | обоснования этих |
| мероприятий |  |  |

Основные	необходимые	мероприятия	для	оптимизации	развития	системы водоотведения:

На 1 этап (среднесрочный период) 2021-2025гг.:

- строительство КНС (1шт);

- строительство новых сетей водоотведения (9 км.); На 2 этап (долгосрочный период) 2025-2040 год:

- строительство КОС.

Подраздел 2.4.3 Технические	обоснования	основных	мероприятий	по реализации схем водоотведения

В связи с отсутствием централизованной системы водоотведения, а также учитывая планируемый Генеральным планом населенных пунктов прирост населения в период до 2040 года, рекомендуется строительство новый сетей, протяженностью 9 км, канализационной насосной станции до 2025 года, строительство канализационных очистных сооружений до 2040 года.

Подраздел 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения отсутствуют.

Подраздел 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Установка систем диспетчеризации и автоматизации не целесообразна в связи с отсутствием централизованной системы водоотведения.

Подраздел 2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории населенных пунктов Большая Талда, Малая Талда, Осиновка. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций. Точное место прокладки новых труб будет определенно по результатам проектно-изыскательских работ.

Подраздел 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Границы охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения   определяются   нормативно,   согласно   СП   42.13330.2016

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Санитарно-защитная зона канализационной насосной станции согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 20 м. Санитарно-защитная зона канализационных очистных сооружений согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 200 м.

Подраздел 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения новых объектов централизованной системы водоотведения Прокопьевского муниципального округа подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования совместно с разработкой Проектов санитарно- защитных зон.

Раздел 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Экологические эффекты от реализации схемы водоотведения:

Реконструкция изношенных сетей водоотведения, насосных станций приведет к снижению утечек и аварийного сброса стоков, что окажет положительной влияние на экологию в целом.

строительство и развитие существующих централизованных систем водоотведения, а также локальных гидроизолированных выгребных ям (септиков), при соответствующем технико-экономическом обосновании, позволит снизить уровень локального загрязнения грунтовых и поверхностных вод хозяйственно-бытовыми стоками. В канализационных очистных сооружениях рекомендуется комбинированное применение следующих технологий очистки: механическая очистка; биологическая очистка; анаэробная очистка; доочистка; обезвоживание осадка на установках механического обезвоживания.

применение современного автоматизированного электропривода насосных агрегатов позволит снизить удельное потребление электроэнергии при перекачке сточных вод, что, в конечном счете, приведет к уменьшению выбросов парниковых газов.

рациональное расположение объектов ЦС ВО обеспечит самотечное прохождение основного потока сточных вод через сооружения с использованием уклона местности, что позволит снизить удельное потребление электроэнергии при перекачке сточных вод, что, в конечном счете, приведет к уменьшению выбросов парниковых газов.

Подраздел 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

В настоящее время в населенных пунктах утилизация осадков сточных вод производится путем вывоза отходов.

Раздел 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.6.1 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Оценка объемов капитальных вложений (стоимости) в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения произведена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- [22];

- [23];

- [24];

- [25];

- [26];

- [27].

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации канализационных сетей и прочих объектов централизованных систем водоотведения в соответствии с [23] и [24] приняты следующие положения:

- применение при строительстве, реконструкции и модернизации водопроводных сетей из полиэтиленовых труб;

- способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3, глубина – 2 м);

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определен и принят в соответствии с [27] Kпер=1,11;

- иные переводные коэффициенты (зональный коэффициент изменения стоимости строительства (Kпер/зон), коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями (Kрег1=1,03), коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району (Kс)) положениями [23] и [24] для Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области не определены и приняты в размере 1,00.

При определении стоимости восстановления озеленения приняты следующие положения:

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации принят в соответствии с [27] Kпер(оз)=1,11;

- показатель нормативов цены строительства: озеленение магистральных улиц с площадью газонов 90%.

При определении стоимости восстановления дорожного покрытия приняты следующие положения:

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации принят в соответствии с [27] Kпер(асф.) = 1,11;

- показатель нормативов цены строительства: площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 до 2,5 м с покрытием из асфальтобетонной смеси двухслойные.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения объема капитальных вложений на мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов, централизованной систем ВСиВО, предусмотренные Схемой водоотведения, к

прогнозным ценам соответствующих лет были использованы макроэкономические параметры, установленные Министерством экономического развития Российской Федерации:

  сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 апреля 2025 года);

  прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30 сентября 2025 года).

На момент разработки Схемы водоотведения был выбран базовый вариант сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, учитывающий особенности экономической ситуации в стране и отражающий более точный прогноз изменения цен.

Применяемые при расчётах стоимости реализации мероприятий Схемы водоотведения индексы-дефляторы по отрасли строительство приведены в таблице ниже. Данные индексы-дефляторы подлежат актуализации в соответствии с макроэкономической ситуацией в Российской Федерации. Последняя актуализация индексов-дефляторов состоялась в апреле 2026 года.

Таблица 26 – Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 105,3 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| 100 | 105,6 | 111,2 | 116,2 | 121,6 | 126,9 | 132,2 | 137,5 | 142,8 | 148,1 | 153,4 | 158,7 | 164 | 169,3 | 174,6 |

Мероприятия носят рекомендательный характер и не обязывают организации выполнять данные мероприятия в указанные сроки, несут в себе функцию представления общих объёмов работ, необходимых для улучшения эффективности функционирования соответствующих систем водоотведения.

Сроки и стоимость реализации долгосрочных мероприятий установлены ориентировочные, окончательные сроки и инвестиции необходимо актуализировать после разработки проектно-сметной документации, либо выделения соответствующего финансирования.

Для реализации мероприятий по строительству новых объектов необходимо предусмотреть выделение требующихся земельных участков и их оформление, а также сопутствующие финансовые затраты.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования представлена в таблице 26.

Таблица 26 – Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

| № п/п | Планирование работ и затрат | Годы реализации | Объем инвестиций, тыс. руб.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство канализационных очистных сооружений (1 ед.) | 2025- 2040 гг. | 20000,0 |
| 2 | Строительство новых сетей водоотведения (9 км) | 2021- 2025 гг. | 27000,0 |
| 3 | Строительство КНС (1 ед.) | 2021- 2025 гг. | 5000,0 |
| Итого: |  |  | 52000,0 |

Раздел 2.7 Плановые	значения	показателей	развития	централизованных систем водоотведения

Подраздел 2.7.1 Удельное	количество	аварий	и	засоров	в	расчете	на протяженность канализационной сети в год

Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год рассчитывается по формуле:

П =  Ка н	𝐿сеть

где Пн – показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения - удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год (ед./км);

Ка – количество аварий и засоров на канализационных сетях (ед.);

𝐿сеть – протяжённость канализационной сети (км).

Текущее состояние трубопроводов канализации и уровень социальной (гражданской) ответственности населения обуславливают большое количество аварий и засоров. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в 2024-2025 году составило 9,0–9,7 ед./км.

Для улучшения показателей надежности и бесперебойности систем водоотведения предусматриваются следующие мероприятия в рамках как инвестиционных, так и производственных программ:

- в первом этапе – разработка и реализация программы мероприятий по реконструкции (санации) наиболее ветхих и аварийных канализационных сетей (первоочередных объектов) на основании статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования;

- на расчетный срок – планомерная комплексная реконструкция (замена, перекладка, санация, ремонт) ветхих и аварийных канализационных сетей;

- постоянно на всем горизонте планирования:

	оптимизация режимов работы сетей водоотведения, прогноза их состояния, планирования реконструкций и ремонтов;

	внедрение системы диагностики канализационных сетей с применением системы телеинспекции и специальной техники;

	приобретение современного оборудования и каналопромывочной спецтехники;

	увеличение объемов профилактических промывок канализационных сетей;

  постоянная профилактическая работа с населением о правилах пользования системой канализации для повышения уровня социальной (гражданской) ответственности;

  проведение проверочных и профилактических работ с организациями общепита, медицины, ТСЖ, УК и другими.

С точки зрения надежности самотечные канализационные сети являются наиболее слабым элементом системы водоотведения города. По статистическим данным, причиной 99 % отказов функционирования канализационной сети являются засоры.

При анализе причин возникновения засоров получены следующие результаты (статистические данные Водоканалов России), что около 40 % засоров, как правило, не зависят от состояния канализационной сети и возникают из-за сброса посторонних предметов и жировых отходов. Их снижение может быть достигнуто путем проведения проверочных и профилактических работ с организациями общепита, медицины, ТСЖ, УК и другими. Экспертное снижение предполагается на 10 % в течении всего срока проекта. Дальнейшее снижение возможно лишь только при увеличении уровня социальной (гражданской) ответственности населения, что зависит от множества факторов и перспективе не рассматривается.

Оставшаяся часть засоров (60 %) обусловлена прочими причинами, которые зависят от состояния сети, в основном связанных с гидравлическим и пропускным режимом сети, заиливанием, прорастанием корней и прочих факторов. Большая часть засоров (более 97 %) происходит на трубопроводах диаметром до 250 мм (75–80 % на сетях диаметром до 150 мм, 15-20 % на сетях диаметром 200-250 мм). Радикальными мерами по повышению надежности функционирования самотечной канализационной сети являются: реконструкция участков трубопроводов с диаметрами менее 250 мм с повышением пропускной способности, использованием материалов трубопроводов с пониженной шероховатостью, увеличенные объемы профилактических промывок канализационных сетей.

В свою очередь, непосредственно реконструкция канализационной сети влияет в меньшей степени на засоряемость системы, чем производство комплексных профилактических мероприятий ввиду того, что доля засоров, вызванных техническим состоянием трубопровода, намного меньше, чем вызванных прочими причинами, как правило, человеческого фактора.

Для обоснования достижения снижения удельного количества аварий и засоров в канализационных сетях была разработана Математическая модель оценки влияния перекладки ветхих сетей и материальных характеристик трубопровода на аварийность.

Основой для разработки Математической модели являются:

- Методические указания «Методика выбора объектов реконструкции и перекладки трубопроводов водоснабжения и водоотведения», утвержденные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в 2018 г.

- Шувалов М.В., Сопыряев М.Н. «Анализ работы городских канализационных сетей». Водоснабжение и санитарная техника. № 9-2/2011.

- Строительные нормы и правила.

- Данные мониторингов и анализов баз данных аварийности на канализационных сетях, проведенных организациями ВКХ крупных и крупнейших городов.

Срок полезного использования (нормативный срок службы) сетей канализации принимается в зависимости от материала трубопровода на основании опыта эксплуатации, данных заводов-изготовителей и нормативной документации:

  стальной трубопровод – 30 лет;

  чугунный трубопровод – 50 лет;

  полиэтиленовый трубопровод (ПНД, ПВХ и др.) – 50 лет;

  асбестоцементный трубопровод –30 лет;

  керамический трубопровод – 50 лет;

  железобетонный трубопровод – 40 лет.

Для определения состояния надежности трубопроводов в Математической модели использованы полученные на практике факторы, дестабилизирующие надежность труб, и дополненные теоретическими выкладками по рейтингам или баллам значимости:

  материал труб и его качество;

  наличие и качество изоляционного покрытия;

  возраст трубопроводов;

  диаметр трубы;

  глубина залегания труб;

  тип грунта (грунтовые условия).

Влияние каждого дестабилизирующего фактора в той или иной мере зависит от срока эксплуатации, материала и диаметра трубопровода, а также типа системы (напорная/самотечная). В напорных коллекторах водоотведения наиболее существенный дестабилизирующий фактор, влияющий на аварийность (нарушение герметичности трубопровода) – превышение срока эксплуатации трубопровода над нормативным сроком службы.

На основании балльного (рейтингового) ранжирования трубопроводов по комплексному воздействию дестабилизирующих надежность труб факторов и условий эксплуатации определяется зависимость количества отказов (аварий, засоров) от плановой ежегодной замены (перекладке) ветхих сетей. Математической моделью предусматриваются трубопроводы с повышенными эксплуатационными характеристиками и сроком службы в 50 лет и более (как правило, полимерные).

На основании моделирования, с учетом полученных совокупных данных по ряду крупных городов, выведена средневзвешенная зависимость изменения показателя надежности и бесперебойности водоотведения от процентного показателя замены (перекладки) ветхих сетей на всем горизонте планирования (диаграмма на рисунке 6).

Рисунок 6 – Зависимость изменения показателя надёжности сетей ВО от их замены Таким образом выведено следующее распределение степени влияния технических и

организационных мероприятий на показатель надежности и бесперебойности систем водоотведения:

  замена (перекладка) ветхих сетей – 40 % (при 100 % замене в течении срока проекта);

  комплексная профилактическая промывка системы усиленными темпами – 20 % (в первые 10 лет);

  профилактическая работа с организациями и населением – до 10 % в течение всего срока проекта.

Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоотведения рассматривается в двух вариантах:

  Вариант № 1 «Реалистичный». Прогнозирование на основе текущего состояния в зоне действия организации ВКХ с учетом предусмотренной Схемой программы по замене ветхих и аварийных сетей и реализацией организационных и технических профилактических мероприятий.

  Вариант № 2 «Оптимистичный». Прогнозирование на основе реализации всего объема строительства объектов жилищного, общественно-делового и производственного назначений, предусмотренного Генеральным планом города с учетом строительства новых водопроводных сетей к данным объектам.

Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоотведения представлен в таблице 27.

Таблица 27 – Прогноз изменения показателя надежности и бесперебойности водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | 2023 год | 2025 год | 2030 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | - | 0 | 0 | 0 |
| Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | - | - | - | - |
| 2.2. | Объем сточных вод, не подвергающихся очистке, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/к уб. м | - | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/к уб. м | - | - | - | - |

Раздел 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Подраздел 2.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты

В соответствии с ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ по вопросам эксплуатации бесхозяйных объектов определено следующее:

пункт 5 статьи 8 главы 3: «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путём эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьёй 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством»;

пункт 6 статьи 8 главы 3: «Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными Правительством Российской Федерации»;

пункт 7 статьи 8 главы 3: «В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утверждёнными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих её безопасность».

По представленной к моменту актуализации Схемы водоотведения информации, бесхозяйственные участки сетей на территории Прокопьевского муниципального округа в составе населенных пунктов: Большая Талда, Малая Талда, Осиновка отсутствуют.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Конституция

- Конституция Российской Федерации, принятая на всенародном голосовании

Федеральные законы

- Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации».

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, муниципальных округов, городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, перечня случаев, при которых для создания горных выработок в ходе ведения горных работ не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1430 «Об утверждении технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских округов».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий».

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов Российской Федерации, их должностных лиц и пр.

- Приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30.12.1999 № 168 «Об утверждении «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» (МДК 3-02.2001).

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке»

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.05.2019 № 314/пр «Об утверждении Методики разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 131/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-14-2025. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 136/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2025. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025№ 133/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-16-2025. Сборник № 16. Малые архитектурные формы».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 134/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-17-2025. Сборник № 17. Озеленение».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15.05.2023 № 340/пр «Об определении Особенностей установления начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на поставку (выполнение, оказание) товаров (работ, услуг) для обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения и восстановления объектов инфраструктуры, а также особенностей приемки и оплаты таких товаров (работ, услуг)».

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.04.2018 № 154 «Об утверждении перечня объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, относящихся к I категории, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации составляет не менее чем 60 процентов».

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09.11.2020 № 903 «Об утверждении Порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их качества».

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811

«Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии».

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 19179-73 «Гидрология суши. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.10.1973 № 2394.

- Национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  70214-2022

«Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.07.2022 № 619-ст.

- Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 25151-82 (СТ СЭВ 2084-80)

«Водоснабжение. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.02.1982 № 830.

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.09.2020 № 705-ст.

- Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 25150-82 «Канализация. Термины и определения», утвержденный постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.02.1982 № 805.

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 30813-2002 «Вода и водоподготовка. Термины и определения», введенный в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 12.11.2002 № 409-ст.

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 70707-2023 «Установки компактные для очистки бытовых сточных вод. Общие технические условия», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 04.04.2023 № 184-ст.

- Национальный стандарт ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.11.2010 № 522-ст.

- Национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  56062-2014

«Производственный экологический контроль. Общие положения», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09.07.2014 № 711-ст.

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 24.104-2023 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования», введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14.09.2023 № 843-ст.

- Национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  59853-2021

«Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19.11.2021 № 1520-ст.

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53491.1-2009 (DIN 19643-1:1997 (NEQ)) «Бассейны. Подготовка воды. Часть 1. Общие требования», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.12.2009 № 685-ст.

- Государственный стандарт СССР ГОСТ 25855-83 (СТ СЭВ 3546-82 и СТ СЭВ 3547-82) «Уровень и расход поверхностных вод. Общие требования к измерению», введенный в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.07.1983 № 2982.

- Свод правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержденный приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.03.2020

№ 225.

- Свод правил СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка» (СНиП П 89 80* «Генеральные планы промышленных предприятий»)», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.09.2019 № 544/пр.

- Свод правил СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 920/пр.

- Свод правил СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.12.2021 № 1016/пр.

- Свод правил СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2018 № 860/пр.

- Свод правил СП 42.13330 «СНиП 2.07.01 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016

№ 1034/пр.

- Свод правил СП 129.13330.2019 «СНиП 3.05.04 85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.12.2019 № 925/пр.

- Свод правил СП 249.1325800.2016 «Коммуникации подземные. Проектирование и строительство закрытым и открытым способами», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 08.07.2016

№ 485/пр.

- Свод правил СП 273.1325800.2016 «Водоснабжение и водоотведение. Правила проектирования и производства работ при восстановлении трубопроводов гибкими полимерными рукавами», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.12.2016 № 892/пр.

- Свод правил СП 399.1325800.2018 «Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.11.2018 № 780/пр.

- Свод правил СП 517.1325800.2022 «Эксплуатация централизованных систем, сооружений водоснабжения и водоотведения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.06.2022

№ 453/пр.

- Постановление Региональной Энергетической комиссии Кузбасса от 22.06.2021

№ 212 Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО "Энергоресурс" (Прокопьевский муниципальный округ, за исключением пгт. Краснобродский, п. Артышта)